## Непредвиђени ВИК
КБЦ "Др Драгиша Мишовић", Београд
Предмер и предрачун непредвиђених радова
Инсталације водовода и канализације
Редни број | Опис позиције | Јединица мере | Количина | Јединична цена | Укупно
1 | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
1 | Исецање постојећих водоводних цеви, набавка материјала и чеповање постојећих водоводних инсталација - рад у посебним условима (радови су извођени у лабораторији у сутерену 1 која је све време радила) који се састоји из следећег: ограђивање радног простора ПВЦ фолијом, пажљиво штемање зида како би се дошло до постојећих инсталација, набавка материјала и транспорт на градилиште у магацин. Хоризонтални транспорт 60m, вертикални транспорт 6m. Пажљиво исецање цеви, обрада споја и уградња потребних фазонских елемената (клизна спојка, дупли нипл, муф, чеп). Заштита спојева на инсталацији и малтерисање оштећених делова зида. Утовар шута, изношење на градилишну депонију. Завршно чишћење радног простора.
Обрачун по ком.
а | 1/2 " | ком | 40
б | 3/4 " | ком | 20
2 | Реглажа запрљаних зидних батерија на умиваоницима након заустављања воде због пресецања цеви у сутерену 1. Због старих инсталација дошло је до загушења батерија. Рад обухвата следеће: затварање вентила топле и хладне воде, пажљива демонтажа батерија, чишћење сита на батеријама, испирање цеви од прљавштине и каменца, замена гумица на батеријама. Поновна монтажа батерије и провера исправности.
| Обрачун по ком. | ком | 5
УКУПНО РСД БЕЗ ПДВ-а

## Непредвиђени АГ
КБЦ "Др Драгиша Мишовић", Београд
Предмер и предрачун непредвиђених радова
Архитектонско-грађевински радови
Редни број | Опис позиције | Јединица мере | Количина | Јединична цена | Укупно
1 | РАДОВИ ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА
1 | Рушење АБ корита и АБ постоља са челичним ојачањима у поду - просторије С1-30,С1-29,С1-28,С1-27.
| Обрачун по m3. | m³ | 7
2 | ЗИДАРСКИ РАДОВИ
1 | Набавка материјала, транспорт и монтажа ревизионих поклопаца у гипс-картонском плафону.
| - ревизија димензија 30х30cm | kom | 20
| - ревизија димензија 60х60cm | kom | 10
2 | Набавка материјала,транспорт и обрада зидова са два слоја лепка и утиснутом мрежицом на постојећим зидовима, где због затеченог стања није било могуће извршити припрему зидова за молерске радове само глетовањем.
| Обрачун по m². | m² | 3000
3 | Набавка материјала, транспорт и обрада унутрашњих шпалетни d=20-30cm око постојећих прозора постављањем ГК плоча на лепку, са уградњом угаоних лајсни, ради изравнавања шпалетни.
| Обрачун по m. | m | 1000
3 | БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ
1 | Ојачавање ситноребрасте међуспратне конструкције на првом спрату на местима где су пробијене рупе у носивим зидовима за пролаз вентилационих канала. Међуспратна конструкција се ојачава са обе стране зида "вексловањем". МБ25. Арматура се обрачунава посебно.
| Обрачун по комаду | ком | 20
2 | Припрема бетонске подлоге за санацију ситно ребрасте таванице на местима са степеном оштећења до d=3,0cm. Детаљно очистити и заштити сву видљиву огољену арматуру. Затим арматуру премазати заштитним антикорозивним средством Ferroseal-Isomat који је истовремено и прајмер за репаратурни малтер (SN веза у два премаза) укупне дебљине d=2mm. Извршити наношење репаратурног малтера Megacret-40-Isomat у дебљини до d=3,0cm на доњи део ребара међуспратне конструкције ради формирања новог заштитног слоја арматуре малтерисањем. Приликом наношења санационог материјала придржавати се упутстава произвођача. Сви материјали морају да поседују одговарајућу атестну документацију као и процедуру и рецептуру произвођача по којој је неопходно поступати приликом рада на санацији.
| Обрачун по m² хоризонталне пројекције, са потребном помоћном скелом. | m² | 60
4 | ТЕСАРСКИ РАДОВИ
1 | Набавка, транспорт и монтажа даске d=4.8cm, b=25cm, у таванском простору које служе као приступни пут ПП клапнама вентилације поткровља.
| Обрачун по m3 | m³ | 0.55
5 | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
1 | Набавка материјала, транспорт и израда термоизолације вертикалних серклажа на поткровљу постављањем камене вуне d=8cm на лепак .
| Обрачун по m². | m² | 30
2 | Израда хоризонталне хидроизолације ињектирањем силикатног раствора у зидове од опеке d=45cm. Избушити рупе пречника 20-30 mm, са једне стране зида. Рупе бушити у доњем делу зида у два хоризонтална реда (један ред смакнут у односу на други), под углом од 30-45° у односу на под, на осовинском растојању од 15cm. Дубина бушења је 5 cm мања од дебљине зида. Санирати оштећења на зидовима насталих приликом бушења рупа. Нанети хидроизолациони премаз (Isomat AQUAMAT или сличан) са обе стране зида (третираног подручја) да би се спречило цурење раствора за пресецање капиларне влаге. Премаз урадити до висине горњег реда избушених рупа. Извршити наливање силикатног раствора до потпуног засићења (ISOMAT AQUAMAT-F или сличног) у већ припремљене рупе - у свему према упутству произвођача и техничком опису. Попунити рупе цементним малтером након завршеног поступка ињектирања, а најраније 24h по наливању силикатног раствора.
| Обрачун по m зида. | m | 52
6 | СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ
1 | Набавка материјала, транспорт и уградња 1x"safe board" гипс табле на металној подконструкцији и нонијус вешаљкама, као заштите од зрачења у просторијама рендгена.
| Обрачун по m². | m² | 72
7 | СТОЛАРСКИ РАДОВИ
1 | Преправка ПВЦ прозора због пролаза вентилационих канала кроз исти на првом спрату. Демонтажа крила, стакла и Т пречки и уградња ПВЦ панела d=24 mm, као и спољних и унутрашњих прозорских лајсни и дихтуг гума, .
| Обрачун по ком | ком | 2
2 | Набавка и уградња фасадних ПВЦ прозора дим. 280x115cm од петокоморних профила са термо прекидом. Фасадна ПВЦ столарија је застакљена термоизолационим стаклом дебљине д=4+12+4 мм, флот квалитета. Врата и прозоре снабдети одговарајућим оковом, према начину отварања назначеном у шеми. Дихтунге радити од неопренске гуме. Уз прозоре испоручити парапетну даску од ПВЦ-а у боји столарије и солбанк од алуминијумског елоксираног лима. Приликом уградње поступити у свему према спецификацији произвођача.
| Обрачун по комаду уграђених и застакљених позиција. | ком | 4
3 | Преправка дела стаклене фасаде. Демонтажа стакла и уградња термо панела d=24mm са спољном облогом од Al лима d=0.70mm са исецањем отвора у панелу ради проласка вентилационих канала. У цену улази монтажа скеле и све пратеће радње.
| Обрачун по ком | ком | 3
8 | БРАВАРСКИ РАДОВИ
1 | Пажљиво обијање носивог зида d=40cm, у делу нових бетонских јастука, као лежишта за IPE носаче дим.25x25x30cm. Израда АБ јастука дим.25x25x30cm. Арматура се обрачунава посебно. Набавка, транспорт и монтажа 2 челична IPE 160 носача као греде за прихватање оптерећења међуспратне конструкције између просторија 157 и 158.
| Обрачун паушално | паушално | 1
2 | Набавка, транспорт и монтажа челичне конструкције у преградним зидовима од гипскартона, од кутијастих профила 60x60x4mm, као носаче ПП врата.
| Обрачун по kg. | kg | 1000
3 | Набавка материјaла, транспорт и израда челичних носача за монтирање конзоле уградних водокотлића на местима где није било могуће на други начин причврститу конзолу за постојећи зид.
| Обрачун по kg. | kg | 100
4 | Набавка, транспорт и израда носача ОП лампи од навојних шипки Ø20mm које се монтирају у бетонску плочу на челични типл. У цену улази рушење цементне кошуљице, набавка и монтажа челичног носача према цртежу, бетонирање пода.
| Обрачун паушално | пауш | 6
5 | Набавка и уградња врата. Клизна врата са самоносећом алуминијумском конструкцијом фиксираном за а.б. конструкцију. Точкови колица израђени од полиамида са кугличним лежајевима. Дужину хода крила одређују граничници са гуменим одбојницима. Поклопна маска је екструдирани алуминијумски профил бојен електростатички у тону према избору пројектанта. Крило врата израђено од кутијастих челичних профила 40/20 мм, обложено оловном фолијом д= 1,4 мм и медијапаном обострано бојеним полиуретанском бојом у тону према избору пројектанта. Крило врата снабдевено оковом према датим радионичким детаљима, као и бравом и цилиндар улошком за закључавање. Простор између потконструкције испунити полиуретан плочом. Фолија оловног лима мора без прекида покривати целокупну површину врата. Гумену траку висине х=20 цм (заштита крила), поставити обострано. Ручка за отварање врата треба да буде у равни плота, како би се врата могла отварати у пуној ширини.
зидарска мера 130/205 cm
| Обрачун по ком | ком | 4
6 | Набавка, транспорт и монтажа фиксне преграде са двокрилним застакљеним вратима дим.160/225 cm. Врата су израђена од алуминијумских пластифицираних профила у белој боји, без термо прекида. Застакљивање се врши сигурносним стаклом дебљине д=6 мм. Врата у оквиру преграде снабдети одговарајућим оковом са три шарке, паром квака и бравом са цилиндром са три кључа. Дим. 308/235 cm.
| Обрачун по ком | ком | 1
7 | Набавка и уградња унутрашњих застакљених врата. Преграда је израђена у систему алуминијумских пластифицираних профила у белој боји, са термо прекидом. Застакљивање се врши сигурносним стаклом дебљине д=6 мм. Врата у оквиру преграде снабдети одговарајућим оковом са три шарке, паром квака и бравом са цилиндром са три кључа. димензија врата 220/300 cm
| Обрачун по комаду. | ком | 1
8 | Набавка и уградња унутрашње застакљене преграде. Преграда је израђена у систему алуминијумских пластифицираних профила у белој боји, без термо прекида. Застакљивање се врши сигурносним стаклом дебљине д=6 мм. Врата у оквиру преграде снабдети одговарајућим оковом са три шарке, паром квака, бравом са цилиндром са три кључа. димензија врата 175/270 cm
| Обрачун по ком | ком | 1
9 | Набавка, транспорт и монтажа клизних врата дим. 150/240 cm. Врата су израђена од алуминијумских пластифицираних профила у белој боји са термо прекидом и испуном од термо панела. Врата у оквиру преграде снабдети одговарајућим оковом, клизном шином и бравом са цилиндром са три кључа.
| Обрачун по ком | ком | 1
10 | Набавка материјала, транспорт и уградња оловне фолије у зидовима и подовима просторија ренгдена. Обрачун по kg уграђене оловне фолије. Дебљина фолије по појединим позицијама је одређена Пројектом мера радијационе сигурности и безбедности, као и начин уграђивања.
| Обрачун по kg | kg | 2000
11 | Набавка материјала, транспорт и монтажа челичне плоче димензија 760/900/20 mm са бушењем рупа у које се урезује навој, за пацијент сто у просторијама рендгена у Сутерену 1. Обрачун по ком.
| Обрачун по ком | ком | 1
9 | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
1 | Набавка материјала и облагање зидова керамиком "А" класе, које се постављају на додир, у лепку, а према врсти зидова, са испуњавањем фуга масом за фуговање. Фуге извести са дистанцерима. На свим истуреним угловима урадити типске заштитнике. Сутерен 1 - Лабораторија
| Обрачун по m² | m² | 1400
10 | МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ
1 | Набавка материјала, транспорт и ентеријерска обрада зидова и плафона: основним премазом - прајмером, ентеријерском двокомпонентном полиуретанском бојом и заштитним сјајним транспарентним полиуретанским лаком. Пре почетка радова потребно је прегледати зидове и плафоне. Подлогу отпрашити и опрати је од свих нечистоћа. Пожељна је контрола носивости подлоге која се спроводи на следећи начин: скалпелом урезати бразде у постојећу боју у хоризонталним и вертикалним траговима у размаку од 5 mm, на тај начин остају урези облика квадрата. Ако отпадну мали делови урезаних квадрата, сматрати да је квалитет подлоге у реду. Уколико постоје пукотине у подлози, лагано их проширити и запунити са StoLevell In XXL глет масом. За спречавање поновног појављивања пукотина, могуће је залепити тапет (StoTap Pro 100 S или StoTap Pro 100 P) са StoTex Coll. Након провере подлоге, евентуалног запуњавања пукотина и евентуалног лепљења тапета, нанети прајмер StoPrim Plex разређен водом у размери 1:1. Након сушења прајмера следе 2 наноса StoColor Puran Satin и један слој заштитног полиуретанског транспарентног лака StoPur WV100. - StoPrim Plex 10/1 - акрилни основни премаз на бази воде; - StoColor Puran Satin, 16.5/1 - завршна полиуретанска ентеријерска боја средњег сјаја; - StoPur WV100 transparent 9/1 - заштитни транспарентни сјајни полиуретански лак.
| Обрачун по m² | m² | 950
11 | РАЗНИ РАДОВИ
1 | Пројекат мера радијационе сигурности и безбедности за постављање и пробни рад/коришћење рендген апарата.
| Обрачун по ком | ком | 3
2 | Израда Пројекта за извођење - измене и допуне Главног пројекта адаптације и санације на згради хирургије КБЦ ''Др Драгиша Мишовић'' због пренамене простора у делу сутерена 2 и у сутерену 3:
а) | Израда подлога, истражни радови | пауш | 1
б) | Израда идејног функционалног решења у 4 примерка у штампаном облику и у електронском облику на ЦД-у. | пауш | 1
в) | Испитивање горње међуспратне конструкције ангио сале и израда решења санације оштећених ребара са статичким прорачуном и потребним детаљима | пауш | 1
г) | Провера носивости доње међуспратне таванице у просторијама С1-50 и С1-58 и горње и доње међуспратне таванице у просторији С1-56 према оптерећењу од опреме која је планирана у овим просторијама, као и провера носивости доње међуспратне конструкције у просторији С2-10 где долази скенер која је ојачана у претходној фази | пауш | 1
д) | Израда техничке документације извођачког пројекта измена сутерена 2 и 3 у 4 примерка у штампаном облику и у електронском облику на ЦД-у: - пројекат архитектуре - пројекат конструкције - пројекат водовода и канализације - пројекат електро инсталација - пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација - пројекат термотехничких инсталација - елаборат заштите од пожара | пауш | 1
Обрачун паушално
3 | Испитивање рендген-апарата за снимање и просветљавање (Метода SRPS IEC 61223-2-11/SRPS IEC 61223-2-9 и VM2) са израдом извештаја и проценом нивоа излагања.
| Обрачун по ком. | ком | 2
4 | Испитивање рендген-апарата за мамографију (Метода: EUREF и VM2) са израдом извештаја и проценом нивоа излагања. Обрачун по ком.
| Обрачун по ком. | ком | 1
5 | Вађење и испитивање узорака бетона и челика уграђеног у постојеће елементе (АБ греде и АБ зидове), од стране овлашћене установе, у циљу утврђивања марке бетона и врсте челика.
5.1 | - утврђивање чврстоће при притиску и запреминске масе шест узорака бетона извађених из конструкције - два АБ зида (SRPS U.M1.048:1985, SRPS U.M1.049:2000)
5.2 | - утврђивање чврстоће при притиску и запреминске масе три достављена узорка бетона извађена из конструкције - једна међуспратна конструкција (SRPS U.M1.048:1985, SRPS U.M1.049:2000)
5.3 | - одређивање типа и механичких својстава четири достављена узорка арматуре извађена из конструкције (по стандарду SRPS ISO6892-1:2012)
5.4 | - израда извештаја о обављеним испитивањима.
|  | пауш | 1
УКУПНО РСД БЕЗ ПДВ-а

## НР група 5-ее
КБЦ "Др Драгиша Мишовић", Београд
Предмер и предрачун непредвиђених радова
Електроенергетске инсталације
Редни број | Опис | Јединица мере | Количина | Јединична цена | Укупно
05. | РАЗВОДНИ ОРМАНИ ЕМП И АУТОМАТИКЕ
05.01 | RO-EMP-4, мрежа
Набавка, испорука монтажа и повезивање -1 ком. Разводног ормана вентилације четвртог спрата, зидног, направљеног од два пута декапираног челичног лима дебљине 2mm, следећих карактеристика
- степен заштите IP55 у складу са EN 60529
- врата са универзалним бравама за разводне ормане са отварањем под углом од 120°
- Завршна боја RAL 7035
- џеп А4 за документацију
Према приложеним шемама у орман је уграђена и повезана следећа ел. опрема:
- 1 ком. Трополни нисконапонски прекидач, за 440V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни) карактеристика C, са окидачем за искључење 230VАC, са помоћним контактом сигнализације положаја, следећих називних струја In / називних струја прекострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 25А / 10kA сл.типу Acti9 iC60N, Schneider Electric
-1 ком. реле присутности и ротације фаза на сабирницама ормана, асиметрија фаза 5…15%, 380…480V AC, са врем. затезањем Off-delay 0.1...30s, 2C/O, 8A, слично типу RM22TA33, Schneider Electric
- 1 ком. Флуо светиљка са микропрекидачем и монофазном шуко прикључницом.
- 1 ком. Монофазни трансформатор 230/24VAC, 250VA, за формирање командног напона у орману. сл.типу ABT 7ESM025B, Schneider Electric
- 1 ком. Тастер -печурка црвене боје за хаваријско искључење ормана, отпуштаье закретањем, монтирана на вратима ормана. Са 1NO и 1NC помоћним контактима.
- 12 ком. Једнополни нисконапонски прекидач, за 440V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика C, следећих називних струја In / називних струја прекострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 10А / 10kA сл.типу Multi 9 C60N, Schneider Electric
- 1 ком. Трополни нисконапонски прекидач, за 440V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика C, следећих називних струја In / називних струја прекострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 10А / 10kA сл.типу Multi 9 C60N, Schneider Electric, са помоћним OF контактактом (1NO-стање)
- 1 ком. Контактор, 3P, 12А (АC-1), кал. 230V AC, са 1NO помоћним контактом сигнализације стања главних полова
- 1 ком. Контактор, 3P, 12А (АC-3), кал. 230V AC, са 1NO помоћним контактом сигнализације стања главних полова
- 30 ком. Утично реле за 230V, 50Hz, 6А са четири преклопна контакта (4CO), типа RXM4AB1P7TQ, производње Schneider Electric
- 3 ком. Утично реле за 24V, 50Hz, 6А са четири преклопна контакта (4CO), LED индикаторм, типа RXM4AB1B7TQ, производње Schneider Electric
- 33 ком. Постоље за RXM plug-in реле, типа RXZЕ2М114М за 250V, 10А, производње Schneider Electric
- 4 ком. Тастер са повратком Ф22, равне главе црне боје, са једним C/О контактом, сл.типу XB7 EA25P, Schneider Electric
- 15 ком. Црвена сигнална лампица Ø22mm, са сијалицом и пред-отпором за прикључак на напон 24VAC, сл.типу XB7 EV04BP "Schneider Electric"
- 14 ком. Зелена сигнална лампица Ø22mm, са сијалицом и пред-отпором за прикључак на напон 24VAC, сл.типу XB7 EV03BP "Schneider Electric"
- 2 ком. Жута сигнална лампица Ø22mm, са сијалицом и пред-отпором за прикључак на напон 24VAC, сл.типу XB7 EV05BP "Schneider Electric"
| Све комплет са натписним плочицама за обележавање свих сигнално командних елемената, намонтирано, повезано испитано и пуштено под напон. | кпл. | 1
05.02 | RO-EMP-S1, мрежа
Набавка, испорука монтажа и повезивање у постојећем орману следеће ел. опреме:
- 1 ком. временски реле напона напајања 24V са закаснелим укључењем, са два помоћна преклопна контакта (2C/O)
- 1 ком. Тастер-печурка црвене боје у кућишту у механичкој заштити IP44 за хаваријско искључење ормана, монтирана на зиду просторије, близу врата.
- 14 kom. Једнополни нисконапонски прекидач, за 440V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика C, следећих називних струја In / називних струја прекострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 10А / 10kA сл.типу Multi 9 C60N, Schneider Electric
- 5 ком. Моторни покретач са интегрисаним контактором за директан старт за трофазне моторе са заштитним и управљачким функцијама којима се обезбеђује: - искључивање, - краткоспојна и заштита од преоптерећења, - термичка заштита од преоптерећења, - енергетско растављање Основни покретач се састоји од базе и контролног модула.
База за дир. старт до 15kW и распон струја 0...12А са 2 контакта за сигнализацију положаја главних полова покретача, управљачки напон 240Vac, тип TeSys U LUB12, Schneider Electric
Проширени контролни модул моторног покретача за 3-фазне моторе, контролног напона 230Vac, са тест тастером, за мотор стандардне снаге до ... kW, опсегом подешавања термичке заштите ..., тип LUCB ..., Schneider Electric
1,5kW, 1,25…5A
5,5kW, 3…12A
Проширени контролни модул моторног покретача за 1-фазне моторе, контролног напона 230Vac, са тест тастером, за мотор стандардне снаге до ... kW, опсегом подешавања термичке заштите ..., тип LUCC ..., Schneider Electric
0,09kW, 0,15…0,6A
1,5kW, 1,25…5A
Помоћни контактни блок моторног покретача за индикацију положаја главних полова, тип LUF N20, Schneider Electric
Помоћни контактни блок моторног покретача за сигнализацију грешке, тип LUA1 C20, Schneider Electric
- 44 ком. Утично реле за 230V, 50Hz, 6А са четири преклопна контакта (4CO), типа RXM4AB1P7TQ, производње Schneider Electric
- 9 ком. Утично реле за 24V, 50Hz, 6А са четири преклопна контакта (4CO), LED индикаторм, типа RXM4AB1B7TQ, производње Schneider Electric
- 53 ком. Постоље за RXM plug-in реле, типа РXZЕ2М114М за 250V, 10А, производње Schneider Electric
- 5 ком. Тастер са повратком Ф22, равне главе црне боје, са једним C/О контактом, сл.типу XB7 EA25P, Schneider Electric
- 5 ком. Једнополна изборна преклопка (selector switch), Ф22 са три положаја за 12А, 230V, 50Hz, сл.типу K1B001ULH, Schneider Electric
- 8 ком. Црвена сигнална лампица Ø22mm, са сијалицом и пред-отпором за прикључак на напон 24VAC, сл.типу XB7 EV04BP "Schneider Electric"
- 9 ком. Зелена сигнална лампица Ø22mm, са сијалицом и пред-отпором за прикључак на напон 24VAC, сл.типу XB7 EV03BP "Schneider Electric"
- 1 ком. Вентилатор са термостатом
- 2 ком. Моторни заштитни магнетни прекидач, (P=5.5kW; Id=170А; Icu=15kA), слично типу GV2-L16 Schneider Electric, са помоћним OF контактактом (1NO-стање)
- 16 ком. Жута сигнална лампица Ø22mm, са сијалицом и пред-отпором за прикључак на напон 24VAC, сл.типу XB7 EV05BP "Schneider Electric"
У орман уградити и опрему, контролере система аутоматског управљања:
- 1 ком. Микропроцесорски модул, следећих карактеристика. Комуникација: T.A.C. Menta, модем, 9600bps, RS232, RJ45 Комуникација: T.A.C. Vista, TP/FT-10, screw terminal Комуникација: T.A.C. Xenta операторски панел, TP/FT-10, modular jack
LonMark стандард LonTalk протокол Real time clock Заштита од прекида напајања: 72h "Plug-in" конектор за прикључење на постоље Прихват до 15 I/O модула напајање 24VAC или 19-40VDC
тип Xenta 401:C, "Schneider Electric"
- 5 ком. Модул дигиталних улаза, карактеристика: 10 дигиталних улаза (X1-X10), 33VDC, 4mA по улазу LED сигнализација за сваки улаз, црвене или зелене боје, избор боје преко DIP прекидача Импулсни улаз - трајање min 20ms мрежна комуникација: LonWorks, TP/FT-10, 78kbps Напајање 24VAC или 19-40VDC
тип T.A.C. Xenta 412, "Schneider Electric"
- 3 ком. Модул дигиталних улаза и излаза, карактеристика: 4 дигиталних улаза (X1-X4), 33VDC, 4mA по улазу Импулсни улаз - трајање min 20ms 5 релејних дигиталних излаза (K1-K5), NO контакти до 230VAC, сваки опремљен изборном преклопком ON-AUTO-OFF са "override" функцијом локалног управљања мрежна комуникација: LonWorks, TP/FT-10, 78kbps напајање 24VAC или 19-40VDC
тип Xenta 422A,"Schneider Electric"
- 1 ком: Модул аналогних излаза , карактеристика: 8 напонских излаза (Y1-Y8): 0-10Vdc, сваки опремљен изборном преклопком MAN-AUTO са "override" функцијом локалног управљања
мрежна комуникација: LonWorks, TP/FT-10, 78kbps "Plug-in" конектор за прикључење на постоље напајање 24VAC или 19-40VDC
тип Xenta 492
- 10 ком. Универзално постоље са стезаљкама за прикључење проводника и каблова пресека до 1,5mm² и са натичним конектором за прикључење процесорског и I/O модула
тип Term.Part Xenta 400 "Schneider Electric"
Све комплет са натписним плочицама за обележавање свих сигнално командних елемената, намонтирано, повезано испитано и пуштено под напон.
| Све комплет са натписним плочицама за обележавање свих сигнално командних елемената, намонтирано, повезано испитано и пуштено под напон. | кпл. | 1
05.03 | RO-EMP-1, мрежа
Набавка, испорука монтажа и повезивање у постојећем орману следеће ел. опреме:
- 39 ком. Трополни нисконапонски прекидач, за 440V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни) карактеристика C, са окидачем за искључење 230VАC, са помоћним контактом сигнализације положаја, следећих називних струја In / називних струја прекострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 25А / 10kA сл.типу Acti9 iC60N, Schneider Electric
Помоћни контактни блок моторног покретача за индикацију положаја главних полова, тип LUF N20, Schneider Electric
Помоћни контактни блок моторног покретача за сигнализацију грешке, тип LUA1 C20, Schneider Electric
- 46 ком. Утично реле за 230V, 50Hz, 6А са четири преклопна контакта (4CO), типа RXM4AB1P7TQ, производње Schneider Electric
- 8 ком. Утично реле за 24V, 50Hz, 6А са четири преклопна контакта (4CO), LED индикаторм, типа RXM4AB1B7TQ, производње Schneider Electric
- 54 ком. Постоље за RXM plug-in реле, типа РXZЕ2М114М за 250V, 10А, производње Schneider Electric
- 3 ком. Тастер са повратком Ф22, равне главе црне боје, са једним C/О контактом, сл.типу XB7 EA25P, Schneider Electric
- 3 ком. Једнополна изборна преклопка (selector switch), Ф22 са три положаја за 12А, 230V, 50Hz, сл.типу K1B001ULH, Schneider Electric
- 8 ком. Црвена сигнална лампица Ø22mm, са сијалицом и пред-отпором за прикључак на напон 24VAC, сл.типу XB7 EV04BP "Schneider Electric"
- 6 ком. Зелена сигнална лампица Ø22mm, са сијалицом и пред-отпором за прикључак на напон 24VAC, сл.типу XB7 EV03BP "Schneider Electric"
- 4 ком. Трополни термички биметални релеј, струјно подесив у опсегу 2,5-4А, слично типу LRD-08 Schneider Electric, са носачем за уградњу на DIN шину типа LAD-7B10
- 2 ком. Моторни заштитни магнетни прекидач, (P=5,5kW; Id=170А; Icu=15kA), слично типу GV2-L16 Schneider Electric, са помоћним OF контактактом (1NO-стање)
- 1 ком. Моторни заштитни магнетни прекидач, (P=4kW; Id=138А; Icu>100kA), слично типу GV2-L14 Schneider Electric, са помоћним OF контактактом (1NO-стање)
- 20 ком. Жута сигнална лампица Ø22mm, са сијалицом и пред-отпором за прикључак на напон 24VAC, сл.типу XB7 EV05BP "Schneider Electric"
| Све комплет са натписним плочицама за обележавање свих сигнално командних елемената, намонтирано, повезано испитано и пуштено под напон. | кпл. | 1
У отцепну кутију на сабирничком разводу ОК-С3 уградити и повезати:
05.04 | Трополни прекидач, називног напона 440VАC, са електронском заштитном јединицом Micrologic 5.3, 250А, подешеном на струју 200А, за заштиту од преоптерећења (0,4...1 In) и кратког споја (5…10 In), са окидачем за искључење 230VАC, са помоћним контактом сигнализације положаја, са закретном продуженом ручицом која се монтира на отцепну кутију, називне струје 250А, прекидне моћи 36kA. сл.типу NSXN 250, "Schneider Electric", | ком. | 1
05.05 | Трополни нисконапонски прекидач, за 400V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја перкострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 63A / 10kA сл.типу Multi 9 C60N, Schneider Electric | ком. | 1
05.06 | Трополни нисконапонски прекидач, за 400V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја перкострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 50A / 10kA сл.типу Multi 9 C60N, Schneider Electric | ком. | 1
05.07 | Трополни нисконапонски прекидач, за 400V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја перкострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 32A / 10kA сл.типу Multi 9 C60N, Schneider Electric | ком. | 1
05.08 | Трополни нисконапонски прекидач, за 400V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја перкострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 25A / 10kA сл.типу Multi 9 C60N, Schneider Electric | ком. | 2
05.09 | Испорука и монтажа Бројача сати рада бактерицидног уређаја са тастером за укључивање/искључивање уређаја и сигнализатором за замену лампи, тип БСР 2016 производње ПМЕ или еквавилентно | ком. | 16
05.10 | Набавка, испорука и уградња модуларне подне кутије 12 модула (2 прикључнице мрежно напајање, 2 прикључнице агрегатско напајање и 2 рачунарске прикључнице). | ком. | 5
УКУПНО РСД БЕЗ ПДВ-а

## НР група 6-тт
КБЦ "Др Драгиша Мишовић", Београд
Предмер и предрачун непредвиђених радова
Термотехничке инсталације
Редни број | Опис | Јединица мере | Количина | Јединична цена | Укупно
ТТ РАДОВИ
1 | Пресецање инсталација грејања са блиндирањем цеви на вертикалама и хоризонталама, због немогућности да се укине комплетна инсталација грејања већ само њен део. Обрачун по ком. | ком | 50
2 | Набавка, испорука и монтажа рекуператора топлоте производ JRH 72N/800 "S&P" или слично. Рекуператор испоручити заједно са опремом за управљање (JAKKA PRO контролером), и електро грејачем снаге 3 kW.
Проток ваздуха V= 500 m3/h
Екстерни пад притиска Dpex= 160 pa
|  | ком | 1
3 | Узимање узорака мазута из резервоара ради одређивања индексног броја. Препумпавање и транспорт опасног отпада из резервоара аутоцистерном на основу Документа о кретању опасног отпада и његово коначно збрињавање код овлашћеног оператера. | kg | 7500
4 | Механичко чишћење резервоара мазута. | ком | 2
5 | Машинска демонтажа укопаног резервоара за мазут запремине 50 m³, комплет са транспортом до уређене депоније или локације коју одреди Корисник. | ком | 2
6 | МЕДИЦИНСКИ ГАСОВИ - измештање вакуум станице
6.1 | Демонтажа постојеће станице N2O. | комплет | 1
6.2 | Монтажа станице N2O у просторији О2. | комплет | 1
6.3 | Прерада постојећег развода медицинских гасова. | комплет | 1
6.4 | Тестирање и функционално испитивање. | комплет | 1
6.5 | Демонтажа постојећег вакуум постројења. | комплет | 1
6.6 | Израда недостајућег развода гасова за мед. вакуум. | комплет | 1
6.7 | Монтажа вакуум постројења и инспекција. | комплет | 1
6.8 | Функционално испит. и издавање записника. | комплет | 1
УКУПНО РСД БЕЗ ПДВ-а

## Рекапитулација
Рекапитулација
редни број | ВРСТА РАДОВА
1 | АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
2 | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
3 | ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
4 | ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
Укупно