## 01
ПРЕДМЕР РАДОВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ-ПОПРАВКУ ПОСТОЈЕЋИХ ЛИФТОВА У ОБЈЕКТУ ХИРУРГИЈЕ КБЦ“ Др ДРАГИША МИШОВИЋ“
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | Ц
14,01,01 | БОЛНИЧКИ ЛИФТ 1600 kg
Кабина | Замена постојеће кабине, новом истих димензија 1400х2570х2200, од Инокс лима са спуштеним плафоном од Инокса, задржати постојећи рам кабине. | ком | 1 |  | 0
| Испорука и уградња регистар кутије у кабини, тип Антивандал, изведена као панел целом висином кабине, микропокретни тастери за 7 станица са ознакама као и Брајевим ознакама са светлосном и звучном потврдом, LЕD-показивач положаја кабине (спрата) и смера даље вожње, сигнал светлосни и звучни преоптерећења кабине. Додатни тастери са Брајевим ознакама: аларма, отварања врата, затварање врата, вентилатор са контактом на под, нужно светло, кључ браву за посебну вожњу, звучна најава спрата, интерфонска веза кабина - командни орман. | ком | 1 |  | 0
| Испорука и уградња обрађених дрвених или пластиних "KOTERM" одбојника у кабини на обе бочне стране целом дужином. | ком | 2 |  | 0
| Испорука и монтажа преклопне столице у кабини. | ком | 1 |  | 0
| Испорука и монтажа огледала на задњем зиду целом ширином и висином од рукохвата до плафона. | ком | 1 |  | 0
| Испорука и уградња рукохвата од Инокса на задњој и бочним странама. | ком | 3 |  | 0
| Испорука и уградња противклизног подолита на поду кабине према димензији кабине. | ком | 1 |  | 0
| На кабини уградити нову кутију ревизионе вожње. | компл | 1 |  | 0
| Испорука и уградња осветљења кабине у спуштеном плафону, LЕD расвета јачине 200 lx мерена на поду кабине. | компл | 1 |  | 0
Кабинска врата | Испорука и монтажа кабинских врата са механизмом аутоматска двопанелна са централним отварањем и фотозавесом за целу висину отвора, усклађена са радом постојећих прилазних врата димензија 1100х2000, израда од Инокс лима. | ком | 1 |  | 0
Врата возног окна | Чишћење и полирање постојећих врата возног окна рачунајући и штокове, све од Инокса. | ком | 7 |  | 0
| Замена свих механизама врата возног окна новим. | ком | 7 |  | 0
| Чишћење свих доњих вођица врата. | ком | 7 |  | 0
| Замена свих клизача врата. | ком | 28 |  | 0
| Замена свих позивних кутија новим, са LCD показивач положаја кабине (спрата) и смера даље вожње, потврда позива светлосна и звучна, сва микропокретна дугмад са Брајевим ознакама. Све са припадајућом инсталацијом. | компл | 7 |  | 0
Возно окно | Оспособити осветљење возног окна заменом сијалица или заменом са новим бродским лампама јачине 60W. СРПС ЕН 81-1 (2013 год.) | компл | 9 |  | 0
| Проверити уземљење у јами возног окна. | ком | 1 |  | 0
| У јами возног окна заменити постојећи одбојник кабине. | компл | 1 |  | 0
| У јами возног окна заменити постојећи одбојник контратега. | компл | 1 |  | 0
| У јами возног окна уградити нову кутију ревизионе вожње. | компл | 1 |  | 0
Машинска просторија | Довођење громобранске инсталације и уградња катодног одвоника | компл | 1 |  | 0
| Испорука и уградња клима уређаја сплит систем 24000 BTU. | компл | 1 |  | 0
| Замена венца погонске ужетњаче новим | ком | 1 |  | 0
| Замена погонских челичних ужади новим, пречника 13mm за висину дизања 16,8m, са носећим вијцима причвршћени за рамове кабине и противтега | компл | 6 |  | 0
| Испорука и уградња уређаја за самоспашавње лица услед нестанка напајња електричне енергије. | компл | 1 |  | 0
| Испорука и монтажа контакта лабаве ужади, све повезано. | компл | 1 |  | 0
| Испорука нових електро-изолационих простирки са атестом дим. 0,6х,1,00m | kom | 4 |  | 0
Остало | Испорука и уградња +А3 уређаја за спречавање самопокретања кабине са заменом регулатор брзине. | компл | 1 |  | 0
| Испорука и уградња хватачког уређаја кабине који дејствује у оба смера са заменом кочних кутија. | компл | 1 |  | 0
| Технички прегелд лифта након завршетка свих радова са добијањем позитивног налаза. | ком | 1 |  | 0
| Сервисна књига- Књига лифта, Упутство за одржавање лифта, Упутство за спашавање лица из лифта, Комплет електро и командних шема постављених у А-Б орман. | компл | 1 |  | 0
| Комплет налепница упозорења и упутстава. | компл | 1 |  | 0
| Пројекат изведеног објекта у 3 примерка | ком | 1 |  | 0
УКУПНО 14,01,01: |  |  |  |  | 0
14,01,02 | ПУТНИЧКИ ЛИФТ 400 kg
Кабина | Замена постојеће кабине, новом истих димензија 1160х1120х2100 од Инокс лима са спуштеним плафоном од Инокса, задржати постојећи рам кабине. | ком | 1 |  | 0
| Испорука и уградња регистар кутије у кабини, тип Антивандал, изведена као панел целом висином кабине, микропокретни тастери за 6 станица са ознакама као и Брајевим ознакама са светлосном и звучном потврдом, LЕD-показивач положаја кабине (спрата) и смера даље вожње, сигнал светлосни и звучни преоптерећења кабине. Додатни тастери са Брајевим ознакама: аларма, вентилација, нужно светло, звучна најава спрата, интерфонска веза кабина - командни орман. | ком | 1 |  | 0
| Испорука и монтажа огледала на задњем зиду целом ширином и висином од рукохвата до плафона. | ком | 1 |  | 0
| Испорука и уградња рукохвата од Инокса на задњој страни. | ком | 1 |  | 0
| Испорука и уградња противклизног подолита на поду кабине према димензији кабине. | ком | 1 |  | 0
| Испорука и уградња осветљења кабине у спуштеном плафону, LЕD расвета јачине 100 lx мерена на поду кабине. | компл | 1 |  | 0
Кабинска врата | Испорука и монтажа кабинских аутоматских БУС врата димензија 840х2000. | ком | 1 |  | 0
Врата возног окна | Чишћење и отклањање корозије постојећих ПА врата возног окна рачунајући и штокове, гитовање, бојење основном и завршном бојом према РАЛ-у који изабере Инвеститор. | компл | 6 |  | 0
| Замена свих стакала на прилазним вратима сигурносним стаклом. | ком | 6 |  | 0
| Замена свих забрава, контакта, диктатора и виљушки. | компл | 6 |  | 0
Возно окно | Оспособити осветљење возног окна заменом сијалица или заменом са новим бродским лампама јачине 60W. СРПС ЕН 81-1 (2013 год.) | компл | 8 |  | 0
| Испорука и монтажа контакта лабаве ужади, све повезано. | компл | 1 |  | 0
| У јами возног окна уградити нову кутију ревизионе вожње. | компл | 1 |  | 0
Машинска просторија | Испорука и уградња VVVF регулације за погон лифта , снаге 5,5 kW, са прешемирањем постојеће командне табле. | компл | 1 |  | 0
| Разрадити механизам кочнице на погонској машини. | компл | 1 |  | 0
Остало | Испорука и уградња +А3 уређаја за спречавање самопокретања кабине, са заменом регулатора брзине. | компл | 1 |  | 0
| Испорука и уградња уређаја за самоспашавање путника. | компл | 1 |  | 0
| Испорука и уградња хватачког уређаја кабине који дејствује у оба смера, са заменом кочних кутија. | компл | 1 |  | 0
| Технички прегелд лифта након завшетка свих радова са добијањем позитивног налаза. | ком | 1 |  | 0
| Сервисна књига- Књига лифта, Упутство за одржавање лифта, Упутство за спашавање лица из лифта, Комплет електро и командних шема постављених у А-Б орман. | компл | 1 |  | 0
| Комплет налепница упозорења и упутстава. | компл | 1 |  | 0
| Пројекат изведеног објекта у 3 примерка | ком | 1 |  | 0
УКУПНО 14,01,02: |  |  |  |  | 0
14,01,03 | МАЛОТЕРЕТНИ ЛИФТОВИ 100 kg (2 ком)
Кабина | Замена постојеће, испорука и уградња нове Инокс кабине. | ком | 2 |  | 0
Врата возног окна | Замена свих врата возног окна од Инокса, са свим позивним кутијама и механизмима за принудно отварање на свим станицама. | ком | 8 |  | 0
Возно окно | Оспособити осветљење возног окна заменом сијалица или заменом са новим бродским лампама јачине 60W. СРПС ЕН 81-1 (2013 год.) | компл | 16 |  | 0
| Уградити нови контакт лабавог ужета. | ком | 2 |  | 0
| Кречење оба возна окна поликолором беле боје. | m2 | 80 |  | 0
Машинска просторија | Кречење обе машинске просторије поликолором беле боје. | m2 | 10 |  | 0
| Провера напојног вода, замена истог у случају оштећења. | m | 70 |  | 0
| Ревизија погонске машинa. | ком | 2 |  | 0
| Замена погонских челичних ужади новим, пречника 6,5 mm за висину дизања, са носећим вијцима причвршћени за рамове кабине и противтега | компл | 4 |  | 0
| Пројекат изведеног објекта у 3 примерка | компл | 2 |  | 0
УКУПНО 14,01,03: |  |  |  |  | 0
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
14,01,01 | БОЛНИЧКИ ЛИФТ 1600 kg |  |  |  | 0
14,01,02 | ПУТНИЧКИ ЛИФТ 400 kg |  |  |  | 0
14,01,03 | МАЛОТЕРЕТНИ ЛИФТОВИ 100 kg (2 ком) |  |  |  | 0
| УКУПНО без ПДВ-а |  |  |  | 0