## DOJAVA POŽARA
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА За реконструкцију и доградњу пријемно тријажне службе Ургентног центра КЦ Србије на КП бр. 1442 КО Савски Венац, у Београду 5. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
1 | СТАБИЛНИ СИСТЕМ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА
Напомена :У пројекту за санацују анфитеатра предвиђена је замена постојеће адресабилне центртале за новопројектовану микропроцесорску адресабилну централу Siemens FC2060-AA.
1.1 | Испорука, монтажа и повезивање адресабилног оптичког детектора пожара широког спектра са анализом пожарних параметара преко детекторских алгоритама (ДА) и аутоматском компензацијом штетних утицаја. Детектор је отпоран на стандардне сметње које се могу јавити (прашина, влакна, инсекти, влажност, кондензација, ЕМ утицаји, корозивне паре, вибрације, удари и сл.). Детектор поседује опто-електронску комору и оптички сензора за детекцију тамних и светлих димних честица са повећаним имунитетом према лажним алармима. Детектор поседује алармни индикатор видљив у у кругу од 360º као и уградјени изолатор линије од кратког споја и прекида. Детектор се адресира и подешава са централног уређаја, и сви детектори користе исти тип подножја. Радна температура детектора је -10... +60 °C. Категорија заштите је IP43. Детектор се испоручује са универзалним подножјем за монтажу на спуштен плафон или на плафон. Јављач треба да поседује VdS атест, да задовољава стандард EN54 и да поседује Потврду о усаглашености са Правилником о електромагнетској компатибилности, а на основу Закона о техничким захтевима за производе и оцењивање усаглашености. Потврда се издаје од стране домаћих акредитованих сертификационих тела. Референтни тип: Siemens FDO221 SINTESO C-LINE или одговарајуће. | ком. | 30 |  | 0
1.2 | Подножје адресабилних детектора пожара, равно, за увод каблова само са горње стране. Подножје је израђено од синтетичког материјала отпорног на ударце, вибрације и огреботине са терминалним контактима без завртања. Пречник каблова је од 0.2 то 1.5 мм2. Боја подножја је чисто бела, RAL 9010. Референтни тип: SFDB222 SINTESO или одговарајуће. | ком | 30 |  | 0
1.3 | Испорука, монтажа и повезивање адресабилног Паралелни индикатор пожара Модерни раван дизајн, повезивање са терминалима без шрафова; Монтира се на зид или плафон, димензије 62 x 37 x 24 мм. Референтни тип: SiemensFDAI91 SINTESO или одговарајуће. | ком | 14 |  | 0
1.4 | Испорука, монтажа и повезивање адресабилног ручног јављача пожара за унутрашњу монтажу Електроника ручног јављача пожара са директним активирањем ломљењем заштитног стакла. У јављач је уградјен изолатор линије од кратког споја и прекида. Радна температура детектора је -25... +70 °C. Категорија заштите је IP44. Детектор се испоручује са kућиште јављача, црвено и заштитним поклопцем. Јављач треба да поседује VdS атест, да задовољава стандард EN54 и да поседује Потврду о усаглашености са Правилником о електромагнетској компатибилности, а на основу Закона о техничким захтевима за производе и оцењивање усаглашености. Потврда се издаје од стране домаћих акредитованих сертификационих тела. Референтни тип: Siemens FDME221 SINTESO или одговарајуће. | ком. | 3 |  | 0
1.5 | Испорука, монтажа и повезивање алармне сирене са јачином звука већом од 105dB/1m, подешавање 24 различитих упозоравајућих тонова, за монтажу на зид, механичка категорија заштите IP 54, израђена од црвене АБС пластике. Сирена треба да поседује VdS атест, да задовољава стандард EN54 и да поседује Потврду о усаглашености са Правилником о електромагнетској компатибилности, а на основу Закона о техничким захтевима за производе и оцењивање усаглашености. Потврда се издаје од стране домаћих акредитованих сертификационих тела. Референтни тип: ROLP/R/S или одговарајуће. | ком. | 1 |  | 0
1.6 | Набавка испорука и уградња натписне плочице за обележавање елемената | ком. | 33 |  | 0
1.7 | Испорука, монтажа и повезивање уређаја за напајање и контролисање рада система аудио интерфона. Референтни тип TCS BVS20-SG или одговарајуће. | ком. | 1 |  | 0
1.8 | Испорука, монтажа и повезивање електричног прихватника - издржава ударце до 1 тоне - фаил-сафе, брава је закључана под напоном - са подесивом котвом - напон напајања 12В ДЦ - симетричан, за лева и за десна врата Референтни тип: HIGH SECURITY 254.1.63.E или одговарајуће. | ком. | 1 |  | 0
1.9 | Испорука, монтажа и повезивање еmergency exit тастер, зелени - са ломљивим стаклом | ком. | 1 |  | 0
1.10 | Испорука, испитивање, полагање и повезивање инсталационог кабла без халогених елемената, за формирање детекторске петље , повезивање индикатора и повезивање напојне јединице са emergancy exit тастером типа: JH(St)H 2x2x0.8 mm | м | 197 |  | 0
1.11 | Испорука, испитивање, полагање и повезивање инсталационог кабла без халогених елемената и отпораног на горење, за повезивање сирена, типа: NHXHX 3x1.5mm FE180/E30 | м | 25 |  | 0
1.12 | Испорука, испитивање, полагање и повезивање инсталационог кабла без халогених елеменатa за повезивање напојне јединице и ел. прихватником, типа: LIHCH 2x0.75mm | м | 25 |  | 0
1.13 | Испорука и полагање инсталационе ребрасте цеви у зиду испод малтера са израдом шлица и враћанјем у првобитно стање без глетовања и кречења, пречника: Ø20 | м | 100 |  | 0
1.14 | Испорука и полагање (у спуштеном плафону или парапетном зиду ) инсталационе ребрасте безхалогене цеви, пречника: Ø20 | м | 120 |  | 0
1.15 | Испорука и уградња ватроотпорног система, на местима продора инсталација кроз зидове на граници пожарних сектора. Користити 120 мин ватроотпорни систем на бази премаза и тврдо пресоване камене вуне, испитан у домаћој акредитованој лабораторији, на основу стандарда СРПС У.Ј1.090 а о чему постоји важећи Извештај са испитивања (атест), и контрола саобразности уколико је испитивање извршено пре више од 24 месеца. Извршити премазивање унутрашњости самог продора као и вођене инсталације, 100мм пре и после продора, а сам продор затворити обострано премазаном тврдо пресованом каменом вуном. По завршеном пожарном заптивању, доставити Извештај о изведеним радовима са комплетним атестом, план позиција, овлашћење произвођача материјала о оспособљености за извођење радова и заступање на тржишту. Цена је базирана на продоре до Ø110. | ком. | 3 |  | 0
1.16 | Испорука и монтажа ревизије за јављач у спуштеном плафону. Димензија ревизије 30 x 30цм. | ком. | 14 |  | 0
1.17 | Испорука и монтажа ватроотпорне челичне шелне са анкер вијком, за кабл пречника 9-12m и класом ватроотпорности Е90 Референтни тип: obo bettermann или одговарајуће. | ком. | 85 |  | 0
1.18 | Испорука и монтажа ситног инсталационог материјала | кпл. | 1 |  | 0
1.19 | Испитивање изведене инсталације и издавање извештаја | кпл. | 1 |  | 0
1.20 | Пуштање у рад, које обухвата: - проверу исправности постављених и повезаних подножја јављача и сирена, - повезивање централе, ормана и конзола - убацивање уложака јављача у подножја и обележавање, - монтажу детекторских петљи на централу, - програмирање централе, функц. испитивање и пуштање у рад, - обуку корисника у руковању, - испоруку документације (упутство за руковање, дневник уређаја, атести и исправе), - примопредају и састављање записника о исправности и функционалном испитивању. | кпл. | 1 |  | 0
УКУПНО: СТАБИЛНИ СИСТЕМ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА : |  |  |  |  | 0
Note on B16: Name: за петље
Note on B17: Name: за сирене
Note on B18: Name: за петље

## KABLOVSKI SISTEM
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА За реконструкцију и доградњу пријемно тријажне службе Ургентног центра КЦ Србије на КП бр. 1442 КО Савски Венац, у Београду 5. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
2. | СТРУКТУРНИ КАБЛОВСКИ СИСТЕМ
Напомена: . Активна опрема није део овог пројекта. Утичнице се повезују на рек орман Р.6 . Парапетни медицински канали су специфицирани у пројекту медицинских гасова.
2.1 | Демонтажа постојећег река и опреме. Монтажа постојеће опреме у новом рек орману. Постојећа опрема: 2x печ панеле, FO панел, сивч. | кпл. | 1 |  | 0
2.2 | "Испорука и монтажа назидног 15HU/19" рек - ормана димензија 600х770х495 (SCHRACK DW156050) или одговарајуће sa шином за изједначаванје потенцијала, монтажни комплет, уводником каблова, комплетно опремљеног са: у овај рек се монтира у објекту техничка служе. | ком | 1 |  | 0
2.3 | 19" напојном шином 8xSCHUKO (SCHRACKIU070124) или одговарајуће | ком | 1 |  | 0
2.4 | Вентилаторски панел са два вентилатора и термостатом, за уградњу у назидни орман, (SCHRACK DLT24802) или одговарајуће | ком | 1 |  | 0
2.5 | Mеталном полицoм за смештај опреме (SCHRACK ) или одговарајуће | ком | 1 |  | 0
2.6 | Испорука и монтажа у рек модуларног непопуњеног преспојног панела за СКС са местом за 24 оклопљене RЈ45 микорутичнице, висине 1U, (SCHRACK HSER0240GS) или одговарајуће | ком | 2 |  | 0
2.7 | Испорука и монтажа у рек Cat.3 панела са 25xRJ45 фиксних портова, 1HU((SCHRACK HSERU25IGC) или одговарајуће, | ком | 1 |  | 0
2.8 | Испорука и монтажа вођице преспојних каблова, висине 1HU у рек (SCHRACK DBS14805) или одговарајуће | ком | 5 |  | 0
2.9 | Испорука и монтажа микроутичнице за монтажу у patch панел TOOLLESS LINE-RJ45 Modul, Cat.6a 10Gbit, STP (SFA), (SCHRACK HSEMRJ6GWT) или одговарајуће | ком | 39 |  | 0
2.10 | Испорука и монтажа реглете 10x2 са носачем реглета у постојећим ИТО орманима | ком | 2 |  | 0
2.11 | Испорука преспојног кабла без халогених елемената категорије 6a дужине 1м за преспајање у орману | ком | 19 |  | 0
2.12 | Испорука преспојног кабла без халогених елемената категорије 6a дужине 2м за преспајање у орману | ком | 20 |  | 0
2.13 | Испорука и монтажа дозне 2M за монтажу у бетон, (Legrand PB502) или одговарајуће | ком | 11 |  | 0
2.14 | Испорука и монтажа носача механизма 2M, (Legrand LN4702) или одговарајуће. Предвиђена за узидне утичнице | ком | 11 |  | 0
2.15 | Испорука и монтажа белог оквира 2M, (Legrand SAM4803BBN) или одговарајуће. Предвиђена за узидне утичнице | ком | 11 |  | 0
2.16 | Испорука и монтажа KEYSTONE адаптера 1XRJ45, (Legrand 078604 ) или одговарајуће. Предвиђено за узидне утичнице | ком | 3 |  | 0
2.17 | Испорука и монтажа KEYSTONE адаптера 2XRJ45, (Legrand 078610) или одговарајуће. Предвиђено за узидне утичнице | ком | 8 |  | 0
2.18 | Испорука и монтажа микроутичнице за монтажу у модуларни сет TOOLLESS LINE-RJ45 Modul, Cat.6a 10Gbit, STP (SFA), (SCHRACK HSEMRJ6GWT) или одговарајуће. Предвиђено за узидне утичнице | ком | 19 |  | 0
2.19 | Испорука и монтажа KEYSTONE адаптера 2XRJ45, (Legrand 078610) или одговарајуће. Предвиђено за парапетни канал. Парапетни канал специфициран свесци 4. | ком | 4 |  | 0
2.20 | Испорука и монтажа микроутичнице за монтажу у модуларни сет TOOLLESS LINE-RJ45 Modul, Cat.6a 10Gbit, STP (SFA), (SCHRACK HSEMRJ6GWT) или одговарајуће. Предвиђено за парапетни канал. Парапетни канал специфициран свесци 4. | ком | 8 |  | 0
2.21 | Испорука и монтажа KEYSTONE адаптера 1XRJ45, (Legrand 078609) или одговарајуће. Предвиђено за медицински парапетни канал. Медицински парапетни канал специфициран у пројекту медицинских гасова. | ком | 12 |  | 0
2.22 | Испорука и монтажа микроутичнице за монтажу у модуларни сет TOOLLESS LINE-RJ45 Modul, Cat.6a 10Gbit, STP (SFA), (SCHRACK HSEMRJ6GWT) или одговарајуће. Предвиђено за парапетни канал. Медицински парапетни канал специфициран у пројекту медицинских гасова. | ком | 12 |  | 0
2.23 | Испорука и полагање каблова у већ припремљене трасе кабла, кабл без халогених елемената, категорије 7, S/FTP - 1000 Mhz, 4x2xAWG-23, LS0H. SCHRACK HSEKP423HP или одговарајуће | м | 2690 |  | 0
2.24 | Испорука, испитивање, полагање и повезивање кабла, већ припремљене трасе кабла кабл JH(St)H 20x2x0.6 mm користи се за повезивање постојећег рек ормана са спратним орманом | м | 20 |  | 0
2.25 | Испорука и полагање (у спуштеном плафону или парапетном зиду ) инсталационе ребрасте безхалогене цеви, пречника: Ø20 | м | 380 |  | 0
2.26 | Испорука и полагање инсталационе ребрасте цеви у зиду испод малтера са израдом шлица и враћанјем у првобитно стање без глетовања и кречења, пречника: Ø20 | м | 600 |  | 0
2.27 | Набавка, испорука и монтажа, металних регала ПНК 200, опремљених конзолама и прибором за причврћивање на зид тј. плафон, прописно уземљених. | ком. | 22 |  | 0
2.28 | Ситан и остали неспецифирани материјал и радови | кпл. | 1 |  | 0
2.29 | Испитивање система и издавање атеста | кпл. | 1 |  | 0
2.30 | Пуштање система у рад | кпл. | 1 |  | 0
СТРУКТУРНИ КАБЛОВСКИ СИСТЕМ: |  |  |  |  | 0

## BOLNIČKA SIGNALIZACIJA
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА За реконструкцију и доградњу пријемно тријажне службе Ургентног центра КЦ Србије на КП бр. 1442 КО Савски Венац, у Београду 5. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
3. | БОЛНИЧКА СИГНАЛИЗАЦИЈА
Напомена: У пројекту су референцирани производи ПМЕ. Парапетни медицински канали су специфицирани у пројекту медицинских гасова. Извођач је дужан да пре набавке елемената Болничког позивног система и медицинског парапетног канала провери међусобну компатибилност, прибави прописану сертификациону документацију и добије сагласнот Инвеститора/надзорног органа и/или Корисника.
3.1 | Испорука и монтажа сестринског пулта тип SP 2031 производње ПМЕ-Ниш или одговарајуће | ком | 1 |  | 0
3.2 | Испорука и монтажа напојне јединице тип NJ 2011 производње ПМЕ-Ниш или одговарајуће | ком | 1 |  | 0
3.3 | Испорука и монтажа позивно разрешних комбинација тип PRK 2041 производње ПМЕ-Ниш или одговарајуће | ком | 12 |  | 0
3.4 | Испорука и монтажа Ручног сета, тип RS 2004 производње ПМЕ-Ниш или одговарајуће | ком | 12 |  | 0
3.5 | Испорука и полагање кабла типа JH(St)H 3x2x0,6 кроз гибљиве ребрасте цеви, БАС-повезивање собних терминала према централном панелу | м | 80 |  | 0
3.6 | Испорука и полагање (у спуштеном плафону или парапетном зиду ) инсталационе ребрасте безхалогене цеви, пречника: Ø20 | м | 35 |  | 0
3.7 | Испорука и полагање инсталационе ребрасте цеви у зиду испод малтера са израдом шлица и враћанјем у првобитно стање без глетовања и кречења, пречника: Ø20 | м | 30 |  | 0
3.8 | Испорука и монтажа неспецифицираног материјала. | кпл. | 1 |  | 0
3.9 | Завршна монтажа, пуштање у рад, програмирање, издавање атеста овлашћине институције са гаранцијом произвођача, са упутством за употребу на српском језику. Обука особља. Израда пратеће документације. | кпл. | 1 |  | 0
| УКУПНО БОЛНИЧКА СИГНАЛИЗАЦИЈА : |  |  |  | 0

## Рекапитулација
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА За реконструкцију и доградњу пријемно тријажне службе Ургентног центра КЦ Србије на КП бр. 1442 КО Савски Венац, у Београду 5. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
1. | СТАБИЛНИ СИСТЕМ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА: | 0
2. | СТРУКТУРНИ КАБЛОВСКИ СИСТЕМ: | 0
3. | БОЛНИЧКА СИГНАЛИЗАЦИЈА : | 0
| УКУПНО (дин): | 0