## 1 PRIPREMNI RADOVI
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
K03. ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ОБЈЕКТА бр.31 и бр.56 Пријемна зграда Ургентог центра КЦ Србије КП 1442, КО Савски венац ,ул Пастерова 2, Београд
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
1. | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
1.1. | Демонтажа постојеће водоводне мреже у објекту која више неће бити у функцији. Позицијом обухваћене цеви санитарног водовода и унутрашње хидрантске мреже, свих димензија заједно са фитинзима и вентилима. Плаћа се по м1. | м1 | 76 |  | 0
1.2. | Демонтажа постојећих зидних хидраната у објекту који више неће бити у функцији. Позицијом обухваћени комплет зидни хидранти заједно са фитинзима и вентилима. Плаћа се по комаду. | ком | 1 |  | 0
1.3. | Демонтажа постојеће канализационе мреже у објекту која више неће бити у функцији. Позицијом обухваћен утовар цеви и одвоз на депонију. Плаћа се по м1.
| плафонски развод и вертикале | м1 | 30 |  | 0
1.4. | Извршити дeмoнтaжу сaнитaрнe oпрeмe сa припaдajућим прибoрoм. Свe испрaвнo и oчишћeнo прeдaти инвeститoру. Oбрaчунaвa сe прeмa дeмoнтирaнoм кoмaду.
| ВЦ шоља | ком | 2 |  | 0
| умиваоник | ком | 2 |  | 0
| судопер | ком | 1 |  | 0
| сливник | ком | 4 |  | 0
УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0

## 2 VOD. I HIDRANTSKA MREŽA
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
K03. ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ОБЈЕКТА бр.31 и бр.56 Пријемна зграда Ургентог центра КЦ Србије КП 1442, КО Савски венац ,ул Пастерова 2, Београд
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
2. | ВОДОВОД и ХИДРАНТСКА МРЕЖА
2.1. | МОНТАЖНИ РАДОВИ
2.1.1 | Извршити набавку и монтажу пластичних полипропиленских цеви и одговарајућих фитинга, који ће се употребити за израду унутрашњих инсталација водовода, типа Aква терм, Фусиотерм или одговарајуће. Ценом дужног метра цеви су обухваћена сва потребна штемовања и пробијања зидова и плоча. Обрачунава се и плаћа по метру дужном монтиране водоводне цеви
| ПП Ø25 (Д32) | м1 | 25 |  | 0
| ПП Ø20 (Д25) | м1 | 30 |  | 0
| ПП Ø15 (Д20) | м1 | 16 |  | 0
2.1.2 | Извршити набавку и монтажу челично поцинкованих водоводних цеви са свим одговарајућим фитинзима. Цеви за зидове морају бити причвршћене двоструким обујмицама на сваких 1,5-2,0 м. Сва потребна штемовања и пробијања зидова од опеке и бетона не плаћају се одвојено већ су обухваћена ценом дужног метра цеви. Обрачунава се и плаћа по метру дужном монтиране водоводне цеви. ХИДРАНТСКА МРЕЖА
| Ø 50 (2") | м1 | 9 |  | 0
2.1.3 | Извршити набавку и монтажу пропусних вентила за узидање са капом на местима датим пројектом. Плаћа се по комаду монтираног вентила.
| Ø 20 (¾'') | ком | 2 |  | 0
| Ø 16 (1/2'') | ком | 2 |  | 0
2.1.4 | Извршити набавку и монтажу угаоних "ЕК" вентила са капом.Плаћа се по комаду монтираног вентила.
| Ø 15 | ком | 6 |  | 0
2.1.5 | Извршити набавку и монтажу месинганих пропусних вентила и монтирати на местима предвиђеним пројектом. Плаћа се по комаду монтираног вентила на мрежи.
| Ø 50 (2") | ком | 1 |  | 0
| Ø 25 (1'') | ком | 2 |  | 0
| Ø 20 (3/4'') | ком | 1 |  | 0
| Ø 15 (1/2'') | ком | 2 |  | 0
2.1.6 | Набавка транспорт и монтажа термичке изолације типа Армафлекс или еквивалентно на водоводној мрежи. Обрачунава се и плаћа по метру дужном.
| Ø50mm | kom. | 8 |  | 0
| Ø25mm | kom. | 25 |  | 0
| Ø20mm | kom. | 25 |  | 0
| Ø15mm | kom. | 16 |  | 0
2.1.7 | Набавка и постављање противпожарних хидраната Ø 50.Хидрант у ормарићу снабдевен пластифицираним цревом дужине 15 м, вентилом и млазницом Ø 16 мм (Ø 50). | ком | 1 |  | 0
УКУПНО МОНТАЖНИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
2.2. | ОСТАЛИ РАДОВИ
2.2.1 | Испитивање цевовода. После завршене монтаже цевовод испитати на пробни притисак према приложеном упутству. Плаћа се по м` цевовода без обзира на пречник. | м' | 76 |  | 0
2.22 | Дезинфекција цевовода. Извршити дезинфекцију цевовода према упутству. Плаћа се по м` дезинфикованог цевовода. | м' | 76 |  | 0
2.3.3 | Израда споја пројектованог водовода са постoјећом водоводном мрежом помоћу одговарајућег фазонског комада. Плаћа се по комплетно монтираном комаду. | ком | 4 |  | 0
УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
ВОДОВОД И ХИДРАНТСКА МРЕЖА - ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
ВОДОВОД - ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
2.1. | МОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  | 0
2.2. | ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  | 0
|  |  | УКУПНО (дин): |  | 0

## 3 FEKALNA KANAL.
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
K03. ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ОБЈЕКТА бр.31 и бр.56 Пријемна зграда Ургентог центра КЦ Србије КП 1442, КО Савски венац ,ул Пастерова 2, Београд
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
3. | ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА
3.1. | МОНТАЖНИ РАДОВИ
3.1.1 | Извршити набавку и монтажу пластичних трослојних ПП канализационих цеви са свим одговарајућим фазонским деловима унутар објекта. Сва потребна штемовања и пробијања зидова од опеке и бетона не плаћају се одвојено већ су обухваћена ценом дужног метра цеви. Недовршене делове мреже, везе за вертикале или санитарне објекте до њиховог уграђивања затворити привременим чеповима одговарајућег пречника. Све комплет завршено, спремно за употребу плаћа се по дужном метру монтиране и испитане мреже мерено по осовини цеви.
| Ø110 | м1 | 4 |  | 0
| Ø75 | м1 | 2 |  | 0
| Ø50 | м1 | 2 |  | 0
3.1.2. | Извршити набавку и монтажу пластичних цеви. PVC-U WAVIN или слично.
| Ø160 | м1 | 22 |  | 0
| Ø110 | м1 | 11 |  | 0
3.1.3. | Набавка, допремање и монтажа подних сливника са уграђеним сифоном и решетком од месинганог лима са хромираном површином. Испод и око сливниа извести хидроизолацију и повезати је са хидроизолацијом пода.Обрачунава се по монтираном сливнику
| Ø50 | ком | 2 |  | 0
| Ø70 | ком | 1 |  | 0
| Ø100 | ком | 1 |  | 0
3.1.4. | Набавка, допремање и монтажа вентилационих глава за вентилацију канализације.
| Обрачун по монтиранин вен главама Ø160 | ком | 1 |  | 0
УКУПНО МОНТАЖНИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
3.2. | ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
3.2.1 | Разбијање подне плоче унутар објекта | м2 | 4.2 |  | 0
3.2.2 | Бетонирање, поправка хидроизолације и сл. подне плоче. | м3 | 0.67 |  | 0
3.2.3 | Ископ ровова за полагање канализационих цеви. Пре почетка радова на ископу ровова, извођач је дужан да очисти терен и уклони евентуалне предмете на траси канала. По извршеном обележавању трасе на терену, извршити ископ ровова у земљи 3. категорије, као и на бетонираном тротоару око објекта, ради полагања цевовода. Дубина ископа просечно 1.35, ширина рова је просечно 1,00м. При ископу рова одкопану земљу одбацити на 1,0 м од ивице рова и то са једне стране како би друга страна могла да послужи за полагање и спуштање цеви у ров. Одкопавање ровова почети од места прикључка. Уколико је терен растресит и нестабилан извођач је дужан да изврши разупирање и на дубини мањој од 1,5м. | m3 | 7.7 |  | 0
3.2.4 | Фино планирање дна рова. После грубог ископа, дно рова испланирати у тачно пројектованом паду и котама у којима ће бити полагане канализационе цеви. Обрачун по м2 извршеног планирања. | m2 | 5.5 |  | 0
3.2.5 | По монтирању цеви извршити затрпавање ровова у слојевима од по 30 cm са набијањем ручним маљем. Набијање извршити до природне носивости тла. Ако је траса канала у тротоару или коловозу, збијеност материјала којим се ров затрпава мора да износи минимум 95% од максималне запреминске тежине у сувом стању. Ако је траса у тротоару затрпавање извршити шљунком. При затрпавању рова водити рачуна да први слој до пешчане облоге око цеви мора бити ситан растресит материјал. Обрачун по м3 затрпаног рова. | m3 | 4.62 |  | 0
3.2.6 | Насипање песка испод, око и изнад цеви. Насипање извршити ручно водећи рачуна да се цев не помери из пројектованог правца и нивелете. Насипање извршити по 10цм испод и изнад цеви. Збијање извршити пажљиво,а ако је потребно вршити и квашење водом. У случају потребе песак просејати да би се одстранили сви веци комади, камење и земља. Спојеве цеви треба оставити слободне до испитивања цеви на вододрзивост и пробни притисак, па их насути по извршеном испитивању. Плаћа се по м3 уграђеног материјала. | m3 | 2.97 |  | 0
3.2.7 | По завршеном затрпавању ровова, преосталу земљу депоновати на место које одреди надзорни орган, а највисе 500м од места утовара. Уколико се укаже потреба за насипањем терена иста се има уптребити у ту сврху. Обрачун по м3 депоноване земље. | m3 | 7.7 |  | 0 | 7.15
3.2.8 | Извршити бетонирање разбијеног тротоара на подлози од шљунка. Дебљина тротоара је 15 cm, МБ25, армиран мрежом Q131. | m2 | 7.15 |  | 0
УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
3.3. | ОСТАЛИ РАДОВИ
3.2.1. | Испитивање канализационих цеви на вододрживост према приложеном упутству. Плаћа се по м` испитаног цевовода. | м' | 36 |  | 0
3.2.2 | Испирање канала са одстрањивањем свих грубих предмета и прљавштине. Плаћа се по м` канала. | м' | 36 |  | 0
УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА - ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
3.1. | МОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  | 0
3.2. | ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
3.3. | ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  | 0
|  |  | УКУПНО (дин): |  | 0

## 4 SANITARNA OPREMA
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
K03. ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ОБЈЕКТА бр.31 и бр.56 Пријемна зграда Ургентог центра КЦ Србије КП 1442, КО Савски венац ,ул Пастерова 2, Београд
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
4. | САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ
4.1. | Набавка и монтажа клозетске шоље: а) шоља од фајанса беле боје, са гуменим уметком између шоље и пода, шоља мора одговарати стандарду ЈУС.У.Нр.120; б) клозетска даска са поклопцем од пуне пластике, снабдевену са доње стране са најмање три гумена одбојника; в) пвц цев која се умеће између изливног грла шоље и канализационе цеви у зиду; г) нискомонтажни испирач повезан са шољом пластичном цеви Ø 32 мм са обујмицама и гуменим дихтунзима; потезаљка испирача мора да има вођицу. Плаћа се по комаду монтиране клозетске шоље.
| Тип "Симплон" остале етаже | ком | 2 |  | 0
4.2. | Извршити набавку и монтажу хромираног држача роло папира. Обрачунава се по комаду монтираног држача | ком | 2 |  | 0
4.3. | Извршити набавку и монтажу комплет керамичког умиваоника од фајанса ширине 550 мм са свим потребном арматуром за правилно монтирање. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.
|  | ком | 2 |  | 0
4.4. | Извршити набавку и монтажу никловане батерије за умиваоник - стојећа топла и хладна. Обрачунава се према комаду уграђене батерије. | ком | 2 |  | 0
4.5. | Извршити набавку и монтажу огледала у раму изнад умиваоника. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.
| 60/40 цм | ком | 2 |  | 0
4.6. | Извршити набавку и монтажу држача течног сапуна од пластике, поред умиваоника, капацитета 0,5л, у боји по избору пројектанта унутрашњег уређења простора. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду. | ком | 2 |  | 0
4.7 | Извршити набавку и монтажу држача убруса од пластике, поред умиваоникае, у боји по избору пројектанта унутрашњег уређења простора. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду. | ком | 2 |  | 0
4.8. | Извршити набавку и монтажу комплет судопера од инокса са свом потребном арматуром за правилно монтирање.Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.
| Дводелна судопера | ком | 1 |  | 0
4.9. | Извршити набавку и монтажу никловане батерије за судопер - стојећа топла и хладна. Обрачунава се према комаду уграђене батерије. | ком | 1 |  | 0
4.10 | Набавка и монтажа чесмaнске шоље са високим леђима и холендер славиним Ø15. | ком | 1 |  | 0
УКУПНО САНИТАРНА ОПРЕМА: |  |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ОБЈЕКТА бр.31 и бр.56 Ургентог центра КЦ Србије КП 1442, КО Савски венац ,ул Пастерова 2, Београд
K03. ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
1. | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  | 0
2. | ВОДОВОД И ХИДРАНТСКА МРЕЖА |  | 0
3. | ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА |  | 0
4. | САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ |  | 0
|  | УКУПНО(дин) без ПДВ-а: | 0