## 1 ДОЈАВА ПОЖАРА
Зграда Ургентног центра КЦ Србије на КП 1442, КО Савски венац, Београд ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ - одељење за хемодијализу
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
1 | СТАБИЛНИ СИСТЕМ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА
Напомена: У пројекту за санацују анфитеатра (бр.пројекта 202-10/17, јун 2017) предвиђена је замена постојеће адресабилне центртале за новопројектовану микропроцесорску адресабилну централу Siemens FC2060-AA. На ову новопројектовану централу се повезује део адресабилних елемената у павиљону 2, а све према графичкој документацији. У случају да се .
1.1 | Испорука и монтажа металног разводног ормана за смештај напојних модула и акумулаторских батерија . Димензија кућишта (430 x 796 x 260mm). Референтни тип: FH20051-A1 или одговарајуће | ком. | 1 |  | 0
1.2 | Испорука и монтажа акумулаторских батерија 12V/ 14Аh. | ком. | 2 |  | 0
1.3 | Испорука, монтажа и повезивање адресабилног оптичког детектора пожара широког спектра са анализом пожарних параметара преко детекторских алгоритама (ДА) и аутоматском компензацијом штетних утицаја. Детектор је отпоран на стандардне сметње које се могу јавити (прашина, влакна, инсекти, влажност, кондензација, ЕМ утицаји, корозивне паре, вибрације, удари и сл.). Детектор поседује опто-електронску комору и оптички сензора за детекцију тамних и светлих димних честица са повећаним имунитетом према лажним алармима. Детектор поседује алармни индикатор видљив у у кругу од 360º као и уградјени изолатор линије од кратког споја и прекида. Детектор се адресира и подешава са централног уређаја, и сви детектори користе исти тип подножја. Радна температура детектора је -10... +60 °C. Категорија заштите је IP43. Детектор се испоручује са универзалним подножјем за монтажу на спуштен плафон или на плафон. Јављач треба да поседује VdS атест, да задовољава стандард EN54 и да поседује Потврду о усаглашености са Правилником о електромагнетској компатибилности, а на основу Закона о техничким захтевима за производе и оцењивање усаглашености. Потврда се издаје од стране домаћих акредитованих сертификационих тела. Референтни тип: Siemens FDO221 SINTESO C-LINE или одговарајуће. | ком | 36 |  | 0
1.4 | Подножје адресабилних детектора пожара, равно, за увод каблова само са горње стране. Подножје је израђено од синтетичког материјала отпорног на ударце, вибрације и огреботине са терминалним контактима без завртања. Пречник каблова је од 0.2 то 1.5 мм2. Боја подножја је чисто бела, RAL 9010. Референтни тип: SFDB222 SINTESO или одговарајуће. | ком | 36 |  | 0
1.5 | Додатно подножје за надградњу за бочни увод каблова пречника већег од 6мм; Са опругом за повезивање са подножјем; Укупна висина са детектором 60мм. Боја је чисто бела, RAL 9010. Референтни тип: FDB291 или одговарајуће. | ком | 36 |  | 0
1.6 | Испорука, монтажа и повезивање паралелног индикатора пожара Модерни раван дизајн, повезивање са терминалима без шрафова; Монтира се на зид или плафон, димензије 62 x 37 x 24 мм. Референтни тип: Siemens FDAI91 SINTESO или одговарајуће." | ком. | 16 |  | 0
1.7 | Испорука, монтажа и повезивање адресабилног ручног јављача пожара за унутрашњу монтажу Електроника ручног јављача пожара са директним активирањем ломљењем заштитног стакла. У јављач је уградјен изолатор линије од кратког споја и прекида. Радна температура детектора је -25... +70 °C. Категорија заштите је IP44. Детектор се испоручује са kућиште јављача, црвено и заштитним поклопцем. Јављач треба да поседује VdS атест, да задовољава стандард EN54 и да поседује Потврду о усаглашености са Правилником о електромагнетској компатибилности, а на основу Закона о техничким захтевима за производе и оцењивање усаглашености. Потврда се издаје од стране домаћих акредитованих сертификационих тела. Референтни тип: Siemens FDME221 SINTESO, FDMH291-R и FDMC291 или одговарајуће. | ком. | 2 |  | 0
1.8 | Испорука, монтажа и повезивање алармне сирене са јачином звука већом од 105dB/1m, подешавање 24 различитих упозоравајућих тонова, за монтажу на зид, механичка категорија заштите IP 54, израђена од црвене АБС пластике. Сирена треба да поседује VdS атест, да задовољава стандард EN54 и да поседује Потврду о усаглашености са Правилником о електромагнетској компатибилности, а на основу Закона о техничким захтевима за производе и оцењивање усаглашености. Потврда се издаје од стране домаћих акредитованих сертификационих тела. Референтни тип: ROLP/R/S или одговарајуће. | ком. | 3 |  | 0
1.9 | Испорука, монтажа и повезивање пасивног система за узимање узорка ваздуха из HVAC канала. Систем обезбедјује стално струјање ваздуха, преузетог из надзираног ХВАЦ канала, кроз узорачну комору за детекцију дима. Струјање ваздуха се одвија на бази разлике притисака ваздуха која постоји у каналу док је он у функцији, уз брзину ваздуха 1 - 20m/s. Кућиште коморе за узимање узорака је од АБС пластике, нивоа заштите ИП54, сиве боје РАЛ7001. Радна температура система је -20… + 50 °Ц.Систем је у складу са ЕН54-7 стандардима. Систем поседује VdS G207139 сертификат. | ком. | 2 |  | 0
1.10 | Ипорука, монтажа и повезивање цев за узрокованје ваздуха, l = 1,5 m | ком. | 2 |  | 0
1.11 | Монтажни носач.Користи се за монтажу на округле, неравне и изоловане површине климатизационих канала | ком. | 2 |  | 0
1.12 | Прибор за заптиван.Неопходан је код дугачких цеви за узорковање и у случају коришћења монтажног носача | ком. | 2 |  | 0
1.13 | Испорука, испитивање, полагање и повезивање инсталационог кабла без халогених елемената, за формирање детекторске петље и повезивање индикатора, типа: JH(St)H 2x2x0.8 mm | м | 450 |  | 0
1.14 | Испорука, испитивање, полагање и повезивање инсталационог кабла без халогених елемената и отпораног на горење, за повезивање сирена, типа: NHXHX 3x1.5mm FE180/E30 | м | 120 |  | 0
1.15 | Испорука, испитивање, полагање и повезивање инсталационог кабла без халогених елемената и отпораног на горење, заизвршне функције, типа: NHXHX 3x1.5mm FE180/E90 | м | 150 |  | 0
1.16 | Испорука и полагање инсталационе ребрасте цеви у зиду испод малтера са израдом шлица и враћанјем у првобитно стање без глетовања и кречења, пречника: Ø20 | м | 200 |  | 0
1.17 | Испорука и полагање (у спуштеном плафону или парапетном зиду ) инсталационе ребрасте безхалогене цеви, пречника: Ø20 | м | 250 |  | 0
1.18 | Испорука и уградња ватроотпорног система, на местима продора инсталација кроз зидове на граници пожарних сектора. Користити 120 мин ватроотпорни систем на бази премаза и тврдо пресоване камене вуне, испитан у домаћој акредитованој лабораторији, на основу стандарда СРПС У.Ј1.090 а о чему постоји важећи Извештај са испитивања (атест), и контрола саобразности уколико је испитивање извршено пре више од 24 месеца. Извршити премазивање унутрашњости самог продора као и вођене инсталације, 100мм пре и после продора, а сам продор затворити обострано премазаном тврдо пресованом каменом вуном. По завршеном пожарном заптивању, доставити Извештај о изведеним радовима са комплетним атестом, план позиција, овлашћење произвођача материјала о оспособљености за извођење радова и заступање на тржишту. Цена је базирана на продоре до Ø110. | ком. | 10 |  | 0
1.19 | Испорука и монтажа ревизије за јављач у спуштеном плафону. Димензија ревизије 30 x 30цм. | ком. | 16 |  | 0
1.20 | Испорука и монтажа ватроотпорне челичне шелне са анкер вијком, за кабл пречника 9-12m и класом ватроотпорности Е90 Референтни тип: obo bettermann или одговарајуће. | ком. | 900 |  | 0
1.21 | Испорука и монтажа ситног инсталационог материјала | кпл. | 1 |  | 0
1.22 | Испитивање изведене инсталације и издавање извештаја | кпл. | 1 |  | 0
1.23 | Пуштање у рад, које обухвата: - проверу исправности постављених и повезаних подножја јављача и сирена, - повезивање централе, ормана и конзола - убацивање уложака јављача у подножја и обележавање, - монтажу детекторских петљи на централу, - програмирање централе, функц. испитивање и пуштање у рад, - обуку корисника у руковању, - испоруку документације (упутство за руковање, дневник уређаја, атести и исправе), - примопредају и састављање записника о исправности и функционалном испитивању. | кпл. | 1 |  | 0
УКУПНО: СТАБИЛНИ СИСТЕМ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА : |  |  |  |  | 0
Note on B19: Name: за петље
Note on B20: Name: за сирене
Note on B21: Name: за извршне функције

## 2 СТРУКТУРНИ КАБЛОВСКИ СИСТЕМ
Зграда Ургентног центра КЦ Србије на КП 1442, КО Савски венац, Београд ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ - одељење за хемодијализу
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
2. | СТРУКТУРНИ КАБЛОВСКИ СИСТЕМ
Напомена: . Активна опрема није део овог пројекта.
2.1 | Демонтажа постојећег рек ормана . | ком | 1 |  | 0
2.2 | "Испорука и монтажа назидног 18HU/19" рек - ормана димензија 600х‚900х495 (SCHRACK DW186050) или одговарајуће sa шином за изједначаванје потенцијала, монтажни комплет, уводником каблова, комплетно опремљеног са: у овај рек се монтира у објекту техничка служе. | ком | 1 |  | 0
2.3 | 19" напојном шином 8xSCHUKO (SCHRACKIU070124) или одговарајуће | ком | 1 |  | 0
2.4 | Вентилаторски панел са два вентилатора и термостатом, за уградњу у назидни орман, (SCHRACK DLT24802) или одговарајуће | ком | 1 |  | 0
2.5 | Mеталном полицoм за смештај опреме (SCHRACK ) или одговарајуће | ком | 1 |  | 0
2.6 | Испорука и монтажа у рек модуларног непопуњеног преспојног панела за СКС са местом за 24 оклопљене RЈ45 микорутичнице, висине 1U, (SCHRACK HSER0240GS) или одговарајуће | ком | 1 |  | 0
2.7 | Испорука и монтажа у рек Cat.3 панела са 25xRJ45 фиксних портова, 1HU((SCHRACK HSERU25IGC) или одговарајуће, | ком | 1 |  | 0
2.8 | Испорука и монтажа вођице преспојних каблова, висине 1HU у рек (SCHRACK DBS14805) или одговарајуће | ком | 3 |  | 0
2.9 | Испорука и монтажа микроутичнице за монтажу у patch панел TOOLLESS LINE-RJ45 Modul, Cat.6a 10Gbit, STP (SFA), (SCHRACK HSEMRJ6GWT) или одговарајуће | ком | 61 |  | 0
2.10 | Испорука и монтажа реглете 10x2 са носачем реглета у постојећим ИТО орманима | ком | 4 |  | 0
2.11 | Испорука преспојног кабла без халогених елемената категорије 6a дужине 1м за преспајање у орману | ком | 41 |  | 0
2.12 | Испорука преспојног кабла без халогених елемената категорије 6a дужине 2м за преспајање у орману | ком | 20 |  | 0
2.13 | Испорука и монтажа Завршнe FO кутијe за максимално 4 LC MM, 50/125 OM3, Duplex адаптера, са уводником каблова, splice касетом и осталим ситним материјалом.
2xLC duplex OM3 MM 50/125 адаптер,
-Splice holder
| -4x Splice protector 60mm | кпл. | 1 |  | 0
2.14 | Испорука и монтажа оптичких LS0H преспојних каблова дужине 3m, Multimode 50/125, LC-LC (SCHRACK HLP23LL03F) или одговарајуће | ком | 4 |  | 0
2.15 | Испорука и монтажа дозне 2M (Legrand PB502) или одговарајуће | ком | 8 |  | 0
2.16 | Испорука и монтажа носача механизма 2M, (Legrand LN4702) или одговарајуће. Предвиђена за узидне утичнице | ком | 8 |  | 0
2.17 | Испорука и монтажа белог оквира 2M, (Legrand SAM4803BBN) или одговарајуће. Предвиђена за узидне утичнице | ком | 8 |  | 0
2.18 | Испорука и монтажа слепе маске 1М, (Legrand 770 70) или одговарајуће. Предвиђена за узидне утичнице | ком | 3 |  | 0
2.19 | Испорука и монтажа микроутичнице за монтажу у модуларни сет TOOLLESS LINE-RJ45 Modul, Cat.6a 10Gbit, STP (SFA), (SCHRACK HSEMRJ6GWT) или одговарајуће. Предвиђено за узидне утичнице | ком | 13 |  | 0
2.20 | Испорука и монтажа KEYSTONE адаптера 2XRJ45, (Legrand) или одговарајуће. Предвиђено за болнички сет изнад кревета. | ком | 24 |  | 0
2.21 | Испорука и монтажа микроутичнице за монтажу у модуларни сет TOOLLESS LINE-RJ45 Modul, Cat.6a 10Gbit, STP (SFA), (SCHRACK HSEMRJ6GWT) или одговарајуће. Предвиђено за болнички сет изнад кревета. | ком | 48 |  | 0
2.22 | Испорука и полагање каблова у већ припремљене трасе кабла, кабл без халогених елемената, категорије 7, S/FTP - 1000 Mhz, 4x2xAWG-23, LS0H. Slican tipu (SCHRACK HSEKP423HP) или одговарајуће | м | 1920 |  | 0
2.23 | Испорука, испитивање, полагање и повезивање кабла, већ припремљене трасе кабла кабл JH(St)H 20x2x0.6 mm користи се за повезивање постојећег рек ормана са спратним орманима. | м | 45 |  | 0
2.24 | Испорука и полагање (у спуштеном плафону или парапетном зиду ) инсталационе ребрасте безхалогене цеви, пречника: Ø20 | м | 500 |  | 0
2.25 | Испорука и полагање инсталационе ребрасте цеви у зиду испод малтера са израдом шлица и враћанјем у првобитно стање без глетовања и кречења, пречника: Ø40 | м | 200 |  | 0
2.26 | Испорука и полагање инсталационе ребрасте цеви у зиду испод малтера са израдом шлица и враћанјем у првобитно стање без глетовања и кречења, пречника: Ø20 | м | 700 |  | 0
2.27 | Набавка, испорука и монтажа, металних регала ПНК 200, опремљених конзолама и прибором за причврћивање на зид тј. плафон, прописно уземљених. | ком. | 25 |  | 0
2.28 | Демонтажа постојеће рачунарко телефонске мреже ( утичнице , каблови, каналице....) | кпл. | 1 |  | 0
2.29 | Ситан и остали неспецифирани материјал и радови | кпл. | 1 |  | 0
2.30 | Испитивање система и издавање атеста | кпл. | 1 |  | 0
2.31 | Пуштање система у рад | кпл. | 1 |  | 0
СТРУКТУРНИ КАБЛОВСКИ СИСТЕМ: |  |  |  |  | 0

## 3 БОЛНИЧКА СИГНАЛИЗАЦИЈА
Зграда Ургентног центра КЦ Србије на КП 1442, КО Савски венац, Београд ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ - одељење за хемодијализу
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
3. | БОЛНИЧКА СИГНАЛИЗАЦИЈА
Напомена:У пројекту су референцирани производи ПМЕ. Парапетни медицински канали су специфицирани у пројекту медицинских гасова. Извођач је дужан да пре набавке елемената Болничког позивног система и медицинског парапетног канала провери међусобну компатибилност, прибави прописану сертификациону документацију и добије сагласнот Инвеститора/надзорног органа и/или Корисника.
3.1 | Испорука и монтажа сестринског пулта тип SP 2031 производње ПМЕ-Ниш или одговарајуће | ком | 1 |  | 0
3.2 | Испорука и монтажа напојне јединице тип NJ 2011 производње ПМЕ-Ниш или одговарајуће | ком | 1 |  | 0
3.3 | Испорука и монтажа Собне сигналне лампе, тип SSL 2002 | ком | 1 |  | 0
3.4 | Испорука и монтажа Прикључног терминала, тип PT 2002 производње ПМЕ-Ниш или одговарајуће | ком | 2 |  | 0
3.5 | Испорука и монтажа позивно разрешних комбинација тип PRK 2041 производње ПМЕ-Ниш или одговарајуће | ком | 24 |  | 0
3.6 | Испорука и монтажа Ручног сета, тип RS 2004 производње ПМЕ-Ниш или одговарајуће | ком | 24 |  | 0
3.7 | Испорука и монтажа Позивне комбинације, тип PK 2001 производње ПМЕ-Ниш или одговарајуће | ком | 2 |  | 0
3.8 | Испорука и полагање кабла типа JH(St)H 3x2x0,8 кроз гибљиве ребрасте цеви, БАС-повезивање собних терминала према централном панелу | м | 220 |  | 0
3.9 | Испорука и полагање кабла типа JH(St)H 2x2x0,8 кроз гибљиве ребрасте цеви повезивање прикључних терминала, собних сигналних лампи и СОС тастера | м | 20 |  | 0
3.10 | Испорука и полагање (у спуштеном плафону или парапетном зиду ) инсталационе ребрасте безхалогене цеви, пречника: Ø20 | м | 100 |  | 0
3.11 | Испорука и полагање инсталационе ребрасте цеви у зиду испод малтера са израдом шлица и враћанјем у првобитно стање без глетовања и кречења, пречника: Ø20 | м | 70 |  | 0
3.12 | Демонтажа постоје болничке сигнализације (опрема, каблови каналице...) | кпл. | 1 |  | 0
3.13 | Испорука и монтажа неспецифицираног материјала. | кпл. | 1 |  | 0
3.14 | Завршна монтажа, пуштање у рад, програмирање, издавање атеста овлашћине институције са гаранцијом произвођача, са упутством за употребу на српском језику. Обука особља. Израда пратеће документације. | кпл. | 1 |  | 0
| УКУПНО БОЛНИЧКА СИГНАЛИЗАЦИЈА : |  |  |  | 0

## РЕКАПИТУЛАЦИЈА
Зграда Ургентног центра КЦ Србије на КП 1442, КО Савски венац, Београд ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ - одељење за хемодијализу
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
1. | СТАБИЛНИ СИСТЕМ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА: | 0
2. | СТРУКТУРНИ КАБЛОВСКИ СИСТЕМ: | 0
3. | БОЛНИЧКА СИГНАЛИЗАЦИЈА : | 0
| УКУПНО (дин): | 0