## LIFT 1-2
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
БОЛНИЧКИ ЛИФТ Л1 и Л2
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
6.02,01 | ВРСТА РАДОВА
02.01,01 | Демонтажа постојећег лифта писмена предаја делова Инвеститору, одвожење на градску депонију или у магацин. Набавка транспорт и уградња нове опреме постројења лифта или одговарајућа по СРПС ЕН 81-20: Врста и намена лифта: ел.болнички лифт за превоз запослених и посетилаца, особа са посебним потребама. Корисна носивост: лифта Q=1600 kg (21 особа) Брзина дизања: v=0,6 m/s са фреквентно регулисаним погоном за 240 укључака/часу. Број станица 3 (-1,0,1) главна станица "-1". Број прилаза 3 (-1,0,1) сви са исте стране. Висина дизања H=8,31m. Погонско постројење: VVVF регулисани безредукторски мотор.
Управљање: микропроцесорско SIMPLEX сабирно у оба смера, са противпожарним режимом рада (довожење у главну станицу "-1" и искључује из рада и даља вожња је на кључ од овлашћене и ппз-обучене особе). Сигнализација : -на свим станицама позивне кутије тип Антивандал од Inox-a: LCD показивач положаја кабине (спрата) и смера даље вожње, потврда позива светлосна и звучна, сва микропокретна-позивна дугмад са Брајевим ознакама. На крајњим станицама са по једним дугметом а на осталим станицама са по два дугмета. -у кабини регистар кутија тип Антивандал изведен као панел целом висином кабине од инокса, микропокретни тастери за све станице са ознакама као и Брајевим ознакама са светлосном и звучном потврдом позива, LCD-показивач положаја кабине (спрата) и смера даље вожње,
сигнал светлосни и звучни преоптерећења кабине. Додатни тастери са Брајевим ознакама: аларма, отварања врата, затварање врата, вентилатор са контактом на под, нужно светло, кључ браву за Посебну-вожњу.Електрични прикључак 3x400 / 230V , 50Hz. као и са ДЕА у посебном режиму. Електрична инсталација: за суви простор. Комплет А-табла, Б-табла, Д-табла. Ревизиона табла комплет на кабини и у јами са повезивањем. Осветљење возног окна комплет са повезивањем по СРПС ЕН 81-20.Возно окно извођење: постојеће армирано бетонско димензије према А-Г пројекту Л1-3480х2900 mm, Л2-3560х2900 mm, јама 1500mm, врх 4992 mm. Вентилација возног окна прир-одна према пзи-вентилације.Преносни однос вуче: 2:1, комплет челичне ужади за висину дизања 10хØ8 mm, са носећим вијцима причвршћени за рамове кабине и противтега. Контакт лабаве ужади.
Врата возног окна: Аутоматска, централна, четворопанелна, облога Inox 1300/2100 mm, ватроотпорна ЕI 90 мин. СРПС ЕН 81-58. Најнижа врата да имају механизам за одбрављење из возног окна. Врата кабинска: Аутоматска, централна, четворопанелна, фреквентно регулисана, са заштитном фото-завесом за цео отвор врата 1300/2100mm, облога Inox, механизам за одбрављење из возног окна. Кабина непролазна, комплет са рамом и опремом, димензије: 1400x2400x 2300mm извођење: метална, облога од inox-а. Осветљење кабине: индиректно 200 lx, кад је лифт ван функције светло у кабини се искључује. Додатна опрема: огледало на бочном зиду висином од рукохвата до плафона, рукохват округли на обе бочне стране и дрвени одбојници (тефлонски), преклопна столица, вентилатор.
Гонг за пристајање у станицу, интерфонска веза кабине и командног ормана, Аларм на крову кабине. Ограда по целом обиму h=1,1 m на крову кабине од челичних профила финално офарбана. Евакуациони поклопац на крову кабине са сигурносним контактом, све повезано. Носивост крова за 3-особе. Под кабине од противклизне гранитне керамике (обезбеђује се и уграђује по избору архитекте и Инвестиора). Хватачки уређај: у оба смера поступног дејства.Уређај против самопокретања кабине. Погонски група VVVF: Безредукторски P=15,2 kW, , у затвореној петљи, (са погонском ужетњачом Ø320 mm, 72 o/min) или слично. Напајање са мреже и са ДЕА Положај постављања погонске групе: горе у машинској просторији. Вођице кабине Т 82 и противтега Т75-3/В комплет са причврсним прибором, монтирано на зид и уземљено.
Одбојници кабине и противтега комплет монтирани у јами. Граничник брзине у оба смера са контактима и затезач граничника монтиран у јами. Комплет ужета за граничник брзине за номиналну брзину лифта. Противтег: извођење: челични одливци (бетонски) у челичном раму офарбаном. Положај противтега: поред кабине, са заштитним лимом постављеним од висине 0,1m од пода до 2,5m у јами в.о. Металне офарбане челичне пењалице у јами в.о. од дна јаме до мин.1,1m од врата в.о. најниже станице. Једна метална канта са поклопцем, једна изолациона простирка код А-табле. Поцинкована трака за прстеноване вођица 16 m у врху и јами возног окна са повезивањем на траку за уземљења објекта коју је довео Инвеститор. Техничка контрола лифта од стране Именованог тела пре пуштања у погон са издавањем
Сертификата. Сви сертификати, Сервисна књига- Књига лифта, Упутство за одржавање лифта, Упутство за спашавање лица из лифта. Комплет електро и командних шема постављених у А-орман, Налепница шеме развода у Б-орману. Комплет налепница упозорења и упутстава. (Пиктограми као и тектилне подлоге обавеза Инвеститора).
| Лифтови Л1 Л2 | комп | 2 |  | 0
УКУПНО ВРСТА РАДОВА: |  |  |  |  | 0
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
06.02,01 | ДЕМОНТАЖА, НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И УГРАДЊА ЛИФТ Л1 и Л2 сваки носивости 1600 kg |  |  |  | 0

## LIFT3
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
БОЛНИЧКИ ЛИФТ Л3
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
6.02,02 | ВРСТА РАДОВА
02.02,01 | Демонтажа постојећег лифта писмена предаја делова Инвеститору, одвожење на градску депонију или у магацин. Набавка транспорт и уградња нове опреме постројења лифта или одговарајућа по СРПС ЕН 81-20: Врста и намена лифта: ел.болнички лифт за превоз запослених и посетилаца, особа са посебним потребама. Корисна носивост: лифта Q=1600 kg (21 особа) Брзина дизања: v=0,4 m/s са фреквентно регулисаним погоном за 240 укључака/часу. Број станица 8 (-2,-1,0,1,2,3,4,5) главна станица "-1". Број прилаза 4 (-2,0,2,4) + 4 (-1,1,3,5) под 1800. Висина дизања H=14,86m. Погонско постројење: VVVF регулисани безредукторски мотор.
Управљање: микропроцесорско SIMPLEX сабирно у оба смера, са противпожарним режимом рада (довожење у главну станицу "-1" и искључује из рада и даља вожња је на кључ од овлашћене и ппз-обучене особе). Сигнализација : -на свим станицама позивне кутије тип Антивандал од Inox-a: LCD показивач положаја кабине (спрата) и смера даље вожње, потврда позива светлосна и звучна, сва микропокретна-позивна дугмад са Брајевим ознакама. На крајњим станицама са по једним дугметом а на осталим станицама са по два дугмета. -у кабини 2 комада регистар кутија, тип Антивандал изведен као панел целом висином кабине од инокса, микропокретни тастери за све станице са ознакама као и Брајевим ознакама
са светлосном и звучном потврдом позива, LCD-показивач положаја кабине (спрата) и смера даље вожње, сигнал светлосни и звучни преоптерећења кабине. Додатни тастери са Брајевим ознакама: аларма, отварања врата, затварање врата, вентилатор са контактом на под, нужно светло, кључ браву за Посебну-вожњу.Електрични прикључак 3x400 / 230V , 50Hz. као и са ДЕА у посебном режиму. Електрична инсталација: за суви простор. Комплет А-табла, Б-табла, Д-табла. Ревизиона табла комплет на кабини и у јами са повезивањем. Осветљење возног окна комплет са повезивањем по СРПС ЕН 81-20.Возно окно извођење: постојеће армирано бетонско димензије према А-Г пројекту 3063х3020 mm, јама 1700mm, врх 4200 mm. Вентилација возног окна прир-одна према пзи-вентилације.
Преносни однос вуче: 2:1, комплет челичне ужади за висину дизања 10хØ8 mm, са носећим вијцима причвршћени за рамове кабине и противтега. Контакт лабаве ужади.Врата возног окна: Аутоматска, централна, четворопанелна, облога Inox 1300/2100 mm, ватроотпорна ЕI 90 мин. СРПС ЕН 81-58. Најнижа врата да имају механизам за одбрављење из возног окна. Врата кабинска 2 комада: Аутоматска, централна, четворопанелна, фреквентно регулисана, са заштитном фото-завесом за цео отвор врата 1300/2100mm, облога Inox, механизам за одбрављење из возног окна. Кабина пролазна, комплет са рамом и опремом, димензије: 1400x2400x 2300mm извођење: метална, облога од inox-а.
Осветљење кабине: индиректно 200 lx, кад је лифт ван функције светло у кабини се искључује. Додатна опрема: огледало на бочном зиду висином од рукохвата до плафона, рукохват округли на обе бочне стране и дрвени одбојници (тефлонски), преклопна столица, вентилатор. Гонг за пристајање у станицу, интерфонска веза кабине и командног ормана, Аларм на крову кабине. Ограда са обе бочне стране обиму h=1,1 m на крову кабине од челичних профила финално офарбана. Евакуациони поклопац на крову кабине са сигурносним контактом, све повезано. Носивост крова за 3-особе. Под кабине од противклизне гранитне керамике (обезбеђује се и уграђује по избору архитекте и Инвестиора).
Хватачки уређај: у оба смера поступног дејства. Уређај против самопокретања кабине. Погонски група VVVF: Безредукторски P=15,2 kW, у затвореној петљи, (са погонском ужетњачом Ø320 mm, 48 o/min) или слично. Напајање са мреже и са ДЕА Положај постављања погонске групе: горе у машинској просторији. Вођице кабине Т 82 и противтега Т75-3/В са комплет са причврсни прибором, монтирано на зид и уземљено. Одбојници кабине и противтега комплет монтирани у јами. Граничник брзине у оба смера са контактима и затезач граничника монтиран у јами. Комплет ужета за граничник брзине за номиналну брзину лифта.
Противтег: извођење: челични одливци (бетонски) у челичном раму офарбаном. Положај противтега: поред кабине, са заштитним лимом постављеним од висине 0,1m од пода до 2,5m у јами в.о.Металне офарбане челичне пењалице у јами в.о. од дна јаме до мин.1,1m од врата в.о. најниже станице. Једна метална канта са поклопцем, једна изолациона простирка код А-табле. Поцинкована трака за прстеноване вођица 16 m у врху и јами возног окна са повезивањем на траку за уземљења објекта коју је довео Инвеститор.
Техничка контрола лифта од стране Именованог тела пре пуштања у погон са издавањем Сертификата. Сви сертификати, Сервисна књига- Књига лифта, Упутство за одржавање лифта, Упутство за спашавање лица из лифта. Комплет електро и командних шема постављених у А-орман, Налепница шеме развода у Б-орману. Комплет налепница упозорења и упутстава. (Пиктограми као и тектилне подлоге обавеза Инвеститора).
| Лифт Л3 | комп | 1 |  | 0
УКУПНО ВРСТА РАДОВА: |  |  |  |  | 0
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
06.02,02 | ДЕМОНТАЖА, НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И УГРАДЊА ЛИФТ Л3 носивости 1600 kg |  |  |  | 0

## LIFT4-6
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
ЛИФТ Л4, Л5 и Л6
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
6.02,03 | ВРСТА РАДОВА
02.03,01 | Демонтажа постојећег лифта писмена предаја делова Инвеститору, одвожење на градску депонију или у магацин. Набавка транспорт и уградња опреме постројења лифта или одговарајућа по СРПС ЕН81-20: Врста и намена лифта: превоз запослених, пацијената, инвалидних особа, посетилаца. Корисна носивост: лифта Q=1000kg (13 особа) Брзина дизања: v=1,0m/s са фреквентно регулисаним погоном за 240 укључака/часу. Број станица/прилаза за Л4=Л5 5/4+1 главна "-1". Број станица/прилаза за Л6 3/2+1 главна "-1". Висина дизања H4=12650 m; H5=13270 m; H6=7070 m Погонско постројење: VVVF регулисани безредукторски мотор.
Управљање: микропроцесорско SIMPLEX сабирно у оба смера, са противпожарним режимом рада (довожење у главну станицу "-1" и искључује из рада и даља вожња је на кључ од овлашћене и обучене особе). Сигнализација : -на свим станицама позивне кутије тип Антивандал од Inox-a: LCD показивач положаја кабине (спрата) и смера даље вожње, потврда позива светлосна и звучна, сва микропокретна-позивна дугмад са Брајевим ознакама. На крајњим станицама са по једним дугметом а на осталим станицама са по два дугмета. -у кабини (две регистар кутије тип Антивандал) изведене као панел целом висином кабине од инокса, микропокретна тастери за све станице са ознакама као и Брајевим ознакама са светлосном и звучном потврдом позива, LCD-показивач положаја
кабине (спрата) и смера даље вожње, сигнал светлосни и звучни преоптерећења кабине,гонг. Додатни тастери са Брајевим ознакама: аларма, отварања врата, затварање врата, вентилатор са контактом на под, нужно светло, кључ браву за Посебну-вожњу. Преклопна столица. Електрични прикључак 3x400 / 230 V , 50 Hz. као и са ДЕА у посебном режиму. Електрична инсталација: за суви простор. Комплет А-табла, Б-табла, Д-табла, Ревизиона табла на кабини и у јами са повезивањем. Осветљење возног окна комплет са повезивањем по СРПС ЕН 81-20. Возно окно извођење: јама армирано бетонска , остало у челику са ппз-облогом 90мин. према А-Г пројекту. Вентилација машинске просторије природна према Пројекту термо-техничких инсталација.
Преносни однос вуче: 2:1, комплет челичне ужади за висину дизања 7хØ6,5 mm, са носећим вијцима причвршћени за рамове кабине и противтега. Контакт лабаве ужади. Врата возног окна: Аутоматска, телескопска, двопанелна, облога Inox BxH=1000/2100 mm, ватроотпорна ЕI 90 min. СРПС ЕН 81-58. Врата кабинска: Аутоматска, телескопска, двопанелна, са забравом, фреквентно регулисана, са заштитном фото-завесом за цео отвор врата, BxH=1000/2100 mm, облога Inox, 2 комада. Кабина пролазна под 1800, комплет са рамом и опремом, димензије: 1200x2100x 2300mm извођење: метална облога од inox-а. Осветлење: 200 lx, кад је лифт ван функције светло у кабини се искључује.
Додатна опрема: огледало на бочном зиду целом ширином и висином од рукохвата до плафона, рукохват округли на бочној страни, вентилатор. Гонг и говорна најава за пристајање у станицу, интерфонска веза кабине и командног ормана. Ограда на крову кабине мин. 800 mm од челичних профила са лименом соклом 100 mm финално офарбана. Под од противклизне гранитне керамике (обезбеђује се и уграђује по избору архитекте и Инвестиора). Странице кабине имају одбојнике од дрвета (или тефлон) Хватачки уређај: у оба смера поступног дејства. Уређај против самопокретања кабине А3+.Погонски агрегат VVVF: Безредукторски P=6,9 kW , у затвореној петљи, (са погонском ужетњачом Ø240 mm, 160 o/min, In=20 A) или сл. Напајање са мреже и са ДЕА
Положај: горе у машинској просторији. Челична ужад, 7x 6,5 mm за задату висину и преносни однос 2:1,са носећим вијцима и контактом лабаве ужади, монтирано. Противтег офарбан: извођење: челични одливци (бетонски) у челичном раму положа противтега: поред кабине, са заштитним лимом постављеним од висине 0,1m од пода до 2,5m у јами в.о. Вођице кабине Т-82 и противтега Т75-3/B, материјал Е275В, Monteferro-Italija или одговарајућа, са комплетом причврсног прибора монтирано и уземљено. Граничник брзине и затезач двосмерног дејства, комплет ужета 6mm монтирано и повезано.Одбојнициу јами комплет монтирани 2 ком. испод кабине 1 ком. испод противтега.
Металне офарбане челичне пењалице у јами в.о. од дна јаме до мин.1,1m од врата в.о. најниже станице. Једна метална канта са поклопцем, једна изолациона простирка код А-табле, поцинкована трака за прстеноване вођица 20 метара у машинској просторији и јами возног окна са повезивањем на траку за уземљења објекта коју је довео Инвеститор. Техничка контрола лифта пре пуштања у погон са издавањем
| Лифтови Л4,Л5Сертификата. Сервисна књига- Књига лифта, Упутство за одржавање лифта, Упутство за спашавање лица из лифта, Комплет електро и командних шема постављених у А-орман, Налепница шеме развода у Б-орману. Комплет налепница упозорења и упутстава. (Пиктограми као и тектилне подлоге обавеза Инвеститора). | комп | 2 |  | 0
| Лифт Л6 | комп | 1 |  | 0
УКУПНО ВРСТА РАДОВА: |  |  |  |  | 0
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
06.02,03 | НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И УГРАДЊА ЛИФТ Л4,Л5 и Л6 сваки по 1000kg |  |  |  | 0

## LIFT 7
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
ЛИФТ Л7
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
6.02,04 | ВРСТА РАДОВА
02.04,01 | Демонтажа постојећег лифта и одвожење по жељи инвеститора. Набавка транспорт и уградња нове опреме постројења лифта по СРПС ЕН 81-20 (или одговарајуће): Врста и намена лифта: ел.путнички лифт Корисна носивост: лифта Q=450kg (6 особа) Брзина дизања: v=1,0m/s са фреквентно регулисаним погоном за 240 укључака/часу. Број станица 5 (-1,0,1,2,3), главна станица "-1". Број прилаза 5 са исте стране. Висина дизања H=13,7m. Погонско постројење: VVVF регулисани безредукторски мотор у затвореној петљи. Управљање: микропроцесорско SIMPLEX сабирно у оба смера, са противпожарним режимом рада
(довожење у станицу 0 и искључује из рада) и аутоматским пристајањем у најближу станицу у случају нестанка ел.енергије.Сигнализација : -на свим станицама (позивне кутије): LCD-показивач смера даље вожње, потврда позива, четвртаста микро-позивна дугмад са брајевим ознакама. -у кабини (регистар кутија) Изведен као панел целом висином кабине од инокса, микропокретна тастери за све станице са ознакама као и брајевим ознакама са светлосном и звучном потврдом позива, LCD-показивач положаја кабине и смера даље вожње, сигнал светлосни и звучни преоптерећења кабине. Додатни тастери (брајеве ознаке): аларма, отварања врата, вентилатор, нужно светло.Електрични прикључак. 3x400/230V, 50Hz. из мреже и са ДЕА. Електрична инсталација: за суви простор.
Комплет А-табла, Б-табла и Д-табла у јами са повезивањем, две кутије комплет за ревизиону вожњу једна у јами једна на крову кабине, све повезано. Осветљење возног окна комплет са повезивањем. Возно окно извођење: постојеће пуна цигла и армирано бетонско димензије према пројекту 1600х1750mm, јама 1700mm, врх 3686mm. Вентилација возног окна природна (пројекат термотехнике и вентилације). Преносни однос вуче: 2:1 Врата возног окна: димензије: 800x2100mm, од челичног лима обложен иноксом. Врста и начин отварања: аутоматска двопанелна телескопска ватроотпорна EI 90 (СРПС ЕН 81-58). Врата кабине:дим. 800х2100mm аутоматска двопанелна телескопска од челичног лима обложен иноксом, са заштитном фото-завесом за цео отвор врата и механизмом за одбрављење. Кабина непролазна, комплет са рамом и опремом, димензије:
1000x1250x 2300mm извођење: од челичног лима обложен иноксом. Осветлење: индиректно 100 lx. Додатна опрема: огледало на задњем зиду од рукохвата до плафона, рукохват округли на задњој и једној бочној страни, вентилатор. Под обложен гранитном противклизном керамиком (део А-Г пројекта). Ограда метална и метална сокла на крову кабине. Хватачки уређај: двосмерног дејства, поступног дејства. Погонски агрегат:P=3,5 kW, Положај: у маш.просторији Противтег: извођење: челични одливци (бетонски) у челичном раму положај п.тега: поред кабине. Комплет вођица и причврсног прибора за кабину и противтег. Комплет одбојника кабине и противтега са контактом и
повезивањем на инсталацију. Граничник брзине и затезач са контактом и ужетом за задату висину дизања, монтирано и повезано.Металне пењалице у јами в.о.и лимени заштитни параван за противтег. Метална канта са поклопцем, изолациона простирка код А-табле, поцинкована трака за прстеноване вођица 20метара у врху и јами возног окна. Техничка контрола лифта пре пуштања у погон са издавањем Сертификата. Сервисна књига, упутства, комплет шема. Комплет налепница.
| Лифт Л7 | комп | 1 |  | 0
УКУПНО ВРСТА РАДОВА: |  |  |  |  | 0
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
06.02,04 | ДЕМОНТАЖА, НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И УГРАДЊА ЕЛ.ЛИФТА Л7 носивост 450kg |  |  |  | 0

## LIFT 8-9
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
ЛИФТОВИ Л8 и Л9
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
6.02,05 | ВРСТА РАДОВА
02.05,01 | Демонтажа постојећег лифта, испорука и монтажа делова електричногног малотеретног лифта V-врсте: Kомплет лифт у постојећем окреченом бетонском возном окну дим.1000х700mm, према пројектном задатку и техничком опису, реконструкција ел. лифта носивости Q=100 kg. са 2 станице и 2 прилаза, висине дизања H=4,5 m, v=0,4 m/s, са погонским електро-мотором макс.снаге 1,1 kW за радни напон 400/230 V и 50Hz из мреже или са ДЕА. Кочионим уређајем тренутног дејства. Ревизија погонске групе са заменом погонске и одбојне ужетњаче истог пречника и за исти број ужади, замена уља у редуктору, замена пакнова кочнице, нови аксијални лежајеви
са својим бикснама, нове спојничке гуме. Демонтажа постојеће ужади и монтажа нове за постојећу висину дизања са новим носећим вијцима и новим контактом лабаве ужади. Демонтажа постојеће А-командне и Б-напојне табле, монтажа у постојећи окречен машински простор нове комплет микрорелејне А-табле са повезивањем, монтажа нове Б-табле са комплет гребенастим прекидачима и налепницама ознака и шеме везе са повезивањем. Израда новог осветљења машинског простора тако да буде 200 lx, са уградњом новог прекидача за светло и новом шуко утичницом. Све металне масе у машинском простору повезати са новим уземљењем. Обезбедити нову вентилацију машинског простора до спољашне средине. Постојећа демонтирати а уградити нова ппз 90min. двокрилна врата машинске
просторије са шаркама, комплет забравом, бравом и цилиндром само са спољашне стране, истог светлог отвора као и постојећа, финално офарбана. Нови финално офарбан комплетан рам кабине са тренутним кочењем комплет, главом и делом за наседање кабине.Демонтажа постојећих а уградња нових позивних кутија. Нова Инокс кабина 500х600х800 mm, са трајним лед осветљењем на плафону и новим клизачима. Демонтажа постојећих а уградња нових комплет инокс гиљотина врата (са комплетом браве, контаката, ручком, клизачима, сајлицама, итд). Све повезано. Постојеће вођице додатно причврстити уз проверу саосности, на крају прање вођица и чишћење конзола, по потреби заменити причврсни прибор.. Демонтажа постојећих и уградња нови предкрајњих и крајњих искључивача у врху и јами возног окна са повезивањем на своју инсталацију. Монтирати нове магнетне прекидаче за задати број
станица према новој команди. Демонтирати комплет постојећи граичник брзине а уградити комплет нови са својим ужетом и контактом за задату номиналну брзину 0,4 m/s. Демонтажа постојећег противтега уградња комплет новог (бетонски или челични улошци) са клизачима, носећом главом и наседачем. У јами поставити нове одбојнике посебно за кабину посебно за противтег. Поставити нову Д-таблу у јами и повезати, поставити шуко утичницу 16А и повезати. Демонтирати стару електро напојну и командну инсталацију и монтирати нову за постојећу висину дизања. Демонтирати постојеће осветљење возног окна а уградити ново са 3 бродске лампе и нову припадајућу ел.инсталацију.
У јами на доведену траку уземљења објекта повезати све вођице, граничник брзине тј. повезати све металне масе. Избацивање шута и осталог матер-ијала из возног окна уз записник са Инвеститором, и одношење на градску депонију. Кречење комплет возног окна и машинске просторије у белу боју полудисперзијом или сл. Један ком. ППЗ апарата СО9 на задњој станици и метална кутија са поклопцем. Нове мердевине за улазак у машинску просторију. Сертификација тј. Техничка контрола лифта пре пуштања у погон са издавањем Сертификата.
| Лифтова Л8 и Л9 | комп | 2 |  | 0
УКУПНО ВРСТА РАДОВА: |  |  |  |  | 0
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
06.02,05 | ДЕМОНТАЖА, НАБАВКА , ТРАНСПОРТ И УГРАДЊА ЕЛ. ЛИФТОВА Л8 и Л9, 100kg |  |  |  | 0

## ZBIRNA
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
06.02,01 | ДЕМОНТАЖА, НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И УГРАДЊА ЛИФТ Л1 и Л2 сваки носивости 1600 kg | 0
06.02,02 | ДЕМОНТАЖА, НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И УГРАДЊА ЛИФТ Л3 носивости 1600 kg | 0
06.02,03 | НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И УГРАДЊА ЛИФТ Л4,Л5 и Л6 сваки по 1000kg | 0
06.02,04 | ДЕМОНТАЖА, НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И УГРАДЊА ЕЛ.ЛИФТА Л7 носивост 450kg | 0
06.02,05 | ДЕМОНТАЖА, НАБАВКА , ТРАНСПОРТ И УГРАДЊА ЕЛ. ЛИФТОВА Л8 и Л9, 100kg | 0
6.2,1 | ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА | 0