## -10.1 grejanje
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА
Реконструкција и доградња објеката бр.31 и бр.56 КП 1442 КО Савски Венац, Београд Објекат - Зграда Ургентног центра КЦ Србије 6.1 Пројекат машинских инсталација
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Колич. | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
6.3.10.1 | Инсталација радијаторског грејања
-1.1 | Испорука и уградња челичних плочастих радијатора са у хигијеник изведби са две радијаторске плоче без конвекцијиских лимова, бочних поклопаца и покривних решетки комплет са радијаторским носачима, одстојницима, радијаторским чепом и радијаторском одтрачном славином следећих карактеристика:
произвођач: ''Voogel & Noot'' Аустрија или одговарајуће
материјал: Хладно ваљани челични лим дебљине 1мм
максимални радни притисак: 10 бара
максимални пробни притисак: 13 бара
максимална радна температура: 110 оС
прикључци: 4х G1/2'' унутрашњи навој
димензије
тип: 20/600, компактни радијатор
| 20/600х1000 | ком. | 2 |  | 0
| 20/900х400 | ком. | 2 |  | 0
тип: 30/600, компактни радијатор
| 30/600х1200 | ком. | 9 |  | 0
| 30/600х1800 | ком. | 2 |  | 0
-1.2 | Испорука и уградња правих радијаторских термостатских вентила са аутоматском регулациом протока на подешену вредност према топлотном учинку ргрејног тела комплет са термоглавом за локалну регулацију температура по просторијама следећих карактеристика:
произвођач: ''HEIMEIR'' Немачка или одговарајуће
тип: ''Eclipse F''
величина: DN15
| подручје протока: 10-150 лит/ч | ком. | 15 |  | 0
-1.3 | Испорука и уградња угаоних радијаторских навијака следећих карактеристика:
произвођач: ''HEIMEIR'' Немачка или одговарајуће
тип: ''Regutec F''
| величина: DN15 | ком. | 15 |  | 0
-1.4 | Израда и монтажа цевног развода система унутрашње инсталације грејања, од челичних бешавних цеви према СРПС ЕН 10255 и СРПС ЕН 10220, предходно очишћених од корозије и осталих нечистоћа, пребојених у два премаза. У цену зарачунати и момоћни и потрошни материјал за монтажу. Обрачун дат по дужном метру цеви:
| Ø21.3х2 | м' | 66 |  | 0
| Ø26.3х2.3 | м' | 72 |  | 0
| Ø33.7х2.6 | м' | 42 |  | 0
| Ø42.4х2.9 | м' | 18 |  | 0
-1.5 | Испорука и уградња цевасте изолације од камене вуне, обложене алуминијумском фолиом, отпорне на влагу не запаљиве следећих карактеристика:
дебљина изолације: 20мм
не запаљив материјал класе А2 према ДИН ЕН 13501-1:2007
производ: Термопродукт, Србија
димензије према називном пречнику цеви:
| Ø26.3х2.3 | м' | 72 |  | 0
| Ø33.7х2.6 | м' | 42 |  | 0
| Ø42.4х2.9 | м' | 18 |  | 0
-1.6 | Испорука и уградња навојних кугластих вентила са ручком и испустом следећих димензија:
| DN32 | ком. | 1 |  | 0
-1.7 | Испорука и уградња косог балансног вентила са изводима за дијагностику протока следећих карактеристика
произвођач: ''Tour Anderson'' Шведска или одговарајуће
тип: ''Stad''
| величина: DN32 | ком. | 1 |  | 0
-1.8 | Завршни радови: Испитивање инсталације на хладан хидраулички притисак, подешавање вентила на задате вредности и функционална проба инсталације | пауш. | 1 |  | 0
| Укупно инсталација грејања |  |  |  | 0

## -10.2 VRF
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА
Реконструкција и доградња објеката бр.31 и бр.56 КП 1442 КО Савски Венац, Београд Објекат - Зграда Ургентног центра КЦ Србије 6.1 Пројекат машинских инсталација
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Колич. | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
6.3.10.2 | Инсталација хлађења
-2.1 | Испорука и уградња опреме инсталације хлађења са директном експанзиом са променљивим инвертерским управљањем и променљивим протоком расхладног флуида у инсталацији - ВРФ систем са следећим обимом испоруке, где су карактеристике капацитета дате према следећим температурским условима:
хлађење: tsp = 35oC; tun = 27oC ST / 19oC VT
грејање: tsp = 7oC; tun =20oC
-2.1.1 | Спољашња јединица ВРФ система за двоцевни систем са радом у режиму топлотне пумпе са могућношћу комбиновања до 8 спољашњих јединица расхладног учинка до 168 kW са следећим карактеристикама:
произвођач: ''Toshiba'', Јапан или одговарајуће
тип: ''Super Modular Multy System-e - SMMS-e
модел: MMY-MAP 1206 HT8P-E
Расхладни учинак Qc=33.5 kW
Снага електричног прикључка; Pel=10 kW
EER ( 100% капацитета ) = 3.64
ESEER = 7.45
Грејни учинак; Qh=37.50 kW
Снага електричног прикључка; Pel=10 kW
COP ( 100% капацитета ) = 4.25
SCOP = 5.52
Максимална дужина цевовода 1000м
Еквивалентна дужина цевовода 235м
Еквивалентна дужина цевовода од првог рачвања 90м
| Максимална висинска разлика унутрашње јединице - изнад / испод - 90/40 м | ком. | 1 |  | 0
-2.1.2 | Унутрашње зидне јединице ВРФ система са карактеристикама датих према следећим условима: стандардна дужина цеви; главна цев 5м, огранци 2.5 м и разлика у висини 0м. Карактеристике капацитета су дате према највишем нивоу брзине вентилатора.
произвођач: ''Toshiba'', Јапан или одговарајуће
тип: зидна јединица - серија 4
модел: AP0124MHP-E
расхладни учинак Qc=3.6 kW
грејни учинак; Qh=4 kW
ниво звучног притиска: 37 dB ( A )
| димензије (вис х шир. х дуж.): 275х790х208 | ком. | 2 |  | 0
-2.1.3 | Унутрашње касетне 2 - смерне јединице ВРФ система комплет са пумпом за одвод кондензата са карактеристикама датих према следећим условима: стандардна дужина цеви; главна цев 5м, огранци 2.5 м и разлика у висини 0м. Карактеристике капацитета су дате према највишем нивоу брзине вентилатора.
произвођач: ''Toshiba'', Јапан или одговарајуће
модел: AP0122WH
расхладни учинак Qc=3.6 kW
грејни учинак; Qh=4 kW
ниво звучног притиска: 34/30 dB ( A )
| димензије (вис х шир. х дуж.): 295х815х570 | ком. | 5 |  | 0
-2.1.4 | Унутрашњa плафонска јединица ВРФ система комплет са пумпом за одвод кондензата са карактеристикама датих према следећим условима: стандардна дужина цеви; главна цев 5м, огранци 2.5 м и разлика у висини 0м. Карактеристике капацитета су дате према највишем нивоу брзине вентилатора.
произвођач: ''Toshiba'', Јапан или одговарајуће
модел: MMC-AP0157HP-E
расхладни учинак Qc=4.5 kW
грејни учинак; Qh=5 kW
ниво звучног притиска: 36/28 dB ( A )
| димензије (вис х шир. х дуж.): 235х950х690 | ком. | 1 |  | 0
-2.1.5 | Испорука и уградња локалних кабловских даљинских управљача счедећих карактеристика
произвођач: ''Toshiba'', Јапан или одговарајуће
модел: RBC-AMT32E
управљање свим функцијама унутрашње јединице или групе до 8 унутрашњих јединица
компатибилан са свим унутрашњим јединицама које имају А/Б бус за даљинско управљање
временски програматор за укључивање / искључивање у периоду од 168 сати
| могуће подешавање ДН каблова | ком. | 4 |  | 0
-2.1.6 | Допуњавање система расхладним флуидом R410А | кг. | 10 |  | 0
-2.2 | Испорука и уградња Y рачви за повезивање цевовода двоцевног мулти сплит ВРФ система. Спецификациом обухваћене две рачве по јединици паковања ( за течну и гасну фазу ).
произвођач: ''Toshiba'', Јапан или одговарајуће
модели:
| RBM-BY54E | ком. | 3 |  | 0
| RBM-BY104E | ком. | 4 |  | 0
-2.3 | Испорука и уградња бакарног цевовода за развод расхладног флуида. У цену зарачунати помоћни и потрошни материјал за монтажу цевовода. Обрачун дат по дужном метру цеви следећих цимензија:
| Ø6.4 | м' | 60 |  | 0
| Ø9.5 | м' | 40 |  | 0
| Ø12.7 | м' | 80 |  | 0
| Ø15.9 | м' | 30 |  | 0
| Ø22.2 | м' | 30 |  | 0
| Ø28.6 | м' | 20 |  | 0
-2.4 | Испорука и уградња цевасте изолације са парном браном бакарног цевовода за развод расхладног флуида. У цену зарачунати и сав потрошни материјал за уградњу изолације. Спецификација дата према спољашњем пречнику цеви накоји се уграђује изолација.
произвођач: ''Armacell'', Француска или одговарајуће
тип: ''Armaflex''
| Ø6.4; d=9mm | м' | 60 |  | 0
| Ø9.5; d=9mm | м' | 40 |  | 0
| Ø12.7; d=9mm | м' | 80 |  | 0
| Ø15.9; d=9mm | м' | 30 |  | 0
| Ø22.2; d=13mm | м' | 30 |  | 0
| Ø28.6; d=13mm | м' | 20 |  | 0
-2.5 | Испорука и уградња цеви од поливинил хлорида за одвод кондензата са унутрашњих јединица. У цену зарачунати сав фазонски спојни и потрошни материјал за формирање цевовода.
произвођач: ''NIBCO'' или одговарајуће
димензије:
| R 1/2'' | м' | 50 |  | 0
-2.6 | Завршни радови на испитивању инсталације и пуштању у рад
-2.7 | Вакумирање инсталације, испитивање на чврстоћу и сачињавање записника о извршеним испитивањима | компл. | 1 |  | 0
-2.8 | Функционална проба расхладног ВРФ система, пуштање у рад, сачињавање записника и издавање гаранције од овалшћеног сервиса | компл. | 1 |  | 0
-2.9 | Издавње свих шема и упутстава за експлоатацију и обука корисника | компл. | 1 |  | 0
| Укупно инсталација хлађења |  |  |  | 0

## -10.3 Оdsis.ventilacija
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА
Реконструкција и доградња објеката бр.31 и бр.56 КП 1442 КО Савски Венац, Београд Објекат - Зграда Ургентног центра КЦ Србије 6.1 Пројекат машинских инсталација
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
6.3.10.3 | Инсталација одсисне вентилације мокрих чворова
-3.1 | Испорука и уградња двобрзинских каналских вентилатора са прикључком на канале кружног попречног пресека следећих карактеристика:
производ: ''S&P'' Шпанија или одговарајуће
TD 500/150
слободан проток ( нулти напор ):580/430 m3/h
директна двобрзинска веза
материјал кућишта: ојачана пластика
прикључна мера: Ø150мм
| класа заштите: IP 44 | ком. | 1 |  | 0
-3.2 | Израда и уградња вентилационих канала кружног попречног пресека од поцинкованог лима дебљине 0.75мм. У цену зарачунати и помоћни и потрошни материјал за израду и монтажу каналског развода. Обрачун дат по кг уграђених канала | кг. | 50 |  | 0
-3.3 | Испорука и уградња металних пластифицираних вентилационих вентила за одсисавање отпадног ваздуха из санитарних чворова следећих карактеристика:
производ: Радинг, Србија или одговарајући
тип: VV1
| величина: Ø160 | ком. | 2 |  | 0
-3.4 | Испорука и уградња спољње лаколебдеће алуминијумске жалузине за уградњу у фасадни зид, комплет са прикључним пленумом са чеоним кружним прикључком дубине 45 цм:
производ: Радинг, Србија или одговарајући
| димензије: 400х400 | ком. | 1 |  | 0
| Укупно инсталација система одсисне вентилације |  |  |  | 0

## -10.4 ventilacija
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА
Реконструкција и доградња објеката бр.31 и бр.56 КП 1442 КО Савски Венац, Београд Објекат - Зграда Ургентног центра КЦ Србије 6.1 Пројекат машинских инсталација
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Колич. | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
6.3.10.4 | Инсталација вентилације
-4.1 | Израда и уградња вентилационих канала правоугаоног и кружног попречног пресека од поцинкованог лима дебљине 0.75-1 мм. У цену зарачунати и помоћни и потрошни материјал за израду и монтажу каналског развода. Обрачун дат по кг уграђених канала | кг. | 800 |  | 0
-4.2 | Испорука и уградња циркуларних доводних дифузора за довод ваздуха комплет са припадајућом пленимском кутиом са регулатором протока ваздуха следећих карактеристика:
произвођач:''Systemair'' Шведска или одговарајуће
тип дифузора: ''TFF 200''
монтажни оквир: ''RFU''
| пленумска кутија: ''PER'' | ком. | 5 |  | 0
-4.3 | Испорука и уградња вентилационих решетки од елоксираног алуминијума са хоризонталним ламелама и регулатором протока следећих карактеристика
производ: Радинг, Србија или одговарајући
димензије решетке:
| 325х125 | ком. | 5 |  | 0
| 425х225 | ком. | 1 |  | 0
-4.4 | Испорука и уградња металних пластифицираних вентилационих вентила за убацивање свежег ваздуха следећих карактеристика:
производ: Радинг, Србија или одговарајући
тип: VV
| величина: Ø100 | ком. | 3 |  | 0
-4.5 | Испорука и монтажа противпожарних клапни са електромотором и повратном опругом производ ''Trox'' или одговарајућа, пожарне отпорности 90 мин. испитане према SRPS U.J1.174. следећих карактеристика:
тип: FKА-EU
величина:
| 450x200 | ком. | 1 |  | 0
| 300x200 | ком. | 1 |  | 0
-4.6 | Испорука и уградња лимитера протока за уградњу у округле канале следећих карактеристика:
производ: Trox, Аустрија или одговарајуће
тип: VFL 200, уградња димензија Ø200
| проток ваздуха: 500 м3/ч | ком. | 1 |  | 0
| Укупно инсталација вентилације |  |  |  | 0

## -10.5 demontazni radovi
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА
Реконструкција и доградња објеката бр.31 и бр.56 КП 1442 КО Савски Венац, Београд Објекат - Зграда Ургентног центра КЦ Србије 6.1 Пројекат машинских инсталација
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Колич. | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
6.3.10.5 | Демонтажни радови
-5.1 | Демонтажа ливених чланкастих радијатора комплет са радијаторском арматуром, конзолама, одстојницима и везама. Спецификација дата према броју радијаторских батерија | ком. | 12 |  | 0
-5.2 | Демонтажа челичног цевног развода вођен при плафону објекта, комплет са елементима за монтажу и услањање цевовода. Цевовод је израђен од цеви називних мера DN100 - DN15. Спецификација је дата према укупној дужини цевовода | м' | 220 |  | 0
-5.3 | Демонтажа постојећег каналског развода комплет са материјалом за ношење канала и дистрибутивним елементима | кг. | 400 |  | 0
-5.4 | Одвоз демонтираног материјала на депонију, према договору са инвеститором удаљења до 20 км од објекта | пауш. | 1 |  | 0
| Укупно демонтажни радови |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА
Реконструкција и доградња објеката бр.31 и бр.56 КП 1442 КО Савски Венац, Београд Објекат - Зграда Ургентног центра КЦ Србије 6.1 Пројекат машинских инсталација
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
Бр. | Опис радова | ДИН
6.3.10.1 | Укупно инсталација грејања | 0
6.3.10.2 | Укупно инсталација хлађења - ВРФ систем | 0
6.3.10.3 | Укупно инсталација одсисне вентилације | 0
6.3.10.4 | Укупно инсталација вентилације | 0
6.3.10.5 | Укупно демонтажни радови | 0
| Укупно термотехничке инсталације без зарачунатог ПДВ | 0