## 1. Grejanje
КП 1442 КО Савски Венац, Београд Објекат - Клиника нефрологије, одељење хемодијализе 6/1. Пројекат термотехничких инсталација
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Колич. | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
6.3.2.7.1 | Одељење нефрологије - инсталација грејања
-7.1.1 | Испорука и уградња челичних плочастих радијатора са у хигијеник изведби без конвекцијиских лимова, бочних поклопаца и покривних решетки комплет са радијаторским носачима, одстојницима, радијаторским чепом и радијаторском одтрачном славином следећих карактеристика:
произвођач: ''Voogel & Noot'' Аустрија или одговарајуће
материјал: Хладно ваљани челични лим дебљине 1мм
максимални радни притисак: 10 бара
максимални пробни притисак: 13 бара
максимална радна температура: 110 оС
прикључци: 4х G1/2'' унутрашњи навој
димензије
тип: 20/600, компактни радијатор
одавање по м' ( 90/70/20оС ) - QR =1310 W/m'
| 20/600х600 | ком. | 1 |  | 0
| 20/600х800 | ком. | 3 |  | 0
| 20/600х1000 | ком. | 6 |  | 0
| 20/600х1200 | ком. | 4 |  | 0
| 20/600х1400 | ком. | 3 |  | 0
| 20/600х1600 | ком. | 9 |  | 0
тип: 30/600, компактни радијатор
одавање по м' ( 90/70/20оС ) - QR =1868 W/m'
| 30/600х600 | ком. | 1 |  | 0
| 30/600х800 | ком. | 1 |  | 0
| 30/600х1200 | ком. | 1 |  | 0
| 30/600х1400 | ком. | 3 |  | 0
-7.1.2 | Испорука и уградња правих радијаторских термостатских вентила са аутоматском регулациом протока на подешену вредност према топлотном учинку ргрејног тела комплет са термоглавом за локалну регулацију температура по просторијама следећих карактеристика:
произвођач: ''HEIMEIR'' Немачка или одговарајуће
тип: ''Eclipse F''
величина: DN15
| подручје протока: 10-150 лит/ч | ком. | 32 |  | 0
-7.1.3 | Испорука и уградња угаоних радијаторских навијака следећих карактеристика:
произвођач: ''HEIMEIR'' Немачка или одговарајуће
тип: ''Regutec F''
| величина: DN15 | ком. | 32 |  | 0
-7.1.4 | Израда и монтажа цевног развода система унутрашње инсталације грејања, од челичних бешавних цеви према СРПС ЕН 10255 и СРПС ЕН 10220, предходно очишћених од корозије и осталих нечистоћа, пребојених у два премаза. У цену зарачунати и момоћни и потрошни материјал за монтажу. Обрачун дат по дужном метру цеви:
| Ø21.3х2 | м' | 222 |  | 0
| Ø26.3х2.3 | м' | 36 |  | 0
| Ø33.7х2.6 | м' | 30 |  | 0
| Ø42.4х2.9 | м' | 36 |  | 0
| Ø48.3х2.9 | м' | 66 |  | 0
| Ø60.3х3.2 | м' | 18 |  | 0
-7.1.5 | Испорука и уградња изолације од камене вуне дебљине 2 цм обложене алуминијумском фолиом за изоловање цевовода у спуштеном плафону објекта следећих карактеристика: | м2 | 10 |  | 0
производ: Термопродукт, Аустрија или удговарајуће
дебљина изолације: 20мм
димензије цеви које се изолују:
| Ø26.3х2.3 | м' | 36 |  | 0
| Ø33.7х2.6 | м' | 30 |  | 0
| Ø42.4х2.9 | м' | 36 |  | 0
| Ø48.3х2.9 | м' | 66 |  | 0
| Ø60.3х3.2 | м' | 18 |  | 0
-7.1.6 | Изолација верикалних прикључака грејних тела у делу у коме су укопани у зид просторије, цевастом сунђерастом изолациом дебљине 6мм
димензије цеви које се изолују:
| Ø21.3х2 | м' | 222 |  | 0
-7.1.7 | Накнадно повезиванје постојећих вертикала на новоизграђену цевну хоризонталну цевну мрежу у приземљу објекта | ком. | 13 |  | 0
-7.1.8 | Припремно завршни радови
- | Пражњењење инсталације
- | Пуњење инсталације након извршене реконструкције система грејања
- | Испитивање инсталације на чврстоћу и заптивеност у складу са важећим техничким нормативима
- | Подешавање радијаторских вентила на задате пројектне вредности
- | Испитивање инсталације на функционалност - топла проба у складу са важећим техничким нормативима | пауш. | 1 |  | 0
| Укупно инсталација грејања |  |  |  | 0

## 2. VRF
КП 1442 КО Савски Венац, Београд Објекат - Клиника нефрологије, одељење хемодијализе 6/1. Пројекат термотехничких инсталација
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Колич. | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
6.3.2.7.2 | Одељење нефрологије - Инсталација хлађења
-7.2.1 | Испорука и уградња опреме инсталације хлађења са директном експанзиом са променљивим инвертерским управљањем и променљивим протоком расхладног флуида у инсталацији - ВРФ систем са следећим обимом испоруке, где су карактеристике капацитета дате према следећим температурским условима:
хлађење: tsp = 35oC; tun = 27oC ST / 19oC VT
грејање: tsp = 7oC; tun =20oC
-7.2.1.1 | Систем С.ВРФ 7.1
Спољашња јединица ВРФ система за двоцевни систем са радом у режиму топлотне пумпе са могућношћу комбиновања до 8 спољашњих јединица расхладног учинка до 168 kW са следећим карактеристикама:
произвођач: ''Toshiba'', Јапан или одговарајуће
тип: ''Super Modular Multy System-e - SMMS-e
модел: MMY-MAP 1406 HT8P-E
Расхладни учинак Qc=40.00 Kw
Снага електричног прикључка; Pel=12.3 kW
EER ( 100% капацитета ) = 3.25
ESEER = 7.42
Грејни учинак; Qh=45 kW
Снага електричног прикључка; Pel=11.2 kW
COP ( 100% капацитета ) = 4.02
SCOP = 5.13
Максимална дужина цевовода 1000м
Еквивалентна дужина цевовода 235м
Еквивалентна дужина цевовода од првог рачвања 90м
| Максимална висинска разлика унутрашње јединице - изнад / испод - 90/40 м | ком. | 1 |  | 0
- | Унутрашње зидне јединице ВРФ система са карактеристикама датих према следећим условима: стандардна дужина цеви; главна цев 5м, огранци 2.5 м и разлика у висини 0м. Карактеристике капацитета су дате према највишем нивоу брзине вентилатора.
произвођач: ''Toshiba'', Јапан или одговарајуће
тип: зидна јединица - серија 4
модел: AP0074MHP-E
расхладни учинак Qc=2.2 kW
грејни учинак; Qh=2.5 kW
ниво звучног притиска: 35 dB ( A )
| димензије (вис х шир. х дуж.): 275х790х208 | ком. | 7 |  | 0
тип: зидна јединица - серија 4
модел: AP0094MHP-E
расхладни учинак Qc=2.8 kW
грејни учинак; Qh=3.2 kW
ниво звучног притиска: 36 dB ( A )
| димензије (вис х шир. х дуж.): 275х790х208 | ком. | 4 |  | 0
- | Унутрашње касетне 2 - смерне јединице ВРФ система комплет са пумпом за одвод кондензата са карактеристикама датих према следећим условима: стандардна дужина цеви; главна цев 5м, огранци 2.5 м и разлика у висини 0м. Карактеристике капацитета су дате према највишем нивоу брзине вентилатора.
произвођач: ''Toshiba'', Јапан или одговарајуће
модел: AP0182WH
расхладни учинак Qc=5.6 kW
грејни учинак; Qh=6.3 kW
ниво звучног притиска: 35 dB ( A )
| димензије (вис х шир. х дуж.): 345х1180х570 | ком. | 2 |  | 0
-7.2.2 | Испорука и уградња локалних кабловских даљинских управљача счедећих карактеристика
произвођач: ''Toshiba'', Јапан или одговарајуће
модел: RBC-AMT32E
управљање свим функцијама унутрашње јединице или групе до 8 унутрашњих јединица
компатибилан са свим унутрашњим јединицама које имају А/Б бус за даљинско управљање
временски програматор за укључивање / искључивање у периоду од 168 сати
| могуће подешавање ДН каблова | ком. | 13 |  | 0
-7.2.3 | Допуњавање система расхладним флуидом R410А | кг. | 10 |  | 0
-7.2.4 | Испорука и уградња Y рачви за повезивање цевовода двоцевног мулти сплит ВРФ система. Спецификациом обухваћене две рачве по јединици паковања ( за течну и гасну фазу ).
произвођач: ''Toshiba'', Јапан или одговарајуће
модели:
| RBM-BY55E | ком. | 9 |  | 0
| RBM-BY105E | ком. | 3 |  | 0
-7.2.5 | Испорука и уградња опреме за детекцију цурења расхладног флуида ВРФ система који се постављају у просторијама са малим запреминама са следећим карактеристикама и обимом испоруке:
произвођач: ''Toshiba'', Јапан или одговарајуће
сензор за детекцију цурења тип: LDS1
управљачки модул за изолацију унутрашње јединице, тип: LD1
| вентили за аутоматско одвајање унутрашње јединице из система: | компл. | 3 |  | 0
-7.2.7 | Испорука и уградња бакарног цевовода за развод расхладног флуида. У цену зарачунати помоћни и потрошни материјал за монтажу цевовода. Обрачун дат по дужном метру цеви следећих цимензија:
| Ø6.4 | м' | 47 |  | 0
| Ø9.5 | м' | 92 |  | 0
| Ø12.7 | м' | 26 |  | 0
| Ø15.9 | м' | 50 |  | 0
| Ø22.2 | м' | 7 |  | 0
| Ø28.6 | м' | 8 |  | 0
-7.2.8 | Испорука и уградња цевасте изолације са парном браном бакарног цевовода за развод расхладног флуида. У цену зарачунати и сав потрошни материјал за уградњу изолације. Спецификација дата према спољашњем пречнику цеви накоји се уграђује изолација.
произвођач: ''Armacell'', Француска или одговарајуће
тип: ''Armaflex''
| Ø6.4; d=9mm | м' | 47 |  | 0
| Ø9.5; d=9mm | м' | 92 |  | 0
| Ø12.7; d=9mm | м' | 26 |  | 0
| Ø15.9; d=9mm | м' | 50 |  | 0
| Ø22.2; d=13mm | м' | 7 |  | 0
| Ø28.6; d=13 mm | м' | 8 |  | 0
-7.2.9 | Испорука и уградња цеви од поливинил хлорида за одвод кондензата са унутрашњих јединица. У цену зарачунати сав фазонски спојни и потрошни материјал за формирање цевовода.
произвођач: ''NIBCO'' или одговарајуће
димензије:
| DN25 | м' | 120 |  | 0
7.2.10 | Израда постоља за спољашњу јединицу од профилисаног гвожђа, у свему према димензијама и препорукама испоручиоца опреме | кг. | 300 |  | 0
-7.2.11 | Завршни радови на испитивању инсталације и пуштању у рад
-7.2.11.1 | Вакумирање инсталације, испитивање на чврстоћу и сачињавање записника о извршеним испитивањима | компл. | 1 |  | 0
-7.2.11.2 | Функционална проба расхладног ВРФ система, пуштање у рад, сачињавање записника и издавање гаранције од овалшћеног сервиса | компл. | 1 |  | 0
-7.2.11.3 | Функционална проба мулти сплит система, пуштање у рад, сачињавање записника и издавање гаранције од овалшћеног сервиса | компл. | 1 |  | 0
-7.2.11.4 | Издавње свих шема и упутстава за експлоатацију и обука корисника | компл. | 1 |  | 0
| Укупно инсталација хлађења |  |  |  | 0

## 3. Odsis.ventilacija
КП 1442 КО Савски Венац, Београд Објекат - Клиника нефрологије, одељење хемодијализе 6/1. Пројекат термотехничких инсталација
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Колич. | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
6.3.2.7.3 | Одељење нефрологије - инсталација одсисне вентилације мокрих чворова
-7.3.1 | Испорука и уградња двобрзинских каналских вентилатора са прикључком на канале кружног попречног пресека следећих карактеристика:
производ: ''S&P'' Шпанија или одговарајуће
TD 500/150
слободан проток ( нулти напор ):580/430 m3/h
директна двобрзинска веза
материјал кућишта: ојачана пластика
прикључна мера: Ø150мм
| класа заштите: IP 44 | ком. | 1 |  | 0
-7.3.2 | Израда и уградња вентилационих канала кружног попречног пресека од поцинкованог лима дебљине 0.75мм. У цену зарачунати и помоћни и потрошни материјал за израду и монтажу каналског развода. Обрачун дат по кг уграђених канала | кг. | 50 |  | 0
-7.3.3 | Испорука и уградња металних пластифицираних вентилационих вентила за одсисавање отпадног ваздуха из санитарних чворова следећих карактеристика:
производ: Радинг, Србија или одговарајући
тип: VV1
| величина: Ø125 | ком. | 4 |  | 0
-7.3.4 | Испорука и уградња спољње лаколебдеће алуминијумске жалузине за уградњу у фасадни зид, комплет са прикључним пленумом са чеоним кружним прикључком дубине 45 цм:
производ: Радинг, Србија или одговарајући
| димензије: 400х400 | ком. | 1 |  | 0
| Укупно инсталација система одсисне вентилације |  |  |  | 0

## 4. Ventilacija
КП 1442 КО Савски Венац, Београд Објекат - Клиника нефрологије, одељење хемодијализе 6/1. Пројекат термотехничких инсталација
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Колич. | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
6.3.3.7.4 | Одељење нефрологије - инсталација вентилације
-7.4.1 | Испорука и уградња вентилационе јединице са интегрисаним вискоефикасним плочастим рекуператором топлотне енергије, вентилаторима потисног и одсисног ваздуха са ЕЦ моторима, филтерима, припадајућим жичаним даљинским контролером рада као и обилазним водом ( ''by-pass'' ), за могућност рада у режиму расхлађивања простора без додатног температурског третмана убацног ваздуха ( ''free cooling mode'' ). Вентилациона јединица се испоручује у складу са следећим карактеристикама:
произвођач: Wolf, Немачка или одговарајуће
тип: CFL10-WRG
- | Високо ефикасни вентилатори класе енергетске ефикасности ИЕ4 према ЕН60034-30, са једностраним усисом, спојени директно на ЕЦ мотор променљиве брзине ( 0-10В ) следећих карактеристика:
Вентилатор потисног ваздуха; V=1000м3/х; dP= 250 Pа
Вентилатор одсисног ваздуха; V=1000м3/х; dP= 250 Pа
- | Високо учинковити рекуператор топлотне енергије са температурним степеном рекуперације η = 87% при следећим условима
tub=22oC, 40% RH; tsp=-16 oC;
- | Филтерска секција на прикључку свежег ваздуха класе Ф7
- | Филтерска секција на прикључку отпадног ваздуха класе Ф5
- | Опточни вод ( by-pass ), са опциом слободног хлађења и заштите рекуператорске јединице од смрзавања
- | Предгрејач ваздуха комплет са заштитним термостатом од прекорачења дозвољених температура, са ручним ресетом, капацитета 1кW
- | Догрејач ваздуха комплет са заштитним термостатом од прекорачења дозвољених температура, са ручним ресетом, капацитета 1кW
- | Управљачко контролна јединица WРС-К са функциом управљања и контроле електричног грејача, пребацивања и регулације вентилатора потисног и одсисног ваздуха, поврата топлоте, температура ваздуха као и разних интерних функција и аларма уређаја
- | Сензори за спољашњи ваздух, доводни припремљен ваздух, одводни ваздух и сензор мржњења.
- | Ограничавачи притиска за надзор запрљаности филтера
- | Сервисна врата и прилаз са доње стране уређаја | ком. | 2 |  | 0
-7.4.2 | Израда и уградња вентилационих канала кружног попречног пресека од поцинкованог лима дебљине 0.75-1 мм. У цену зарачунати и помоћни и потрошни материјал за израду и монтажу каналског развода. Обрачун дат по кг уграђених канала | кг. | 450 |  | 0
-7.4.3 | Испорука и уградња плафонских дифузора са перфорираном дифузорском површином са четворосмерним иструјавањем за довод ваздуха комплет са припадајућом пленимском кутиом са регулатором протока ваздуха следећих карактеристика:
произвођач:''Trox'' Аустрија или одговарајуће
| тип дифузора: DLQL-H-M-600x598 | ком. | 4 |  | 0
-7.4.4 | Испорука и уградња алуминијумских решетке за одвод ваздуха, са хоризонталним ламелама и регулатором протока следећих карактеристика:
производ: Радинг, Србија или одговарајући
| димензије решетке 325х225 | ком. | 8 |  | 0
-7.4.5 | Испорука и уградња алуминијумске протвкишне жалузине за доводни свеж ваздух са фиксним ламелама и заштитном мрежицом следећих димензија:
производ: Радинг, Србија или одговарајући
| димензије решетке 540х340 | ком. | 2 |  | 0
-7.4.6 | Испорука и уградња алуминијумских лебдећих жалузина комплет са заштитном мрежицом следећих карактеристика:
производ: Радинг, Србија или одговарајући
| димензије решетке 450х450 | ком. | 2 |  | 0
-7.4.7 | Испорука и уградња изолације дела вентилационог каналског развода довода свежег ваздуха на вентилациону јединицу и ланалског развода за одвод отпадног ваздуха са вентилационе јединице, материјалом са парном браном следећих карактеристика:
производ: Armacel, Француска
| дебљина изолације: д=10 мм | м2 | 20 |  | 0
-7.4.8 | Завршни радови
- | Програмирање контролера вентилационе јединице и унос жељених радних параметара
- | Пуштање у рад система вентилације, израда записника и издавање гаранције
- | Издавње свих шема и упутстава за експлоатацију и обука корисника | пауш. | 1 |  | 0
| Укупно - инсталација вентилације |  |  |  | 0

## 5. Demontazni radovi
КП 1442 КО Савски Венац, Београд Објекат - Клиника нефрологије, одељење хемодијализе 6/1. Пројекат термотехничких инсталација
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Колич. | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
6.3.2.7.5 | Одељење нефрологије - Демонтажни радови
-7.5.1 | Демонтажа ливених чланкастих радијатора комплет са радијаторском арматуром, конзолама, одстојницима и везама. Спецификација дата према броју радијаторских батерија | ком. | 32 |  | 0
-7.5.2 | Демонтажа челичног цевног развода вођен при плафону објекта, комплет са елементима за монтажу и услањање цевовода. Цевовод је израђен од цеви називних мера DN100 - DN15. Спецификација је дата према укупној дужини цевовода | м' | 500 |  | 0
-7.5.3 | Демонтажа каналског развода у спуштеном плафону простора дијализе и санитарном чвору ( канали су тренутно визуелно недоступни ) | кг | 350 |  | 0
| Укупно објекат 7 - Демонтажни радови |  |  |  | 0

## Rekapitulacija
КП 1442 КО Савски Венац, Београд Објекат - Клиника нефрологије, одељење хемодијализе 6/1. Пројекат термотехничких инсталација
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
Бр. | Опис радова | ДИН
6.3.3.7.1 | Укупно инсталација грејања | 0
6.3.3.7.2 | Укупно инсталација хлађења - ВРФ систем | 0
6.3.3.7.3 | Укупно инсталација одсисне вентилације | 0
6.3.3.7.4 | Укупно инсталација вентилације | 0
6.3.3.7.5 | Укупно демонтажни радови | 0
| Укупно термотехничке инсталације | 0