## Насловна страна
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
НАСЛОВНА СТРАНА
Реконструкција, санација и адаптација лифтова Л1 - Л9
у објекту Ургентни центар Клиничког центра Србије
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
ОВАЈ ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ОБУХВАТА:
Набавка, транспорт и складиштење на градилишту материјала, прибора и опреме, како је дато у појединим позицијама.
Испорука свог материјала наведеног у појединим позицијама и свог ситног неспецифицираног материјала, потребног за квалитетну и комплетну израду инсталације.
Уграђивање и повезивање у свему како је наведено у појединим позицијама у складу са важећим прописима и правилима за квалитетну израду
Испитивање и пуштање у исправан рад већ завршене инсталације.
Довођење у исправно стање свих евентуално оштећених места на већ изведеним радовима.
Сав употребљени материјал мора одговарати важећим стандардима и бити првокласног квалитета.
Сви радови морају бити изведени стручном радном снагом и у потпуности према важећим прописима за предметне врсте радова.
У цену се урачунава поред вредности свег потребног материјала и потребнa раднa снагa.
Цена обухвата и израду евентуално потребне радионичке документације.
Обрачун је дат по јединици мере комплетно урађене позиције.
Завршне радове и предаја инсталације инвеститору.

## Lift L1
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
ЛИФТ Л1
Реконструкција, санација и адаптација лифтова Л1 - Л9
у објекту Ургентни центар Клиничког центра Србије
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
04.01 | ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЛИФТ Л1
ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ
04.01.01 | Демонтажа постојећих инсталација осветљења, утичница, допунског изједначења потенцијала у лифт кућици. Демонтирана опрема се оставља у магацину објекта. | пауш | 1 |  | 0
НАПОЈНИ КАБЛОВИ
04.01.02 | Набавка, испорука и полагање енергетског кабла N2XH-Ј 5x10 у лифт кућици. Кабл је произведен према посебним захтевима у случају настанка пожара, са безхалогеном самогасивом изолацијом. Кабл се воде у лифт кућици на обујмицама на сваких 0,33м по зиду. Обрачун и плаћање по дужном метру положеног кабла. | м | 17 |  | 0
04.01.03 | Повезивање напојног кабла N2XH-Ј 5x16 на једном крају кабла на разводни орман са израдом кабловских завршница. Увод кабла у орман, скидање плашта/изолације, израда окца или постављање папучице, обрада краја кабла, причвршћење кабла металном обујмицом, повезивање кабла, функционално испитивање и пуштање у рад. Обрачун се врши по комаду жиле правилно урађене и повезане кабловске завршнице. | ком | 5 |  | 0
04.01.04 | Повезивање напојног кабла N2XH-Ј 5x10 на оба краја кабла на разводне ормане са израдом кабловских завршница. Увод кабла у орман, скидање плашта/изолације, израда окца или постављање папучице, обрада краја кабла, причвршћење кабла металном обујмицом, повезивање кабла, функционално испитивање и пуштање у рад. Обрачун се врши по комаду жиле правилно урађене и повезане кабловске завршнице. | ком | 10 |  | 0
РАЗВОДНИ ОРМАНИ
04.01.05 | RO-L1 Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно извучене каблове разводног ормана комплетно ожиченог, са опремом за Iк=10кА према IEC/EN 60947-2, у степену заштите IP54, приближних димензија 600x600x210мм (ШхВхД). Монтира се на зид од опеке. Орман је израђен од два пута декапираног лима дебљине минимално 1.5мм, боје RAL7035, са вратима и металном монтажном плочом дебљине 2мм, патент бравом са типским кључем и џепом за смештај пројектне документације. Довод и изводи на горе. Сличних карактеристика као Schrack WSM6060210. Орман садржи следећу опрему: |  |  |  | 0
| - Трополнa склопка растављач, номиналне струје 100А, двоположајни 0-1, сличних карактеристика као Schrack BZ900203 | ком | 1 |  | 0
| - Минијатурни аутоматски заштитни прекидач за заштиту од преоптерећења и кратког споја, 1р, називне струје 6А, к-ке окидања B. Сличних карактеристика као Schrack BM018106 | ком | 3 |  | 0
| - Минијатурни аутоматски заштитни прекидач за заштиту од преоптерећења и кратког споја, 1р, називне струје 10А, к-ке окидања B. Сличних карактеристика као Schrack BM018110 | ком | 2 |  | 0
| - Минијатурни аутоматски заштитни прекидач за заштиту од преоптерећења и кратког споја, 1р, називне струје 10А, к-ке окидања C. Сличних карактеристика као Schrack BM017110 | ком | 1 |  | 0
| - Минијатурни аутоматски заштитни прекидач за заштиту од преоптерећења и кратког споја, 1р, називне струје 16А, к-ке окидања B. Сличних карактеристика као Schrack BM018116 | ком | 2 |  | 0
| - Минијатурни аутоматски заштитни прекидач за заштиту од преоптерећења и кратког споја, 1р, називне струје 25А, к-ке окидања C. Сличних карактеристика као Schrack BM017125 | ком | 1 |  | 0
| - Минијатурни аутоматски заштитни прекидач за заштиту од преоптерећења и кратког споја, 3р, називне струје 40А, к-ке окидања C. Сличних карактеристика као Schrack BM018340 | ком | 1 |  | 0
| - Инсталациони контактор 3-полни, 12А за режим АС3, командног напона 230VАС, са 1NO помоћним контактом. Сличних карактеристика као Schrack LSD01233 + LSZ0D010 | ком | 1 |  | 0
| Опрема која се монтира на врата ормана: |  |  |  | 0
| - Сигнална ЛЕД сијалица,за отвор Ø22, зелене боје, за напон 230VAC, са празном натписном плочицом. Сличних карактеристика као Schrack BZ501218-B + MSZS001717 | ком | 4 |  | 0
| - Једнополнa гребенаста склопка, за отвор Ø22, In=10A, троположајна 1-0-2. Сличних карактеристика као Schrack IN006120 | ком | 1 |  | 0
| - Сабирнице, клеме, уводнице, жица за шемирање, натписне плочице и остали ситан неспецифицирани материјал |  |  |  | 0
| - Комплет израда разводног ормана, испорука и монтажа опреме, електрично повезан на претходно припремљене инсталације и испитан. Готов орман опремити шемама ормана. | кпл | 1 |  | 0
ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА, ПРИKЉУЧНИЦА И ФИКСНИХ ИЗВОДА
04.01.06 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације светиљкe ознаке S1. Надградна LED светиљка 38W, 4445lm, 4000K. Кућиште од самогасивог поликарбоната, поликарбонатни опални дифузор. Пролазно ожичена. Димензије светиљке 1277x104x84mm (АxBxH). Степен заштите минимално IP54. Светиљка се испоручује у комплету са свом потребном опремом за рад. Сличних карактеристика као BUCK TITAN 2 x WUM /840. | ком | 4 |  | 0
04.01.07 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације светиљке ознаке S2. Надградна светиљка са инкадесцентним извором снаге 60W. Тело светиљке са металном базном конструкцијом, заштитним стаклом и грлом Е27, степен заштите IP54. Oдговарајућих карактеристика као BIN 15 произвођача BUCK. Светиљка се испоручује у комплету са свом потребном опремом за рад. | ком | 6 |  | 0
04.01.08 | Набавка, испорука и израда инсталација светиљки у лифт кућици каблом N2XH-J 3x1,5 mm2 који се полаже на обујмицама на сваких 0,3м по зиду. Обрачун и плаћање по дужном метру кабла, комплет са набавком, уградњом и повезивањем инсталација у разводним кутијама. Разводне кутије су дате посебном позицијом. | м | 30 |  | 0
04.01.09 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно изведене инсталације у лифт кућици надградног једнополног инсталационог OG прекидача 10А, 230V, IP44. Обрачун и плаћање по комаду испорученог и уграђеног елемента. Oдговарајућих карактеристика као Aling-Conel OG 210. | ком | 1 |  | 0
04.01.10 | Набавка, испорука и израда инсталација за инсталациони OG прекидач каблом N2XH-J 3x2,5 mm2 који се полаже на обујмицама на сваких 0,3м по зиду. Обрачун и плаћање по дужном метру кабла, комплет са набавком, уградњом и повезивањем инсталација у разводним кутијама. Разводне кутије су дате посебном позицијом. | м | 14 |  | 0
04.01.11 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно изведене инсталације у лифт јами наизменичног инсталационог OG прекидача 10А, 230V, IP44. Сличан типу METALKA MINI OG. | ком | 1 |  | 0
04.01.12 | Набавка, испорука и израда инсталација светиљки са наизменичним прекидачем у лифт јами каблом N2XH-J 5x1,5 mm2 који се полаже на обујмицама на сваких 0,3м по зиду. Обрачун и плаћање по дужном метру кабла, комплет са набавком, уградњом и повезивањем инсталација у разводним кутијама. Разводне кутије су дате посебном позицијом. | м | 25 |  | 0
04.01.13 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно изведене инсталације монофазне прикључнице са уземљењем и поклопцем 16А, 230V, IP44. Обрачун и плаћање по комаду испорученог и уграђеног елемента. Oдговарајућих карактеристика као Aling-Conel PowerLine 241.00 | ком | 4 |  | 0
04.01.14 | Набавка, испорука и израда инсталација за монофазнe прикључницe у лифт кућици и јами каблом N2XH-J 3x2,5mm2 који се полаже на обујмицама на сваких 0,3м по зиду. Обрачун и плаћање по дужном метру кабла, комплет са набавком, уградњом и повезивањем инсталација у разводним кутијама. Разводне кутије су дате посебном позицијом. | м | 55 |  | 0
04.01.15 | Набавка, испорука и израда инсталација за директни монофазни фиксни извод вентилатора каблом N2XH-J 3x1.5mm2 који се полаже на обујмицама на сваких 0,3м по зиду. Обрачун и плаћање по дужном метру кабла. | м | 10 |  | 0
04.01.16 | Набавка, испорука и монтажа металних пластифицираних гибљивих инсталационих црева за заштиту каблова при повезивању на вентилатор. Обрачун и плаћање по метру дужном положених заштитних црева пречника 19.2/15mm. | м | 2 |  | 0
04.01.17 | Повезивање монофазног електромотора са провером исправног функционисања. | ком | 1 |  | 0
04.01.18 | Набавка, испорука и израда инсталација за директни монофазни фиксни извод зидног термостата каблом N2XH-J 3x1.5mm2 који се полаже на обујмицама на сваких 0,3м по зиду. Обрачун и плаћање по дужном метру кабла. | ком | 5 |  | 0
04.01.19 | Повезивање зидног термостата са провером исправног функционисања. | ком | 1 |  | 0
04.01.20 | Набавка, испорука и израда инсталација за директни монофазни фиксни извод за сплит систем каблом N2XH-J 3x4mm2 који се полаже на обујмицама на сваких 0,3м по зиду. Обрачун и плаћање по дужном метру кабла. | м | 8 |  | 0
04.01.21 | Повезивање сплит јединица на претходно изведене инсталације са провером рада. | ком | 1 |  | 0
04.01.22 | Набавка, испорука и монтажа надградне разводне кутије са 6 уводница. Сличних карактеристика као OBO BETTERMANN A11. | ком | 15 |  | 0
ИНСТАЛАЦИЈА УЗЕМЉЕЊА И ИЗЈЕДНАЧЕЊА ПОТЕНЦИЈАЛА
04.01.23 | Набавка, испорука и монтажа потпоре за зид од бетона или опеке за Fe/Zn траку 25х4мм SRPS N.B4.925 С. Потпоре се постављају на међусобном растојању од 0,8м. Плаћа се за рад и материјал по комаду постављене опреме. | ком | 88 |  | 0
04.01.24 | Набавка, испорука и монтажа Fe/Zn траке 25х4мм на претходно постављеним потпорама или по поду просторије. Плаћа се за рад и материјал по метру постављене траке. | м | 70 |  | 0
04.01.25 | Набавка, испорука и монтажа укрсних комада за пролазне траке SRPS N.B4.936. Плаћа се за рад и материјал по комаду постављене опреме. | ком | 15 |  | 0
04.01.26 | Набавка, испорука и монтажа затвореног искришта Imax=100kA (8/20µs) на унутрашњем зиду лифт кућице. Искриште се повезује на Fe/Zn траку 25х4мм. Слично типу ISKRA ZAŠČITE EPZ 100/500. | ком | 1 |  | 0
04.01.27 | Рушење постојеће подлоге од бетона или сличног материјала дебљине до 20cm са утоваром и одвозом шута на депонију. Обрачун по m2 порушене подлоге за сав рад, материјал и транспорт. | m2 | 1 |  | 0
04.01.28 | Ручни ископ земље III категорије површине 1 м2 и дубине 0.6м за побијање сонде и полагање Fe/Zn траке у земљи од штапног уземљивача до лифт јаме. Ископану земљу избацити из јаме. По завршеним радовима земљу насути и набити у слојевима. Обрачун по м3 земље. | m3 | 0.6 |  | 0
04.01.29 | Набавка, испорука и побијање у земљу у претходно припремљено земљиште штапног уземљивача од топло поцинкованог челика Ø20 дужине 3м (слично SRPS N.B4.943-3000) са наставком за прикључење тракастог проводника. | ком | 1 |  | 0
04.01.30 | Набавка, испорука и монтажа укрсног комада за пролазне траке SRPS N.B4.936 у кутију са заливањем. Плаћа се за рад и материјал по комаду постављене опреме. | ком | 2 |  | 0
04.01.31 | Набавка, испорука и полагање Fe/Zn траке 25х4мм у претходно припремљеном рову у земљи. Плаћа се за рад и материјал по метру постављене траке. | м | 2 |  | 0
04.01.32 | Израда подлоге од бетона дебљине до 20cm. Горњу површину обрадити и бетон неговати. Обрачун по m2 тротоара за сав рад, материјал и транспорт. | м2 | 1 |  | 0
04.01.33 | Израда споја Fe/Zn траке са металном конструкцијом заваривањем минималне дужине вара 50мм. По извођењу споја сва оштећена места премазати заштитним средством против корозије. | ком | 8 |  | 0
УКУПНО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЛИФТА Л1 |  |  |  | РСД | 0

## Lift L2
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
ЛИФТ Л2
Реконструкција, санација и адаптација лифтова Л1 - Л9
у објекту Ургентни центар Клиничког центра Србије
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
04.02 | ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЛИФТ Л2
ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ
04.02.01 | Демонтажа постојећих инсталација осветљења, утичница, допунског изједначења потенцијала у лифт кућици. Демонтирана опрема се оставља у магацину објекта. | пауш | 1 |  | 0
НАПОЈНИ КАБЛОВИ
04.02.02 | Набавка, испорука и полагање енергетског кабла N2XH-Ј 5x10 у лифт кућици. Кабл је произведен према посебним захтевима у случају настанка пожара, са безхалогеном самогасивом изолацијом. Кабл се воде у лифт кућици на обујмицама на сваких 0,33м по зиду. Обрачун и плаћање по дужном метру положеног кабла. | м | 17 |  | 0
04.02.03 | Повезивање напојног кабла N2XH-Ј 5x16 на једном крају кабла на разводни орман са израдом кабловских завршница. Увод кабла у орман, скидање плашта/изолације, израда окца или постављање папучице, обрада краја кабла, причвршћење кабла металном обујмицом, повезивање кабла, функционално испитивање и пуштање у рад. Обрачун се врши по комаду жиле правилно урађене и повезане кабловске завршнице. | ком | 5 |  | 0
04.02.04 | Повезивање напојног кабла N2XH-Ј 5x10 на оба краја кабла на разводне ормане са израдом кабловских завршница. Увод кабла у орман, скидање плашта/изолације, израда окца или постављање папучице, обрада краја кабла, причвршћење кабла металном обујмицом, повезивање кабла, функционално испитивање и пуштање у рад. Обрачун се врши по комаду жиле правилно урађене и повезане кабловске завршнице. | ком | 10 |  | 0
РАЗВОДНИ ОРМАНИ
04.02.05 | RO-L2 Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно извучене каблове разводног ормана комплетно ожиченог, са опремом за Iк=10кА према IEC/EN 60947-2, у степену заштите IP54, приближних димензија 600x600x210мм (ШхВхД). Монтира се на зид од опеке. Орман је израђен од два пута декапираног лима дебљине минимално 1.5мм, боје RAL7035, са вратима и металном монтажном плочом дебљине 2мм, патент бравом са типским кључем и џепом за смештај пројектне документације. Довод и изводи на горе. Сличних карактеристика као Schrack WSM6060210. Орман садржи следећу опрему:
| - Трополнa склопка растављач, номиналне струје 100А, двоположајни 0-1, сличних карактеристика као Schrack BZ900203 | ком | 1 |  | 0
| - Минијатурни аутоматски заштитни прекидач за заштиту од преоптерећења и кратког споја, 1р, називне струје 6А, к-ке окидања B. Сличних карактеристика као Schrack BM018106 | ком | 3 |  | 0
| - Минијатурни аутоматски заштитни прекидач за заштиту од преоптерећења и кратког споја, 1р, називне струје 10А, к-ке окидања B. Сличних карактеристика као Schrack BM018110 | ком | 2 |  | 0
| - Минијатурни аутоматски заштитни прекидач за заштиту од преоптерећења и кратког споја, 1р, називне струје 10А, к-ке окидања C. Сличних карактеристика као Schrack BM017110 | ком | 1 |  | 0
| - Минијатурни аутоматски заштитни прекидач за заштиту од преоптерећења и кратког споја, 1р, називне струје 16А, к-ке окидања B. Сличних карактеристика као Schrack BM018116 | ком | 2 |  | 0
| - Минијатурни аутоматски заштитни прекидач за заштиту од преоптерећења и кратког споја, 1р, називне струје 25А, к-ке окидања C. Сличних карактеристика као Schrack BM017125 | ком | 1 |  | 0
| - Минијатурни аутоматски заштитни прекидач за заштиту од преоптерећења и кратког споја, 3р, називне струје 40А, к-ке окидања C. Сличних карактеристика као Schrack BM018340 | ком | 1 |  | 0
| - Инсталациони контактор 3-полни, 12А за режим АС3, командног напона 230VАС, са 1NO помоћним контактом. Сличних карактеристика као Schrack LSD01233 + LSZ0D010 | ком | 1 |  | 0
| Опрема која се монтира на врата ормана: |  |  |  | 0
| - Сигнална ЛЕД сијалица,за отвор Ø22, зелене боје, за напон 230VAC, са празном натписном плочицом. Сличних карактеристика као Schrack BZ501218-B + MSZS001717 | ком | 4 |  | 0
| - Једнополнa гребенаста склопка, за отвор Ø22, In=10A, троположајна 1-0-2. Сличних карактеристика као Schrack IN006120 | ком | 1 |  | 0
| - Сабирнице, клеме, уводнице, жица за шемирање, натписне плочице и остали ситан неспецифицирани материјал |  |  |  | 0
| - Комплет израда разводног ормана, испорука и монтажа опреме, електрично повезан на претходно припремљене инсталације и испитан. Готов орман опремити шемама ормана. | кпл | 1 |  | 0
ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА, ПРИKЉУЧНИЦА И ФИКСНИХ ИЗВОДА
04.02.06 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације светиљкe ознаке S1. Надградна LED светиљка 38W, 4445lm, 4000K. Кућиште од самогасивог поликарбоната, поликарбонатни опални дифузор. Пролазно ожичена. Димензије светиљке 1277x104x84mm (АxBxH). Степен заштите минимално IP54. Светиљка се испоручује у комплету са свом потребном опремом за рад. Сличних карактеристика као BUCK TITAN 2 x WUM /840. | ком | 4 |  | 0
04.02.07 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације светиљке ознаке S2. Надградна светиљка са инкадесцентним извором снаге 60W. Тело светиљке са металном базном конструкцијом, заштитним стаклом и грлом Е27, степен заштите IP54. Oдговарајућих карактеристика као BIN 15 произвођача BUCK. Светиљка се испоручује у комплету са свом потребном опремом за рад. | ком | 6 |  | 0
04.02.08 | Набавка, испорука и израда инсталација светиљки у лифт кућици каблом N2XH-J 3x1,5 mm2 који се полаже на обујмицама на сваких 0,3м по зиду. Обрачун и плаћање по дужном метру кабла, комплет са набавком, уградњом и повезивањем инсталација у разводним кутијама. Разводне кутије су дате посебном позицијом. | м | 30 |  | 0
04.02.09 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно изведене инсталације у лифт кућици надградног једнополног инсталационог OG прекидача 10А, 230V, IP44. Обрачун и плаћање по комаду испорученог и уграђеног елемента. Oдговарајућих карактеристика као Aling-Conel OG 210. | ком | 1 |  | 0
04.02.10 | Набавка, испорука и израда инсталација за инсталациони OG прекидач каблом N2XH-J 3x2,5 mm2 који се полаже на обујмицама на сваких 0,3м по зиду. Обрачун и плаћање по дужном метру кабла, комплет са набавком, уградњом и повезивањем инсталација у разводним кутијама. Разводне кутије су дате посебном позицијом. | м | 14 |  | 0
04.02.11 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно изведене инсталације у лифт јами наизменичног инсталационог OG прекидача 10А, 230V, IP44. Сличан типу METALKA MINI OG. | ком | 1 |  | 0
04.02.12 | Набавка, испорука и израда инсталација светиљки са наизменичним прекидачем у лифт јами каблом N2XH-J 5x1,5 mm2 који се полаже на обујмицама на сваких 0,3м по зиду. Обрачун и плаћање по дужном метру кабла, комплет са набавком, уградњом и повезивањем инсталација у разводним кутијама. Разводне кутије су дате посебном позицијом. | м | 25 |  | 0
04.02.13 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно изведене инсталације монофазне прикључнице са уземљењем и поклопцем 16А, 230V, IP44. Обрачун и плаћање по комаду испорученог и уграђеног елемента. Oдговарајућих карактеристика као Aling-Conel PowerLine 241.00 | ком | 4 |  | 0
04.02.14 | Набавка, испорука и израда инсталација за монофазнe прикључницe у лифт кућици и јами каблом N2XH-J 3x2,5mm2 који се полаже на обујмицама на сваких 0,3м по зиду. Обрачун и плаћање по дужном метру кабла, комплет са набавком, уградњом и повезивањем инсталација у разводним кутијама. Разводне кутије су дате посебном позицијом. | м | 55 |  | 0
04.02.15 | Набавка, испорука и израда инсталација за директни монофазни фиксни извод вентилатора каблом N2XH-J 3x1.5mm2 који се полаже на обујмицама на сваких 0,3м по зиду. Обрачун и плаћање по дужном метру кабла. | м | 10 |  | 0
04.02.16 | Набавка, испорука и монтажа металних пластифицираних гибљивих инсталационих црева за заштиту каблова при повезивању на вентилатор. Обрачун и плаћање по метру дужном положених заштитних црева пречника 19.2/15mm. | м | 2 |  | 0
04.02.17 | Повезивање монофазног електромотора са провером исправног функционисања. | ком | 1 |  | 0
04.02.18 | Набавка, испорука и израда инсталација за директни монофазни фиксни извод зидног термостата каблом N2XH-J 3x1.5mm2 који се полаже на обујмицама на сваких 0,3м по зиду. Обрачун и плаћање по дужном метру кабла. | ком | 5 |  | 0
04.02.19 | Повезивање зидног термостата са провером исправног функционисања. | ком | 1 |  | 0
04.02.20 | Набавка, испорука и израда инсталација за директни монофазни фиксни извод за сплит систем каблом N2XH-J 3x4mm2 који се полаже на обујмицама на сваких 0,3м по зиду. Обрачун и плаћање по дужном метру кабла. | м | 8 |  | 0
04.02.21 | Повезивање сплит јединица на претходно изведене инсталације са провером рада. | ком | 1 |  | 0
04.02.22 | Набавка, испорука и монтажа надградне разводне кутије са 6 уводница. Сличних карактеристика као OBO BETTERMANN A11. | ком | 15 |  | 0
ИНСТАЛАЦИЈА УЗЕМЉЕЊА И ИЗЈЕДНАЧЕЊА ПОТЕНЦИЈАЛА
04.02.23 | Набавка, испорука и монтажа потпоре за зид од бетона или опеке за Fe/Zn траку 25х4мм SRPS N.B4.925 С. Потпоре се постављају на међусобном растојању од 0,8м. Плаћа се за рад и материјал по комаду постављене опреме. | ком | 88 |  | 0
04.02.24 | Набавка, испорука и монтажа Fe/Zn траке 25х4мм на претходно постављеним потпорама или по поду просторије. Плаћа се за рад и материјал по метру постављене траке. | м | 70 |  | 0
04.02.25 | Набавка, испорука и монтажа укрсних комада за пролазне траке SRPS N.B4.936. Плаћа се за рад и материјал по комаду постављене опреме. | ком | 15 |  | 0
04.02.26 | Набавка, испорука и монтажа затвореног искришта Imax=100kA (8/20µs) на унутрашњем зиду лифт кућице. Искриште се повезује на Fe/Zn траку 25х4мм. Слично типу ISKRA ZAŠČITE EPZ 100/500. | ком | 1 |  | 0
04.02.27 | Рушење постојеће подлоге од бетона или сличног материјала дебљине до 20cm са утоваром и одвозом шута на депонију. Обрачун по m2 порушене подлоге за сав рад, материјал и транспорт. | m2 | 1 |  | 0
04.02.28 | Ручни ископ земље III категорије површине 1 м2 и дубине 0.6м за побијање сонде и полагање Fe/Zn траке у земљи од штапног уземљивача до лифт јаме. Ископану земљу избацити из јаме. По завршеним радовима земљу насути и набити у слојевима. Обрачун по м3 земље. | m3 | 0.6 |  | 0
04.02.29 | Набавка, испорука и побијање у земљу у претходно припремљено земљиште штапног уземљивача од топло поцинкованог челика Ø20 дужине 3м (слично SRPS N.B4.943-3000) са наставком за прикључење тракастог проводника. | ком | 1 |  | 0
04.02.30 | Набавка, испорука и монтажа укрсног комада за пролазне траке SRPS N.B4.936 у кутију са заливањем. Плаћа се за рад и материјал по комаду постављене опреме. | ком | 2 |  | 0
04.02.31 | Набавка, испорука и полагање Fe/Zn траке 25х4мм у претходно припремљеном рову у земљи. Плаћа се за рад и материјал по метру постављене траке. | м | 2 |  | 0
04.02.32 | Израда подлоге од бетона дебљине до 20cm. Горњу површину обрадити и бетон неговати. Обрачун по m2 тротоара за сав рад, материјал и транспорт. | м2 | 1 |  | 0
04.02.33 | Израда споја Fe/Zn траке са металном конструкцијом заваривањем минималне дужине вара 50мм. По извођењу споја сва оштећена места премазати заштитним средством против корозије. | ком | 8 |  | 0
УКУПНО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЛИФТА Л2 |  |  |  | РСД | 0

## Lift L3
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
ЛИФТ Л3
Реконструкција, санација и адаптација лифтова Л1 - Л9
у објекту Ургентни центар Клиничког центра Србије
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
04.03 | ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЛИФТ Л3
ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ
04.03.01 | Демонтажа постојећих инсталација осветљења, утичница, допунског изједначења потенцијала у лифт кућици. Демонтирана опрема се оставља у магацину објекта. | пауш | 1 |  | 0
НАПОЈНИ КАБЛОВИ
04.03.02 | Набавка, испорука и полагање енергетског кабла N2XH-Ј 5x16 у лифт кућици. Кабл је произведен према посебним захтевима у случају настанка пожара, са безхалогеном самогасивом изолацијом. Кабл се воде у лифт кућици на обујмицама на сваких 0,33м по зиду. Обрачун и плаћање по дужном метру положеног кабла. | м | 12 |  | 0
04.03.03 | Повезивање напојног кабла N2XH-Ј 5x25 на једном крају кабла на разводни орман са израдом кабловских завршница. Увод кабла у орман, скидање плашта/изолације, израда окца или постављање папучице, обрада краја кабла, причвршћење кабла металном обујмицом, повезивање кабла, функционално испитивање и пуштање у рад. Обрачун се врши по комаду жиле правилно урађене и повезане кабловске завршнице. | ком | 5 |  | 0
04.03.04 | Повезивање напојног кабла N2XH-Ј 5x16 на оба краја кабла на разводне ормане са израдом кабловских завршница. Увод кабла у орман, скидање плашта/изолације, израда окца или постављање папучице, обрада краја кабла, причвршћење кабла металном обујмицом, повезивање кабла, функционално испитивање и пуштање у рад. Обрачун се врши по комаду жиле правилно урађене и повезане кабловске завршнице. | ком | 10 |  | 0
РАЗВОДНИ ОРМАНИ
04.03.05 | RO-L3 Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно извучене каблове разводног ормана комплетно ожиченог, са опремом за Iк=10кА према IEC/EN 60947-2, у степену заштите IP54, приближних димензија 600x600x210мм (ШхВхД). Монтира се на зид од опеке. Орман је израђен од два пута декапираног лима дебљине минимално 1.5мм, боје RAL7035, са вратима и металном монтажном плочом дебљине 2мм, патент бравом са типским кључем и џепом за смештај пројектне документације. Довод и изводи на горе. Сличних карактеристика као Schrack WSM6060210. Орман садржи следећу опрему: |  |  |  | 0
| - Трополнa склопка растављач, номиналне струје 100А, двоположајни 0-1, сличних карактеристика као Schrack BZ900203 | ком | 1 |  | 0
| - Минијатурни аутоматски заштитни прекидач за заштиту од преоптерећења и кратког споја, 1р, називне струје 6А, к-ке окидања B. Сличних карактеристика као Schrack BM018106 | ком | 3 |  | 0
| - Минијатурни аутоматски заштитни прекидач за заштиту од преоптерећења и кратког споја, 1р, називне струје 10А, к-ке окидања B. Сличних карактеристика као Schrack BM018110 | ком | 2 |  | 0
| - Минијатурни аутоматски заштитни прекидач за заштиту од преоптерећења и кратког споја, 1р, називне струје 10А, к-ке окидања C. Сличних карактеристика као Schrack BM017110 | ком | 1 |  | 0
| - Минијатурни аутоматски заштитни прекидач за заштиту од преоптерећења и кратког споја, 1р, називне струје 16А, к-ке окидања B. Сличних карактеристика као Schrack BM018116 | ком | 2 |  | 0
| - Минијатурни аутоматски заштитни прекидач за заштиту од преоптерећења и кратког споја, 1р, називне струје 16А, к-ке окидања C. Сличних карактеристика као Schrack BM017116 | ком | 1 |  | 0
| - Минијатурни аутоматски заштитни прекидач за заштиту од преоптерећења и кратког споја, 3р, називне струје 50А, к-ке окидања C. Сличних карактеристика као Schrack BM017350 | ком | 1 |  | 0
| - Инсталациони контактор 3-полни, 12А за режим АС3, командног напона 230VАС, са 1NO помоћним контактом. Сличних карактеристика као Schrack LSD01233 + LSZ0D010 | ком | 1 |  | 0
| Опрема која се монтира на врата ормана: |  |  |  | 0
| - Сигнална ЛЕД сијалица,за отвор Ø22, зелене боје, за напон 230VAC, са празном натписном плочицом. Сличних карактеристика као Schrack BZ501218-B + MSZS001717 | ком | 4 |  | 0
| - Једнополнa гребенаста склопка, за отвор Ø22, In=10A, троположајна 1-0-2. Сличних карактеристика као Schrack IN006120 | ком | 1 |  | 0
| - Сабирнице, клеме, уводнице, жица за шемирање, натписне плочице и остали ситан неспецифицирани материјал |  |  |  | 0
| - Комплет израда разводног ормана, испорука и монтажа опреме, електрично повезан на претходно припремљене инсталације и испитан. Готов орман опремити шемама ормана. | кпл | 1 |  | 0
ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА, ПРИKЉУЧНИЦА И ФИКСНИХ ИЗВОДА
04.03.06 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације светиљкe ознаке S1. Надградна LED светиљка 38W, 4445lm, 4000K. Кућиште од самогасивог поликарбоната, поликарбонатни опални дифузор. Пролазно ожичена. Димензије светиљке 1277x104x84mm (АxBxH). Степен заштите минимално IP54. Светиљка се испоручује у комплету са свом потребном опремом за рад. Сличних карактеристика као BUCK TITAN 2 x WUM /840. | ком | 2 |  | 0
04.03.07 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације светиљке ознаке S2. Надградна светиљка са инкадесцентним извором снаге 60W. Тело светиљке са металном базном конструкцијом, заштитним стаклом и грлом Е27, степен заштите IP54. Oдговарајућих карактеристика као BIN 15 произвођача BUCK. Светиљка се испоручује у комплету са свом потребном опремом за рад. | ком | 12 |  | 0
04.03.08 | Набавка, испорука и израда инсталација светиљки у лифт кућици каблом N2XH-J 3x1,5 mm2 који се полаже на обујмицама на сваких 0,3м по зиду. Обрачун и плаћање по дужном метру кабла, комплет са набавком, уградњом и повезивањем инсталација у разводним кутијама. Разводне кутије су дате посебном позицијом. | м | 12 |  | 0
04.03.09 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно изведене инсталације у лифт кућици надградног једнополног инсталационог OG прекидача 10А, 230V, IP44. Обрачун и плаћање по комаду испорученог и уграђеног елемента. Oдговарајућих карактеристика као Aling-Conel OG 210. | ком | 1 |  | 0
04.03.10 | Набавка, испорука и израда инсталација за инсталациони OG прекидач каблом N2XH-J 3x2,5 mm2 који се полаже на обујмицама на сваких 0,3м по зиду. Обрачун и плаћање по дужном метру кабла, комплет са набавком, уградњом и повезивањем инсталација у разводним кутијама. Разводне кутије су дате посебном позицијом. | м | 9 |  | 0
04.03.11 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно изведене инсталације у лифт јами наизменичног инсталационог OG прекидача 10А, 230V, IP44. Сличан типу METALKA MINI OG. | ком | 1 |  | 0
04.03.12 | Набавка, испорука и израда инсталација светиљки са наизменичним прекидачем у лифт јами каблом N2XH-J 5x1,5 mm2 који се полаже на обујмицама на сваких 0,3м по зиду. Обрачун и плаћање по дужном метру кабла, комплет са набавком, уградњом и повезивањем инсталација у разводним кутијама. Разводне кутије су дате посебном позицијом. | м | 35 |  | 0
04.03.13 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно изведене инсталације монофазне прикључнице са уземљењем и поклопцем 16А, 230V, IP44. Обрачун и плаћање по комаду испорученог и уграђеног елемента. Oдговарајућих карактеристика као Aling-Conel PowerLine 241.00 | ком | 4 |  | 0
04.03.14 | Набавка, испорука и израда инсталација за монофазнe прикључницe у лифт кућици и јами каблом N2XH-J 3x2,5mm2 који се полаже на обујмицама на сваких 0,3м по зиду. Обрачун и плаћање по дужном метру кабла, комплет са набавком, уградњом и повезивањем инсталација у разводним кутијама. Разводне кутије су дате посебном позицијом. | м | 65 |  | 0
04.03.15 | Набавка, испорука и израда инсталација за директни монофазни фиксни извод вентилатора каблом N2XH-J 3x1.5mm2 који се полаже на обујмицама на сваких 0,3м по зиду. Обрачун и плаћање по дужном метру кабла. | м | 16 |  | 0
04.03.16 | Набавка, испорука и монтажа металних пластифицираних гибљивих инсталационих црева за заштиту каблова при повезивању на вентилатор. Обрачун и плаћање по метру дужном положених заштитних црева пречника 19.2/15mm. | м | 2 |  | 0
04.03.17 | Повезивање монофазног електромотора са провером исправног функционисања. | ком | 1 |  | 0
04.03.18 | Набавка, испорука и израда инсталација за директни монофазни фиксни извод зидног термостата каблом N2XH-J 3x1.5mm2 који се полаже на обујмицама на сваких 0,3м по зиду. Обрачун и плаћање по дужном метру кабла. | ком | 5 |  | 0
04.03.19 | Повезивање зидног термостата са провером исправног функционисања. | ком | 1 |  | 0
04.03.20 | Набавка, испорука и израда инсталација за директни монофазни фиксни извод за сплит систем каблом N2XH-J 3x4mm2 који се полаже на обујмицама на сваких 0,3м по зиду. Обрачун и плаћање по дужном метру кабла. | м | 10 |  | 0
04.03.21 | Повезивање сплит јединица на претходно изведене инсталације са провером рада. | ком | 1 |  | 0
04.03.22 | Набавка, испорука и монтажа надградне разводне кутије са 6 уводница. Сличних карактеристика као OBO BETTERMANN A11. | ком | 15 |  | 0
ИНСТАЛАЦИЈА УЗЕМЉЕЊА И ИЗЈЕДНАЧЕЊА ПОТЕНЦИЈАЛА
04.03.23 | Набавка, испорука и монтажа потпоре за зид од бетона или опеке за Fe/Zn траку 25х4мм SRPS N.B4.925 С. Потпоре се постављају на међусобном растојању од 0,8м. Плаћа се за рад и материјал по комаду постављене опреме. | ком | 94 |  | 0
04.03.24 | Набавка, испорука и монтажа Fe/Zn траке 25х4мм на претходно постављеним потпорама или по поду просторије. Плаћа се за рад и материјал по метру постављене траке. | м | 75 |  | 0
04.03.25 | Набавка, испорука и монтажа укрсних комада за пролазне траке SRPS N.B4.936. Плаћа се за рад и материјал по комаду постављене опреме. | ком | 15 |  | 0
04.03.26 | Набавка, испорука и монтажа затвореног искришта Imax=100kA (8/20µs) на унутрашњем зиду лифт кућице. Искриште се повезује на Fe/Zn траку 25х4мм. Слично типу ISKRA ZAŠČITE EPZ 100/500. | ком | 1 |  | 0
04.03.27 | Рушење постојеће подлоге од бетона или сличног материјала дебљине до 20cm са утоваром и одвозом шута на депонију. Обрачун по m2 порушене подлоге за сав рад, материјал и транспорт. | m2 | 1 |  | 0
04.03.28 | Ручни ископ земље III категорије површине 1 м2 и дубине 0.6м за побијање сонде и полагање Fe/Zn траке у земљи од штапног уземљивача до лифт јаме. Ископану земљу избацити из јаме. По завршеним радовима земљу насути и набити у слојевима. Обрачун по м3 земље. | m3 | 0.6 |  | 0
04.03.29 | Набавка, испорука и побијање у земљу у претходно припремљено земљиште штапног уземљивача од топло поцинкованог челика Ø20 дужине 3м (слично SRPS N.B4.943-3000) са наставком за прикључење тракастог проводника. | ком | 1 |  | 0
04.03.30 | Набавка, испорука и монтажа укрсног комада за пролазне траке SRPS N.B4.936 у кутију са заливањем. Плаћа се за рад и материјал по комаду постављене опреме. | ком | 2 |  | 0
04.03.31 | Набавка, испорука и полагање Fe/Zn траке 25х4мм у претходно припремљеном рову у земљи. Плаћа се за рад и материјал по метру постављене траке. | м | 2 |  | 0
04.03.32 | Израда подлоге од бетона дебљине до 20cm. Горњу површину обрадити и бетон неговати. Обрачун по m2 тротоара за сав рад, материјал и транспорт. | м2 | 1 |  | 0
04.03.33 | Израда споја Fe/Zn траке са металном конструкцијом заваривањем минималне дужине вара 50мм. По извођењу споја сва оштећена места премазати заштитним средством против корозије. | ком | 8 |  | 0
УКУПНО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЛИФТА Л3 |  |  |  | РСД | 0

## Lift L4
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
ЛИФТ Л4
Реконструкција, санација и адаптација лифтова Л1 - Л9
у објекту Ургентни центар Клиничког центра Србије
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
04.04 | ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЛИФТ Л4
ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ
04.04.01 | Демонтажа постојећих инсталација осветљења, утичница, допунског изједначења потенцијала у лифт кућици. Демонтирана опрема се оставља у магацину објекта. | пауш | 1 |  | 0
НАПОЈНИ КАБЛОВИ
04.04.02 | Набавка, испорука и полагање енергетског кабла N2XH-Ј 5x10 у лифт кућици. Кабл је произведен према посебним захтевима у случају настанка пожара, са безхалогеном самогасивом изолацијом. Кабл се воде у лифт кућици на обујмицама на сваких 0,33м по зиду. Обрачун и плаћање по дужном метру положеног кабла. | м | 15 |  | 0
04.04.03 | Повезивање напојног кабла N2XH-Ј 5x16 на једном крају кабла на разводни орман са израдом кабловских завршница. Увод кабла у орман, скидање плашта/изолације, израда окца или постављање папучице, обрада краја кабла, причвршћење кабла металном обујмицом, повезивање кабла, функционално испитивање и пуштање у рад. Обрачун се врши по комаду жиле правилно урађене и повезане кабловске завршнице. | ком | 5 |  | 0
04.04.04 | Повезивање напојног кабла N2XH-Ј 5x10 на оба краја кабла на разводне ормане са израдом кабловских завршница. Увод кабла у орман, скидање плашта/изолације, израда окца или постављање папучице, обрада краја кабла, причвршћење кабла металном обујмицом, повезивање кабла, функционално испитивање и пуштање у рад. Обрачун се врши по комаду жиле правилно урађене и повезане кабловске завршнице. | ком | 10 |  | 0
РАЗВОДНИ ОРМАНИ
04.04.05 | RO-L4 Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно извучене каблове разводног ормана комплетно ожиченог, са опремом за Iк=10кА према IEC/EN 60947-2, у степену заштите IP54, приближних димензија 600x600x210мм (ШхВхД). Монтира се на зид од опеке. Орман је израђен од два пута декапираног лима дебљине минимално 1.5мм, боје RAL7035, са вратима и металном монтажном плочом дебљине 2мм, патент бравом са типским кључем и џепом за смештај пројектне документације. Довод и изводи на горе. Сличних карактеристика као Schrack WSM6060210. Орман садржи следећу опрему: |  |  |  | 0
| - Трополнa склопка растављач, номиналне струје 100А, двоположајни 0-1, сличних карактеристика као Schrack BZ900203 | ком | 1 |  | 0
| - Минијатурни аутоматски заштитни прекидач за заштиту од преоптерећења и кратког споја, 1р, називне струје 6А, к-ке окидања B. Сличних карактеристика као Schrack BM018106 | ком | 3 |  | 0
| - Минијатурни аутоматски заштитни прекидач за заштиту од преоптерећења и кратког споја, 1р, називне струје 10А, к-ке окидања B. Сличних карактеристика као Schrack BM018110 | ком | 2 |  | 0
| - Минијатурни аутоматски заштитни прекидач за заштиту од преоптерећења и кратког споја, 1р, називне струје 10А, к-ке окидања C. Сличних карактеристика као Schrack BM017110 | ком | 1 |  | 0
| - Минијатурни аутоматски заштитни прекидач за заштиту од преоптерећења и кратког споја, 1р, називне струје 16А, к-ке окидања B. Сличних карактеристика као Schrack BM018116 | ком | 3 |  | 0
| - Минијатурни аутоматски заштитни прекидач за заштиту од преоптерећења и кратког споја, 3р, називне струје 40А, к-ке окидања C. Сличних карактеристика као Schrack BM018340 | ком | 1 |  | 0
| - Инсталациони контактор 3-полни, 12А за режим АС3, командног напона 230VАС, са 1NO помоћним контактом. Сличних карактеристика као Schrack LSD01233 + LSZ0D010 | ком | 1 |  | 0
| Опрема која се монтира на врата ормана: |  |  |  | 0
| - Сигнална ЛЕД сијалица,за отвор Ø22, зелене боје, за напон 230VAC, са празном натписном плочицом. Сличних карактеристика као Schrack BZ501218-B + MSZS001717 | ком | 4 |  | 0
| - Једнополнa гребенаста склопка, за отвор Ø22, In=10A, троположајна 1-0-2. Сличних карактеристика као Schrack IN006120 | ком | 1 |  | 0
| - Сабирнице, клеме, уводнице, жица за шемирање, натписне плочице и остали ситан неспецифицирани материјал |  |  |  | 0
| - Комплет израда разводног ормана, испорука и монтажа опреме, електрично повезан на претходно припремљене инсталације и испитан. Готов орман опремити шемама ормана. | кпл | 1 |  | 0
ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА, ПРИKЉУЧНИЦА И ФИКСНИХ ИЗВОДА
04.04.06 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације светиљкe ознаке S1. Надградна LED светиљка 38W, 4445lm, 4000K. Кућиште од самогасивог поликарбоната, поликарбонатни опални дифузор. Пролазно ожичена. Димензије светиљке 1277x104x84mm (АxBxH). Степен заштите минимално IP54. Светиљка се испоручује у комплету са свом потребном опремом за рад. Сличних карактеристика као BUCK TITAN 2 x WUM /840. | ком | 2 |  | 0
04.04.07 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације светиљке ознаке S2. Надградна светиљка са инкадесцентним извором снаге 60W. Тело светиљке са металном базном конструкцијом, заштитним стаклом и грлом Е27, степен заштите IP54. Oдговарајућих карактеристика као BIN 15 произвођача BUCK. Светиљка се испоручује у комплету са свом потребном опремом за рад. | ком | 7 |  | 0
04.04.08 | Набавка, испорука и израда инсталација светиљки у лифт кућици каблом N2XH-J 3x1,5 mm2 који се полаже на обујмицама на сваких 0,3м по зиду. Обрачун и плаћање по дужном метру кабла, комплет са набавком, уградњом и повезивањем инсталација у разводним кутијама. Разводне кутије су дате посебном позицијом. | м | 12 |  | 0
04.04.09 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно изведене инсталације у лифт кућици надградног једнополног инсталационог OG прекидача 10А, 230V, IP44. Обрачун и плаћање по комаду испорученог и уграђеног елемента. Oдговарајућих карактеристика као Aling-Conel OG 210. | ком | 1 |  | 0
04.04.10 | Набавка, испорука и израда инсталација за инсталациони OG прекидач каблом N2XH-J 3x2,5 mm2 који се полаже на обујмицама на сваких 0,3м по зиду. Обрачун и плаћање по дужном метру кабла, комплет са набавком, уградњом и повезивањем инсталација у разводним кутијама. Разводне кутије су дате посебном позицијом. | м | 10 |  | 0
04.04.11 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно изведене инсталације у лифт јами наизменичног инсталационог OG прекидача 10А, 230V, IP44. Сличан типу METALKA MINI OG. | ком | 1 |  | 0
04.04.12 | Набавка, испорука и израда инсталација светиљки са наизменичним прекидачем у лифт јами каблом N2XH-J 5x1,5 mm2 који се полаже на обујмицама на сваких 0,3м по зиду. Обрачун и плаћање по дужном метру кабла, комплет са набавком, уградњом и повезивањем инсталација у разводним кутијама. Разводне кутије су дате посебном позицијом. | м | 35 |  | 0
04.04.13 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно изведене инсталације монофазне прикључнице са уземљењем и поклопцем 16А, 230V, IP44. Обрачун и плаћање по комаду испорученог и уграђеног елемента. Oдговарајућих карактеристика као Aling-Conel PowerLine 241.00 | ком | 4 |  | 0
04.04.14 | Набавка, испорука и израда инсталација за монофазнe прикључницe у лифт кућици и јами каблом N2XH-J 3x2,5mm2 који се полаже на обујмицама на сваких 0,3м по зиду. Обрачун и плаћање по дужном метру кабла, комплет са набавком, уградњом и повезивањем инсталација у разводним кутијама. Разводне кутије су дате посебном позицијом. | м | 55 |  | 0
04.04.15 | Набавка, испорука и израда инсталација за директни монофазни фиксни извод вентилатора каблом N2XH-J 3x1.5mm2 који се полаже на обујмицама на сваких 0,3м по зиду. Обрачун и плаћање по дужном метру кабла. | м | 10 |  | 0
04.04.16 | Набавка, испорука и монтажа металних пластифицираних гибљивих инсталационих црева за заштиту каблова при повезивању на вентилатор. Обрачун и плаћање по метру дужном положених заштитних црева пречника 19.2/15mm. | м | 2 |  | 0
04.04.17 | Повезивање монофазног електромотора са провером исправног функционисања. | ком | 1 |  | 0
04.04.18 | Набавка, испорука и израда инсталација за директни монофазни фиксни извод зидног термостата каблом N2XH-J 3x1.5mm2 који се полаже на обујмицама на сваких 0,3м по зиду. Обрачун и плаћање по дужном метру кабла. | ком | 11 |  | 0
04.04.19 | Повезивање зидног термостата са провером исправног функционисања. | ком | 1 |  | 0
04.04.20 | Набавка, испорука и монтажа надградне разводне кутије са 6 уводница. Сличних карактеристика као OBO BETTERMANN A11. | ком | 15 |  | 0
ИНСТАЛАЦИЈА УЗЕМЉЕЊА И ИЗЈЕДНАЧЕЊА ПОТЕНЦИЈАЛА
04.04.21 | Набавка, испорука и монтажа потпоре за зид од бетона или опеке за Fe/Zn траку 25х4мм SRPS N.B4.925 С. Потпоре се постављају на међусобном растојању од 0,8м. Плаћа се за рад и материјал по комаду постављене опреме. | ком | 82 |  | 0
04.04.22 | Набавка, испорука и монтажа Fe/Zn траке 25х4мм на претходно постављеним потпорама или по поду просторије. Плаћа се за рад и материјал по метру постављене траке. | м | 65 |  | 0
04.04.23 | Набавка, испорука и монтажа укрсних комада за пролазне траке SRPS N.B4.936. Плаћа се за рад и материјал по комаду постављене опреме. | ком | 12 |  | 0
04.04.24 | Набавка, испорука и монтажа затвореног искришта Imax=100kA (8/20µs) на унутрашњем зиду лифт кућице. Искриште се повезује на Fe/Zn траку 25х4мм. Слично типу ISKRA ZAŠČITE EPZ 100/500. | ком | 1 |  | 0
04.04.25 | Рушење постојеће подлоге од бетона или сличног материјала дебљине до 20cm са утоваром и одвозом шута на депонију. Обрачун по m2 порушене подлоге за сав рад, материјал и транспорт. | m2 | 1 |  | 0
04.04.26 | Ручни ископ земље III категорије површине 1 м2 и дубине 0.6м за побијање сонде и полагање Fe/Zn траке у земљи од штапног уземљивача до лифт јаме. Ископану земљу избацити из јаме. По завршеним радовима земљу насути и набити у слојевима. Обрачун по м3 земље. | m3 | 0.6 |  | 0
04.04.27 | Набавка, испорука и побијање у земљу у претходно припремљено земљиште штапног уземљивача од топло поцинкованог челика Ø20 дужине 3м (слично SRPS N.B4.943-3000) са наставком за прикључење тракастог проводника. | ком | 1 |  | 0
04.04.28 | Набавка, испорука и монтажа укрсног комада за пролазне траке SRPS N.B4.936 у кутију са заливањем. Плаћа се за рад и материјал по комаду постављене опреме. | ком | 2 |  | 0
04.04.29 | Набавка, испорука и полагање Fe/Zn траке 25х4мм у претходно припремљеном рову у земљи. Плаћа се за рад и материјал по метру постављене траке. | м | 2 |  | 0
04.04.30 | Израда подлоге од бетона дебљине до 20cm. Горњу површину обрадити и бетон неговати. Обрачун по m2 тротоара за сав рад, материјал и транспорт. | м2 | 1 |  | 0
04.04.31 | Израда споја Fe/Zn траке са металном конструкцијом заваривањем минималне дужине вара 50мм. По извођењу споја сва оштећена места премазати заштитним средством против корозије. | ком | 8 |  | 0
УКУПНО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЛИФТА Л4 |  |  |  | РСД | 0

## Lift L5
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
ЛИФТ Л5
Реконструкција, санација и адаптација лифтова Л1 - Л9
у објекту Ургентни центар Клиничког центра Србије
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
04.05 | ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЛИФТ Л5
ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ
04.05.01 | Демонтажа постојећих инсталација осветљења, утичница, допунског изједначења потенцијала у лифт кућици. Демонтирана опрема се оставља у магацину објекта. | пауш | 1 |  | 0
04.05.02 | Набавка, испорука и полагање енергетског кабла N2XH-Ј 5x10 у лифт кућици. Кабл је произведен према посебним захтевима у случају настанка пожара, са безхалогеном самогасивом изолацијом. Кабл се воде у лифт кућици на обујмицама на сваких 0,33м по зиду. Обрачун и плаћање по дужном метру положеног кабла. | м | 10 |  | 0
04.05.03 | Повезивање напојног кабла N2XH-Ј 5x16 на једном крају кабла на разводни орман са израдом кабловских завршница. Увод кабла у орман, скидање плашта/изолације, израда окца или постављање папучице, обрада краја кабла, причвршћење кабла металном обујмицом, повезивање кабла, функционално испитивање и пуштање у рад. Обрачун се врши по комаду жиле правилно урађене и повезане кабловске завршнице. | ком | 5 |  | 0
04.05.04 | Повезивање напојног кабла N2XH-Ј 5x10 на оба краја кабла на разводне ормане са израдом кабловских завршница. Увод кабла у орман, скидање плашта/изолације, израда окца или постављање папучице, обрада краја кабла, причвршћење кабла металном обујмицом, повезивање кабла, функционално испитивање и пуштање у рад. Обрачун се врши по комаду жиле правилно урађене и повезане кабловске завршнице. | ком | 10 |  | 0
РАЗВОДНИ ОРМАНИ
04.05.05 | RO-L5 Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно извучене каблове разводног ормана комплетно ожиченог, са опремом за Iк=10кА према IEC/EN 60947-2, у степену заштите IP54, приближних димензија 600x600x210мм (ШхВхД). Монтира се на зид од опеке. Орман је израђен од два пута декапираног лима дебљине минимално 1.5мм, боје RAL7035, са вратима и металном монтажном плочом дебљине 2мм, патент бравом са типским кључем и џепом за смештај пројектне документације. Довод и изводи на горе. Сличних карактеристика као Schrack WSM6060210. Орман садржи следећу опрему: |  |  |  | 0
| - Трополнa склопка растављач, номиналне струје 100А, двоположајни 0-1, сличних карактеристика као Schrack BZ900203 | ком | 1 |  | 0
| - Минијатурни аутоматски заштитни прекидач за заштиту од преоптерећења и кратког споја, 1р, називне струје 6А, к-ке окидања B. Сличних карактеристика као Schrack BM018106 | ком | 3 |  | 0
| - Минијатурни аутоматски заштитни прекидач за заштиту од преоптерећења и кратког споја, 1р, називне струје 10А, к-ке окидања B. Сличних карактеристика као Schrack BM018110 | ком | 2 |  | 0
| - Минијатурни аутоматски заштитни прекидач за заштиту од преоптерећења и кратког споја, 1р, називне струје 10А, к-ке окидања C. Сличних карактеристика као Schrack BM017110 | ком | 1 |  | 0
| - Минијатурни аутоматски заштитни прекидач за заштиту од преоптерећења и кратког споја, 1р, називне струје 16А, к-ке окидања B. Сличних карактеристика као Schrack BM018116 | ком | 3 |  | 0
| - Минијатурни аутоматски заштитни прекидач за заштиту од преоптерећења и кратког споја, 3р, називне струје 40А, к-ке окидања C. Сличних карактеристика као Schrack BM018340 | ком | 1 |  | 0
| - Инсталациони контактор 3-полни, 12А за режим АС3, командног напона 230VАС, са 1NO помоћним контактом. Сличних карактеристика као Schrack LSD01233 + LSZ0D010 | ком | 1 |  | 0
| Опрема која се монтира на врата ормана: |  |  |  | 0
| - Сигнална ЛЕД сијалица,за отвор Ø22, зелене боје, за напон 230VAC, са празном натписном плочицом. Сличних карактеристика као Schrack BZ501218-B + MSZS001717 | ком | 4 |  | 0
| - Једнополнa гребенаста склопка, за отвор Ø22, In=10A, троположајна 1-0-2. Сличних карактеристика као Schrack IN006120 | ком | 1 |  | 0
| - Сабирнице, клеме, уводнице, жица за шемирање, натписне плочице и остали ситан неспецифицирани материјал |  |  |  | 0
| - Комплет израда разводног ормана, испорука и монтажа опреме, електрично повезан на претходно припремљене инсталације и испитан. Готов орман опремити шемама ормана. | кпл | 1 |  | 0
ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА, ПРИKЉУЧНИЦА И ФИКСНИХ ИЗВОДА
04.05.06 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације светиљкe ознаке S1. Надградна LED светиљка 38W, 4445lm, 4000K. Кућиште од самогасивог поликарбоната, поликарбонатни опални дифузор. Пролазно ожичена. Димензије светиљке 1277x104x84mm (АxBxH). Степен заштите минимално IP54. Светиљка се испоручује у комплету са свом потребном опремом за рад. Сличних карактеристика као BUCK TITAN 2 x WUM /840. | ком | 3 |  | 0
04.05.07 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације светиљке ознаке S2. Надградна светиљка са инкадесцентним извором снаге 60W. Тело светиљке са металном базном конструкцијом, заштитним стаклом и грлом Е27, степен заштите IP54. Oдговарајућих карактеристика као BIN 15 произвођача BUCK. Светиљка се испоручује у комплету са свом потребном опремом за рад. | ком | 8 |  | 0
04.05.08 | Набавка, испорука и израда инсталација светиљки у лифт кућици каблом N2XH-J 3x1,5 mm2 који се полаже на обујмицама на сваких 0,3м по зиду. Обрачун и плаћање по дужном метру кабла, комплет са набавком, уградњом и повезивањем инсталација у разводним кутијама. Разводне кутије су дате посебном позицијом. | м | 13 |  | 0
04.05.09 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно изведене инсталације у лифт кућици надградног једнополног инсталационог OG прекидача 10А, 230V, IP44. Обрачун и плаћање по комаду испорученог и уграђеног елемента. Oдговарајућих карактеристика као Aling-Conel OG 210. | ком | 1 |  | 0
04.05.10 | Набавка, испорука и израда инсталација за инсталациони OG прекидач каблом N2XH-J 3x2,5 mm2 који се полаже на обујмицама на сваких 0,3м по зиду. Обрачун и плаћање по дужном метру кабла, комплет са набавком, уградњом и повезивањем инсталација у разводним кутијама. Разводне кутије су дате посебном позицијом. | м | 18 |  | 0
04.05.11 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно изведене инсталације у лифт јами наизменичног инсталационог OG прекидача 10А, 230V, IP44. Сличан типу METALKA MINI OG. | ком | 1 |  | 0
04.05.12 | Набавка, испорука и израда инсталација светиљки са наизменичним прекидачем у лифт јами каблом N2XH-J 5x1,5 mm2 који се полаже на обујмицама на сваких 0,3м по зиду. Обрачун и плаћање по дужном метру кабла, комплет са набавком, уградњом и повезивањем инсталација у разводним кутијама. Разводне кутије су дате посебном позицијом. | м | 30 |  | 0
04.05.13 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно изведене инсталације монофазне прикључнице са уземљењем и поклопцем 16А, 230V, IP44. Обрачун и плаћање по комаду испорученог и уграђеног елемента. Oдговарајућих карактеристика као Aling-Conel PowerLine 241.00 | ком | 4 |  | 0
04.05.14 | Набавка, испорука и израда инсталација за монофазнe прикључницe у лифт кућици и јами каблом N2XH-J 3x2,5mm2 који се полаже на обујмицама на сваких 0,3м по зиду. Обрачун и плаћање по дужном метру кабла, комплет са набавком, уградњом и повезивањем инсталација у разводним кутијама. Разводне кутије су дате посебном позицијом. | м | 53 |  | 0
04.05.15 | Набавка, испорука и израда инсталација за директни монофазни фиксни извод вентилатора каблом N2XH-J 3x1.5mm2 који се полаже на обујмицама на сваких 0,3м по зиду. Обрачун и плаћање по дужном метру кабла. | м | 8 |  | 0
04.05.16 | Набавка, испорука и монтажа металних пластифицираних гибљивих инсталационих црева за заштиту каблова при повезивању на вентилатор. Обрачун и плаћање по метру дужном положених заштитних црева пречника 19.2/15mm. | м | 2 |  | 0
04.05.17 | Повезивање монофазног електромотора са провером исправног функционисања. | ком | 1 |  | 0
04.05.18 | Набавка, испорука и израда инсталација за директни монофазни фиксни извод зидног термостата каблом N2XH-J 3x1.5mm2 који се полаже на обујмицама на сваких 0,3м по зиду. Обрачун и плаћање по дужном метру кабла. | ком | 15 |  | 0
04.05.19 | Повезивање зидног термостата са провером исправног функционисања. | ком | 1 |  | 0
04.05.20 | Набавка, испорука и монтажа надградне разводне кутије са 6 уводница. Сличних карактеристика као OBO BETTERMANN A11. | ком | 15 |  | 0
ИНСТАЛАЦИЈА УЗЕМЉЕЊА И ИЗЈЕДНАЧЕЊА ПОТЕНЦИЈАЛА
04.05.21 | Набавка, испорука и монтажа потпоре за зид од бетона или опеке за Fe/Zn траку 25х4мм SRPS N.B4.925 С. Потпоре се постављају на међусобном растојању од 0,8м. Плаћа се за рад и материјал по комаду постављене опреме. | ком | 82 |  | 0
04.05.22 | Набавка, испорука и монтажа Fe/Zn траке 25х4мм на претходно постављеним потпорама или по поду просторије. Плаћа се за рад и материјал по метру постављене траке. | м | 65 |  | 0
04.05.23 | Набавка, испорука и монтажа укрсних комада за пролазне траке SRPS N.B4.936. Плаћа се за рад и материјал по комаду постављене опреме. | ком | 12 |  | 0
04.05.24 | Набавка, испорука и монтажа затвореног искришта Imax=100kA (8/20µs) на унутрашњем зиду лифт кућице. Искриште се повезује на Fe/Zn траку 25х4мм. Слично типу ISKRA ZAŠČITE EPZ 100/500. | ком | 1 |  | 0
04.05.25 | Рушење постојеће подлоге од бетона или сличног материјала дебљине до 20cm са утоваром и одвозом шута на депонију. Обрачун по m2 порушене подлоге за сав рад, материјал и транспорт. | m2 | 1 |  | 0
04.05.26 | Ручни ископ земље III категорије површине 1 м2 и дубине 0.6м за побијање сонде и полагање Fe/Zn траке у земљи од штапног уземљивача до лифт јаме. Ископану земљу избацити из јаме. По завршеним радовима земљу насути и набити у слојевима. Обрачун по м3 земље. | m3 | 0.6 |  | 0
04.05.27 | Набавка, испорука и побијање у земљу у претходно припремљено земљиште штапног уземљивача од топло поцинкованог челика Ø20 дужине 3м (слично SRPS N.B4.943-3000) са наставком за прикључење тракастог проводника. | ком | 1 |  | 0
04.05.28 | Набавка, испорука и монтажа укрсног комада за пролазне траке SRPS N.B4.936 у кутију са заливањем. Плаћа се за рад и материјал по комаду постављене опреме. | ком | 2 |  | 0
04.05.29 | Набавка, испорука и полагање Fe/Zn траке 25х4мм у претходно припремљеном рову у земљи. Плаћа се за рад и материјал по метру постављене траке. | м | 2 |  | 0
04.05.30 | Израда подлоге од бетона дебљине до 20cm. Горњу површину обрадити и бетон неговати. Обрачун по m2 тротоара за сав рад, материјал и транспорт. | м2 | 1 |  | 0
04.05.31 | Израда споја Fe/Zn траке са металном конструкцијом заваривањем минималне дужине вара 50мм. По извођењу споја сва оштећена места премазати заштитним средством против корозије. | ком | 8 |  | 0
УКУПНО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЛИФТА Л5 |  |  |  | РСД | 0

## Lift L6
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
ЛИФТ Л6
Реконструкција, санација и адаптација лифтова Л1 - Л9
у објекту Ургентни центар Клиничког центра Србије
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
04.06 | ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЛИФТ Л6
ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ
04.06.01 | Демонтажа постојећих инсталација осветљења, утичница, допунског изједначења потенцијала у лифт кућици. Демонтирана опрема се оставља у магацину објекта. | пауш | 1 |  | 0
НАПОЈНИ КАБЛОВИ
04.06.02 | Набавка, испорука и полагање енергетског кабла N2XH-Ј 5x10 у лифт кућици. Кабл је произведен према посебним захтевима у случају настанка пожара, са безхалогеном самогасивом изолацијом. Кабл се воде у лифт кућици на обујмицама на сваких 0,33м по зиду. Обрачун и плаћање по дужном метру положеног кабла. | м | 12 |  | 0
04.06.03 | Повезивање напојног кабла N2XH-Ј 5x16 на једном крају кабла на разводни орман са израдом кабловских завршница. Увод кабла у орман, скидање плашта/изолације, израда окца или постављање папучице, обрада краја кабла, причвршћење кабла металном обујмицом, повезивање кабла, функционално испитивање и пуштање у рад. Обрачун се врши по комаду жиле правилно урађене и повезане кабловске завршнице. | ком | 5 |  | 0
04.06.04 | Повезивање напојног кабла N2XH-Ј 5x10 на оба краја кабла на разводне ормане са израдом кабловских завршница. Увод кабла у орман, скидање плашта/изолације, израда окца или постављање папучице, обрада краја кабла, причвршћење кабла металном обујмицом, повезивање кабла, функционално испитивање и пуштање у рад. Обрачун се врши по комаду жиле правилно урађене и повезане кабловске завршнице. | ком | 10 |  | 0
РАЗВОДНИ ОРМАНИ
04.06.05 | RO-L6 Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно извучене каблове разводног ормана комплетно ожиченог, са опремом за Iк=10кА према IEC/EN 60947-2, у степену заштите IP54, приближних димензија 600x600x210мм (ШхВхД). Монтира се на зид од опеке. Орман је израђен од два пута декапираног лима дебљине минимално 1.5мм, боје RAL7035, са вратима и металном монтажном плочом дебљине 2мм, патент бравом са типским кључем и џепом за смештај пројектне документације. Довод и изводи на горе. Сличних карактеристика као Schrack WSM6060210. Орман садржи следећу опрему: |  |  |  | 0
| - Трополнa склопка растављач, номиналне струје 100А, двоположајни 0-1, сличних карактеристика као Schrack BZ900203 | ком | 1 |  | 0
| - Минијатурни аутоматски заштитни прекидач за заштиту од преоптерећења и кратког споја, 1р, називне струје 6А, к-ке окидања B. Сличних карактеристика као Schrack BM018106 | ком | 3 |  | 0
| - Минијатурни аутоматски заштитни прекидач за заштиту од преоптерећења и кратког споја, 1р, називне струје 10А, к-ке окидања B. Сличних карактеристика као Schrack BM018110 | ком | 2 |  | 0
| - Минијатурни аутоматски заштитни прекидач за заштиту од преоптерећења и кратког споја, 1р, називне струје 10А, к-ке окидања C. Сличних карактеристика као Schrack BM017110 | ком | 1 |  | 0
| - Минијатурни аутоматски заштитни прекидач за заштиту од преоптерећења и кратког споја, 1р, називне струје 16А, к-ке окидања B. Сличних карактеристика као Schrack BM018116 | ком | 3 |  | 0
| - Минијатурни аутоматски заштитни прекидач за заштиту од преоптерећења и кратког споја, 3р, називне струје 40А, к-ке окидања C. Сличних карактеристика као Schrack BM018340 | ком | 1 |  | 0
| - Инсталациони контактор 3-полни, 12А за режим АС3, командног напона 230VАС, са 1NO помоћним контактом. Сличних карактеристика као Schrack LSD01233 + LSZ0D010 | ком | 1 |  | 0
| Опрема која се монтира на врата ормана: |  |  |  | 0
| - Сигнална ЛЕД сијалица,за отвор Ø22, зелене боје, за напон 230VAC, са празном натписном плочицом. Сличних карактеристика као Schrack BZ501218-B + MSZS001717 | ком | 4 |  | 0
| - Једнополнa гребенаста склопка, за отвор Ø22, In=10A, троположајна 1-0-2. Сличних карактеристика као Schrack IN006120 | ком | 1 |  | 0
| - Сабирнице, клеме, уводнице, жица за шемирање, натписне плочице и остали ситан неспецифицирани материјал |  |  |  | 0
| - Комплет израда разводног ормана, испорука и монтажа опреме, електрично повезан на претходно припремљене инсталације и испитан. Готов орман опремити шемама ормана. | кпл | 1 |  | 0
ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА, ПРИKЉУЧНИЦА И ФИКСНИХ ИЗВОДА
04.06.06 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације светиљкe ознаке S1. Надградна LED светиљка 38W, 4445lm, 4000K. Кућиште од самогасивог поликарбоната, поликарбонатни опални дифузор. Пролазно ожичена. Димензије светиљке 1277x104x84mm (АxBxH). Степен заштите минимално IP54. Светиљка се испоручује у комплету са свом потребном опремом за рад. Сличних карактеристика као BUCK TITAN 2 x WUM /840. | ком | 4 |  | 0
04.06.07 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације светиљке ознаке S2. Надградна светиљка са инкадесцентним извором снаге 60W. Тело светиљке са металном базном конструкцијом, заштитним стаклом и грлом Е27, степен заштите IP54. Oдговарајућих карактеристика као BIN 15 произвођача BUCK. Светиљка се испоручује у комплету са свом потребном опремом за рад. | ком | 7 |  | 0
04.06.08 | Набавка, испорука и израда инсталација светиљки у лифт кућици каблом N2XH-J 3x1,5 mm2 који се полаже на обујмицама на сваких 0,3м по зиду. Обрачун и плаћање по дужном метру кабла, комплет са набавком, уградњом и повезивањем инсталација у разводним кутијама. Разводне кутије су дате посебном позицијом. | м | 24 |  | 0
04.06.09 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно изведене инсталације у лифт кућици надградног једнополног инсталационог OG прекидача 10А, 230V, IP44. Обрачун и плаћање по комаду испорученог и уграђеног елемента. Oдговарајућих карактеристика као Aling-Conel OG 210. | ком | 1 |  | 0
04.06.10 | Набавка, испорука и израда инсталација за инсталациони OG прекидач каблом N2XH-J 3x2,5 mm2 који се полаже на обујмицама на сваких 0,3м по зиду. Обрачун и плаћање по дужном метру кабла, комплет са набавком, уградњом и повезивањем инсталација у разводним кутијама. Разводне кутије су дате посебном позицијом. | м | 10 |  | 0
04.06.11 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно изведене инсталације у лифт јами наизменичног инсталационог OG прекидача 10А, 230V, IP44. Сличан типу METALKA MINI OG. | ком | 1 |  | 0
04.06.12 | Набавка, испорука и израда инсталација светиљки са наизменичним прекидачем у лифт јами каблом N2XH-J 5x1,5 mm2 који се полаже на обујмицама на сваких 0,3м по зиду. Обрачун и плаћање по дужном метру кабла, комплет са набавком, уградњом и повезивањем инсталација у разводним кутијама. Разводне кутије су дате посебном позицијом. | м | 24 |  | 0
04.06.13 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно изведене инсталације монофазне прикључнице са уземљењем и поклопцем 16А, 230V, IP44. Обрачун и плаћање по комаду испорученог и уграђеног елемента. Oдговарајућих карактеристика као Aling-Conel PowerLine 241.00 | ком | 4 |  | 0
04.06.14 | Набавка, испорука и израда инсталација за монофазнe прикључницe у лифт кућици и јами каблом N2XH-J 3x2,5mm2 који се полаже на обујмицама на сваких 0,3м по зиду. Обрачун и плаћање по дужном метру кабла, комплет са набавком, уградњом и повезивањем инсталација у разводним кутијама. Разводне кутије су дате посебном позицијом. | м | 55 |  | 0
04.06.15 | Набавка, испорука и израда инсталација за директни монофазни фиксни извод вентилатора каблом N2XH-J 3x1.5mm2 који се полаже на обујмицама на сваких 0,3м по зиду. Обрачун и плаћање по дужном метру кабла. | м | 18 |  | 0
04.06.16 | Набавка, испорука и монтажа металних пластифицираних гибљивих инсталационих црева за заштиту каблова при повезивању на вентилатор. Обрачун и плаћање по метру дужном положених заштитних црева пречника 19.2/15mm. | м | 2 |  | 0
04.06.17 | Повезивање монофазног електромотора са провером исправног функционисања. | ком | 1 |  | 0
04.06.18 | Набавка, испорука и израда инсталација за директни монофазни фиксни извод зидног термостата каблом N2XH-J 3x1.5mm2 који се полаже на обујмицама на сваких 0,3м по зиду. Обрачун и плаћање по дужном метру кабла. | ком | 7 |  | 0
04.06.19 | Повезивање зидног термостата са провером исправног функционисања. | ком | 1 |  | 0
04.06.20 | Набавка, испорука и монтажа надградне разводне кутије са 6 уводница. Сличних карактеристика као OBO BETTERMANN A11. | ком | 15 |  | 0
ИНСТАЛАЦИЈА УЗЕМЉЕЊА И ИЗЈЕДНАЧЕЊА ПОТЕНЦИЈАЛА
04.06.21 | Набавка, испорука и монтажа потпоре за зид од бетона или опеке за Fe/Zn траку 25х4мм SRPS N.B4.925 С. Потпоре се постављају на међусобном растојању од 0,8м. Плаћа се за рад и материјал по комаду постављене опреме. | ком | 80 |  | 0
04.06.22 | Набавка, испорука и монтажа Fe/Zn траке 25х4мм на претходно постављеним потпорама или по поду просторије. Плаћа се за рад и материјал по метру постављене траке. | м | 64 |  | 0
04.06.23 | Набавка, испорука и монтажа укрсних комада за пролазне траке SRPS N.B4.936. Плаћа се за рад и материјал по комаду постављене опреме. | ком | 12 |  | 0
04.06.24 | Набавка, испорука и монтажа затвореног искришта Imax=100kA (8/20µs) на унутрашњем зиду лифт кућице. Искриште се повезује на Fe/Zn траку 25х4мм. Слично типу ISKRA ZAŠČITE EPZ 100/500. | ком | 1 |  | 0
04.06.25 | Рушење постојеће подлоге од бетона или сличног материјала дебљине до 20cm са утоваром и одвозом шута на депонију. Обрачун по m2 порушене подлоге за сав рад, материјал и транспорт. | m2 | 1 |  | 0
04.06.26 | Ручни ископ земље III категорије површине 1 м2 и дубине 0.6м за побијање сонде и полагање Fe/Zn траке у земљи од штапног уземљивача до лифт јаме. Ископану земљу избацити из јаме. По завршеним радовима земљу насути и набити у слојевима. Обрачун по м3 земље. | m3 | 0.6 |  | 0
04.06.27 | Набавка, испорука и побијање у земљу у претходно припремљено земљиште штапног уземљивача од топло поцинкованог челика Ø20 дужине 3м (слично SRPS N.B4.943-3000) са наставком за прикључење тракастог проводника. | ком | 1 |  | 0
04.06.28 | Набавка, испорука и монтажа укрсног комада за пролазне траке SRPS N.B4.936 у кутију са заливањем. Плаћа се за рад и материјал по комаду постављене опреме. | ком | 2 |  | 0
04.06.29 | Набавка, испорука и полагање Fe/Zn траке 25х4мм у претходно припремљеном рову у земљи. Плаћа се за рад и материјал по метру постављене траке. | м | 2 |  | 0
04.06.30 | Израда подлоге од бетона дебљине до 20cm. Горњу површину обрадити и бетон неговати. Обрачун по m2 тротоара за сав рад, материјал и транспорт. | м2 | 1 |  | 0
04.06.31 | Израда споја Fe/Zn траке са металном конструкцијом заваривањем минималне дужине вара 50мм. По извођењу споја сва оштећена места премазати заштитним средством против корозије. | ком | 8 |  | 0
УКУПНО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЛИФТА Л6 |  |  |  | РСД | 0

## Lift L7
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
ЛИФТ Л7
Реконструкција, санација и адаптација лифтова Л1 - Л9
у објекту Ургентни центар Клиничког центра Србије
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
04.07 | ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЛИФТ Л7
ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ
04.07.01 | Демонтажа постојећих инсталација осветљења, утичница, допунског изједначења потенцијала у лифт кућици. Демонтирана опрема се оставља у магацину објекта. | пауш | 1 |  | 0
НАПОЈНИ КАБЛОВИ
04.07.02 | Набавка, испорука и полагање енергетског кабла N2XH-Ј 5x6 у лифт кућици. Кабл је произведен према посебним захтевима у случају настанка пожара, са безхалогеном самогасивом изолацијом. Кабл се воде у лифт кућици на обујмицама на сваких 0,33м по зиду. Обрачун и плаћање по дужном метру положеног кабла. | м | 11 |  | 0
04.07.03 | Повезивање напојног кабла N2XH-Ј 5x10 на једном крају кабла на разводни орман са израдом кабловских завршница. Увод кабла у орман, скидање плашта/изолације, израда окца или постављање папучице, обрада краја кабла, причвршћење кабла металном обујмицом, повезивање кабла, функционално испитивање и пуштање у рад. Обрачун се врши по комаду жиле правилно урађене и повезане кабловске завршнице. | ком | 5 |  | 0
04.07.04 | Повезивање напојног кабла N2XH-Ј 5x6 на оба краја кабла на разводне ормане са израдом кабловских завршница. Увод кабла у орман, скидање плашта/изолације, израда окца или постављање папучице, обрада краја кабла, причвршћење кабла металном обујмицом, повезивање кабла, функционално испитивање и пуштање у рад. Обрачун се врши по комаду жиле правилно урађене и повезане кабловске завршнице. | ком | 10 |  | 0
РАЗВОДНИ ОРМАНИ
04.07.05 | RO-L7 Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно извучене каблове разводног ормана комплетно ожиченог, са опремом за Iк=10кА према IEC/EN 60947-2, у степену заштите IP54, приближних димензија 600x600x210мм (ШхВхД). Монтира се на зид од опеке. Орман је израђен од два пута декапираног лима дебљине минимално 1.5мм, боје RAL7035, са вратима и металном монтажном плочом дебљине 2мм, патент бравом са типским кључем и џепом за смештај пројектне документације. Довод и изводи на горе. Сличних карактеристика као Schrack WSM6060210. Орман садржи следећу опрему: |  |  |  | 0
| - Трополнa склопка растављач, номиналне струје 100А, двоположајни 0-1, сличних карактеристика као Schrack BZ900203 | ком | 1 |  | 0
| - Минијатурни аутоматски заштитни прекидач за заштиту од преоптерећења и кратког споја, 1р, називне струје 6А, к-ке окидања B. Сличних карактеристика као Schrack BM018106 | ком | 3 |  | 0
| - Минијатурни аутоматски заштитни прекидач за заштиту од преоптерећења и кратког споја, 1р, називне струје 10А, к-ке окидања B. Сличних карактеристика као Schrack BM018110 | ком | 2 |  | 0
| - Минијатурни аутоматски заштитни прекидач за заштиту од преоптерећења и кратког споја, 1р, називне струје 10А, к-ке окидања C. Сличних карактеристика као Schrack BM017110 | ком | 1 |  | 0
| - Минијатурни аутоматски заштитни прекидач за заштиту од преоптерећења и кратког споја, 1р, називне струје 16А, к-ке окидања B. Сличних карактеристика као Schrack BM018116 | ком | 3 |  | 0
| - Минијатурни аутоматски заштитни прекидач за заштиту од преоптерећења и кратког споја, 3р, називне струје 25А, к-ке окидања C. Сличних карактеристика као Schrack BM017325 | ком | 1 |  | 0
| - Инсталациони контактор 3-полни, 12А за режим АС3, командног напона 230VАС, са 1NO помоћним контактом. Сличних карактеристика као Schrack LSD01233 + LSZ0D010 | ком | 1 |  | 0
| Опрема која се монтира на врата ормана: |  |  |  | 0
| - Сигнална ЛЕД сијалица,за отвор Ø22, зелене боје, за напон 230VAC, са празном натписном плочицом. Сличних карактеристика као Schrack BZ501218-B + MSZS001717 | ком | 4 |  | 0
| - Једнополнa гребенаста склопка, за отвор Ø22, In=10A, троположајна 1-0-2. Сличних карактеристика као Schrack IN006120 | ком | 1 |  | 0
| - Сабирнице, клеме, уводнице, жица за шемирање, натписне плочице и остали ситан неспецифицирани материјал |  |  |  | 0
| - Комплет израда разводног ормана, испорука и монтажа опреме, електрично повезан на претходно припремљене инсталације и испитан. Готов орман опремити шемама ормана. | кпл | 1 |  | 0
ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА, ПРИKЉУЧНИЦА И ФИКСНИХ ИЗВОДА
04.07.06 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације светиљкe ознаке S1. Надградна LED светиљка 38W, 4445lm, 4000K. Кућиште од самогасивог поликарбоната, поликарбонатни опални дифузор. Пролазно ожичена. Димензије светиљке 1277x104x84mm (АxBxH). Степен заштите минимално IP54. Светиљка се испоручује у комплету са свом потребном опремом за рад. Сличних карактеристика као BUCK TITAN 2 x WUM /840. | ком | 2 |  | 0
04.07.07 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације светиљке ознаке S2. Надградна светиљка са инкадесцентним извором снаге 60W. Тело светиљке са металном базном конструкцијом, заштитним стаклом и грлом Е27, степен заштите IP54. Oдговарајућих карактеристика као BIN 15 произвођача BUCK. Светиљка се испоручује у комплету са свом потребном опремом за рад. | ком | 9 |  | 0
04.07.08 | Набавка, испорука и израда инсталација светиљки у лифт кућици каблом N2XH-J 3x1,5 mm2 који се полаже на обујмицама на сваких 0,3м по зиду. Обрачун и плаћање по дужном метру кабла, комплет са набавком, уградњом и повезивањем инсталација у разводним кутијама. Разводне кутије су дате посебном позицијом. | м | 10 |  | 0
04.07.09 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно изведене инсталације у лифт кућици надградног једнополног инсталационог OG прекидача 10А, 230V, IP44. Обрачун и плаћање по комаду испорученог и уграђеног елемента. Oдговарајућих карактеристика као Aling-Conel OG 210. | ком | 1 |  | 0
04.07.10 | Набавка, испорука и израда инсталација за инсталациони OG прекидач каблом N2XH-J 3x2,5 mm2 који се полаже на обујмицама на сваких 0,3м по зиду. Обрачун и плаћање по дужном метру кабла, комплет са набавком, уградњом и повезивањем инсталација у разводним кутијама. Разводне кутије су дате посебном позицијом. | м | 13 |  | 0
04.07.11 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно изведене инсталације у лифт јами наизменичног инсталационог OG прекидача 10А, 230V, IP44. Сличан типу METALKA MINI OG. | ком | 1 |  | 0
04.07.12 | Набавка, испорука и израда инсталација светиљки са наизменичним прекидачем у лифт јами каблом N2XH-J 5x1,5 mm2 који се полаже на обујмицама на сваких 0,3м по зиду. Обрачун и плаћање по дужном метру кабла, комплет са набавком, уградњом и повезивањем инсталација у разводним кутијама. Разводне кутије су дате посебном позицијом. | м | 30 |  | 0
04.07.13 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно изведене инсталације монофазне прикључнице са уземљењем и поклопцем 16А, 230V, IP44. Обрачун и плаћање по комаду испорученог и уграђеног елемента. Oдговарајућих карактеристика као Aling-Conel PowerLine 241.00 | ком | 4 |  | 0
04.07.14 | Набавка, испорука и израда инсталација за монофазнe прикључницe у лифт кућици и јами каблом N2XH-J 3x2,5mm2 који се полаже на обујмицама на сваких 0,3м по зиду. Обрачун и плаћање по дужном метру кабла, комплет са набавком, уградњом и повезивањем инсталација у разводним кутијама. Разводне кутије су дате посебном позицијом. | м | 53 |  | 0
04.07.15 | Набавка, испорука и израда инсталација за директни монофазни фиксни извод вентилатора каблом N2XH-J 3x1.5mm2 који се полаже на обујмицама на сваких 0,3м по зиду. Обрачун и плаћање по дужном метру кабла. | м | 8 |  | 0
04.07.16 | Набавка, испорука и монтажа металних пластифицираних гибљивих инсталационих црева за заштиту каблова при повезивању на вентилатор. Обрачун и плаћање по метру дужном положених заштитних црева пречника 19.2/15mm. | м | 2 |  | 0
04.07.17 | Повезивање монофазног електромотора са провером исправног функционисања. | ком | 1 |  | 0
04.07.18 | Набавка, испорука и израда инсталација за директни монофазни фиксни извод зидног термостата каблом N2XH-J 3x1.5mm2 који се полаже на обујмицама на сваких 0,3м по зиду. Обрачун и плаћање по дужном метру кабла. | ком | 14 |  | 0
04.07.19 | Повезивање зидног термостата са провером исправног функционисања. | ком | 1 |  | 0
04.07.20 | Набавка, испорука и монтажа надградне разводне кутије са 6 уводница. Сличних карактеристика као OBO BETTERMANN A11. | ком | 15 |  | 0
ИНСТАЛАЦИЈА УЗЕМЉЕЊА И ИЗЈЕДНАЧЕЊА ПОТЕНЦИЈАЛА
04.07.21 | Набавка, испорука и монтажа потпоре за зид од бетона или опеке за Fe/Zn траку 25х4мм SRPS N.B4.925 С. Потпоре се постављају на међусобном растојању од 0,8м. Плаћа се за рад и материјал по комаду постављене опреме. | ком | 75 |  | 0
04.07.22 | Набавка, испорука и монтажа Fe/Zn траке 25х4мм на претходно постављеним потпорама или по поду просторије. Плаћа се за рад и материјал по метру постављене траке. | м | 60 |  | 0
04.07.23 | Набавка, испорука и монтажа укрсних комада за пролазне траке SRPS N.B4.936. Плаћа се за рад и материјал по комаду постављене опреме. | ком | 12 |  | 0
04.07.24 | Набавка, испорука и монтажа затвореног искришта Imax=100kA (8/20µs) на унутрашњем зиду лифт кућице. Искриште се повезује на Fe/Zn траку 25х4мм. Слично типу ISKRA ZAŠČITE EPZ 100/500. | ком | 1 |  | 0
04.07.25 | Рушење постојеће подлоге од бетона или сличног материјала дебљине до 20cm са утоваром и одвозом шута на депонију. Обрачун по m2 порушене подлоге за сав рад, материјал и транспорт. | m2 | 1 |  | 0
04.07.26 | Ручни ископ земље III категорије површине 1 м2 и дубине 0.6м за побијање сонде и полагање Fe/Zn траке у земљи од штапног уземљивача до лифт јаме. Ископану земљу избацити из јаме. По завршеним радовима земљу насути и набити у слојевима. Обрачун по м3 земље. | m3 | 0.6 |  | 0
04.07.27 | Набавка, испорука и побијање у земљу у претходно припремљено земљиште штапног уземљивача од топло поцинкованог челика Ø20 дужине 3м (слично SRPS N.B4.943-3000) са наставком за прикључење тракастог проводника. | ком | 1 |  | 0
04.07.28 | Набавка, испорука и монтажа укрсног комада за пролазне траке SRPS N.B4.936 у кутију са заливањем. Плаћа се за рад и материјал по комаду постављене опреме. | ком | 2 |  | 0
04.07.29 | Набавка, испорука и полагање Fe/Zn траке 25х4мм у претходно припремљеном рову у земљи. Плаћа се за рад и материјал по метру постављене траке. | м | 2 |  | 0
04.07.30 | Израда подлоге од бетона дебљине до 20cm. Горњу површину обрадити и бетон неговати. Обрачун по m2 тротоара за сав рад, материјал и транспорт. | м2 | 1 |  | 0
04.07.31 | Израда споја Fe/Zn траке са металном конструкцијом заваривањем минималне дужине вара 50мм. По извођењу споја сва оштећена места премазати заштитним средством против корозије. | ком | 8 |  | 0
УКУПНО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЛИФТА Л7 |  |  |  | РСД | 0

## Lift L8
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
ЛИФТ Л8
Реконструкција, санација и адаптација лифтова Л1 - Л9
у објекту Ургентни центар Клиничког центра Србије
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
04.08 | ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЛИФТ Л8
ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ
04.08.01 | Демонтажа постојећих инсталација осветљења, утичница, допунског изједначења потенцијала у лифт кућици. Демонтирана опрема се оставља у магацину објекта. | пауш | 1 |  | 0
НАПОЈНИ КАБЛОВИ
04.08.02 | Повезивање напојног кабла N2XH-Ј 5x6 на једном крају кабла на разводни орман са израдом кабловских завршница. Увод кабла у орман, скидање плашта/изолације, израда окца или постављање папучице, обрада краја кабла, причвршћење кабла металном обујмицом, повезивање кабла, функционално испитивање и пуштање у рад. Обрачун се врши по комаду жиле правилно урађене и повезане кабловске завршнице. | ком | 5 |  | 0
04.08.03 | Набавка, испорука и израда инсталација за повезивање погона противпожарне завесе лифта каблом N2XH-J 3x2,5 mm2 који се полаже на постојећим кабловским носачима и у спуштеном плафону на обујмицама. Кабл се полаже од постојећег ормана RO-II-3D2/U са резервног осигурача 16А. Позиција обухвата полагање 35м кабла и повезивање кабла на оба краја. Обрачун и плаћање комплет. | кпл. | 1 |  | 0
ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА, ПРИKЉУЧНИЦА И ФИКСНИХ ИЗВОДА
04.08.04 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације светиљке ознаке S2. Надградна светиљка са инкадесцентним извором снаге 60W. Тело светиљке са металном базном конструкцијом, заштитним стаклом и грлом Е27, степен заштите IP54. Oдговарајућих карактеристика као BIN 15 произвођача BUCK. Светиљка се испоручује у комплету са свом потребном опремом за рад. | ком | 5 |  | 0
04.08.05 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно изведене инсталације у лифт јами наизменичног инсталационог OG прекидача 10А, 230V, IP44. Сличан типу METALKA MINI OG. | ком | 1 |  | 0
04.08.06 | Набавка, испорука и израда инсталација светиљки са наизменичним прекидачем у лифт јами каблом N2XH-J 5x1,5 mm2 који се полаже на обујмицама на сваких 0,3м по зиду. Обрачун и плаћање по дужном метру кабла, комплет са набавком, уградњом и повезивањем инсталација у разводним кутијама. Разводне кутије су дате посебном позицијом. | м | 15 |  | 0
04.08.07 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно изведене инсталације монофазне прикључнице са уземљењем и поклопцем 16А, 230V, IP44. Обрачун и плаћање по комаду испорученог и уграђеног елемента. Oдговарајућих карактеристика као Aling-Conel PowerLine 241.00 | ком | 1 |  | 0
04.08.08 | Набавка, испорука и израда инсталација за монофазнe прикључницe у лифт јами каблом N2XH-J 3x2,5mm2 који се полаже на обујмицама на сваких 0,3м по зиду. Обрачун и плаћање по дужном метру кабла, комплет са набавком, уградњом и повезивањем инсталација у разводним кутијама. Разводне кутије су дате посебном позицијом. | м | 15 |  | 0
04.08.09 | Набавка, испорука и монтажа надградне разводне кутије са 6 уводница. Сличних карактеристика као OBO BETTERMANN A11. | ком | 12 |  | 0
ИНСТАЛАЦИЈА УЗЕМЉЕЊА И ИЗЈЕДНАЧЕЊА ПОТЕНЦИЈАЛА
04.08.10 | Набавка, испорука и монтажа потпоре за зид од бетона или опеке за Fe/Zn траку 25х4мм SRPS N.B4.925 С. Потпоре се постављају на међусобном растојању од 0,8м. Плаћа се за рад и материјал по комаду постављене опреме. | ком | 14 |  | 0
04.08.11 | Набавка, испорука и монтажа Fe/Zn траке 25х4мм на претходно постављеним потпорама или по поду просторије. Плаћа се за рад и материјал по метру постављене траке. | м | 10 |  | 0
04.08.12 | Набавка, испорука и монтажа укрсних комада за пролазне траке SRPS N.B4.936. Плаћа се за рад и материјал по комаду постављене опреме. | ком | 10 |  | 0
04.08.13 | Набавка, испорука и монтажа затвореног искришта Imax=100kA (8/20µs) на унутрашњем зиду лифт кућице. Искриште се повезује на Fe/Zn траку 25х4мм. Слично типу ISKRA ZAŠČITE EPZ 100/500. | ком | 1 |  | 0
04.08.14 | Рушење постојеће подлоге од бетона или сличног материјала дебљине до 20cm са утоваром и одвозом шута на депонију. Обрачун по m2 порушене подлоге за сав рад, материјал и транспорт. | m2 | 1 |  | 0
04.08.15 | Ручни ископ земље III категорије површине 1 м2 и дубине 0.6м за побијање сонде и полагање Fe/Zn траке у земљи од штапног уземљивача до лифт јаме. Ископану земљу избацити из јаме. По завршеним радовима земљу насути и набити у слојевима. Обрачун по м3 земље. | m3 | 0.6 |  | 0
04.08.16 | Набавка, испорука и побијање у земљу у претходно припремљено земљиште штапног уземљивача од топло поцинкованог челика Ø20 дужине 3м (слично SRPS N.B4.943-3000) са наставком за прикључење тракастог проводника. | ком | 1 |  | 0
04.08.17 | Набавка, испорука и монтажа укрсног комада за пролазне траке SRPS N.B4.936 у кутију са заливањем. Плаћа се за рад и материјал по комаду постављене опреме. | ком | 2 |  | 0
04.08.18 | Набавка, испорука и полагање Fe/Zn траке 25х4мм у претходно припремљеном рову у земљи. Плаћа се за рад и материјал по метру постављене траке. | м | 2 |  | 0
04.08.19 | Израда подлоге од бетона дебљине до 20cm. Горњу површину обрадити и бетон неговати. Обрачун по m2 тротоара за сав рад, материјал и транспорт. | м2 | 1 |  | 0
04.08.20 | Израда споја Fe/Zn траке са металном конструкцијом заваривањем минималне дужине вара 50мм. По извођењу споја сва оштећена места премазати заштитним средством против корозије. | ком | 8 |  | 0
УКУПНО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЛИФТА Л8 |  |  |  | РСД | 0

## Lift L9
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
ЛИФТ Л9
Реконструкција, санација и адаптација лифтова Л1 - Л9
у објекту Ургентни центар Клиничког центра Србије
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
04.09 | ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЛИФТ Л9
ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ
04.09.01 | Демонтажа постојећих инсталација осветљења, утичница, допунског изједначења потенцијала у лифт кућици. Демонтирана опрема се оставља у магацину објекта. | пауш | 1 |  | 0
НАПОЈНИ КАБЛОВИ
04.09.02 | Повезивање напојног кабла N2XH-Ј 5x6 на једном крају кабла на разводни орман са израдом кабловских завршница. Увод кабла у орман, скидање плашта/изолације, израда окца или постављање папучице, обрада краја кабла, причвршћење кабла металном обујмицом, повезивање кабла, функционално испитивање и пуштање у рад. Обрачун се врши по комаду жиле правилно урађене и повезане кабловске завршнице. | ком | 5 |  | 0
04.09.03 | Набавка, испорука и израда инсталација за повезивање погона противпожарне завесе лифта каблом N2XH-J 3x2,5 mm2 који се полаже на постојећим кабловским носачима и у спуштеном плафону на обујмицама. Кабл се полаже од постојећег ормана RO-II-3D2/U са резервног осигурача 16А. Позиција обухвата полагање 20м кабла и повезивање кабла на оба краја. Обрачун и плаћање комплет. | кпл. | 1 |  | 0
ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА, ПРИKЉУЧНИЦА И ФИКСНИХ ИЗВОДА
04.09.04 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације светиљке ознаке S2. Надградна светиљка са инкадесцентним извором снаге 60W. Тело светиљке са металном базном конструкцијом, заштитним стаклом и грлом Е27, степен заштите IP54. Oдговарајућих карактеристика као BIN 15 произвођача BUCK. Светиљка се испоручује у комплету са свом потребном опремом за рад. | ком | 5 |  | 0
04.09.05 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно изведене инсталације у лифт јами наизменичног инсталационог OG прекидача 10А, 230V, IP44. Сличан типу METALKA MINI OG. | ком | 1 |  | 0
04.09.06 | Набавка, испорука и израда инсталација светиљки са наизменичним прекидачем у лифт јами каблом N2XH-J 5x1,5 mm2 који се полаже на обујмицама на сваких 0,3м по зиду. Обрачун и плаћање по дужном метру кабла, комплет са набавком, уградњом и повезивањем инсталација у разводним кутијама. Разводне кутије су дате посебном позицијом. | м | 15 |  | 0
04.09.07 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно изведене инсталације монофазне прикључнице са уземљењем и поклопцем 16А, 230V, IP44. Обрачун и плаћање по комаду испорученог и уграђеног елемента. Oдговарајућих карактеристика као Aling-Conel PowerLine 241.00 | ком | 1 |  | 0
04.09.08 | Набавка, испорука и израда инсталација за монофазнe прикључницe у лифт јами каблом N2XH-J 3x2,5mm2 који се полаже на обујмицама на сваких 0,3м по зиду. Обрачун и плаћање по дужном метру кабла, комплет са набавком, уградњом и повезивањем инсталација у разводним кутијама. Разводне кутије су дате посебном позицијом. | м | 15 |  | 0
04.09.09 | Набавка, испорука и монтажа надградне разводне кутије са 6 уводница. Сличних карактеристика као OBO BETTERMANN A11. | ком | 12 |  | 0
ИНСТАЛАЦИЈА УЗЕМЉЕЊА И ИЗЈЕДНАЧЕЊА ПОТЕНЦИЈАЛА
04.09.10 | Набавка, испорука и монтажа потпоре за зид од бетона или опеке за Fe/Zn траку 25х4мм SRPS N.B4.925 С. Потпоре се постављају на међусобном растојању од 0,8м. Плаћа се за рад и материјал по комаду постављене опреме. | ком | 14 |  | 0
04.09.11 | Набавка, испорука и монтажа Fe/Zn траке 25х4мм на претходно постављеним потпорама или по поду просторије. Плаћа се за рад и материјал по метру постављене траке. | м | 10 |  | 0
04.09.12 | Набавка, испорука и монтажа укрсних комада за пролазне траке SRPS N.B4.936. Плаћа се за рад и материјал по комаду постављене опреме. | ком | 10 |  | 0
04.09.13 | Набавка, испорука и монтажа затвореног искришта Imax=100kA (8/20µs) на унутрашњем зиду лифт кућице. Искриште се повезује на Fe/Zn траку 25х4мм. Слично типу ISKRA ZAŠČITE EPZ 100/500. | ком | 1 |  | 0
04.09.14 | Рушење постојеће подлоге од бетона или сличног материјала дебљине до 20cm са утоваром и одвозом шута на депонију. Обрачун по m2 порушене подлоге за сав рад, материјал и транспорт. | m2 | 1 |  | 0
04.09.15 | Ручни ископ земље III категорије површине 1 м2 и дубине 0.6м за побијање сонде и полагање Fe/Zn траке у земљи од штапног уземљивача до лифт јаме. Ископану земљу избацити из јаме. По завршеним радовима земљу насути и набити у слојевима. Обрачун по м3 земље. | m3 | 0.6 |  | 0
04.09.16 | Набавка, испорука и побијање у земљу у претходно припремљено земљиште штапног уземљивача од топло поцинкованог челика Ø20 дужине 3м (слично SRPS N.B4.943-3000) са наставком за прикључење тракастог проводника. | ком | 1 |  | 0
04.09.17 | Набавка, испорука и монтажа укрсног комада за пролазне траке SRPS N.B4.936 у кутију са заливањем. Плаћа се за рад и материјал по комаду постављене опреме. | ком | 2 |  | 0
04.09.18 | Набавка, испорука и полагање Fe/Zn траке 25х4мм у претходно припремљеном рову у земљи. Плаћа се за рад и материјал по метру постављене траке. | м | 2 |  | 0
04.09.19 | Израда подлоге од бетона дебљине до 20cm. Горњу површину обрадити и бетон неговати. Обрачун по m2 тротоара за сав рад, материјал и транспорт. | м2 | 1 |  | 0
04.09.20 | Израда споја Fe/Zn траке са металном конструкцијом заваривањем минималне дужине вара 50мм. По извођењу споја сва оштећена места премазати заштитним средством против корозије. | ком | 8 |  | 0
УКУПНО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЛИФТА Л9 |  |  |  | РСД | 0

## Radovi u TS
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
РАДОВИ У ТРАФОСТАНИЦИ
Реконструкција, санација и адаптација лифтова Л1 - Л9
у објекту Ургентни центар Клиничког центра Србије
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
04.10 | РАДОВИ У ТРАФОСТАНИЦИ
04.10.01 | РАЗВОДНИ ОРМАНИ
04.10.01.01 | Израда измена у постојећем орману агрегатског напајања у изводном пољу 1 и 2. Радови се обавезно обављају у безнапонском стању. Демонтажа постојећих топљивих уметака високоучинских ножастих осигурача:
| - NV00 125A | ком | 6 |  | 0
| - NV00 160A | ком | 3 |  | 0
| - NV00 200A | ком | 3 |  | 0
04.10.01.02 | Израда измена у постојећем орману мрежног напајања у изводном пољу 5 и 8. Радови се обавезно обављају у безнапонском стању. Демонтажа постојећих топљивих уметака високоучинских ножастих осигурача:
| - NV00 32A | ком | 6 |  | 0
| - NV00 125A | ком | 3 |  | 0
04.10.01.03 | Израда измена у постојећем орману агрегатског напајања у изводном пољу 1 и 2. Радови се обавезно обављају у безнапонском стању. Набавка, испорука и монтажа топљивих уметака високоучинских ножастих осигурача:
| - NV00 100A | ком | 6 |  | 0
| - NV00 160A | ком | 6 |  | 0
04.10.01.04 | Израда измена у постојећем орману агрегатског напајања у изводном пољу 2. Радови се обавезно обављају у безнапонском стању. Развезивање са ормана постојећег кабла РР00 4х16 за напајање станице медицинских гасова. Кабл оставити у кабловском каналу ради настављања и даљег коришћења. Крајеве жила привремено заштитити. | ком | 1 |  | 0
04.10.01.05 | Израда измена у постојећем орману мрежног напајања у изводном пољу 5. Радови се обавезно обављају у безнапонском стању. Развезивање са ормана постојећег кабла РР00 4х25 за напајање лифта Л3. | ком | 1 |  | 0
04.10.01.06 | Израда измена у постојећем орману мрежног напајања у изводном пољу 5. Радови се обавезно обављају у безнапонском стању. Развезивање са ормана постојећег кабла РР00 5х6 за напајање лифтова Л8 и Л9. | ком | 2 |  | 0
04.10.01.07 | GRO-LF-A Набавка, испорука и монтажа назидног разводног ормана комплетно ожиченог, у степену заштите минимално IP54, приближних димензија 800x800x250мм (ВхШхД). Орман је израђен од два пута декапираног лима дебљине минимално 1.5мм, боје RAL7035, са вратима и металном монтажном плочом дебљине 2.5мм, патент бравом са типским кључем и џепом за смештај пројектне документације. Довод доле и изводи на горе. Повезивање каблова је дато посебном позицијом. Орман садржи следећу опрему:
| - Трополни склопка растављач, номиналне струје 160А, двоположајни 0-1 | ком | 1 |  | 0
| - 3-полни осигурач-растављач 160А за високоучинске ножасте осигураче | ком | 4 |  | 0
| - топљиви уметак високоучинских ножастих осигурача 25А | ком | 6 |  | 0
| - топљиви уметак високоучинских ножастих осигурача 50А | ком | 3 |  | 0
| - топљиви уметак високоучинских ножастих осигурача 80А | ком | 3 |  | 0
| - Сабирнице, клеме, уводнице, жица за шемирање, натписне плочице и остали ситан неспецифицирани материјал |  |  |  | 0
| - Комплет израда разводног ормана, испорука и монтажа опреме, електрично повезан на претходно припремљене инсталације и испитан. Готов орман опремити шемама ормана. | кпл | 1 |  | 0
04.10.02 | НАПОЈНИ КАБЛОВИ
04.10.02.01 | Набавка, испорука и полагање енергетског кабла N2XH 4x70 у трафостаници за повезивање ормана агрегатског напајања и новог ормана GRO-LF-A. Кабл се води на обујмицама на сваких 0,3м по зиду и по постојећим кабловским носачима. Обрачун и плаћање по дужном метру положеног кабла. | м | 10 |  | 0
04.10.02.02 | Повезивање напојног кабла N2XH 4x70 на разводни орман са израдом кабловских завршница. Увод кабла у орман, скидање плашта/изолације, израда окца или постављање папучице, обрада краја кабла, причвршћење кабла металном обујмицом, повезивање кабла, функционално испитивање и пуштање у рад. Обрачун се врши по комаду жиле правилно урађене и повезане кабловске завршнице. | ком | 8 |  | 0
04.10.02.03 | Набавка, испорука и полагање енергетског заштитног кабла N2XH-Ј 1x35 новог ормана GRO-LF-A и сабирнице за изједначење потенцијала у ТС. Кабл се води на обујмицама на сваких 0,3м по зиду. Обрачун и плаћање по дужном метру положеног кабла. | м | 10 |  | 0
04.10.02.04 | Повезивање напојног кабла N2XH-Ј 1x35 на разводни орман и сабирницу за изједначење потенцијала у ТС са израдом кабловских завршница. Увод кабла у орман, скидање плашта/изолације, израда окца или постављање папучице, обрада краја кабла, причвршћење кабла металном обујмицом, повезивање кабла, функционално испитивање и пуштање у рад. Обрачун се врши по комаду жиле правилно урађене и повезане кабловске завршнице. | ком | 2 |  | 0
04.10.02.05 | Набавка, испорука и полагање енергетског кабла N2XH-Ј 5x16 у трафостаници за настављање постојећег кабла за напајање станице медицинских гасова до новог ормана GRO-LF-A. Кабл се води на обујмицама на сваких 0,3м по зиду и по постојећим кабловским носачима. Обрачун и плаћање по дужном метру положеног кабла. | м | 10 |  | 0
04.10.02.06 | Повезивање напојног кабла N2XH-Ј 5x16 за напајање станице медицинских гасова на разводни орман GRO-LF-A са израдом кабловских завршница. Увод кабла у орман, скидање плашта/изолације, израда окца или постављање папучице, обрада краја кабла, причвршћење кабла металном обујмицом, повезивање кабла, функционално испитивање и пуштање у рад. Обрачун се врши по комаду жиле правилно урађене и повезане кабловске завршнице. | ком | 5 |  | 0
04.10.02.07 | Настављање бакарног кабла 5х16мм2 за напајање станице медицинских гасова у трафостаници у кабловској разводној кутији. Кутија је снадбевенa редним 5-полним клемама 10-25mm2 за бакарне проводнике и одговарајућим уводницама, струјног капацитета 102А. Кутијa je од поликарбоната IP65 IK08 безхалогенa самогасивa. Позиција обухвата набавку, испоруку и монтажу кутије и повезивање жила каблова у кутији. Кабловске разводне кутије су сличне типу HENSEL ENYCASE DK 2525 G. | ком | 1 |  | 0
УКУПНО РАДОВИ У ТРАФОСТАНИЦИ |  |  |  | РСД | 0

## Radovi van TS
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
РАДОВИ ВАН ТРАФОСТАНИЦЕ
Реконструкција, санација и адаптација лифтова Л1 - Л9
у објекту Ургентни центар Клиничког центра Србије
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
04.11 | РАДОВИ ВАН ТРАФОСТАНИЦЕ
04.11.01 | РАЗВОДНИ ОРМАНИ
04.11.01.01 | Пажљива демонтажа постојећег ормана агрегатског напајања ознаке D.A. у улазу 1. Демонтирана опрема се оставља у магацину објекта. Постојећи напојни кабл привремено заштитити ради даљег коришћења. | ком | 1 |  | 0
04.11.01.02 | D.A. Набавка, испорука и монтажа назидног разводног ормана комплетно ожиченог, у степену заштите минимално IP54, приближних димензија 800x600x250мм (ВхШхД). Орман је израђен од два пута декапираног лима дебљине минимално 1.5мм, боје RAL7035, са вратима и металном монтажном плочом дебљине 2.5мм, патент бравом са типским кључем и џепом за смештај пројектне документације. Довод доле и изводи на горе. Повезивање каблова је дато посебном позицијом. Орман садржи следећу опрему:
| - Трополни склопка растављач, номиналне струје 160А, двоположајни 0-1 | ком | 1 |  | 0
| - 3-полни осигурач-растављач 160А за високоучинске ножасте осигураче | ком | 2 |  | 0
| - топљиви уметак високоучинских ножастих осигурача 50А | ком | 3 |  | 0
| - топљиви уметак високоучинских ножастих осигурача 100А | ком | 3 |  | 0
| - Сабирнице, клеме, уводнице, жица за шемирање, натписне плочице и остали ситан неспецифицирани материјал |  |  |  | 0
| - Комплет израда разводног ормана, испорука и монтажа опреме, електрично повезан на претходно припремљене инсталације и испитан. Готов орман опремити шемама ормана. | кпл | 1 |  | 0
04.11.01.03 | Израда измена у постојећем орману агрегатског напајања 1GRO-A у улазу 1. Радови се обавезно обављају у безнапонском стању. Демонтажа постојећих топљивих уметака високоучинских ножастих осигурача:
| - NV00 100A | ком | 3 |  | 0
04.11.01.04 | Израда измена у постојећем орману агрегатског напајања 1GRO-A у улазу 1. Радови се обавезно обављају у безнапонском стању. Набавка, испорука и монтажа топљивих уметака високоучинских ножастих осигурача:
| - NV00 63A | ком | 3 |  | 0
04.11.01.05 | Израда измена у постојећем орману агрегатског напајања 5GRO-A у улазу 5. Радови се обавезно обављају у безнапонском стању. Набавка, испорука и монтажа топљивих уметака високоучинских ножастих осигурача:
| - NV00 63A | ком | 3 |  | 0
04.11.02 | НАПОЈНИ КАБЛОВИ
04.11.02.01 | Набавка, испорука и полагање енергетског кабла N2XH 4x50 у улазу 1 за настављање постојећег кабла за напајање разводног ормана D.A. Кабл се води у зиду испод малтера. Обрачун и плаћање по дужном метру положеног кабла. | м | 5 |  | 0
04.11.02.02 | Набавка, испорука и полагање енергетског кабла N2XH-Ј 1x25 у улазу 1 за настављање постојећег заштитног кабла за напајање разводног ормана D.A. Кабл се води у зиду испод малтера. Обрачун и плаћање по дужном метру положеног кабла. | м | 5 |  | 0
04.11.02.03 | Повезивање напојног кабла N2XH 4x50 и N2XH-Ј 1x25 на разводни орман D.A. са израдом кабловских завршница. Увод кабла у орман, скидање плашта/изолације, израда окца или постављање папучице, обрада краја кабла, причвршћење кабла металном обујмицом, повезивање кабла, функционално испитивање и пуштање у рад. Обрачун се врши по комаду жиле правилно урађене и повезане кабловске завршнице. | ком | 5 |  | 0
04.11.02.04 | Настављање бакарног кабла 4х50 + 1x25мм2 за напајање разводног ормана D.A. у кабловској разводној кутији. Кутија је снадбевене редним 5-полним клемама 16-150mm2 за бакарне проводнике и одговарајућим уводницама, струјног капацитета 250А. Кутије су од поликарбоната IP65 IK08 безхалогене самогасиве. Позиција обухвата набавку, испоруку и монтажу кутије и повезивање жила каблова у кутији. Кабловске разводне кутије су сличне типу HENSEL ENYCASE K1205 16-150mm2. | ком | 1 |  | 0
04.11.02.05 | Одређивање трасе и демонтажа постојећег напојног кабла PP00-Y 5x16 за напајање лифта Л5 у улазу 1 од ормана 1GRO-A до ормана лифта Л5 у лифт кућици. | м | 50 |  | 0
04.11.02.06 | Набавка, испорука и полагање енергетског кабла N2XH-Ј 5x16 за напајање лифта Л5 у улазу 1. Кабл се води трасом постојећег напојног кабла до лифт кућице по постојећим кабловским носачима, у зиду испод малтера и на обујмицама на сваких 0,3м по зиду. Обрачун и плаћање по дужном метру положеног кабла. | м | 50 |  | 0
04.11.02.07 | Настављање бакарног кабла 5х16мм2 за напајање за напајање лифта Л5 у улазу 1 у кабловској разводној кутији. Кутија је снадбевенa редним 5-полним клемама 10-25mm2 за бакарне проводнике и одговарајућим уводницама, струјног капацитета 102А. Кутијa je од поликарбоната IP65 IK08 безхалогенa самогасивa. Позиција обухвата набавку, испоруку и монтажу кутије и повезивање жила каблова у кутији. Кабловске разводне кутије су сличне типу HENSEL ENYCASE DK 2525 G. | ком | 1 |  | 0
04.11.02.08 | Повезивање напојног кабла N2XH-Ј 5x16 за напајање лифта Л5 у улазу 1 на напојни разводни орман са израдом кабловских завршница. Увод кабла у орман, скидање плашта/изолације, израда окца или постављање папучице, обрада краја кабла, причвршћење кабла металном обујмицом, повезивање кабла, функционално испитивање и пуштање у рад. Обрачун се врши по комаду жиле правилно урађене и повезане кабловске завршнице. | ком | 5 |  | 0
04.11.02.09 | Одређивање трасе и демонтажа постојећег напојног кабла PP00-Y 5x16 за напајање лифта Л7 у улазу 4 од ормана RO-INTERNO/1A до ормана лифта Л7 у лифт кућици. | м | 32 |  | 0
04.11.02.10 | Набавка, испорука и полагање енергетског кабла N2XH-Ј 5x10 за напајање лифта Л7 у улазу 4. Кабл се води трасом постојећег напојног кабла од улаза 1 до улаза 4 и даље до лифт кућице по постојећим кабловским носачима, у зиду испод малтера и на обујмицама на сваких 0,3м по зиду. Обрачун и плаћање по дужном метру положеног кабла. | м | 101 |  | 0
04.11.02.11 | Настављање бакарног кабла 5х10мм2 за напајање за напајање лифта Л7 у улазу 4 у кабловској разводној кутији. Кутија је снадбевенa редним 5-полним клемама 10-25mm2 за бакарне проводнике и одговарајућим уводницама, струјног капацитета 102А. Кутијa je од поликарбоната IP65 IK08 безхалогенa самогасивa. Позиција обухвата набавку, испоруку и монтажу кутије и повезивање жила каблова у кутији. Кабловске разводне кутије су сличне типу HENSEL ENYCASE DK 2525 G. | ком | 2 |  | 0
04.11.02.12 | Повезивање напојног кабла N2XH-Ј 5x10 за напајање лифта Л7 у улазу 1 на напојни разводни орман са израдом кабловских завршница. Увод кабла у орман, скидање плашта/изолације, израда окца или постављање папучице, обрада краја кабла, причвршћење кабла металном обујмицом, повезивање кабла, функционално испитивање и пуштање у рад. Обрачун се врши по комаду жиле правилно урађене и повезане кабловске завршнице. | ком | 5 |  | 0
04.11.02.13 | Одређивање трасе и демонтажа постојећег напојног кабла PP00 4x25 + PP00-Y 1x16 за напајање лифта Л3 у улазу 2 од мрежног ормана у ТС до ормана лифта Л3 у лифт кућици. | м | 92 |  | 0
04.11.02.14 | Набавка, испорука и полагање енергетског кабла N2XH-Ј 5x25 за напајање лифта Л3 у улазу 2 од агрегатског ормана GRO-LF-A у ТС до ормана лифта Л3 у лифт кућици. Кабл се води трасом постојећег напојног кабла до лифт кућице по постојећим кабловским носачима, у зиду испод малтера и на обујмицама на сваких 0,3м по зиду. Обрачун и плаћање по дужном метру положеног кабла. | м | 92 |  | 0
04.11.02.15 | Настављање бакарног кабла 5х25мм2 за напајање лифта Л3 у улазу 2 у кабловској разводној кутији. Кутија је снадбевенa редним 5-полним клемама 10-25mm2 за бакарне проводнике и одговарајућим уводницама, струјног капацитета 102А. Кутијa je од поликарбоната IP65 IK08 безхалогенa самогасивa. Позиција обухвата набавку, испоруку и монтажу кутије и повезивање жила каблова у кутији. Кабловске разводне кутије су сличне типу HENSEL ENYCASE DK 2525 G. | ком | 1 |  | 0
04.11.02.16 | Повезивање напојног кабла N2XH-Ј 5x25 за напајање лифта Л3 у улазу 2 на напојни разводни орман са израдом кабловских завршница. Увод кабла у орман, скидање плашта/изолације, израда окца или постављање папучице, обрада краја кабла, причвршћење кабла металном обујмицом, повезивање кабла, функционално испитивање и пуштање у рад. Обрачун се врши по комаду жиле правилно урађене и повезане кабловске завршнице. | ком | 5 |  | 0
04.11.02.17 | Одређивање трасе и демонтажа постојећих напојних каблова PP00-Y 5x6 за напајање лифта Л8 и Л9 у улазу 2 од мрежног ормана у ТС до ормана лифтова Л8 и Л9у лифт окнима. | м | 120 |  | 0
04.11.02.18 | Набавка, испорука и полагање енергетског кабла N2XH-Ј 5x6 за напајање лифта Л8 и Л9 у улазу 2 од агрегатског ормана GRO-LF-A у ТС до ормана лифтова Л8 и Л9 у лифт окнима. Кабл се води трасом постојећег напојног кабла до лифт кућице по постојећим кабловским носачима, у зиду испод малтера и на обујмицама на сваких 0,3м по зиду. Обрачун и плаћање по дужном метру положеног кабла. | м | 120 |  | 0
04.11.02.19 | Настављање бакарног кабла 5х6мм2 за напајање лифта Л8 и Л9 у улазу 2 у кабловској разводној кутији. Кутија је снадбевена редним 5-полним клемама 4-10mm2 за бакарне проводнике и одговарајућим уводницама, струјног капацитета 63А. Кутије су од поликарбоната IP65 IK08 безхалогене самогасиве. Позиција обухвата набавку, испоруку и монтажу кутије и повезивање жила каблова у кутији. Кабловске разводне кутије су сличне типу HENSEL ENYCASE DK 1010 G. | ком | 2 |  | 0
04.11.02.20 | Повезивање напојног кабла N2XH-Ј 5x6 за напајање лифта Л8 и Л9 у улазу 2 на напојни разводни орман са израдом кабловских завршница. Увод кабла у орман, скидање плашта/изолације, израда окца или постављање папучице, обрада краја кабла, причвршћење кабла металном обујмицом, повезивање кабла, функционално испитивање и пуштање у рад. Обрачун се врши по комаду жиле правилно урађене и повезане кабловске завршнице. | ком | 10 |  | 0
04.11.02.21 | Одређивање трасе и демонтажа постојећег напојног кабла PP00-Y 5x16 за напајање лифта Л4 у улазу 3 од ормана 3GRO-A до ормана лифта Л4 у лифт кућици. | м | 45 |  | 0
04.11.02.22 | Набавка, испорука и полагање енергетског кабла N2XH-Ј 5x16 за напајање лифта Л4 у улазу 3. Кабл се води трасом постојећег напојног кабла од ормана 3GRO-A до ормана лифта Л4 у лифт кућици по постојећим кабловским носачима, у зиду испод малтера и на обујмицама на сваких 0,3м по зиду. Обрачун и плаћање по дужном метру положеног кабла. | м | 45 |  | 0
04.11.02.23 | Настављање бакарног кабла 5х16мм2 за напајање за напајање лифта Л4 у улазу 3 у кабловској разводној кутији. Кутија је снадбевенa редним 5-полним клемама 10-25mm2 за бакарне проводнике и одговарајућим уводницама, струјног капацитета 102А. Кутијa je од поликарбоната IP65 IK08 безхалогенa самогасивa. Позиција обухвата набавку, испоруку и монтажу кутије и повезивање жила каблова у кутији. Кабловске разводне кутије су сличне типу HENSEL ENYCASE DK 2525 G. | ком | 1 |  | 0
04.11.02.24 | Повезивање напојног кабла N2XH-Ј 5x16 за напајање лифта Л4 у улазу 3 на напојни разводни орман са израдом кабловских завршница. Увод кабла у орман, скидање плашта/изолације, израда окца или постављање папучице, обрада краја кабла, причвршћење кабла металном обујмицом, повезивање кабла, функционално испитивање и пуштање у рад. Обрачун се врши по комаду жиле правилно урађене и повезане кабловске завршнице. | ком | 5 |  | 0
04.11.02.25 | Одређивање трасе и демонтажа постојећег напојног кабла PP00-Y 5x16 за напајање лифта Л1 у улазу 5 од ормана 5GRO-A до ормана лифта Л1 у лифт кућици. | м | 53 |  | 0
04.11.02.26 | Набавка, испорука и полагање енергетског кабла N2XH-Ј 5x16 за напајање лифта Л1 у улазу 5. Кабл се води трасом постојећег напојног кабла од ормана 5GRO-A до ормана лифта Л1 у лифт кућици по постојећим кабловским носачима, у зиду испод малтера и на обујмицама на сваких 0,3м по зиду. Обрачун и плаћање по дужном метру положеног кабла. | м | 53 |  | 0
04.11.02.27 | Настављање бакарног кабла 5х16мм2 за напајање за напајање лифта Л1 у улазу 5 у кабловској разводној кутији. Кутија је снадбевенa редним 5-полним клемама 10-25mm2 за бакарне проводнике и одговарајућим уводницама, струјног капацитета 102А. Кутијa je од поликарбоната IP65 IK08 безхалогенa самогасивa. Позиција обухвата набавку, испоруку и монтажу кутије и повезивање жила каблова у кутији. Кабловске разводне кутије су сличне типу HENSEL ENYCASE DK 2525 G. | ком | 1 |  | 0
04.11.02.28 | Повезивање напојног кабла N2XH-Ј 5x16 за напајање лифта Л1 у улазу 5 на напојни разводни орман са израдом кабловских завршница. Увод кабла у орман, скидање плашта/изолације, израда окца или постављање папучице, обрада краја кабла, причвршћење кабла металном обујмицом, повезивање кабла, функционално испитивање и пуштање у рад. Обрачун се врши по комаду жиле правилно урађене и повезане кабловске завршнице. | ком | 5 |  | 0
04.11.02.29 | Одређивање трасе и демонтажа постојећег напојног кабла PP00-Y 5x16 за напајање лифта Л2 у улазу 5 од ормана 5GRO-A до ормана лифта Л2 у лифт кућици. | м | 68 |  | 0
04.11.02.30 | Набавка, испорука и полагање енергетског кабла N2XH-Ј 5x16 за напајање лифта Л2 у улазу 5. Кабл се води трасом постојећег напојног кабла од ормана 5GRO-A до ормана лифта Л2 у лифт кућици по постојећим кабловским носачима, у зиду испод малтера и на обујмицама на сваких 0,3м по зиду. Обрачун и плаћање по дужном метру положеног кабла. | м | 68 |  | 0
04.11.02.31 | Настављање бакарног кабла 5х16мм2 за напајање за напајање лифта Л2 у улазу 5 у кабловској разводној кутији. Кутија је снадбевенa редним 5-полним клемама 10-25mm2 за бакарне проводнике и одговарајућим уводницама, струјног капацитета 102А. Кутијa je од поликарбоната IP65 IK08 безхалогенa самогасивa. Позиција обухвата набавку, испоруку и монтажу кутије и повезивање жила каблова у кутији. Кабловске разводне кутије су сличне типу HENSEL ENYCASE DK 2525 G. | ком | 1 |  | 0
04.11.02.32 | Повезивање напојног кабла N2XH-Ј 5x16 за напајање лифта Л2 у улазу 5 на напојни разводни орман са израдом кабловских завршница. Увод кабла у орман, скидање плашта/изолације, израда окца или постављање папучице, обрада краја кабла, причвршћење кабла металном обујмицом, повезивање кабла, функционално испитивање и пуштање у рад. Обрачун се врши по комаду жиле правилно урађене и повезане кабловске завршнице. | ком | 5 |  | 0
04.11.02.33 | Одређивање трасе и демонтажа постојећег напојног кабла PP00-Y 5x16 за напајање лифта Л6 у улазу 5 од ормана RO-LIFT dijaliza до ормана лифта Л6 у лифт кућици. | м | 41 |  | 0
04.11.02.34 | Набавка, испорука и полагање енергетског кабла N2XH-Ј 5x16 за напајање лифта Л6 у улазу 5. Кабл се води трасом постојећег напојног кабла од ормана 5GRO-A до ормана лифта Л6 у лифт кућици по постојећим кабловским носачима, у зиду испод малтера и на обујмицама на сваких 0,3м по зиду. Обрачун и плаћање по дужном метру положеног кабла. | м | 76 |  | 0
04.11.02.35 | Настављање бакарног кабла 5х16мм2 за напајање за напајање лифта Л6 у улазу 5 у кабловској разводној кутији. Кутија је снадбевенa редним 5-полним клемама 10-25mm2 за бакарне проводнике и одговарајућим уводницама, струјног капацитета 102А. Кутијa je од поликарбоната IP65 IK08 безхалогенa самогасивa. Позиција обухвата набавку, испоруку и монтажу кутије и повезивање жила каблова у кутији. Кабловске разводне кутије су сличне типу HENSEL ENYCASE DK 2525 G. | ком | 1 |  | 0
04.11.02.36 | Повезивање напојног кабла N2XH-Ј 5x16 за напајање лифта Л6 у улазу 5 на напојни разводни орман са израдом кабловских завршница. Увод кабла у орман, скидање плашта/изолације, израда окца или постављање папучице, обрада краја кабла, причвршћење кабла металном обујмицом, повезивање кабла, функционално испитивање и пуштање у рад. Обрачун се врши по комаду жиле правилно урађене и повезане кабловске завршнице. | ком | 5 |  | 0
04.11.03 | ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ РАДОВИ
04.11.03.01 | Израда отвора/рупа у бетону електричном ударном бургијом за пролаз инсталација до Ø40мм у бетону. Позиција обухвата обележавање места пробијања, пробијање, обраду ивица отвора, изношење шута из зграде и истовар на гомилу. Обрачун по 1 рупи. | ком | 30 |  | 0
04.11.03.02 | Израда отвора/рупа електричном ударном бургијом за пролаз инсталација до Ø40мм у зиду од пуне опеке. Позиција обухвата обележавање места пробијања, пробијање, обраду ивица отвора, изношење шута из зграде и истовар на гомилу. Обрачун по 1 рупи. | ком | 80 |  | 0
04.11.03.03 | Набавка, испорука и полагање инсталационих чврстих бесхалогених цеви Ø40/37 у зид на местима проласка каблова кроз зидове и таванице. | m | 20 |  | 0
04.11.03.04 | Ради спречавања ширења и преношења пожара преко електро инсталација, на местима пролаза каблова кроз зидове и на продорима кроз таванице, на граници пожарног сектора, извршити набавку, испоруку и монтажу ватроотпорног продора ватроотпорности 90min (S90), одговарајућих карактеристика као Pyroplate плоче OBO Bettermann. Обрачун и плаћање по m2 отвора са свим потребним материјалом и плочицом за означавање продора. | м2 | 12 |  | 0
04.11.03.05 | Пажљиво дубљење шлицева 4cmx4cm у зидовима од пуне опеке у цементном малтеру за полагање каблова. Позиција обухвата обележавање места дубљења, машинско шлицовање канала и изношење шута из зграде и истовар на гомилу. | m | 300 |  | 0
04.11.03.06 | Пажљива демонтажа спуштеног плафона од гипс картонских плоча без демонтаже конструкције. Материјал сложити у магацин и поново монтирати по завршетку радова у подручју спуштеног плафона. | м2 | 40 |  | 0
04.11.03.07 | Довођење оштећених површина у пређашње стање (малтерисање, глетовање, фарбање). | м2 | 20 |  | 0
04.11.03.08 | Потребна мерења и испитивања са издавањем АТЕСТА и пуштањем инсталације у рад. | пауш | 1 |  | 0
04.11.03.09 | Израда 3 штампана примерка пројекта изведеног стања на основу овереног примерка снимљеног за време израде инсталација. Пројекат мора да садржи све измене које су настале за време извођења и мора бити оверен званичним печатом радне организације која је извела потребна снимања као и од стране надзорног органа - извођача. | пауш | 1 |  | 0
04.11.03.10 | Израда нове једнополне шеме ТС и ознака каблова у трафостаници. | пауш | 1 |  | 0
УКУПНО РАДОВИ ВАН ТРАФОСТАНИЦЕ |  |  |  | РСД | 0

## Rekapitulacija
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
Реконструкција, санација и адаптација лифтова Л1 - Л9
у објекту Ургентни центар Клиничког центра Србије
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
04.01 | ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЛИФТ Л1 | 0
04.02 | ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЛИФТ Л2 | 0
04.03 | ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЛИФТ Л3 | 0
04.04 | ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЛИФТ Л4 | 0
04.05 | ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЛИФТ Л5 | 0
04.06 | ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЛИФТ Л6 | 0
04.07 | ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЛИФТ Л7 | 0
04.08 | ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЛИФТ Л8 | 0
04.09 | ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЛИФТ Л9 | 0
04.10 | РАДОВИ У ТРАФОСТАНИЦИ | 0
04.11 | РАДОВИ ВАН ТРАФОСТАНИЦЕ | 0
| УКУПНО (РСД) : | 0