## УЦ
Зграда Ургентног центра КЦ Србије на КП 1442, КО Савски венац, Београд Реконструкција постојећих лифтова
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
1 | СТАБИЛНИ СИСТЕМ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА
Напомена: У пројекту за санацују амфитеатра (бр.пројекта 202-10/17, јун 2017) предвиђена је замена постојеће адресабилне централе новом микропроцесорском адресабилном централом. На нову централу треба повезати део адресабилних елемената у павиљону 2, а све према графичкој документацији. У/И модули за проширење капацитета централног уређаја су предвиђени/специфицирани у пројекту "Реконструкције постојећих инсталација -Зграда Ургентног центра КЦ Србије"(бр.пројекта 202-53/17, октобар 2018.). Преко ових модула треба реализовати предвиђене извршне функције : спуштање лифтова и спуштање ПП завеса
1.1 | Испорука, полагање и повезивање инсталационог кабла без халогених елемената и са побољшаним карактеристикама у условима пожара, за извршне функције, типа: NHXHX 3x1.5mm FE180/E90. Један крај кабла се повезује на постојећ и У/И модул у централи а други крај кабла се повезује на наменске клеме у ораману лифта односно на наменске клеме ПП завесе | м | 750 |  | 0
1.3 | Набавка, испорука и монтажа, металних регала ПНК 100/E90, опремљених конзолама и прибором за причврћивање на зид тј. плафон, прописно уземљених. | ком. | 100 |  | 0
1.4 | Испорука и монтажа ватроотпорне челичне шелне са анкер вијком, за кабл пречника 9-12m и класом ватроотпорности Е90 Референтни тип: obo bettermann или одговарајуће. | ком. | 1600 |  | 0
1.2 | Испорука и уградња ватроотпорног система, на местима продора инсталација кроз зидове на граници пожарних сектора. Користити 120 мин ватроотпорни систем на бази премаза и тврдо пресоване камене вуне, испитан у домаћој акредитованој лабораторији, на основу стандарда СРПС У.Ј1.090 а о чему постоји важећи Извештај са испитивања (атест), и контрола саобразности уколико је испитивање извршено пре више од 24 месеца. Извршити премазивање унутрашњости самог продора као и вођене инсталације, 100мм пре и после продора, а сам продор затворити обострано премазаном тврдо пресованом каменом вуном. По завршеном пожарном заптивању, доставити Извештај о изведеним радовима са комплетним атестом, план позиција, овлашћење произвођача материјала о оспособљености за извођење радова и заступање на тржишту. Цена је базирана на продоре до Ø110. | ком. | 10 |  | 0
1.5 | Ситан инсталациони материјал | кпл. | 1 |  | 0
1.6 | Испитивање изведене инсталације и издавање извештаја | кпл. | 1 |  | 0
1.7 | Остало - допуна пројекта изведено објекта/инсталације дојаве пожара - репрограмирање централе - функционално испитивање система и пуштање у рад, - обуку корисника у руковању, - испоруку документације (упутство за руковање, дневник уређаја, атести и исправе), - примопредају и састављање записника о исправности и функционалном испитивању. | кпл. | 1 |  | 0
УКУПНО: СТАБИЛНИ СИСТЕМ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА : |  |  |  |  | 0