## 01_AРХИТЕКТУРА
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА
реконструкције и адаптација дела таванског простора у лекарске собе Зграда Ургентог центра Клиничког центра Србије у Београду - НЕФРОЛОГИЈА -
01. | АРХИТЕКТУРА
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (рсд) | Цена (рсд)
|  |  | А | Б | АxБ
01.00. | ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ
Напомена:
У јединичне цене демонтаже и
рушења урачунати и изношење шута
из објекта, утовар у камионе,
транспорт до градске депоније и истовар уз грубо планирање
грубо планирање.
01.01. | Демонтажа постојеће унутрашње
столарије и браварије, са
демонтирањем штокова, опшава,
перваза, парапетних даски.
Приликом демонтаже столарије
водити рачуна да се не оштети
постојећа облоге.
Обрачун по комаду са одвозом шута
на депонију.
унутрашња столарија
двокрилна врата
| димензија 140/220 цм | ком | 1 | 0 | 0
01.02. | Чишчење подова у тавану са
изношењем постојећег шута из свих
просторија тавана.
| Обрачун по м², са одвозом шута на | м² | 344.05 | 0 | 0
01.03. | Скидање блатног малтера у поткровљу дебљине д=5-10цм. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију
| Обрачун по м², са одвозом шута на депонију. | м² | 344.05 | 0 | 0
01.04. | Рушење бетонских и зиданих
постамената у таванском простору у
продужном малтеру.
Рушење извести пажљиво. У цену
улази сечење арматуре итд.
Радити у свему према графичкој
документацији и Техничком опису уз
статички прорачун.
Шут прикупити, изнети, утоварити на
камион и одвести на градску
Обрачун по м³
| =0,7*0,5*(0,5+0,95+2,15+2,25+1,95) | м³ | 2.73 | 0 | 0
01.05. | Штемовање фасадних зидова за
израду бетонских јастука за ношење
челичних носача.
Штемовање извести пажљиво.
Радити у свему према графичкој
документацији и Техничком опису уз
статички прорачун.
Шут прикупити, изнети, утоварити на
камион и одвести на градску
Обрачун по м³
| =0,2*0,2*54 | м³ | 2.16 | 0 | 0
01.06. | Обијање малтера са унутрашњих
зидова. По обијању малтера
кланфама очистити спојнице до
дубине 2цм, а површину зидова опека
очистити челичним четкама и опрати
водом.
Обрачун по м², са одвозом шута на
депонију.
| =1,25*(0,6+18,45+2,8+2,4+2,94+18,08+3,3*2+3,06+6,62+0,47) | м² | 77.525 | 0 | 0
0
01.07. | Пробијање отвора и проширење
отвора у зиду од опеке д=45цм.
Пре почетка пробијања зида
оштемовати зид у висини греде, са
једне стране у половини дебљине
зида. У шлицеве у зиду поставити
арматуру ±2Ø10мм у потребној
дужини (посебно обрачунато). Након
тога пробушити рупе целом
дебљином зида на местима
постављања узенгија.
Затим затворити шлиц дашчаном
оплатом уз остављање закошења
(левка), ради лакше уградње бетона.
По очвршћивању бетона, поновити
цео поступак са друге стране зида.
Пустити да бетон очврсне и са друге
стране зида, па тек онда приступити
пробијању отвора.
Радити у свему према графичкој
документацији и Техничком опису.
Обрачун по м³ описане позиције, са
одвозом шута на депонију.
| =0,45*0,75*2,2 | м³ | 0.7425 | 0 | 0
01.08. | Демонтажа и поновна монтажа дрвених распињача дим 18/18цм дужина 305цм и 390цм.
Радити по пројекту, статичком прорачуну и у свему према графичкој документацији и Техничком опису.
Обрачун по комаду са одвозом шута
| на депонију. | ком. | 11 | 0 | 0
УКУПНО ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
02.00. | БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ
02.01. | Набавка материјала бетонирање |  |  |  | 0
подлоге за подове преко ребрастог
лима, перлит бетоном.
Горња површина фино заглађена.
Радити у свему према
спецификацији произвођача.
Обрачун по м².
у паду д=3-6 цм, под са ознаком МК2
| =5,7*2 | м² | 11.4 | 0 | 0
02.02. | Набавка материјала и бетонирање
армирано бетонских косих
степенишних плоча са истовременом
израдом степеника и подеста,
армираним бетоном МБ 30, (С25/30)
Радити по пројекту, статичком
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м² са потребном оплатом,
подупирачима и оплатом степеника.
косе степенишне плоче дп=15 цм, степениште унутар објекта, степеници 18/28 цм
| =4,17*2*1,55 | м² | 12.927 | 0 | 0
подестд п=15 цм,
| =3,3*1,34 | м² | 4.422 | 0 | 0
02.04. | Набавка материјала и израда јастука, армираним бетоном МБ 30 (С25/30). Диспозиција бетона према гарфичкој документацији. Радити у свему према Статичком прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³.
бетонски јастук 20/20цм на фасадном зиду
| =0,2*0,2*0,2*54 | м³ | 0.432 | 0 | 0
бетонски јастук 20/50цм на унутрашњем зиду
| =0,2*0,5*0,2*10 | м³ | 0.2 | 0 | 0
0
УКУПНО БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
03.00. | АРМИРАЧКИ РАДОВИ
3.1. | Набавка, транспорт, сечење, савијање и уградња арматуре РА2 и МАГ, челик Б500.
| Количине арматуре су дате апроксимативно на основу количине бетона. |  |  |  | 0
Извођач је дужан да уради детаље арматуре и да достави Пројектанту на сагласност.
Ценом обухватити и дистанцере који фиксирају удаљеност арматуре од оплате.
| Обрачун по килограму. | кг | 400 | 0 | 0
УКУПНО АРМИРАЧКИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
04.00. | ЗИДАРСКИ РАДОВИ
04.01. | Набавка материјала и малтерисање
унутрашњих зидова , у два слоја
продужним малтером размере 1:3:9,
први слој нанети грубо, други слој
фино заглађен.
Бетонске елементе пре
малтерисања прскати ретким
цементним малтером
Малтер дебљине д=2 цм.
Обрачун по м², са помоћном скелом.
малтерисање зидова
| =1,25*(0,6+18,45+2,8+2,4+2,94+18,08+3,3*2+3,06+6,62+0,47)+4,4*(2,22+3,3+4,95)+0,65*2,2*2 | м² | 126.453 | 0 | 0
04.02. | Набавка материјала и зазиђивање
отвора пуном опеком у продужном
малтеру R=1:2:6 дебљине 45цм.
Обрачун по м³,
| =0,45*0,75*2,2 | м³ | 0.7425 | 0 | 0
УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ : |  |  |  |  | 0
05.00. | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
05.01. | Набавка материјала и израда хидроизолације кухиња и санитарних просторија. Изводи се системска акрилна, еластична хидроизолација типа "BD-50 Koster" или одговарајуће
Технички подаци: -вискозност 3500 mPa.s. -специфична тежина око 1,50 g/cm³ -паропропустљивост WDD 7,6 g/m²d -дозвољено оптерећење до лома 2,1 N/mm² -дозвољено истезање до пуцања % 220.
Хидроизолација није запаљива, отпорна је на физичке и хемијске утицаје. Изводи се преко суве цементне кошуљице на поду, односно омалтерисаних зидова. На суве површине се прво наноси адекватни прајмер па потом први слој премаза. У углове и спојеве пода и зида као и око продора и сливника са првим слојем утопити одговарајућу мрежицу ширине 10 cm.
Након три сата преко првог нанети завршни премаз "BD-50". Хидроизолацију подићи уз холкере 10цм, поред каде у висини 80-100цм, а поред туш кабине 2,00м.
После 24 часа на исту се могу постављати керамичке плочице на лепку. Радити у свему према спецификацији произвођача.
Обрачун по м² изведене хидроизолације.
| =5,7*2+0,1*9,56*2+2,0*0,8*2*4 | м² | 26.112 | 0 | 0
05.02. | Набавка материјала и израда термоизолације према хладном тавану, између рогова. Термоизолација је од камене вуне, дебљине д=16 цм.
Уграђена термоизолација мора имати термичке и механичке особине, прописане елаборатом грађевинске физике, коефицијент топлотне проводљивости λ=0.037W/mK.
Обрачун по м² уграђене термоизолације .
| =4,77*(5,55*4+8,6)+5,3*8,73+5,23*18,52*2+6,5*3,05-0,78*1,4*17 | м² | 388.1652 | 0 | 0
05.03. | Набавка материјала и израда термоизолације према хладном тавану, преко рогова. Термоизолација је од стаклене вуне, дебљине д=4 цм, са вишеслојном парном браном преко, од полиолефина са интегрисаном лепљивом траком.
Уграђена термоизолација мора имати термичке и механичке особине, прописане елаборатом грађевинске физике, коефицијент топлотне проводљивости λ=0.035W/mK.
Обрачун по м² уграђене термоизолације .
| =4,77*(5,55*4+8,6)+5,3*8,73+5,23*18,52*2+6,5*3,05-0,78*1,4*17 | м² | 388.1652 | 0 | 0
УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ : |  |  |  |  | 0
06.00. | СТОЛАРСКИ РАДОВИ
Напомена:
- Све позиције обрађене у столарским радовима радити у свему према шемама детаљима и овереним радионичким цртежима. - Израда радионичке документације је обавеза извођача, оверава је пројектант или надзорни орган. -Након овере, за веће серије, извођач је дужан да уради прототип или узорке делова елемената.
- Завршна обрада је према појединачном опису и усвојеним узорцима завршних обрада. - Оков се уграђује на основу усвојених узорака. Пресдвидети зауставнике за врата од инокса на поду или зиду у складу са шемом. Сва столарија мора бити атестирана. Мере узети на лицу места. Отварање према приказу у основама.
06.01. | Набавка и уградња унутрашња једнокрилна и двокрилна врата, са слепим металним довратником.
Крило врата је дрвена подконструкција (рам) обострано обложена медијапан плочама д=6мм, завршно обложена ХПЛ плочом д=1мм убело мат. Међупростор између плоча попунити екструдираном иверицом са саћима. У доњој зони врата обострано (парапетно) обложити алуминијумским лимом (мат) висине 15цм.
Шток врата је од профилисаног челичног цинкованог лима д=1.5мм, завршно бојеног бојом за метал сиво (РАЛ 9006) мат. Слепи шток за ношење врата је од кутијастог или U профила према статичком прорачуну који даје произвођач врата.
Измећу крила и штока поставља се дихтунг профил од неопренске гуме. Врата су опремљена адекватним оковом, шаркама носивости до 80кг и бравом са три кључа. Кваке су са розетнама од ИНОХ-а.
Комплетна позиција се ради према типу произвођача СМИЖ Ужице или одговарајуће. Врата се уграћују у монтажне преградне зидове са металном подконструкцијом, или у зидове од гитер блока д=19цм.
Произвођач је дужан да дефинише начин уградње радионичким цртежима на које је обавезан да добије сагласност наручиоца и пројектанта.
Све мере узети на лицу места. Уградња свих елемената система мора бити у складу са препорукама и детаљима произвођачима система и према извођачким детаљима које мора израдити извођач, а одобрити надзорни орган и инвеститор.
Обрачун по комаду уграђене и финално обрађене позиција.
ознака 1 у кругу
једнокрилна врата,
| зидарска мера 90/210 цм | ком | 7 | 0 | 0
ознака 2 у кругу
једнокрилна врата,
| зидарска мера 80/210 цм | ком | 2 | 0 | 0
УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ : |  |  |  |  | 0
07.00. | АЛУМИНАРИЈА И БРАВАРСКИ РАДОВИ
Напомена:
1. Алуминарија се изводи од
усвојених типских профила, са
термичком испуном и прекидом
хладног моста, у свему према шеми,
детаљима и радионичким цртежима.
2. Према величини крила одредити
број шарки и носивост, за врата мин
3 ком по висини крила.
3. Сви браварски радови изводе се
према појединачним описима шема,
детаљима и овереним радионичким
цртежима.
Радионичку документацију ради
извиђач радова, на основу својих
технолошких решења, а одобрење за
израду елемената је потписана
радионичка документација од стране
пројектанта или надзорног органа.
4. Мере узети на лицу места,
отварање према приказу у основама.
5. Извођач је обавезан да
радионичке цртеже и узорке достави
на сагласност пројектанту.
07.01. | Набавка материјала, израда и уградња челичне ограде са дрвеном рукохватом ограде. Ограде на степеништима израђенe од челичних елемената, висине 1.1м .
Састоји се од: - вертикалних носача - □60/60 мм висине 135 - 550 цм који се фиксирају бочно за примарну конструкцију - образне носаче степеништа - хоризонтала - □40/60 мм које се постављају између вертикала на осовинском растојању 66 цм - испуне - флахови на међусобном растојању од 10цм - рукохват - од храстовог дрвета Ø40 мм, који се фиксира бочно за вертикале.
Све челичне елементе заштитити од корозије основном бојом и финално бојити два пута ,бојом за метал у тону по избору пројектанта.
Дрвени рукохват припремити, тонирати и лакирати лаком за дрво са 30% сјаја.
Произвођач је у обавези да дефинише начин уградње радионичким цртежима на које је обавезан да добије сагласност наручиоца и пројектанта.
Обрачун по м¹ уграђених и финално обрађених ограда.
ознака О1 у дуплом квадрату
ограда висине 110цм,
| =9,0+2,5 | м¹ | 11.5 | 0 | 0
07.02. | Набавка и уградња, монтажна преграда за кабине у тоалету.
Преграда од алуминијумских профила , монтира се на завршно обрађен под и зид са стандардним покривним алу. лајснама. Састоји се од рамова са испуном, плотова и довратника, прибора за везивање, окова и браве.
Преграда је укупне висине 210 cm , са вратима ширине 70cm и фиксним деловима. Плотови и фиксни делови одигнути су од пода 10 cm .
Испуна плотова врата и пуних панела је од иверице обложене HPL ламинатом д=18mm. Боја HPL ламината је РАЛ 6019 - пастелно зелена или одговарајућа
Снабдевено стандардним оковом домаће производње и лептир бравом према кабини.
Тон елоксаже - алуминијум мат - 9006 по РАЛ стандарду.
Преграда je предвиђена за суву уградњу.
Обрачун по комаду финално обрађене, и уграђене преграде.
ознака 1 у трапезу
преграда са једнокрилним вратима
| зид мера 226/210цм | ком | 2 | 0 | 0
ознака 2 у трапезу
преграда са једнокрилним вратима
| зид мера 163/210цм | ком | 2 | 0 | 0
07.03. | Набавка и уградња, унутрашња ПП врата електоормана -120 мин. |  |  |  | 0
Противпожарна метална једнокрилна врата, ватроотпорности 120 минута. Крило врата је сендвич - челични лим, обострано на подконструкцији, са одговарајућом противпожарном испуном. Опшив штока је такође од челичног лима.
На горњем и доњем делу крила постављају се металне решетке и жалузине 30/25 цм са топло експанидирајућом ПП масом. Завршна заштита од корозије и финално фарбање белом бојом за метал.
На ужем крилу предвидети механизам за фиксирање у затвореном положају. Врата снабдевена стандардним оковом са системом за аутоматском затварање - челичном опругом и бравом са цилиндром са три кључа.
Квака од инокса. Дно врата подигнуто од пода 10cm због постављања холкера/сокле пода.
Произвођач је дужан да дефинише начин уградње радионичким цртежом и достави атест за ватроотпорност према SRPS-U U.J1.160.
Радити по детаљу произвођача уз сагласност Наручиоца и Пројектанта.
Обрачун по комаду уграђене и финално обрађене позиције.
ознака 2 у осмоуглу
једнокрилна ПП врата на електроормару
| зидарска мера 90/200 цм | ком | 1 | 0 | 0
07.04. | Набавка и уградња, унутрашња ПП врата -90 мин. |  |  |  | 0
Противпожарна метална једнокрилна врата, ватроотпорности 90 минута. Крило врата је сендвич - челични поцинковани лим, обострано на подконструкцији, са одговарајућом противпожарном испуном. Опшив штока је такође од челичног лима.
Крило врата је завршно обрађена елоксидном бојом.
Врата испоручити са електромагнетним механизмом за држање крила у отвореном положају (90° и 180°) и опружним уређајем за аутоматско затварање приликом дојаве пожара. Аутоматско управљање вратима је предмет електро пројекта.
Произвођач је дужан да дефинише начин уградње радионичким цртежом и достави атест за ватроотпорност према SRPS-U U.J1.160.
Радити по детаљу произвођача уз сагласност Наручиоца и Пројектанта.
Обрачун по комаду уграђене и финално обрађене позиције.
ознака 1 у осмоуглу
једнокрилна ПП врата
| зидарска мера 90/210 цм | ком | 2 | 0 | 0
07.07. | Набавка материјала, израда и уградња
фиксне преграде од клирита д=4мм, у
раму од алуминијумских профила.
Преграду обложити млечном фолијом-
узорак према шеми
Радити по детаљу.
Мере узети на лицу места.
Уградњу вршити у свему према
технологији произвођача.
Обрачун по м².
| ознака 1 у квадрату | м² | 15 | 0 | 0
УКУПНО АЛУМИНАРИЈА И БРАВАРСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
08.00. | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
08.01. | Набавка материјала и поплочавање подова подном керамиком "А" класе, која се полаже преко одговарајуће подлоге. Плочице се постављају фуга на фугу - фуга 2mm
Сва уграђена подна керамика мора да буде глазирана, противклизна.
Димензије керамике 20/20цм и слог према избору пројектанта, светло суве боје без додатне графике по избору пројектанта.
Полагање извести равно, плочице залити цементним млеком. Маса за фуговање у боји плочица
Обрачун по м² обложених подова са подлогом.
| =5,7*2 | м² | 11.4 | 0 | 0
08.02. | Набавка материјала и облагање зидова зидном керамиком "А" класе. Керамика се полаже преко одговарајуће подлоге. Плочице се постављају фуга на фугу - фуга 2mm. Димензије керамике 20/20цм, према избору пројектанта, светло суве боје без додатне графике по избору пројектанта.
Керамику на зидане зидове и зидова од картонских плоча, полагати у влагонепропустљивом заптивном лепку, а подлогу претходно треба припремити импрегнациним премазом.
После облагања зидова, све шупљине између плочица и зида залити ретким цементним малтером. Фуге извести са дистанцерима. По завршеном раду, спојнице фуговати водонепропусном масом за фуговање.
На свим истуреним угловима урадити типске алуминијумске заштитнике и угаоне лајсне алуминијум мат, што је саставни део позиције.
Предвиђено је постављање угаоних алуминијумских лајсни, боја алуминијум мат. Овим лајснама треба обрубити и зидна поља око точећих места у ординацијама.
Обрачун по м², са радном скелом.
| =(2,05+3,0)/2*9,56*2-(0,9*2,1*2-0,5*2) | м² | 45.498 | 0 | 0
УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
09.00. | ОБЛАГАЊЕ ПОДОВА
09.01. | Набавка материјала и изравнавање постојеће подлоге, припрема за израду завршних ПВЦ подних облога.
Подлогу очистити, санирати евентуална оштећења и пукотине. Припрема подлоге подразумева и брушење кошуљице, усисавање, наношење предпремаза (прајмера) и масе за изравнање индустријског квалитета (Олмо маса ) дебљине 2 до 3 мм у једном слоју са брушењем.
Подлога мора бити идеално равна и отпорна на притисак.
Обрачун по м².
| =110,79+27,89+26,76+15,48+16,17*3+15,7 | м² | 245.13 | 0 | 0
09.02. | Набавка, уградња подне облоге од синтетичког каучука, типа "Noraplan signa" или одговарајуће д=2мм, у ролнама.
Подна облога је у класи тешко запаљивих грађевинских материјала Bfl-s1, у складу са SRPS EN 13501-1.
При горењу не ослобађа токсичне гасове, противклизан, резистентан на бактерије и отпоран на мрље (урин, крв, јод, хемикалије и др.)
Под није потребно воскирати. Уградња употребом полиуретанског лепка за гуму типа UZIN KE 66 или сл.
Подна облога се поставља без варења спојева.
На спојевима са зидом поставити соклу - холкел профил, висине h=10 цм од фазонских елемената, под углом 90°, заобљених у превоју.
Подлога мора бити сува и равна, максималне влажности 2% по CM.
Температура у просторији приликом постављања пода не сме бити мања од 15° а влажност већа од 60%.
Уградњу вршити у свему према атестима, упутствима, технологији и спецификацији произвођача.
Извођач је у обавези да за уграђену подну облогу достави атест надлежне, овлашћене установе.
Површина подова је увећана за 10%, зато што је сокла саставни део позиције.
Обрачун по м² постављеног пода са соклом.
| =1,1*(110,79+27,89+26,76+15,48+16,17*3+15,7)+1,34*3,4 | м² | 274.199 | 0 | 0
09.03. | Набавка, уградња подне облоге чела и газишта типа "Norament GRANO" или одговарајуће, д=5мм, фабрички елементи за облагање степеника боја 4885 .Сокла сечена степенаста од 10cm.
Уградњу вршити у свему према атестима, упутствима, технологији и спецификацији произвођача.
Обрачун по м¹ равијене ширине степеника са фазонским елементом за соклу.
| =1,3*14*2 | м¹ | 56 | 0 | 0
09.04. | Набавка и уградња алуминијумских
лајсни на споју две различите врсте
пода.
Радити у свему према детаљу.
Лајсне су према избору пројектанта.
Обрачун по м¹.
| =0,9*2 | м¹ | 1.8 | 0 | 0
УКУПНО ОБЛАГАЊЕ ПОДОВА: |  |  |  |  | 0
10.00. | СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ
Напомена:
Рад на монтажи плафона посебно
координирати са извођачем
инсталација да не би дошло до
непотребне демонтаже и поновне
монтаже елемената.
10.01. | Набавка материјала и уградња преградних зидова типа Knauf, Rigips или одговарајуће, са обостраном облогом од гипс картонских плоча, на одговарајућој челичној, поцинкованој потконструкцији, са термичком и звучном изолационом испуном.
Преградни зидови са степеном звучне заштите од 54dB, и ватроотпорношћу од мин. 30 мин
У влажним просторима уградити нерђајућу потконструкцију.
На споју монтажног зида и пода поставити меку звучну изолациону траку.
Потконструкција зидова се фиксира за постојећу међуспратну конструкцију.
За зидове који не иду до плафона предвидети вертикално укрућење.
На местима извођења отвора, а према спецификацији произвођача .
На свим истуреним угловима уградити типске заштитне угаонике.
Спојнице између плоча се обрађују смесом за испуњавање спојница.
Радити у свему према детаљима и мере узети на лицу места. Обрачун је дат без одбијања отвора.
Обрачун по м² изведених зидова са звучном изолацијом, а у свему према спецификацији произвођача.
10.01.01. | монтажни зид УЗ 1 укупне дебљине 10цм, који се састоји од следећих слојева :
- стандардне ГКП д=1,25 цм (финална обрада плоча је бојење перива боја, посебно обрачунато)
термоизолација 7,5цм
-метална потконструкција
- стандардне ГКП д=1,25 цм (финална обрада плоча је бојење перива боја, посебно обрачунато)
| =3,0*(18,1+6,75)+(1,2+3,0)/2*(4,78*4+5,18+3,98*3) | м² | 150.654 | 0 | 0
10.01.02. | монтажни зид УЗ 2 укупне дебљине 10цм, који се састоји од следећих слојева :
- стандардне ГКП д=1,25 цм (финална обрада плоча је бојење перива боја, посебно обрачунато)
термоизолација 7,5цм
-метална потконструкција
- влагоотпорним ГКП д=1,25 цм ( са финалном облогом од керамике, посебно обрачунато)
| =(2,05+3,0)/2*2,52*2 | м² | 12.726 | 0 | 0
10.01.03. | монтажни зид УЗ 23укупне дебљине 10цм, који се састоји од следећих слојева :
- влагоотпорним ГКП д=1,25 цм ( са финалном облогом од керамике, посебно обрачунато)
термоизолација 7,5цм
-метална потконструкција
- влагоотпорним ГКП д=1,25 цм ( са финалном облогом од керамике, посебно обрачунато)
| =3,0*2,26 | м² | 6.78 | 0 | 0
10.02. | Набавка материјала и уградња преградних пожарноотпорних зидова типа Knauf, Rigips или одговарајуће, са обостраном облогом од гипс картонских плоча, на одговарајућој челичној, поцинкованој потконструкцији, са термичком и звучном изолационом испуном.
Преградни зидови са степеном звучне заштите од 59dB, и ватроотпорношћу од мин. 60 и 120 мин
У влажним просторима уградити нерђајућу потконструкцију.
На споју монтажног зида и пода поставити меку звучну изолациону траку.
Потконструкција зидова се фиксира за постојећу међуспратну конструкцију.
За зидове који не иду до плафона предвидети вертикално укрућење.
На местима извођења отвора, а према спецификацији произвођача .
На свим истуреним угловима уградити типске заштитне угаонике.
Спојнице између плоча се обрађују смесом за испуњавање спојница.
Радити у свему према детаљима и мере узети на лицу места. Обрачун је дат без одбијања отвора.
Обрачун по м² изведених зидова са звучном изолацијом, а у свему према спецификацији произвођача.
10.02.01. | монтажни зид ЗТ 2 противпожарни, отпорности на пожар 60 мин, укупне дебљине 12,5цм, који се састоји од следећих слојева :
- стандардне ГКП д=2х1,25 цм (финална обрада плоча је бојење перива боја, посебно обрачунато)
термоизолација 7,5цм
-метална потконструкција
- стандардне ГКП д=2х1,25 цм (финална обрада плоча је бојење перива боја, посебно обрачунато)
| =(1,2+2,52)/2*(2,58*2+2,43*2+1,85+1,26)+2,05*2,58 | м² | 29.7108 | 0 | 0
10.02.02. | монтажни зид ЗТ 2а противпожарни, отпорности на пожар 60 мин, укупне дебљине 12,5цм, који се састоји од следећих слојева :
- стандардне ГКП д=2х1,25 цм (финална обрада плоча је бојење перива боја, посебно обрачунато)
термоизолација 7,5цм
-метална потконструкција
- влагоотпорним ГКП д=2х1,25 цм ( са финалном облогом од керамике, посебно обрачунато)
| =(2,05+3,0)/2*2,52*2+2,05*2,38*2 | м² | 22.484 | 0 | 0
10.02.03. | монтажни зид УЗ4 и 3Т1 противпожарни, отпорности на пожар 120 мин, дебљине 15цм, који се састоји од следећих слојева :
-ватроотпорне гипс картонских плоча
укупне дебљине д=3,75 цм (3х12,5мм)
термоизолација 7,5цм
-метална потконструкција
-ватроотпорне гипс картонских плоча
укупне дебљине д=3,75 цм (3х12,5мм)
| =3,0*1,1+(1,0+3,0)/2*(4,3*2+6,71)+3,0*(2,16+3,88) | м² | 52.04 | 0 | 0
10.03. | Набавка материјала, израда и уградња спуштених плафона. Плафони се монтирају преко одговарајуће потконструкције.
Гипскартонске ватроотпорне плоче ојачане стакленим воалом д=25мм, атестиране на отпорност од 90минута, класа горивости А1(типа Ридурит Ригипс, Knauf Fireboard или одговарајуће), са хоризонталним непрекинутим подгледом.
Потконструкција је прекривена, од
поцинкованих челичних монтажних
профила CD 60/27 мм, овешаних
сидреним висилицама или директним
дистанцерима за носећу дрвену
конструкцију.
Висина спуштања од око 40-50 цм од
кровне конструкције, доња ивица
спуштеног плафона је на висини од
300 цм од готовог пода.
Испуну спојева извести са пожарноотпорним глетом типа као Fireboard Spachtel или слично.
Обрада спојева плоча у
квалитету Q2.
Рад на монтажи плафона посебно
координирати са извођачем
инсталација да не би дошло до
непотребне демонтаже и поновне
монтаже елемената.
Обрачун по м², изведених облога у
свему према спецификацији
произвођача.
спушени плафони
| =2,81*23,72+1,82*14,7 | м² | 93.4072 | 0 | 0
10.04. | Набавка материјала и облагање косих плафона поткровља и шпалетне око кровних прозора, гипскартонским ватроотпорним плочама.
Гипскартонске ватроотпорне плоче ојачане стакленим воалом д=25мм, атестиране на отпорност од 90минута, класа горивости А1(типа Ридурит Ригипс, Knauf Fireboard или одговарајуће).
Плоче се спајају за дрвену конструкцију клемовањем. Испуну спојева извести са пожарноотпорним глетом типа као Fireboard Spachtel или одговарајући.
Монтажу вршити у свему према упутствима, детаљима и атестима произвођача.
Радити у свему према детаљима и мере узети на лицу места. Обрачун је дат без одбијања отвора.
Обрачун по м² изведених облога, а у свему према спецификацији произвођача.
коси плафони
| =3,2*(7,78+3,51*4+3,36+2,58+6,63+2,36*2+5,15+0,7)+2,06*(2,26*2+2,58+2,55) | м² | 163.751 | 0 | 0
шпалетне око кровних прозора
| =0,16*(0,78*17+1,4*17)*2 | м² | 11.8592 | 0 | 0
10.05. | Набавка материјала и облагање зидова назидка, са унутрашње стране, гипскартонским ватроотпорним плочама.
Гипскартонске ватроотпорне плоче ојачане стакленим воалом д=25мм, атестиране на отпорност од 90минута, класа горивости А1(типа Ридурит Ригипс, Knauf Fireboard или одговарајуће) - облога челичних и дрвених конструктивних елемената и инсталационих канала.
Плоче се спајају за дрвену конструкцију клемовањем. Испуну спојева извести са пожарноотпорним глетом типа као Fireboard Spachtel или слично.
Монтажу вршити у свему према упутствима, детаљима и атестима произвођача.
Радити у свему према детаљима и мере узети на лицу места. Обрачун је дат без одбијања отвора.
Обрачун по м² изведених облога зидова, а у свему према спецификацији произвођача.
| =1,25*(2,9+2,28+0,9+17,8+0,7+3,51*4+3,36+2,36*2+2,81+0,47+0,3+6,34) | м² | 70.775 | 0 | 0
10.06. | Набавка материјала и израда ојачање отвора за врата у гипсаним зидовима за висину од конструкције до конструкције до 410 цм.
| Обрачун дат по комаду комплетно изведеног ојачања, према спецификацији произвођача. | ком | 20 | 0 | 0
10.07. | Набавка материјала и уградња негоривих подних плоча типа F134 Knauf Vidifloor или одговарајуће, подна плоча дебљине 18 мм.
Монтажу вршити у свему према упутствима, детаљима и атестима произвођача.
Обрачун по м² изведених облога зидова, а у свему према спецификацији произвођача.
| =110,79+27,89+26,76+15,48+16,17*3+15,7 | м² | 245.13 | 0 | 0
10.08. | Набавка и уградња стандардног, ревизионог плафонског отвора типа Knauf или одговарајући, димензија по пројекту, са прекривеним затварачким системом, елоксирано, са уграђеном облогом од ојачане гипс картонске плоче дебљине д=12,5 мм, типа Dijamant или слично.
Ревизиони отвор је атестиран на
ватроотпорност од 60 минута.
Произвођач је дужан да дефинише
начин уградње радионичким цртежом и
достави атест за ватроотпорност
према СРПС-у У.Ј1.240.
Обрачун по комаду.
ревизиони отвора, димензија 50/50 мм, ватроотпорности од 60 минута.
| приземље | ком | 2 | 0 | 0
10.09. | Набавка материјала, израда и уградња спуштених плафона. Плафони се монтирају преко одговарајуће потконструкције.
Гипскартонске ватроотпорне плоче ојачане стакленим воалом д=25мм, атестиране на отпорност од 90минута, класа горивости А1(типа Ридурит Ригипс, Knauf Fireboard или одговарајуће), са хоризонталним непрекинутим подгледом.
Потконструкција је од
поцинкованих челичних монтажних
профила CD 60/27 мм, директно
постављањих преко дистанцера за носећу
дрвену конструкцију.
Испуну спојева извести са пожарноотпорним глетом типа као Fireboard Spachtel или слично.
Обрада спојева плоча у
квалитету Q2.
Рад на монтажи плафона посебно
координирати са извођачем
инсталација да не би дошло до
непотребне демонтаже и поновне
монтаже елемената.
Обрачун по м², изведених облога у
свему према спецификацији
произвођача.
| - спуштени плафон од гипс картон плоча дебљине д=2x12,5мм | м² | 231.97 |  | 0
10.10. | Набавка и монтажа минералног касетираног спуштеног плафона фабрички бојени антибактерицидном бојом.
Минерални касетирани спуштени плафони фабрички бојени антибактерицидном бојом која спречава развој бактерија и гљива по површини, класе чистоће 5. Димензије плоча су 60х60цм, д=15мм. Потконструкција је од поцинкованог челичног лима са пластифицираном завршном обрадом (типа AMF ТHERMATEX SCHLICHT HYGENA или слично).
Плафони по реакцији на пожар спадају Плафони су у класу негоривих грађевинских материјала класе А2-s1,d0, у складу са стандардонм SRPS EN 13501-1(Пожарна класификација грађевинских производа и гарђевинских елемената-део 1); Ово је негорив материјал који у пожару не испушта дим и не ослобађа честице или капљице које горе и отпадају у периоду од 10 минута. Плафон мора поседовати сертификат за горивост издат од стране акредитованог тела.
Уградњу вршити у свему према упутствима, спецификацијама и технологији произвођача. Место уградње дефинисано графичким прилогом- основа плафона.
| Обрачун по м² обухвата испоруку и монтажу плоча и потконструкције, остављане отвора за расвету као и помоћну скелу. | м² | 231.97 |  | 0
УКУПНО СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
11.00. | МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ
11.01. | Набавка материјала и бојење
зидоваполу дисперзивном бојом.
Боју наносити на подлогу која је
претходно припремљена у складу
са захтевима произвођача боје.
Тон је по избору пројектанта.
Пре бојења, зидове глетовати до
потпуно равне површине масом за
глетовање.
Обрачун по м², са радном скелом.
бојење зидова
| =(1,2+3,0)/2*(20,5+91,43+27,29+21,95+14,5+14,8*3+14,6) | м² | 492.807 | 0 | 0
| бојење косих површина |  |  |  | 0
| =3,2*(7,78+3,51*4+3,36+2,58+6,63+2,36*2+5,15+0,7)+2,06*(2,26*2+2,58+2,55) | м² | 163.751 | 0 | 0
бојење спуштених плафона
| =2,81*23,72+1,82*14,7 | м² | 93.4072 | 0 | 0
УКУПНО МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
12.00. | ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА
12.01. | Набавка, израда и монтажа челичне
конструкције и спојних средстава.
Монтажа челичне конструкције се мора
извести у свему према техничкој
документацији и важећим прописима за
ову врсту радова.
Антикорозивна заштита и заштитни
површински слој урачунавају се у цене
елемената челичне конструкције.
Уклањање рђе и наношење основног
слоја и међуслоја врши се у производном
погону, а наношење завршног слоја на
градилишту.
Такође треба урачунати поправке услед
оштећења при транспорту и монтажи као
и допуну слојева нанетих у производном
погону због удара при монтажи.
Финална обрада челичних профила,
после антикорозивне заштите и
претходне припреме.
Количина челичне конструкције дата по
статичком прорачуну и детаљима.
Обрачун по кг израђене и финално
обрађене конструкције.
| ребрасти лим 35/200мм дебљине 8мм |  | 91.2
| носачи пода |  | 11469.93
| укупно Пос 12.01. | кг | 11561.13 | 0 | 0
УКУПНО ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА: |  |  |  |  | 0
13.00. | РАЗНИ РАДОВИ
13.01. | Завршно чишћење просторија са
прањем комплетне столарије и
браварије, стакала и др. непосредно
пред технички пријем.
| Обрачун по м². | м² | 271.84 | 0 | 0
13.02. | Набавка материјала, израда и
облагање подова преко челичне
конструкције OSB плочама,
д=22мм, од орјентисаних
пљоснатих иверица као подлога
под од ситетичког каучука.
OSB плоче спојити на додир и
зашрафити за конструкцију
трибина. Радити по детаљу.
Мере узети на лицу места.
Уградњу вршити у свему према
технологији произвођача.
Обрачун по м².
| =110,79+27,89+26,76+15,48+16,17*3+15,7 | м² | 245.13 | 0 | 0
13.03. | Набавка материјала, заштита свих видних делова дрвене кровне конструкције (стубови, косници,пајанте) адекватним премазима атестираним на ватроотпорност Ф 30 – премаз „FIRESTOP wood“ или одговарајући за дрво
Подлогу припремити и премазати акрилним прајмером PRIMTEC wood, или одговарајуће. А затим нанети заштитни противпожарни премаз FIRESTOP wood или одговарајуће.
Извођач је дужан да достави атесте на уграђени материјал.
Обрачун по м².
развијене површине елемената дрвене кровне конструкције
| =0,18*4*2,35*22+(0,12+0,08)*2*2,3*22*2+(0,18+0,2)*2*2,86*22+(0,18+0,2)*2*26,34*2+0,18*4*4,24*10+(0,16+0,2)*2*1,25*22*2 | м². | 235.69 | 0 | 0
| УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ |  |  |  | 0
01. | РЕКАПИТУЛАЦИЈА
01.00. | ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  | 0
02.00. | БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
03.00. | АРМИРАЧКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
04.00. | ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
05.00. | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
06.00. | СТОЛАРСКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
07.00. | АЛУМИНАРИЈА И БРАВАРСКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
08.00. | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
09.00. | ОБЛАГАЊЕ ПОДОВА |  |  |  | 0
10.00. | СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  | 0
11.00. | МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
12.00. | ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА |  |  |  | 0
13.00. | РАЗНИ РАДОВИ |  |  |  | 0
| УКУПНО (рсд) без ПДВ-а: |  |  |  | 0

## 02_ХИДОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА
реконструкције и адаптације дела таванског простора у лекарске собе Зграда Ургентог центра Клиничког центра Србије у Београду - НЕФРОЛОГИЈА -
02. | ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (рсд) | Цена (рсд)
|  |  | А | Б | АxБ
1. | ВОДОВОД и ХИДРАНТСКА МРЕЖА
1.1. | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
1.1.1 | Извршити потребне интервенције на постојећој водоводној мрежи на нижој етажи, као и сва потребна штемовања и вратити у првонитно стање. Обрачунава се паушално.
|  | пауш. | 1 | 0 | 0
УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
1.2. | МОНТАЖНИ РАДОВИ
1.2.1 | Набавка, транспорт и монтажа челично поцинкованих цеви и потребних фазонских делова(фитинга) за хоризонталну и вертикалну хидрантску мрежу унутар објекта и повезивање на постојећу. Развод се монтира у шлицевима зидова, видно по зидовима и стубовима, или испод таванице. Могу се маскирати у ентеријерској обради и обавезно термички заштитити. Цеви правилно причврстити обујмицама за конструктивне елементе. Након завршетка монтаже извршити испитивање цеви на пробни притисак од 10 бара у трајању од 2 часа. По завршеном раду извршити прање и дезинфекцију мреже. У цену монтаже улази: припремно завршни радови, пренос материјала, размеравање водовода, израда жљебова и монтирање по обујмицама, пробијање рупа, преглед и испитивање, сечење и нарезивање навоја, обавијање натопљеним кудељом и фимис, премазивање 2 пута битуменом и минимумом равњање, давање пада, изолација, и водоводне мреже. У ову позицију улази и заштита звучне и термичке изолације продора цеви кроз конструкцију. Обрачунава се и плаћа по метру дужном монтиране водоводне цеви
| Ø 50 | м1 | 6 | 0 | 0
1.2.2 | Набавка,транспорт,монтажа ПВЦ цеви са свим потребних фазонским деловима. Надземни развод се монтира у шлицевима зидова. По завршеном раду извршити прање и дезинфекцију мреже. У цену монтаже улази: припремно завршни радови, пренос материјала, размеравање водовода, израда жљебова и монтирање по обујмицама, пробијање рупа, преглед и испитивање, сечење и нарезивање навоја Обрачунава се и плаћа по метру дужном монтиране водоводне цеви.
| Ø 15 | м1 | 27.5 | 0 | 0
| Ø 20 | м1 | 6.5 | 0 | 0
1.2.3 | Набавка, транспорт и монтажа пропусних месинганих вентила са точкићем и розетном. Пропусне вентиле монтирати код сваког изливног места.Обрачун се врши по ком.
а) пропусни вентили
| Ø 15 | ком | 10 | 0 | 0
| Ø 20 | ком | 3 | 0 | 0
б) пропусни ек. вентили
| Ø 15 | ком | 10 | 0 | 0
1.2.4 | Набавка,транспорт и монтажа против пожарног апарата С-9. Обрачун по ком.
|  | ком | 3 | 0 | 0
1.2.5 | Извршити набавку и монтажу узидног пожарног хидранта ø52 мм са млазницом, цревом од тревире дужине 15м и вентилом уграђеног у кутију од прохрома са стакленим вратанцима. Кутија мора бити видно обележена и са кључем. Плаћа се по комаду монтираног хидранта. | ком | 1 | 0 | 0
УКУПНО МОНТАЖНИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
1.3. | ОСТАЛИ РАДОВИ
1.3.1 | Испитивање цевовода. После завршене монтаже цевовод испитати на пробни притисак од 10 бара у трајању од 2часа. Плаћа се по м` цевовода без обзира на пречник. | м' | 40 | 0 | 0
1.3.2 | Дезинфекција цевовода. Извршити дезинфекцију цевовода према важећем пропису. Плаћа се по м` дезинфикованог цевовода. | м' | 40 | 0 | 0
1.3.3 | После извршене дезинфекције извршити испитивање узорка воде из новомонтиране водоводне мреже у хигијенском заводу на исправност за пиће.Плаћа се по испостављеном рачуну. | ком | 1 | 0 | 0
УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
ВОДОВОД - РЕКАПИТУЛАЦИЈА
1.1. | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  | 0
1.2. | МОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  | 0
1.3. | ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  | 0
|  |  | УКУПНО (рсд): |  | 0
2. | ФЕКАЛНА И АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА
2.1. | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
2.1.1 | Повезивање новопројектоване фекалне мреже на постојећу фекалну вертикалу и враћање у првобитно стање. Плаћа се по комаду. | ком. | 1 | 0 | 0
УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
2.2. | МОНТАЖНИ РАДОВИ
2.2.1 | Извршити набавку и монтажу пластичних трослојних ПП канализационих цеви са свим одговарајућим фазонским деловима. Сва потребна штемовања и пробијања зидова од опеке и бетона не плаћају се одвојено већ су обухваћена ценом дужног метра цеви. Недовршене делове мреже, везе за вертикале или санитарне објекте до њиховог уграђивања затворити привременим чеповима одговарајућег пречника. Све комплет завршено, спремно за употребу плаћа се по дужном метру монтиране и испитане мреже мерено по осовини цеви.
| Ø50 | м1 | 4.5 | 0 | 0
| Ø75 | м1 | 6 | 0 | 0
| Ø110 | м1 | 5.5 | 0 | 0
замена постојећих вертикала
| Ø75 | м1 | 14.6 | 0 | 0
| Ø110 | м1 | 4.5 | 0 | 0
2.2.2 | Набавка, транспорт и монтажа купатилских сливника ø70, са уграђеним сифоном, са хоризонталним — вертикалним одводом и припадајућим поклопцем и решетком од месинганог лима са мат хромираном површином. лспод и око сливника извести хидроизолацију коју повезати са хидроизолацијом пода. За сав рад, алат и материјал плаћа се по ком.
|  | ком | 4 | 0 | 0
2.2.3 | Набавка, транспорт и монтажа вентилационих глава од поцинкованог лима. Уз главу дати потребну заштиту од пацинкованог лима, дим 0.25 х 0.40м, око вентилационе главе на делу изнад крова. Ову заштиту премазати два пута са минијон бојом. За сав рад, алат и материјал плаћа се по комаду уграђене цеви са главом и то:
| Ø 120 | ком | 4 | 0 | 0
| Ø 150 | ком | 3 | 0 | 0
УКУПНО МОНТАЖНИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
2.3. | ОСТАЛИ РАДОВИ
2.3.1 | Испитивање канализационих цеви на вододрживост према упутству надлежног комуналног предузећа и техничким условима уз обавезно присуство Надзорног органа. Плаћа се по м` испитаног цевовода. | м' | 35.1 | 0 | 0
УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
ФЕКАЛНА И АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА - РЕКАПИТУЛАЦИЈА
2.1 | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  | 0
2.2 | МОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  | 0
2.3. | ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  | 0
|  |  | УКУПНО (рсд): |  | 0
3. | САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ
Све санитарне објекте , арматуру и опрему извођач уграђује, на основу препорука произвођача одобрених и изабраних од стране инвеститора. Сви елементи који се уграђују морају бити исправни, најбољег квалитета , по стандардима, пажљиво и стручно монтирани и повезани на инсталације без икаквих оштећења. Позицијом су обухваћена сва потребна штемовања и узиђивања пакница и типлова са потребним крпљењеми, малтерисањем.Сви завртњи употребљени за монтажу санитарних уређаја морају бити никловани.
3.1. | Набавка,пренос и монтажа комплетног ВЦ-а облика и боје по избору пројектанта унутрашњег уређења. Комплет се састоји од: а) шоља од фајанса беле боје, са гуменим уметком између шоље и пода ( шоља мора бити опремљена изливом за прикључак на под); б) ВЦ даска са поклопцем од пуне пластике, снабдевену са доње стране са најмање два гумена одбојника в) нискомонтажни испирач повезан са шољом пластичном цеви ф32 са обујмицама и гуменим дихтунзима. Позицијомо обухваћена и четка за ВЦ шољу. Плаћа се по комаду комплет монтирано. (напомена: При избору произвођача и типа клозета усагласити одводе у свему према препорукама истих) | ком | 2 | 0 | 0
3.2. | Извршити набавку и монтажу хромираног држача роло папира. Обрачунава се по комаду монтираног држача | ком | 2 | 0 | 0
3.3. | Извршити набавку и монтажу комплет керамичког умиваоника од фајанса ширине 550 мм са свим потребном арматуром за правилно монтирање.Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду. | ком | 4 | 0 | 0
3.4. | Извршити набавку и монтажу никловане батерије за умиваоник - стојећа топла и хладна и само хладна. Обрачунава се према комаду уграђене батерије.
| ТХВ | ком | 4 | 0 | 0
3.5. | Извршити набавку и монтажу огледала у раму изнад умиваоника. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.
| 60/40 цм | ком | 4 | 0 | 0
3.6. | Извршити набавку и монтажу држача течног сапуна од пластике, поред умиваоника, капацитета 0,5л, у боји по избору пројектанта унутрашњег уређења простора. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду. | ком | 4 | 0 | 0
3.7 | Извршити набавку и монтажу држача убруса од пластике, поред умиваоникае, у боји по избору пројектанта унутрашњег уређења простора. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду. | ком | 4 | 0 | 0
3.8 | Набавка и монтажа туш каде према плану са свим припадајућим деловима за правилно функционисање. Каду поставити, изнивелисати и спојити са одводном цеви. У цену је урачунат сав рад, материјал, када, држач за чеп, ланчић и прикључци. Обрачун се врши по монтираном комаду. | ком | 2 | 0 | 0
3.9. | Набавка, транспорт и монтажа зидне батерије за туш каду са шипком за фиксирање туша, ручним туше и са свим припадајућим деловима за правилно функционисање. Обрачун се врши по монтираном комаду. | ком | 2 | 0 | 0
УКУПНО САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ: |  |  |  |  | 0
02. | РЕКАПИТУЛАЦИЈА
1. | ВОДОВОД |  |  |  | 0
2. | ФЕКАЛНА И АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА |  |  |  | 0
3. | САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ |  |  |  | 0
|  |  | УКУПНО(рсд) без ПДВ-а: |  | 0

## 03_ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈ
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА
реконструкције и адаптације дела таванског простора у лекарске собе Зграда Ургентог центра Клиничког центра Србије у Београду - НЕФРОЛОГИЈА -
03. | ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (рсд) | Цена (рсд)
|  |  | А | Б | АxБ
ПОТКРОВЉЕ ИЗНАД НЕРФОЛОГИЈЕ
03.04 | НАПОЈНИ ВОДОВИ
Набавка, транспорт и полагање енергетских каблова за прикључак разводних ормана у објекту на напон мреже и агрегата. Каблови су произведени према посебним захтевима у случају настанка пожара, са безхалогеном самогасивом изолацијом. Каблови се полажу највећим делом кроз спуштене плафоне и у зиду под малтером Обрачун и плаћање по дужном метру положених каблова, следећих типова и пресека како следи:
03.04.01 | N2XH-Ј 5x6 mm2 од ГРО5-А до агрегатског разводног ормана РО-ПТН/А | m | 75 | 0 | 0
03.04.02 | N2XH-Ј 5x10 mm2 од ГРО5-М до мрежног разводног ормана РО-ПТН/М | m | 75 | 0 | 0
Набавка, транспорт и монтажа топло цинкованих перфорираних кабловских носача, тип "OBO Bettermann" или одговарајући. Кабловски носачи монтирају на плафонске или зидне конзоле. Конзоле се постављају дуж кабловске трасе и причвршћују се за бетонску конструкцију објекта искључиво помоћу челичних типлова и одговарајућих поцинкованих завртњева. Обрачун и плаћање по метру дужном, испоручених и намонтираних кабловских носача, комплет са монтажним прибором и елементима за хоризонтална и вертикална скретања, следећих димензија и то како следи :
03.04.03 | PNK - 100/60mm | m | 18 | 0 | 0
03.04.04 | PNK - 200/60mm | m | 8 | 0 | 0
03.04.05 | Набавка, испорука и монтажа обујмица и типлова од хладноцинкованог челика за вођење каблова, који се постављају на одговарајућем међусобном растојању, за вођење до 15 каблова типа 3х1,5mm2, тип OBO GRIP "OBO Bettermann" или одговарајући. Обрачун и плаћање по комаду намонтиране обујмице са свим неопходним монтажним прибором. | ком. | 250 | 0 | 0
| НАПОЈНИ ВОДОВИ |  |  |  | 0
03.05 | РАЗВОДНИ ОРМАНИ
03.05.01 | РО-ПТН - разводни орман поткровља изнад нефрологије. Набавка, испорука монтажа и повезивање - 1 ком. Разводног ормана, фабричке производње, за монтажу на зид, направљеног од два пута декапираног челичног лима, следећих карактеристика:
- типски тестиран према стандарду IEC 60439-1
- одговара стандардима : IEC60947 и IEC60439
- номиналне струје 63А
- унутрашњи степен заштите мин. IP30
- модуларна изведба кућишта, од префабрикованих монтажних елемената
- два сета префабрикованих сабирница одговарајуће називне струје
- префабриковани носећи елементи опреме
- кућиште израђено од висококвалитетног метала
- ожичење изведено префабрикованим елементима и/или бакарним П проводницима
- флексибилне везе изведене финожичаним проводницима
Увод каблова са горње стране.
- са ревизионим отвором изнад ормана ширине као и сам орман и 30цм висине.
тип XL3 "Legrand Electric" или одговарајући.
Врсте и количине опреме које се уграђују у разводни орман, са наведеним вредностима за In и Ik приказане су табеларно у оквиру спецификације у овом поглављу.
Мрежни део ормана
У отцепну кутију на сабирничком разводу ОК-С3 уградити и повезати:
- 1 ком. Трополна склопка растављач 40А, са положајем 1-0, монтирана на дин шину у разводном орману,тип Vistop 40A, "Legrand electric" или одговарајући.
- 13 ком. Једнополни нисконапонски прекидач, за 230V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика B, следећих називних струја In / називних струја перкострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 16A / 10kA тип DX3, Legrand Electric или одговарајући.
- 10 ком. Једнополни нисконапонски прекидач, за 230V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика B, следећих називних струја In / називних струја перкострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 10A / 10kA тип DX3, Legrand Electric или одговарајући.
- 3 ком. Једнополни нисконапонски прекидач, за 230V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика B, следећих називних струја In / називних струја перкострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 6A / 10kA тип DX3, Legrand Electric или одговарајући.
- 2 ком. Заштитни уређај диференцијалне струје, комбиновани, 16А, Id=30mA, 1p+N, тип Legrand Electric или одговарајући.
- 1 ком. Контактор за командни напон 230ВАЦ, 50Хз, напон прикључења 380-440В, 12А, АЦ3,са 1НО и 1НЦ помоћним контактом за сигнализацију 6А, 230ВАЦ
- 1 ком релеј са подножјем са два преклопна контакта, са напоном шпулне 230В,8А
- 1 ком временски програмабилни релеј 230В,8А
- 1 ком.Контактор за командни напон 230ВАЦ, 50Хз, напон прикључења 230В, 16А
- 1 ком. Једнополни гребенасти преклопни прекидач за уградњу на вратима ормана 16А/250V, са положајем 1-0-2, за укључење вентилације у тоалетима
- 1 ком. Једнополни гребенасти прекидач за уградњу на вратима ормана 16А/250V, са положајем 0-1, за укључење осветљења у ходницима
- 1 ком. Једнополни гребенасти прекидач за уградњу на вратима ормана 25А/250V, са положајем 0-1, за укључење спољашње клима јединице
- 3 ком. црвена ЛЕД сигнална лампица Ø22mm, са сијалицом и пред-отпором за прикључак на напон 230VAC, тип OSMOZ, Legrand Electric или одговарајући
- Остали ситан неспецифициран материјал: жица за шемирање, натписне плочице и ознаке, шрафовски материјал, клеме Пг увиднице, опоменске таблице и сл.
Све комплет намонтирано повезано испитано и пуштено под напон.
Агрегатски део ормана
У отцепну кутију на сабирничком разводу ОК-С3 уградити и повезати:
- 1 ком. Трополна склопка растављач 40А, са положајем 1-0, монтирана на дин шину у разводном орману,тип Vistop 40A, "Legrand electric" или одговарајући.
- 4 ком. Једнополни нисконапонски прекидач, за 230V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја перкострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 16A / 10kA тип DX3, Legrand Electric или одговарајући
- 5 ком.Једнополни нисконапонски прекидач, за 230V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја перкострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 10A / 10kA тиу DX3, Legrand Electric или одговарајући.
- 1 ком релеј са подножјем са три преклопна контакта, са напоном шпулне 230В,8А
- 2 ком. Једнополни гребенасти прекидач за уградњу на вратима ормана 16А/250V, са положајем 0-1, за укључење осветљења у ходницима и за за укључење вентилације степеништа
- 3 ком. црвена ЛЕД сигнална лампица Ø22mm, са сијалицом и пред-отпором за прикључак на напон 230VAC, типу OSMOZ, Legrand Electric или одговарајући.
- Остали ситан неспецифициран материјал: жица за шемирање, натписне плочице и ознаке, шрафовски материјал, клеме Пг увиднице, опоменске таблице и сл.
| Све комплет намонтирано повезано испитано и пуштено под напон. | компл. | 1 | 0 | 0
| УКУПНО РАЗВОДНИ ОРМАНИ |  |  |  | 0
03.06 | ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЈЕ ОСВЕТЉЕЊА И ПРИКЉУЧНИЦА
03.06.01 | Набавка свог потребног материјала и израда унутрашњих електичних инсталација осветљења , каблом, типа и пресека N2XH-J 3 и 4x1.5mm2, положеног у зидовима испод малтера и плафонима, на одстојним обујмицама. Комплет са испоруком, уградњом и повезивањем разводних кутија. | m | 800 | 0 | 0
03.06.02 | Набавка свог потребног материјала и израда унутрашњих електичних инсталација за монофазне прикључнице, положеног у зидовима испод малтера и плафонима, на одстојним обујмицама. Комплет са испоруком, уградњом и повезивањем разводних кутија. Обрачун и плаћање по дужном метру положених каблова следећих типова и пресека:
| N2XH-Ј 3x2.5mm2 | m | 350 | 0 | 0
03.06.03 | Набавка свог потребног материјала и израда унутрашњих електичних инсталација за трофазне изводе, положеног у зидовима испод малтера и плафонима, на одстојним обујмицама и мањим делом у ПВЦ цевима у земљи, за напајање спољашње јединице. Комплет са испоруком, уградњом и повезивањем разводних кутија. Обрачун и плаћање по дужном метру положених каблова следећих типова и пресека:
| N2XH-Ј 5x4mm2 | m | 75 | 0 | 0
Набавка, испорука, монтажа и повезивање инсталационог прибор, за уградњу у зид, комплет са уградним PVC кутијама монтажним рамовима и заштитним оквирима, тип "Legrand" "Mosaic" или одговарајући. Oбрачун и плаћање по комаду испорученог, уграђеног и повезаног елемента, како следи:
03.06.04 | Једнополни инсталациони прекидачи-Обични 10А, 250V ип20. | ком | 5 | 0 | 0
03.06.05 | Два једнополна прекидача 10А, 250V ип20, 1М, модуларна у модуларној кутији 2М са носачем механизма и белом маском. | ком | 7 | 0 | 0
03.06.06 | Три једнополна прекидача 10А, 250V ип20, 1М и један прекидач 16А, 250V ип20, 1М са индикацијом, модуларни у модуларној кутији 4М са носачем механизма и белом маском. | ком | 2 | 0 | 0
03.06.07 | Монофазне прикључнице обичне, мрежне , беле, 1P+N+PE, 16A/250V,ип20 | ком | 24 | 0 | 0
03.06.08 | Уградна разводна кутија, за уградњу у гипсани зид. Кутија је опремљена са 3 ком монофазних утичница 16А, 230В АЦ, 2М. Позиција обухвата: кутија за уградњу у зид, носач механизма и бели рам 6М, 3х монофазна утичница. | ком | 6 | 0 | 0
03.06.09 | Набавка свог потребног материјала и израда инсталације за изједначење потенцијала. Кабал се полаже од сабирнице за изједначење потенцијала СИП до свих електропроводних делова који у нормалном погону нису под напоном и конектора за уземљење опреме. ( разводни ормани, рацк ормани, кабловски регали...)Кабал се полаже у зидовима испод малтера и плафонима, на одстојним обујмицама и кабловским регалима. Комплет са испоруком, уградњом и повезивањем. Обрачун и плаћање по дужном метру положених каблова следећих типова и пресека: N2XH-Ј 1x6mm2 | m | 40 | 0 | 0
| УКУПНО ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЈЕ ОСВЕТЉЕЊА И ПРИКЉУЧНИЦА : |  |  |  | 0
03.07 | УНУТРАШЊЕ ОСВЕТЉЕЊЕ :
ПОЗИЦИЈЕ ОБУХВАТАЈУ: Набавку монтажу и повезивање светиљки. Обрачун и плаћање по комаду испоручене , и намонтиране светиљке, комплет са изворима светлости, одговарајућим електронским предспојним справама за старт и монтажним прибором.
03.07.01 | Надградна, светиљка са кућиштем од алуминијумског профила, обојена електростатички. Светиљка са ЛЕД извором снаге 24W, 3000К, 1700Lm, ИП54. | kom. | 14 | 0 | 0
03.07.02 | Надградна светиљка са кућиштем од алуминијумског профила, обојена електростатички, са опалним дифузором. Светиљка са ЛЕД извором снаге 40W, 4320Lm, ИП20, димензија 600х600. | kom. | 13 | 0 | 0
03.07.03 | Надградна светиљка са кућиштем од алуминијумског профила, обојена електростатички, са опалним дифузором. Светиљка са ЛЕД извором снаге 23W, ИП20, димензија 900х80. | kom. | 17 | 0 | 0
03.07.04 | Надградна светиљка са кућиштем од алуминијумског профила, обојена електростатички, са опалним дифузором. Светиљка са ЛЕД извором снаге 20W, ИП20, димензија 500х80. | kom. | 17 | 0 | 0
03.07.05 | P1 - АНТИПАНИЧНА СВЕТИЉКА P1: Противпанична светиљка, са ЛЕД извором 2.4W, аутономије 3 часа, ИП40, са стрелицом за усмеравање или натписом ИЗЛАЗ. | kom. | 11 | 0 | 0
| УКУПНО УНУТРАШЊЕ ОСВЕТЉЕЊЕ : |  |  |  | 0
03.08 | ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА:
03.08.01 | Испорука и монтажа сабирнице за изједначење потенцијала (СИП). Монтира се испод разводног ормана и повезује се каблом типа N2XH-Ј 1x10mm² са заштитном шином у разводном орману. | ком | 1 | 0 | 0
03.08.02 | Испорука, полагање и повезивање кабла типа N2XH-Ј 1x10mm², за повезивање СИП-а са разводним орманом | м | 2 | 0 | 0
03.08.03 | Испорука и полагање проводника P/F-Y 1x6mm² за локално изједначење потенцијала, повезивањем свих металних маса које нису под напоном (ПНК регали, сабирница ПС-49, металне цеви и сл.) | м | 30 | 0 | 0
03.08.04 | Испорука и полагање проводника P/F-Y 1x6mm² са уградњом ПС-49 кутије за локално изједначење потенцијала. Кабл се поставља у зиду, од разводног ормана. Дужина кабла је 20м. | ком | 1 | 0 | 0
03.08.05 | Испорука и полагање проводника P/F-Y 1x4mm² за локално изједначење потенцијала, повезивањем од ПС-49 свих металних маса у мокрим чворовима које нису под напоном | м | 30 | 0 | 0
| УКУПНО ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА: |  |  |  | 0
03,09 | ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ
03,09,01 | Демонтажа постојећих старих инсталација, светиљки и инсталационог прибора из свих просторија у којима је према пројекту реконструкције предвиђена санација елекроенергетских инсталација. Формирање записника и изношење из објекта неупотребљивог демонтираног материјала и инсталационог прибора, утовар у возило и одвоз на депонију коју одреди Корисник. | пауш. | 1 | 0 | 0
03,09,02 | Израда свих потребних продора кроз носеће и преградне зидове, таванице и крпљење истих. Заптивање продора кроз пожарне зоне одговарајућом противпожарном смесом, са одговарајућим Aтестима. | пауш. | 8 | 0 | 0
03,09,03 | Ради спречавања ширења и преношења пожара преко електро инсталације, на местима пролаза каблова кроз зидове и на продорима кроз таванице, извршити набавку, испоруку и монтажу ватроотпорног продора ватроотпорности 90min (S90), еквивалентно типу Pyromix ватроотпорни малтер, производње OBO Bettermann. Обрачун и плаћање комплет са свим неопходнум потребним прибором по килограму и плочицом за означавање продора. | кг | 5 | 0 | 0
03,09,04 | Атестна мерења изведене инсталације јаке струје и издавање атесног материјала. - Провера непрекидности заштитног,главног и додатног проводника, -Отпорност изолације проводника и каблова ел. инсталације, - Отпорност пода, -Провера заштите ел.одвајања ел.инсталације, -Отпорност уземљења, -Отпорности петље квара и провера ефикасности заштите од индиректног напона додира, -Функционално испитивање ел.инсталације. - Завршна мерења и испитивања са издавањем свих потребних ATEСTA. - Мерење равномерности осветљаја. | пауш. | 1 | 0 | 0
04,09,05 | Обука особља, за руковање и одржавање опреме. | компл. | 1 | 0 | 0
03,09,06 | Остали ситан неспецифициран материјал. | ком. | 1 | 0 | 0
| УКУПНО ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ |  |  |  | 0
03 | ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
03.04 | НАПОЈНИ ВОДОВИ 1 kV |  |  |  | 0
03.05 | РАЗВОДНИ ОРМАНИ |  |  |  | 0
03.06 | ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЈЕ ОСВЕТЉЕЊА И ПРИКЉУЧНИЦА |  |  |  | 0
03.07 | УНУТРАШЊЕ ОСВЕТЉЕЊЕ : |  |  |  | 0
03.08 | ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА: |  |  |  | 0
03.09 | ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ |  |  |  | 0
| УКУПНО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ( рсд ) без ПДВ-а: |  |  |  | 0

## 04_ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈ
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА
реконструкције и адаптације дела таванског простора у лекарске собе
Зграда Ургентог центра Клиничког центра Србије у Београду
- НЕФРОЛОГИЈА -
04. | ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (рсд) | Цена (рсд)
|  |  | А | Б | АxБ
1 | СТАБИЛНИ СИСТЕМ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА
Напомена: У пројекту за санацују анфитеатра (бр.пројекта 202-10/17, јун 2017) предвиђена је замена постојеће адресабилне центртале за новопројектовану микропроцесорску адресабилну централу тип Siemens FC2060-AA или одговарајући. На ову новопројектовану централу се повезују адресабилни елементи за лекарске собе на поткровљу изнад нефрологије.
1.1 | Испорука, монтажа и повезивање адресабилног оптичког детектора пожара широког спектра са анализом пожарних параметара преко детекторских алгоритама (ДА) и аутоматском компензацијом штетних утицаја. Детектор је отпоран на стандардне сметње које се могу јавити (прашина, влакна, инсекти, влажност, кондензација, ЕМ утицаји, корозивне паре, вибрације, удари и сл.). Детектор поседује опто-електронску комору и оптички сензора за детекцију тамних и светлих димних честица са повећаним имунитетом према лажним алармима. Детектор поседује алармни индикатор видљив у у кругу од 360º као и уградјени изолатор линије од кратког споја и прекида. Детектор се адресира и подешава са централног уређаја, и сви детектори користе исти тип подножја. Радна температура детектора је -10... +60 °C. Категорија заштите је IP43. Детектор се испоручује са универзалним подножјем за монтажу на спуштен плафон или на плафон. Јављач треба да поседује VdS атест, да задовољава стандард EN54 и да поседује Потврду о усаглашености са Правилником о електромагнетској компатибилности, а на основу Закона о техничким захтевима за производе и оцењивање усаглашености. Потврда се издаје од стране домаћих акредитованих сертификационих тела. Референтни тип: Siemens FDO221 SINTESO C-LINE или одговарајући. | ком. | 24 | 0 | 0
1.2 | Испорука, монтажа и повезивање адресабилног Паралелни индикатор пожара Модерни раван дизајн, повезивање са терминалима без шрафова; Монтира се на зид или плафон, димензије 62 x 37 x 24 мм. Референтни тип: SiemensFDAI91 SINTESO или одговарајући. | ком | 9 | 0 | 0
1.3 | Испорука, монтажа и повезивање адресабилног ручног јављача пожара за унутрашњу монтажу Електроника ручног јављача пожара са директним активирањем ломљењем заштитног стакла. У јављач је уградјен изолатор линије од кратког споја и прекида. Радна температура детектора је -25... +70 °C. Категорија заштите је IP44. Детектор се испоручује са kућиште јављача, црвено и заштитним поклопцем. Јављач треба да поседује VdS атест, да задовољава стандард EN54 и да поседује Потврду о усаглашености са Правилником о електромагнетској компатибилности, а на основу Закона о техничким захтевима за производе и оцењивање усаглашености. Потврда се издаје од стране домаћих акредитованих сертификационих тела. Референтни тип: Siemens FDME221 SINTESO или одговарајући. | ком. | 3 | 0 | 0
1.4 | Испорука, монтажа и повезивање алармне сирене са јачином звука већом од 105dB/1m, подешавање 24 различитих упозоравајућих тонова, за монтажу на зид, механичка категорија заштите IP 54, израђена од црвене АБС пластике. Сирена треба да поседује VdS атест, да задовољава стандард EN54 и да поседује Потврду о усаглашености са Правилником о електромагнетској компатибилности, а на основу Закона о техничким захтевима за производе и оцењивање усаглашености. Потврда се издаје од стране домаћих акредитованих сертификационих тела. Референтни тип: ROLP/R/S или одговарајући. | ком. | 1 | 0 | 0
1.5 | Испорука, испитивање, полагање и повезивање инсталационог кабла без халогених елемената, за формирање детекторске петље и повезивање индикатора, типа: JH(St)H 2x2x0.8 mm | м | 156 | 0 | 0
1.6 | Испорука, испитивање, полагање и повезивање инсталационог кабла без халогених елемената и отпораног на горење, за повезивање сирена, типа: NHXHX 3x1.5mm FE180/E30 | м | 125 | 0 | 0
1.7 | Испорука, испитивање, полагање и повезивање инсталационог кабла без халогених елемената и отпораног на горење, заизвршне функције, типа: NHXHX 3x1.5mm FE180/E90 | м | 135 | 0 | 0
1.8 | Испорука и полагање инсталационе ребрасте цеви у зиду испод малтера са израдом шлица и враћанјем у првобитно стање без глетовања и кречења, пречника: Ø20 | м | 90 | 0 | 0
1.9 | Набавка, испорука и монтажа, металних регала ПНК 100/E90, опремљених конзолама и прибором за причврћивање на зид тј. плафон, прописно уземљених. | ком. | 30 | 0 | 0
1.10 | Испорука и уградња ватроотпорног система, на местима продора инсталација кроз зидове на граници пожарних сектора. Користити 120 мин ватроотпорни систем на бази премаза и тврдо пресоване камене вуне, испитан у домаћој акредитованој лабораторији, на основу стандарда СРПС У.Ј1.090 а о чему постоји важећи Извештај са испитивања (атест), и контрола саобразности уколико је испитивање извршено пре више од 24 месеца. Извршити премазивање унутрашњости самог продора као и вођене инсталације, 100мм пре и после продора, а сам продор затворити обострано премазаном тврдо пресованом каменом вуном. По завршеном пожарном заптивању, доставити Извештај о изведеним радовима са комплетним атестом, план позиција, овлашћење произвођача материјала о оспособљености за извођење радова и заступање на тржишту. Цена је базирана на продоре до Ø110. | ком. | 5 | 0 | 0
1.11 | Испорука и монтажа ватроотпорне челичне шелне са анкер вијком, за кабл пречника 9-12m и класом ватроотпорности Е90 Референтни тип: Оbo bettermann или одговарајући. | ком. | 870 | 0 | 0
1.12 | Испорука и монтажа ревизије за јављач у спуштеном плафону. Димензија ревизије 30 x 30цм. Ревизије морају имати исту ватроотпорност као и плафон. Ватратроотпорност пројектованих ревизија мора бити минимално 90 минута | ком. | 9 | 0 | 0
1.13 | Испорука и монтажа ситног инсталационог материјала | кпл. | 1 | 0 | 0
1.14 | Испитивање изведене инсталације и издавање извештаја | кпл. | 1 | 0 | 0
1.15 | Пуштање у рад, које обухвата: - проверу исправности постављених и повезаних подножја јављача и сирена, - повезивање централе, ормана и конзола - убацивање уложака јављача у подножја и обележавање, - монтажу детекторских петљи на централу, - програмирање централе, функц. испитивање и пуштање у рад, - обуку корисника у руковању, - испоруку документације (упутство за руковање, дневник уређаја, атести и исправе), - примопредају и састављање записника о исправности и функционалном испитивању. | кпл. | 1 | 0 | 0
УКУПНО: СТАБИЛНИ СИСТЕМ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА : |  |  |  |  | 0
2 | СТРУКТУРНИ КАБЛОВСКИ СИСТЕМ
Напомена: Активна опрема није део овог пројекта.
2.1 | "Испорука и монтажа назидног 15HU/19" рек - ормана димензија 600х770х495 (SCHRACK DW156050) или одговарајући sa шином за изједначаванје потенцијала, монтажни комплет, уводником каблова, комплетно опремљеног са: у овај рек се монтира у објекту техничка служе. | ком | 1 | 0 | 0
2.2 | 19" напојном шином 8xSCHUKO (SCHRACKIU070124) или одговарајући | ком | 1 | 0 | 0
2.3 | 19" кровни вентилаторским панелом са 2 вентилатора и термостатом. (SCHRACK DLT24802) или одговарајући | ком | 1 | 0 | 0
2.4 | металном полицoм за смештај опреме (SCHRACK DFS14835-C) или одговарајући | ком | 1 | 0 | 0
2.5 | Испорука и монтажа у рек модуларног непопуњеног преспојног панела за СКС са местом за 24 оклопљене RЈ45 микорутичнице, висине 1U, (SCHRACK HSER0240GS) или одговарајући | ком | 1 | 0 | 0
2.6 | Испорука и монтажа у рек Cat.3 панела са 25xRJ45 фиксних портова, 1HU((SCHRACK HSERU25IGC) или одговарајући, | ком | 1 | 0 | 0
2.7 | Испорука и монтажа вођице преспојних каблова, висине 1HU у рек (SCHRACK DBS14805) или одговарајући | ком | 3 | 0 | 0
2.8 | Испорука и монтажа микроутичнице за монтажу у patch панел TOOLLESS LINE-RJ45 Modul, Cat.6a 10Gbit, STP (SFA), (SCHRACK HSEMRJ6GWT) или одговарајуће | ком | 14 | 0 | 0
2.9 | Испорука преспојног кабла без халогених елемената категорије 6a дужине 1м за преспајање у орману | ком | 14 | 0 | 0
2.10 | Испорука и монтажа носача механизма 2M, (Legrand LN4702) или одговарајуће. Предвиђена за узидне утичнице | ком | 8 | 0 | 0
2.11 | Испорука и монтажа белог оквира 2M, (Legrand SAM4803BBN) или одговарајуће. Предвиђена за узидне утичнице | ком | 8 | 0 | 0
2.12 | Испорука и монтажа KEYSTONE адаптера 1XRJ45, (Legrand 078604 ) или одговарајуће. Предвиђено за узидне утичнице | ком | 2 | 0 | 0
2.12 | Испорука и монтажа KEYSTONE адаптера 2XRJ45, (Legrand 078610) или одговарајуће. Предвиђено за узидне утичнице | ком | 6 | 0 | 0
2.13 | Испорука и монтажа микроутичнице за монтажу у модуларни сет TOOLLESS LINE-RJ45 Modul, Cat.6a 10Gbit, STP (SFA), (SCHRACK HSEMRJ6GWT) или одговарајуће | ком | 14 | 0 | 0
2.14 | Испорука и полагање каблова у већ припремљене трасе кабла, кабл без халогених елемената, категорије 7, S/FTP - 1000 Mhz, 4x2xAWG-23, LS0H. Slican tipu (SCHRACK HSEKP423HP) или одговарајуће | м | 740 | 0 | 0
2.15 | Испорука, испитивање, полагање и повезивање кабла, већ припремљене трасе кабла кабл JH(St)H 20x2x0.6 mm користи се за повезивање телефонског ормана у сутерену павиљона 1 и рек ормана на поткровљу изнад нефрологије. | м | 95 | 0 | 0
2.16 | Испорука и полагање (у спуштеном плафону или парапетном зиду ) инсталационе ребрасте безхалогене цеви, пречника: Ø20 | м | 320 | 0 | 0
2.17 | Испорука и полагање инсталационе ребрасте цеви у зиду испод малтера са израдом шлица и враћанјем у првобитно стање без глетовања и кречења, пречника: Ø40 | м | 95 | 0 | 0
2.18 | Испорука и полагање инсталационе ребрасте цеви у зиду испод малтера са израдом шлица и враћанјем у првобитно стање без глетовања и кречења, пречника: Ø20 | м | 420 | 0 | 0
2.19 | Ситан и остали неспецифирани материјал и радови | кпл. | 1 | 0 | 0
2.20 | Испитивање система и издавање атеста | кпл. | 1 | 0 | 0
2.21 | Пуштање система у рад | кпл. | 1 | 0 | 0
СТРУКТУРНИ КАБЛОВСКИ СИСТЕМ: |  |  |  |  | 0
04 | РЕКАПИТУЛАЦИЈА
1. | СТАБИЛНИ СИСТЕМ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА: |  |  |  | 0
2. | СТРУКТУРНИ КАБЛОВСКИ СИСТЕМ : |  |  |  | 0
|  | УКУПНО ( рсд ) без ПДВ-а: |  |  | 0

## 05_ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА
реконструкције и адаптације дела таванског простора у лекарске собе Зграда Ургентог центра Клиничког центра Србије у Београду - НЕФРОЛОГИЈА -
05. | ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (рсд) | Цена (рсд)
|  |  | А | Б | АxБ
01. | ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ
1.1 | Демонтажа постојећег дела одзрачне мреже израђене од челичних цеви промера Ø17.2х2 и одзрачних судова од челичних цеви промера Ø88.9х3.2 | м' | 210 | 0 | 0
| УКУПНО ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  | 0
02. | ИНСТАЛАЦИЈА СИСТЕМА УНУТРАШЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ГРЕЈАЊА
2.1 | Испорука и уградња компактних челичних плочастих радијатора са у хигијеник изведби са две радијаторске плоче без конвекцијиских лимова, бочних поклопаца и покривних решетки комплет са радијаторским носачима, одстојницима, радијаторским чепом и радијаторском одзрачном славином следећих карактеристика:
типа ''Voogel & Noot'' Austrija или одговарајуће
дебљина лима: 1 мм
прикључци: 4х G1/2'' унутрашњи навој
тип: 20
димензије - топлотни учинак 90/70/20 оС
| 20/600х1000 | ком. | 7 | 0 | 0
| 20/600х1200 | ком. | 1 | 0 | 0
| 30/600x1000 | ком. | 2 | 0 | 0
| 30/600x1200 | ком. | 2 | 0 | 0
2.2 | Испорука и уградња цевастих радијатора, сушача пешкира, комплет испоручени са конзолама, одстојницима и одзрачним славинама следећих карактеристика
типа Југотерм ''LUX'', или одговарајуће
прикључци: 4х G1/2'' унутрашњи навој
димензије - топлотни учинак 90/70/20 оС
| 1120x500 - 883W | ком. | 2 | 0 | 0
2.3 | Испорука и уградња угаоних радијаторских термостатских вентила са аутоматском регулациом протока на подешену вредност према топлотном учинку ргрејног тела комплет са термоглавом за локалну регулацију температура по просторијама следећих карактеристика:
типа ''HEIMEIR'' ''Eclipse F'' или одговарајуће
| величина: DN15 | ком. | 14 | 0 | 0
подручје протока: 10-150 лит/ч
2.4 | Испорука и уградња радијаторских навијака следећих карактеристика:
типа ''HEIMEIR'' Немачка или одговарајуће
| величина: DN15 | ком. | 14 | 0 | 0
2.5 | Израда и монтажа цевног развода система унутрашње инсталације грејања, од челичних бешавних цеви према СРПС ЕН 10255 и СРПС ЕН 10220, предходно очишћених од корозије и осталих нечистоћа, пребојених у два премаза. У цену зарачунати и момоћни и потрошни материјал за монтажу. Обрачун дат по дужном метру цеви:
| Ø33.7х2.6 | м' | 36 | 0 | 0
| Ø26.3х2.3 | м' | 48 | 0 | 0
| Ø21.3х2 | м' | 72 | 0 | 0
2.6 | Израда, испорука и монтажа ваздушних судова за одзрачивање инсталације комплет са вентилом DN15 за испуст ваздуха и преливном цеви Ø 21,3x2,65, следећих димензија:
| Ø88.9x3.6, L=300mm | ком. | 2 | 0 | 0
| Укупно инсталација грејања |  |  |  | 0
03. | ИНСТАЛАЦИЈА СИСТЕМА ХЛАЂЕЊА
3.1 | Испорука и уградња унутрашње зидне јединице ВРФ система са карактеристикама датих према следећим условима: стандардна дужина цеви; главна цев 5м, огранци 2.5 м и разлика у висини 0м. Карактеристике капацитета су дате према највишем нивоу брзине вентилатора.
типа ''Toshiba'' ''MMK-AP0073HP(1)-E1'' или одговарајуће
Qhl/Qgr=2.2/2.5 kW
капацитет хлађења: QHL=2.2kW
капацитет грејања: QGR=2.5kW
| проток ваздуха: 570 m3/h | ком. | 6 | 0 | 0
типа ''MMK-AP0093HP(1)-E1'' или одговарајући
Qhl/Qgr=2.8/3.2 kW
капацитет хлађења: QHL=2.8kW
капацитет грејања: QGR=3.2kW
| проток ваздуха: 600 m3/h | ком. | 2 | 0 | 0
типа ''MMK-AP0153HP(1)-E1'' или одговарајући
Qhl/Qgr=4.5/5 kW
капацитет хлађења: QHL=4.5kW
капацитет грејања: QGR=5kW
| проток ваздуха: 840 m3/h | ком. | 1 | 0 | 0
3.2 | Испорука и уградња припадајућих жичаних контролера | ком. | 9 | 0 | 0
3.3 | Испорука и уградња спољашње јединице ''VRF'' система са инвертерском регулацијом следећих карактеристика:
типа ''Toshiba'' ''MMK-AP0073HP(1)-E1'' или одговарајуће
QHL/QGR=22.4/25 kW
карактеристике уређаја:
двоструки ротациони клипни компресор
векторски управљани инвертер
подручје хлађења - спољња температура: -5 до +43 оС
подручје грејања - спољња температура: -20 до +15 оС
капацитет хлађења: 22.4kW (tuwb = 27-19 / ts =35 oC)
капацитет грејања: 25 kW (tu=20oC / ts=7 oC)
EER 4.15
| COP 4.52 | ком. | 1 | 0 | 0
3.4 | Испорука и уградњња рачви за цевног развода расхладног флуида следећих карактеристика:
типа ''Toshiba'' или одговарајуће
| RBM-BY55E | ком. | 6 | 0 | 0
| RBM-BY105E | ком. | 2 | 0 | 0
3.5 | Испорука и уградња бакарног цевовода за развод расхладног флуида. У цену зарачунати помоћни и потрошни материјал за монтажу цевовода. Обрачун дат по дужном метру цеви следећих димензија:
| Ø22.2 | м' | 28 | 0 | 0
| Ø19.1 | м' | 25 | 0 | 0
| Ø15.9 | м' | 28 | 0 | 0
| Ø12.7 | м' | 36 | 0 | 0
| Ø9.5 | м' | 60 | 0 | 0
| Ø6.4 | м' | 26 | 0 | 0
3.6 | Испорука и уградња цевасте изолације са парном браном бакарног цевовода за развод расхладног флуида. У цену зарачунати и сав потрошни материјал за уградњу изолације. Спецификација дата према спољашњем пречнику цеви накоји се уграђује изолација.
произвођач ''Armacell''
тип: ''Armaflex'' или одговарајући
| Ø6.4; d=9mm | м' | 26 | 0 | 0
| Ø9.5; d=9mm | м' | 60 | 0 | 0
| Ø12.7; d=9mm | м' | 36 | 0 | 0
| Ø15.9; d=9mm | м' | 25 | 0 | 0
| Ø22.2; d=13mm | м' | 28 | 0 | 0
3.7 | Испорука и уградња цевног развода за одвод кондензата од ПВЦ цеви следећег промера
| DN32 | м' | 40 | 0 | 0
3.7 | Вакумирање расхладне инсталације и пуњење расхладним флуидим | ком. | 1 | 0 | 0
3.8 | Испитивање расхладне инсталације, функциoнална проба, пуштање у рад и издавање гаранције | ком. | 1 | 0 | 0
| Укупно инсталација хлађења |  |  |  | 0
04. | ИНСТАЛАЦИЈА СИСТЕМА САНИТАРНЕ ВЕНТИЛАЦИЈЕ МОКРИХ ЧВОРОВА
4.1 | Испорука и уградња двобрзинских каналских вентилатора са прикључком на канале кружног попречног пресека следећих карактеристика:
производ: ''S&P'' Шпанија тип: ''MIXVENT'' или одговарајуће
TD 500/160
прикључна мера: Ø160мм
| класа заштите: IP 44 | ком. | 1 | 0 | 0
4.2 | Израда и уградња вентилационих канала кружног попречног пресека од поцинкованог лима дебљине 0.75мм. У цену зарачунати и помоћни и потрошни материјал за израду и монтажу каналског развода. Обрачун дат по кг уграђених канала | кг. | 80 | 0 | 0
4.3 | Испорука и уградња вентилационе капе на крају одсисног канала санитарне инсталације
производ: Радинг, Србија или одговарајући
| каналски прикључак Ø150 | ком. | 1 | 0 | 0
4.4 | Испорука и уградња металних пластифицираних вентилационих вентила за одсисавање отпадног ваздуха из санитарних чворова следећих карактеристика:
производ: Радинг, Србија или одговарајући
тип: VV1
| величина: Ø125 | ком. | 4 | 0 | 0
| Укупно инсталација система одсисне вентилације |  |  |  | 0
05 | ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
01. | ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  | 0
02. | ИНСТАЛАЦИЈА СИСТЕМА УНУТРАШЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ГРЕЈАЊА |  |  |  | 0
03. | ИНСТАЛАЦИЈА СИСТЕМА ХЛАЂЕЊА |  |  |  | 0
04. | ИНСТАЛАЦИЈА СИСТЕМА САНИТАРНЕ ВЕНТИЛАЦИЈЕ МОКРИХ ЧВОРОВА |  |  |  | 0
| УКУПНО ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ (рсд ) без ПДВ-а: |  |  |  | 0

## 06_ЗОП
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА
реконструкције и адаптације дела таванског простора у лекарске собе Зграда Ургентог центра Клиничког центра Србије у Београду - НЕФРОЛОГИЈА -
06. | МОБИЛНА ОПРЕМА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (рсд) | Цена (рсд)
|  |  | А | Б | АxБ
1. | МОБИЛНЕ ОПРЕМА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА
1.1. | Набавка, испорука и монтажа мобилних (преносних) противпожарних апарата, под сталним притиском за гашење пожара универзалним прахом, типа “С-9А”,Апарат мора поседовати сертификат по стандардима СРПС ЕН 3-7:2010 и СРПС З.Ц2.035. | ком | 2 | 0 | 0
1.2. | "Набавлка, испорука и монтажа мобилних (преносних) противпожарних апарата, за гашење пожара углендиоксидом,типа “ЦО2-5”.Апарат мора поседовати сертификат по стандардима СРПС ЕН 3-9:2010 и СРПС З.Ц2.040. | ком | 1 | 0 | 0
УКУПНО МОБИЛНА ОПРЕМА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА : |  |  |  |  | 0

## ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
Реконструкција и адаптација дела таванског простора у лекарске собе Зграда Ургентог центра Клиничког центра Србије у Београду - НЕФРОЛОГИЈА -
A. | ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
01. | АРХИТЕКТУРА |  | 0
02. | ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  | 0
03. | ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИJЕ |  | 0
04. | ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  | 0
05. | ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  | 0
06. | ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА |  | 0
07. | Израда пројеката изведеног објекта за све врсте радова |  | 0
|  | УКУПНО (рсд): | 0