## 01_АРХИТЕКТУРА
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА
реконструкције амфитеатра Зграда Ургентог центра Клиничког центра Србије у Београду
01. | АРХИТЕКТУРА
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (рсд) | Цена (рсд)
|  |  | А | Б | АxБ
1. | РАДОВИ ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА
Напомена:
1) У јединичне цене демонтаже и рушења урачунати и изношење шута из објекта, утовар у камионе, транспорт до најближе депоније и истовар уз грубо планирање.
2) Рушење радити у свему према смерницама из Техничког описа.
3) У јединичне цене урачунати сва потребна подупирања и осигурања конструкције да се несметано и безбедно могу изводити радови.
1.1. | Рашчишћавање и изношење постојећег намештаја, опреме и сл. из просторија где се изводе радови као и шута и отпадног материјала из подрума. Укупна нето површина је 425,19 м².
Сав употребљив намештај депоновати на место које одреди Корисник.
Ценом предвидети и одношење неупотребљивог намештаја, односно опреме (у договору са Корисником) на депонију.
Обрачун за одношење намештаја је дат паушално по м² .
| приземље укупна Пнето =143,90 |  | 143.9
| спрат укупна Пнето =115,80 |  | 115.8
| укупно Пос 1.1. | м² | 259.7 | 0 | 0
1.2. | Демонтажа постојеће фасадне столарије, са демонтажом штокова и свих опшава.
Сав шут прикупити утоварити у камион, транспортовати на депонију и истоварити из камиона уз грубо планирање.
Обрачун по комаду са одвозом шута на депонију .
приземље
| двокрилна улазна врата димензија 150/(200+90) цм | ком | 1 | 0 | 0
| кружни прозор Ø 60 цм | ком | 6 | 0 | 0
| прозор са дуплим крилима у широкој кутиј димензија 240/170 цм | ком | 2 | 0 | 0
| прозор са дуплим крилима у широкој кутиј димензија 100/210цм | ком | 2 | 0 | 0
спрат
| прозор са дуплим крилима у широкој кутији димензија 210/350 цм | ком | 2 | 0 | 0
| прозор са дуплим крилима у широкој кутији прозор димензија 210/240 цм | ком | 2 | 0 | 0
| прозор са дуплим крилима у широкој кутији димензија 65/200 цм | ком | 4 | 0 | 0
| прозор са дуплим крилима у широкој кутији димензија 115/315 цм | ком | 2 | 0 | 0
| прозор са дуплим крилима у широкој кутији димензија 115/210 цм | ком | 2 | 0 | 0
| врата димензија 80/225+45 цм | ком | 2 | 0 | 0
1.3. | Демонтажа постојеће унутрашње столарије, са демонтажом штокова и свих опшава.
Сав шут прикупити утоварити у камион, транспортовати на депонију и истоварити из камиона уз грубо планирање.
Обрачун по комаду са одвозом шута на депонију .
приземље
| једнокрилна врата димензија 127/255 цм | ком | 1 | 0 | 0
| једнокрилна врата димензија 90/185цм | ком | 3 | 0 | 0
| једнокрилна врата димензија 100/205 цм | ком | 1 | 0 | 0
| једнокрилна врата димензија 80/205 цм | ком | 1 | 0 | 0
| једнокрилна врата димензија 70/205 цм | ком | 2 | 0 | 0
| једнокрилна врата димензија 150/260 цм | ком | 1 | 0 | 0
| једнокрилна врата димензија 100/210 цм | ком | 2 | 0 | 0
1.4. | Скидање свих слојева пода, са подлогом у коју је постављен, све до конструкције.
Сав шут утоварити у камион, транспортовати на депонију и истоварити из камиона уз грубо планирање.
Обрачун по м² са одвозом шута на депонију.
1.4.1. | скидање свих слојева пода до конструкције
приземље
| =5,15+5,95+6,1+20,85+14,95+6,95+53,2+19,55+5,7 |  | 138.4
спрат
| =6,5+26,9+3,05+6,5+72,85 |  | 115.8
| укупно Пос 1.4.1. | м² | 254.2 | 0 | 0
1.4.2. | терасе, скидање свих слојева (завршна облога, слој за пад, хидроизолација и сл.)
| =5,7+16,7+5,7 | м² | 28.1 | 0 | 0
1.4.3. | скидање постојеће винил облоге са унутрашњег степеништа са брушењем подлоге и са уклањањем свих слојева лепка, нечистоће и сл.
| =20*2*(0,175+0,28)*1,1+1,1*2,36 | м² | 22.616 | 0 | 0
1.5. | Демонтажа постојећих дрвених облога са зидова, са демонтажом потконструкције.
Сав шут утоварити у камион, транспортовати на депонију и истоварити из камиона уз грубо планирање.
Обрачун по м² са одвозом шута на депонију и потребном радном скелом.
приземље
| =2*(26,95+26,4)*2 |  | 213.4
спрат
| =2*(41,35+45,63)*2 |  | 347.92
| укупно Пос 1.5. | м² | 561.32 | 0 | 0
1.6. | Демонтажа столица постављеним на каскадама амфитеатра.
Столице демонтирати, шут утоварити у камион, транспортовати на депонију и истоварити из камиона уз грубо планирање.
| Обрачун по комаду са одвозом шута на депонију. | ком | 165 | 0 | 0
1.7. | Обијање малтера са унутрашњих зидова.
Обити малтер са зидова, очистити само нестабилан малтер у спојницама.
Челичним четкама очистити површину опека и опрати зидове водом.
Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.
Обрачун дат по м², са одвозом шута на депонију и потребном радном скелом.
приземље
| =3,35*(38,75+22,7+11,85+36,45+25,05+10,7)+2,6*(9,9+9,8+10,0)-(1,27*2,55+1,5*2,6-3,0*2)-5,1 |  | 558.4065
спрат
| =3,22*(14,0+44,7+7,1+14,0+41,75)-(2,1*3,5*2+2,1*2,4*2+1,15*3,15*2-3,0*6) |  | 377.366
| укупно Пос 1.7. | м² | 935.7725 | 0 | 0
1.8. | Обијање плафона од малтера на трсци, са демонтажом потконструкције од дрвених летви.
Сав шут прикупити и транспортовати на депонију.
Обрачун по м², са радном скелом и одвозом шута на депонију.
приземље
| =5,15+5,95+6,1+20,85+5,5+14,95+6,95+53,2+19,55+5,7 |  | 143.9
спрат
| =6,5+26,9+3,05+6,5+72,85 |  | 115.8
| укупно Пос 1.8. | м² | 259.7 | 0 | 0
1.10. | Обијање малтера са фасадних зидова
Обити малтер са зидова, очистити само нестабилан малтер у спојницама.
Челичним четкама очистити површину опека и опрати зидове водом.
Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.
Обрачун по м², са радном скелом и одвозом шута на депонију.
| =109,5+13,55*2+6,7*4+141,20-(2,4*1,7*2+2,1*3,5*2+2,1*2,4*2+1,15*3,15*2-3,0*8)+0,52*(2,5*2+6,3+3,1*2+7,8+5,4*2+2,21*2*2+3,9*2+2,01*2*2)+113,63+104,55 | м² | 538.2006 | 0 | 0
1.11. | Рушење зидова од опекарских производа, који су обострано малтерисани или имају облогу од керамичких плочица. Са зидом порушити и конструктивне елеменате у оквиру зида.
Рушење зидова радити у свему према графичкој документацији. Обрачун за рушење зидова дат је са одбијеним отворима.
Сав шут прикупити и транспортовати на депонију.
Обрачун по м², са одвозом шута на депонију и потребном радном скелом.
1.11.1. | зид д=12 цм, приземље
| =2,73*1,46*2-0,7*2,05*2 | м² | 5.1016 | 0 | 0
1.11.2. | лучни зид д=20 цм
| =2,35*(1,08+1,10+0,9) | м² | 7.238 | 0 | 0
1.12. | Демонтажа кровног покривача од бибер црепа (двоструко покривање), са демонтажом свих лимених опшава са крова.
Сав демонтирани материјал спустити са објекта, упаковати, утоварити у камион и транспортовати на депонију.
Обрачун по м², мерено по косини крова, са одвозом шута на градску депонију.
| бибер цреп | м² | 236.94 | 0 | 0
1.13. | Пажљива демонтажа свих слојева крова испод црепа ( летава, хидроизолације, дашчане оплате и слично).
Све спустити са крова, утоварити у камион и транспортовати на депонију.
| Обрачун по м², мерено по косини крова, шута на градску депонију. | м² | 236.94 | 0 | 0
1.14. | Демонтажа лимених олучних вертикала са демонтирањем носача олука.
Сав шут прикупити, спустити са објекта и транспортовати на депонију.
Обрачун по м¹ са одвозом шута на депонију.
Ø 120
| =8,5*2 |  | 17
Ø 80
| =3,85*2+4,55*2 |  | 16.8
| укупно Пос 1.14. | м¹ | 33.8 | 0 | 0
1.15. | Демонтажа олучних хоризонтала пресека 15/15 цм, са делом који се подвлачи под кровни покривач, све од поцинкованог лима, са демонтирањем носача олука.
Сав шут прикупити, спустити са објекта и транспортовати на депонију.
Обрачун по м¹ са одвозом шута на депонију.
| =14,45*2 | м¹ | 28.9 | 0 | 0
1.16. | Демонтажа свих лимених опшава на фасади.
Лимене опшаве са свим слојевима демонтирати, спустити са објекта, упаковати, утоварити у камион и транспортовати на депонију и истоварити.
Обрачун по м¹ са одвозом шута на депонију.
опшав терасе РШ око 80 цм
| =1,76*2+4,9+3,1*2+7,8 | м¹ | 22.42 | 0 | 0
опшав венца на фасади РШ од 20 цм до 30 цм
| =13,73*2 | м¹ | 27.46 | 0 | 0
РШ око 30 цм
| =14,03*2 | м¹ | 28.06 | 0 | 0
РШ око 40 цм
| =8,02*2+8,05*2 | м¹ | 32.14 | 0 | 0
1.17. | Пажљиво уклањање земљаних слојева (блата) из таванске конструкције.
Положено блато пажљиво уклонити алатом који не производи вибрације и уз ограничено присуство радника.
Кретање радника се мора ограничити на најнужније да би се избегли угиби.
Сав шут прикупити, спустити са објекта и транспортовати на депонију.
| Обрачун по м² са одвозом шута на депонију. | м² | 172 | 0 | 0
1.18. | Демонтажа постојеће металне ограде спољног степеништа.
Ограду демонтирати, утоварити у камион, транспортовати на депонију и истоварити..
Обрачун по м¹ са одвозом шута на депонију.
ограда висине 90 цм
| =1,3*2+1,81 | м² | 4.41 | 0 | 0
1.19. | Рушење постојећег тротоара са свим слојевима и ископом око зидова објекта да би се утврдило да ли постоји дупли темељни зид са вентилирајућим простором између и активирањем старог вентилационог система.
Са ископом слојева земље испод тротоара, ископати и земљу за четири новопројектована темеља степеништа димензија 45/45/90 цм..
Просечна претпостављена дебљина свих слојева је око 30 цм, а на месту темеља је потребно урадити ископ до дубине 90 цм.
Обрачун по м³.
| =030*(310,72-238,66)+4*0,45*0,45*0,9 | м³ | 21.6909 | 0 | 0
1. | РАДОВИ ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА - укупно: |  |  |  | 0
2. | БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ
2.1. | Набавка материјала и замена постојећег дрвеног надпрозорника, који је иструлио, новим у виду два челична носача.
Зид који се подупире је ширине 50 цм са малтером, па ће бити потребно поставити четири челична носача дужа од отвора за по 15 цм са сваке стране.
Пре извођења радова потребно је извршити подупирање постојећег надпрозорника. Након тога може се приступити изради нових челичних носача.
На местима у зиду где ће бити ослонци челичним носачима потребно је отворити рупе и поставити бетонске подметаче за челичне греде, минималних димензија 20х20 цм, а у ширини зида.
Када бетон очврсне да се може оптеретити треба истесати усек са једне стране у целој ширини будућег отвора, а у дебљини челичног I носача.
У овај усек увући носач и наместити га да добро налегне на подметаче. Преко горње ножице постављати клинове и онда простор између клинова залити цементним малтером.
Када малтер очврсне (минимум седам дана) да може да прими оптерећење истесати и са друге стране исти усек и наместити други носач и поновити цео поступак.
Носаче претходно избушити и повезати их гвозденим шипкама са наврткама.
Радити у свему према Техничком опису уз статички прорачун.
| Обрачун по м¹ изведеног натпрозорника према опису. | м¹ | 2.55 | 0 | 0
2.2. | Набавка материјала и бетонирање хоризонталних серклажа армираним бетоном МБ 30 (С25/30).
Радити у свему према статичком прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м³ са потребном оплатом.
у зиду од опеке старог формата
| =0,20*0,20*(1,08+1,1+0,9) | м³ | 0.1232 | 0 | 0
2.3. | Набавка материјала и бетонирање тротоара.
Тротоар је лакоармирана бетонска плоча дебљине д=12 цм, МБ 25 (С20/25), армирано мрежом Q 188, постављеном у средину слоја.
Обрачун по м² са потребном оплатом и арматуром.
| =310,72-238,66 | м² | 72.06 | 0 | 0
2.4. | Набавка материјала и израда тампон слоја дебљине д=10 цм испод плоче тротоара и темеља за челична ојачања степеништа.
Тампон слој извести бетоном МБ15 (С 12/15)
Обрачун по м².
| =310,72-238,66+0,45*0,45*4 | м² | 72.87 | 0 | 0
2.5. | Набавка материјала и репарација бетонских газишта степеника и подеста, ради довођења у пројектовану геометрију.
Репарацију радити репаратурним малтером намењеном за санацију и изравнање бетонских површина.
Припрему површина и наношење материјала радити у свему према спецификацији произвођача.
Обрачун по м² санираних површина.
| =(0,16+0,3)*5*2*0,95+0,95*2,0 | м² | 6.27 | 0 | 0
2. | БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ - укупно: |  |  |  | 0
3. | ЗИДАРСКИ РАДОВИ
3.1. | Набавка материјала и зидање зида опеком старог формата у продужном малтеру 1:2:6.
Дебљина зида д=15 цм.
Обрачун по м².
| =2,35*(1,08+1,1+0,9) | м² | 7.238 | 0 | 0
3.2. | Набавка материјала и презиђивање венца од опеке на фасади.
Све деградиране и невезане опеке уклонити пажљиво и заменити их новим или у потпуности президати у продужном малтеру размере 1:2:6.
Радити у свему према постојећем венцу и конзерваторским условима Завода за заштиту споменика културе града Београда.
Обрачун по м¹.
| =1,86*2*2+4,96+3,42*2+7,3+7,45*2 | м¹ | 41.44 | 0 | 0
3.2. | Набавка материјала и презиђивање стубаца на терасама.
Све деградиране и невезане опеке уклонити пажљиво и заменити их новим или у потпуности президати у продужном малтеру размере 1:2:6.
Радити у свему према постојећим стубовима и конзерваторским условима Завода за заштиту споменика културе града Београда.
Обрачун по м³.
| =0,5*0,5*0,45*14 | м³ | 1.575 | 0 | 0
3.3. | Набавка материјала и зидање зида и зазиђивање отвора у зиду укупне дебљине д=20 цм, опеком старог формата.
Зид зидати у продужном малтеру размере 1:2:6 опеком дебљине д=15 цм, са потребним аб серклажима.
Обрачун по м².
| =0,95*0,55+0,8*2,05+(1,5+2,8)/2*(2,7+0,3)*2 | м² | 15.0625 | 0 | 0
3.4. | Набавка материјала и санација пукотина у зидовима.
Пукотине величине до максимум 2 мм и пукотине са отворима преко 2 мм до највише 4 мм, санирати тако што ће се, дуж пукотина, након што је обијен малтер до површине опеке, уклонити евентуални лабави делова опеке.
На месту пукотине у њеној широј зони нанети грађевински лепак и одговарајућу стаклену мрежицу у виду траке или “тканине” веће ширине од ширине пукотине и припремити за поновно малтерисање.
Оштећења конструктивног карактера са пукотинама преко 4 мм морају се санирати ињектирањем одговарајућим репаратурним малтером.
Процена пројектанта је да је потребно санирати највише 10% укупне површине зидова, а стварна количина ће се одредити на лицу места писменим путем, након обијања малтера са свих зидова.
Радити у свему према Техничком опису уз конструкцију.
Обрачун по м².
приземље, унутрашњи зидови
| =0,10*(3,35*(38,75+22,7+11,85+36,45+25,05+10,7)+2,6*(9,9+9,8+10,0)-(1,27*2,55+1,5*2,6-3,0*2)-5,1) |  | 55.8406
спрат, унутрашњи зидови
| =0,10*(3,22*(14,0+44,7+7,1+14,0+41,75)-(2,1*3,5*2+2,1*2,4*2+1,15*3,15*2-3,0*6)) |  | 37.7366
спољни зидови
| =0,10*(109,5+13,55*2+6,7*4+141,20-(2,4*1,7*2+2,1*3,5*2+2,1*2,4*2+1,15*3,15*2-3,0*8)+0,52*(2,5*2+6,3+3,1*2+7,8+5,4*2+2,21*2*2+3,9*2+2,01*2*2)+113,63+104,55) |  | 53.8201
| укупно Пос 3.4. | м² | 147.3973 | 0 | 0
3.5. | Набавка материјала и малтерисање унутрашњих зидова, преко претходно припремљених зидова, малтером против исољавања типа Diathonite rinzaffo д=0,5цм или одговарајуће, карактеристика отпорности на дифузију водене паре µ≤8, капацитет апсорпције водене паре 0,35кг/м2/за 30мин., адхезије за подлогу 0,258N/mm2, одличне отпорности на утицај соли и смрзавање.
Пре почетка малтерисања на зидове нанети одговарајући прајмер типа Aquabond истог произвођача, ради бољег пријањања малтера..
Обрачун по м² описане позиције.
| =2,0*(9,9+9,8+10,10+38,55+13,9+21,35+11,85+36,15+25,0+10,7+0,8*2,05+(1,5+2,8)/2*(2,7+0,3)*2) | м² | 403.68 | 0 | 0
3.6. | Набавка материјала и малтерисање зидова паропропусним малтером са високом апсорпцијом влаге типа Diathonite Deumix или одговарајуће, карактеристика паропропусности µ=4, моћ апсорпције влаге 0,63кг/м2 за 30мин. Λ=0,08W/mK.
Малтер се наноси у слоју дебљине 1,5 цм, преко површина малтерисаних малтером Diathonite rinzaffo, а на осталим површинама преко одговарајућег прајмера у дебљини од д=2 цм, што је саставни део позиције.
Радити у свему према спецификацији произвођача, Техничком опису и детаљима.
Обрачун по м² описане позиције.
приземље
д=1,5 цм
| =2,0*(9,9+9,8+10,10+38,55+13,9+21,35+11,85+36,15+25,0+10,7) | м² | 374.6 | 0 | 0
д=2,0 цм
| =1,5*(9,9+9,8+10,10+38,55+13,9+21,35+11,85+36,15+25,0+10,7) | м² | 280.95 | 0 | 0
3.7. | Набавка материјала и малтерисање зидова паропропусним малтером типа Diathonite Acoustix или одговарајуће.
Малтер има следеће карактеристике: повећану звучну апсорпцију α 70% и термичка својства λ= 0,083W/mK, паропропусност µ= 4, класа ватроотпорности А1, чврстоћа на притисак 3N/mm2 .
Малтер се наноси у дебљини д= 1,5 цм, преко одговарајућег прајмера Aquabond, што је саставни део позиције.
Радити у свему према спецификацији произвођача и Техничком опису.
Обрачун по м² описане позиције.
спрат
| =3,22*(13,95+40,8+13,95+41,55+0,8*2,05+(1,5+2,8)/2*(2,7+0,3)*2))-(2,1*2,4*2+2,1*3,6*2+(0,65*2,0*2*2+0,8*2,8*2)-3*6) | м² | 384.9438 | 0 | 0
3. | ЗИДАРСКИ РАДОВИ - укупно |  |  |  | 0
4. | ТЕСАРСКИ РАДОВИ
4.1. | Набавка материјала и летвисање крова летвама димензија 24/48 мм, на размаку од 25 цм, за двоструко покривање бибер црепом .
Обрачун по м², мерено по косини.
| =205,19/0,866 | м² | 236.94 | 0 | 0
4. | ТЕСАРСКИ РАДОВИ - укупно |  |  |  | 0
5. | ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ
5.1. | Набавка материјала и покривање крова бибер црепом, двоструко крунско покривање. Цреп мора бити раван, неоштећен и квалитетан.
У првом и последњем реду поставити по два реда црепа. У цену улазе и постављање слемена и грбина од ћерамиде у продужном малтеру.
Обрачун по м² постављене површине.
| =205,19/0,866 | м² | 236.94 | 0 | 0
5. | ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ - укупно |  |  |  | 0
6. | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
6.1. | Набавка материјала и израда хидроизолације плоче на тлу, санитарних чворова и тераса - равних кровова.
Хидроизолација је типа Policem или одговарајуће.
Постојећу подлогу очистити,одстранити све невезане делове, ако је потребно искрпити оштећења, отпрашити и одмастити и премазати прајмером истог произвођача.
Све спојеве зид-под изид-зид обрадити гумираном полиестерском траком, продоре обрадити гумираним полистиренским манжетнама
На комплетну површину нанети 3 слоја четком, унакрсно или прскањем високо еластичног цементно-полимерног малтера (приоњивости 3N/mm, отпорност на продор воде под негативним притиском до 5 бара)
Други слој нанети након 24 часа, све радити према тех листу и спецификацији произвођача.
Радити у свему према спецификацији произвођача.
У санитарним чворовима и терасама, уз обимне зидове у висини од 10 цм подићи хидроизолацију.
Обрачун по м² изведене хидроизолације.
| =142,45+5,6+5,6+5,7+16,7+5,7+0,10*(13,9+10,7+10,7*2+17,9) | м¹ | 188.14 | 0 | 0
6.2. | Набавка материјала и израда хидроизолације зидова у санитарним чворовима и зидова на које се поставља дрвена облога.
Хидроизолациај типа Watstop или одговарајуће наноси се преко омалтерисаних зидова (Rinzaffо малтер). Хидроизолација треба да спречи продор влаге на унутрашњу дрвену облогу зида, а који је отпоран на негативни притисак влаге од мин. 8 АТМ.
Карактеристике овог материјала су отпорност на притисак влаге 9,5 АТМ, одлична отпорност на соли, висока адхезиона моћ 2,5-3 N/mm2, oтпорност на убрзани тест старења 2000 сати/10 година
Радити у свему према спецификацији произвођача и Техничком опису.
Обрачун по м².
зидови санитарног чвора
| =2,78*(13,9+10,7) |  | 68.388
зидови са облогом од дрвета
| =3,01*3,85*2+6,2*(2,95*2+12,7) |  | 138.497
| укупно Пос 6.2. | м² | 206.885 | 0 | 0
6.3. | Набавка материјала и израда термоизолације таванице.
Термоизолација је од камене вуне дебљине д=20 цм, обострано каширана фолијом.
Уграђена термоизолација мора имати термичке и механичке особине, прописане елаборатом грађевинске физике.
| Обрачун по м² уграђене термоизолације.. | м² | 172.16 | 0 | 0
6.4. | Набавка материјала и израда термоизолације у плафону испод терасе - равног крова.
Термоизолација је од камене вуне дебљине д=10 цм, са паропропусном воденепропусном фолијом.
Термоизолација се поставља у зони потконструкције спуштеног плафона.
Обрачун по м² уграђене термоизолације.
| =10,70*2 | м² | 21.4 | 0 | 0
6.5. | Набвавка материјала и постављање паропропусне, водонепропусне, армиране фолије преко летава у крову.
Радити у свему према спецификацији произвођача.
Обрачун по м².
| =205,19/0,866 | м² | 236.94 | 0 | 0
6.6. | Набавка материјала и постављање термиозилације од камене вуне д=5 цм, обострано обложене фолијом.
Термоизолација се поставља у зони потконструкције дрвене облоге зидова.
Уграђена термоизолација мора имати термичке и механичке особине, прописане елаборатом грађевинске физике.
| Обрачун по м² уграђене термоизолације | м² | 85.64 | 0 | 0
6. | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ - укупно |  |  |  | 0
7. | СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ
7.1. | Набавка и уградња спуштеног плафона пожарне ватроотпорности F 60.
Спуштени плафон је од двоструких ватротпорних гипс картонских RF плоча, типа Кнауф Ридурит или одговарајуће, дебљине д= 2х15 мм, на одговарајућој потконструкцији у два правца.
Спојеве бандажирати и гитовати специјалном масом према упутству произвођача, као припрему за завршну обраду.
Радити према пројекту, важећим прописима и приложеним детаљима.
Пре почетка радова извођач је дужан да уради детаљне радионичке цртеже диспозиције плафона и да их са узорком достави пројектанту на оверу.
Извођач је дужан да достави атест за уграђени материјал од акредитоване лабораторије, у свему према СРПС ЕН 13501-2.
Обрачун по м² обухвата испоруку и монтажу плоча, потконструкције, испуњавање спојница смесом за спојнице, остављане отвора за расвету и остале елементе плафона, завршне лајсне као и радну скелу.
| =142,45+115,15 | м² | 52.25 | 0 | 0
7.2. | Набавка и уградња спуштеног плафона од гипскартонских плоча дебљине д=12,5 мм, на одговарајућој металној потконструкцији.
У влажним просторима предвидети влагоотпорне ГКП и нерђајућу потконструкцију.
Спојеве бандажирати и гитовати специјалном масом према упутству произвођача, као припрему за завршну обраду.
Радити према пројекту, важећим прописима и приложеним детаљима.
Пре почетка радова извођач је дужан да уради детаљне радионичке цртеже диспозиције плафона и да их са узорком достави пројектанту на оверу.
Обрачун по м² обухвата испоруку и монтажу плоча, потконструкције, испуњавање спојница смесом за спојнице, остављане отвора за расвету и остале елементе плафона, завршне лајсне као и радну скелу.
7.2.1. | стандардне ГКП д=12,5 мм
приземље
| =142,45-52,25-5,60*2 |  | 79
спрат
| =6,45+29,7+6,45+72,55 |  | 115.15
| укупно Пос 7.2.1. | м² | 194.15 | 0 | 0
7.2.2. | влагоотпорне ГКП д=12,5 мм
приземље
| =6,5*2 | м² | 13 | 0 | 0
7.3. | Набавка и уградња монтажних пожарноотпорних зидова, дебљине д=13,5 цм, атестираних на ватроотпорност од 120 минута, класа Ф 120.
Зид се састоји од одговарајуће металне потконструкције, обостране двослојне ватроотпорне РФ ГКП дебљине д=2х15 мм и камене вуне дебљине д=7,0 цм.
Зид мора поседовати атест акредитоване лабораторије на ватроотпорност од 120 минута, као и извештај овлашћене институције за испитивање материјала у свему према SRPS U.J1 090 .
Продори инсталација кроз противпожарне зидове ће се заптивати вишекомпонентном ватроотпорном смесом која омогућава исту ватроотпорност продора од 120 минута.
Звучна заштита овог система монтажних зидова је F=59 db
На местима предвиђеним за уградњу унутрашње јединице клима уређаја уградити сва потребна ојачања, а према спецификацији произвођача .
На свим истуреним угловима уградити одговарајуће заштитне угаонике. Спојнице између плоча се обрађују смесом за испуњавање спојница.
На местима где је предвиђена уградња противпожарних врата, конструкција је ојачана челичним поцинкованим УА профилима који се, преко Л прикључних профила монтирају директно на носећу подну и плафонску конструкцију.
Радити у свему према спецификацији произвођача и Техничком опису.
Обрачун по м² изведених зидова без одбијања отвора, са свим ојачањима.
зид са ознаком ППЗ
| =3,5*(4,0+2,6) | м² | 23.1 | 0 | 0
7.5. | Набавка материјала и уградња преградних зидова дебљине д=10 цм, са обостраном облогом од двослојних гипс картонских плоча дебљине д=2х12,5 мм, на одговарајућој челичној потконструкцији, са термичком и звучном изолационом испуном.
На споју монтажног зида и пода поставити меку звучну изолациону траку
На местима предвиђеним за уградњу унутрашње јединице клима уређаја уградити сва потребна ојачања, а према спецификацији произвођача .
На местима где је предвиђена уградња врата, конструкција је ојачана челичним поцинкованим УА профилима који се, преко Л прикључних профила монтирају директно на носећу подну и плафонску конструкцију.
На свим истуреним угловима уградити типске заштитне угаонике. Спојнице између плоча се обрађују смесом за испуњавање спојница.
Радити у свему према спецификацији произвођача и Техничком опису.
Обрачун по м² изведених зидова без одбијања отвора.
| =3,5*(1,55+1,60) | м² | 11.025 | 0 | 0
7.6. | Набавка материјала и уградња каскада код спуштених плафона пожарне ватроотпорности F 60.
Каскаде су од ватроотпорних гипс картонских плоча дебљине д=2х15 мм и фиксирају се преко одговарајуће металне потконструкције.
Извођач је дужан да достави атест за уграђени материјал од домаће акредитоване лабораторије, у свему према СРПС ЕН 13501-2.
Обрачун по м¹ обухвата испоруку и монтажу плоча и потконструкције, испуњавање спојница смесом за спојнице, као и радну скелу.
каскада Г пресека развијене ширине 20+30 цм
| =11,42*2+12,73*2+12,56+29,29 | м¹ | 90.15 | 0 | 0
7.7. | Набавка материјала и уградња ревизионог отвора у плафону за излазак у таван, димензија 60/60цм, од челичних профила са испуном од двослојних гипс картонских плоча дебљине д=2x15 мм и ватроотпорним дихтунгом.
Ревизиони отвор мора бити отпоран на пожар 90 минута. Извођач је у обавези да достави атест.
| Обрачун по комаду уграђеног ревизионог отвора са атестом. | ком | 1 | 0 | 0
7.8. | Набавка материјала и израда кутија у спуштеном плафону, изнад уградних светиљки, димензија у свему према ЕЕ пројекту.
Кутије израдити од двослојне, ватроотпорне гипс картонске плоче дебљине д=2х15 мм.
Радити према пројекту, важећим прописима и приложеним детаљима, а у свему према спецификацији произвођача.
Обрачун по комаду.
| кутија за светиљку Ø 68 мм | ком | 24 | 0 | 0
| кутија за светиљку Ø 100 мм | ком | 18 | 0 | 0
| кутија за светиљку Ø 200 мм | ком | 12 | 0 | 0
7. | СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ - укупно |  |  |  | 0
8. | СТОЛАРСКИ РАДОВИ
Напомена:
1. Све позиције обрађене у столарским радовима радити у свему према шемама, детаљима и овереним радионичким цртежима.
2. Израда радионичке документације је обавеза извођача, оверава је пројектант или надзорни орган.
3. Након овере, за веће серије, извођач је дужан да уради прототип или узорке делова елемената.
4. Завршна обрада је према појединачном опису и усвојеним узорцима завршних обрада.
5. Оков се уграђује на основу усвојених узорака.
6. У погледу тражених изолационих својстава (звучних и термичких), сва столарија мора задовољити захтеве важећих прописа.
7. Сва столарија мора бити атестирана.
8. Мере узети на лицу места.
9. Отварање према приказу у основама.
10. Извођач је обавезан да радионичке цртеже и узорке достави на сагласност аутору.
8.1. | унутрашња застакљена врата
Набавка и уградња утрашњих застакљених врата израђених од фурнираног медијапана.
Рам је од пуних храстових профила, Парапет је пун са облогом од фурнираног медијапана. Крило врата је пуно израђено од фурнираног медијапана или са испуном од стакла дебљине д=6 мм, са шлицованим ивицама ширине 2 цм.
Врата у доњем делу обострано обложити алуминијумским лимом висине 8 цм, финално у равни парапета.
Врата су опремљена одговарајућим оковом, шаркама, бравом са кључевима, паром квака са шилтовима.
Уградњу вршити у складу са радионичким детаљима које израђује извођач радова, на основу димензија позиција узетих на лицу места.
Детаљи морају бити одобрени од стране одговорног пројектанта .
При изради и монтажи позиције поштовати све препоруке произвођача профила.
Обрачун по комаду уграђене и финално обрађене позиције.
ознака 1
двокрилна врата застакљена провидним равним стаклом дебљине д=4 мм
| зидарска мера 150/260 цм | ком | 1 | 0 | 0
8.2. | унутрашња фурнирана врата
Набавка и уградња унутрашњих, једнокрилних, пуних, равних врата . Шток и рам крила су израђени од профила од пуног дрвета.
Шток је са облогом од фурнираног медијапана. Врата у доњем делу обострано обложити алуминијумским лимом, висине 8 цм .
Крило врата са испуном од стиродура. Врата опремити дихтунг гумама по ободу крила, одговарајућим квалитетним оковом, шаркама, бравом са кључевима, паром квака са шилтовима, у свему по избору пројектанта.
Обрачун по комаду уграђене и финално обрађене позиције.
8.2.1. | ознака 2
једнокрилна пуна врата
| зидарска мера 100/205 цм | ком | 2 | 0 | 0
8.2.2. | ознака 3
једнокрилна пуна врата
| зидарска мера 100/210 цм | ком | 2 | 0 | 0
8.4. | унутрашња пуна врата
Набавка и уградња унутрашњих, једнокрилних, пуних, равних врата . Шток и рам крила су израђени од профила од пуног дрвета.
Врата у доњем делу обострано обложити алуминијумским лимом, висине 8 цм .
Крило врата дупло шперовано са испуном од стиродура, финално бојена полиуретанском бојом са свим предрадњама, у тону по избору пројектанта.
Врата опремити дихтунг гумама по ободу крила, одговарајућим квалитетним оковом, шаркама, бравом са кључевима, паром квака са шилтовима, у свему по избору пројектанта.
Обрачун по комаду уграђене и финално обрађене позиције.
8.4.1. | ознака 4
једнокрилна пуна врата
| зидарска мера 90/185 цм | ком | 2 | 0 | 0
8.4.2. | ознака 5
једнокрилна пуна врата
| зидарска мера 80/205 цм | ком | 2 | 0 | 0
8.5. | сто у кабинету
Набавка, транспорт и монтажа стола у кабинету израђеног од универ плоча, са две покретне касете са по три фиоке са механизмом за клизање и ручкама.
Дезен универа и оков по избору пројектанта.
Плоче са свих страна ( и са доње належуће стране) кантовати абс траком.
Обезбедити тачкасто ослањање стола по ивици која належе на под.
Радити према датој шеми уз сагласност пројектанта на радионичке цртеже.
Обрачун по комаду.
ознака 1 и дуплом квадрату
сто са две покретне касете
| димензија 200/80/75 цм | ком | 1 | 0 | 0
8.6. | сто у амфитеатру
Набавка, транспорт и монтажа стола у амфитеатру израђеног од универ плоча и плоча фирнираног медијапана.
Сто је снабдевен једном покретном касетом са три фиоке које имају механизам за клизање и ручке.
Фурнир је храстов. Дезен универа и оков по избору пројектанта.
Плоче универа са свих страна треба да су кантоване абс траком. Обезбедити тачкасто ослањање стола по ивици која належе на под.
Носеће вертикалне плоче стола које су од фурнираног медијапана, са доње све са свих страна обложити алуминијумским лимом, у висини 8цм. Радна плоча је од универа у тону по избору пројектанта.
Са катедре омогућити управљање системом спуштања застора на прозорима, системом за пројекције и управљање осветљењем у сали амфитеатра.
Радити према датој шеми уз сагласност пројектанта на радионичке цртеже.
Обрачун по комаду.
ознака 2
сто са једном покретном касетом
| димензија 200/80/85 цм | ком | 1 | 0 | 0
8.7. | говорница пулт
Набавка, транспорт и монтажа говорнице-пулта у амфитеатру израђеног у комбинацији универ плоча и плоча фирнираног храстовог медијапана. Дезен универа по избору пројектанта.
Плоче универа са свих страна треба да су кантоване абс траком. обезбедити тачкасто ослањање стола по ивици која належе на под.
Носеће вертикалне плоче стола које су од фурнираног медијапана. Са свих страна доње ивице обложити алуминијумским лимом, у висини 8 цм.
Радна плоча је од универа у тону по избору пројектанта. Са говорнице омогућити прикључак за микрофон и управљање пројектором.
Радити према датој шеми уз сагласност пројектанта на радионичке цртеже.
Обрачун по комаду.
ознака 2а у квадрату
пулт говорница у амфитеатру
| зидарска мера 80/60/130 цм | ком | 1 | 0 | 0
8.8. | орман у кабинету
Набавка, транспорт и монтажа ормана са полицама и једним гардеробним сегментом, израђен од универ плоча, у две боје по избору пројектанта.
Плоче са свих страна ( и са доње, належуће стране) кантоване абс траком.
Уградити потребан квалитетан оков према шеми отварања.
Обезбедити да се све касете са крилима закључавају.
Радити према датој шеми уз сагласност пројектанта на радионичке цртеже.
Обрачун по комаду.
ознака 3
вишесегментни орман
| димензија 225/225/60 | ком | 1 | 0 | 0
8.9. | маска за фен коил
Набвка материјала, израда и уградња маске за фен коил на спрату амфитеатра.
Маска фен коила је израђена од универ плоча у две боје, са инокс решетком са горње стране маске.
Дезен универа и решетка по избору пројектанта.
Плоче универа са свих страна треба да су кантоване абс траком. Носећа конструкција је од челичних кутијастих профила прописно заштићених од корозије и обојених бојом за метал.
Маску радити тако да се одређени елементи могу лако демонтирати и приступити уређају ради сервисирања.
Радити према датој шеми уз сагласност пројектанта на радионичке цртеже.
Обрачун по комаду.
ознака 4
маска за фен коил
| димензија 110/70/30 | ком | 2 | 0 | 0
8.10. | маска за фен коил
Набвка материјала, израда и уградња маске за фен коил у амфитеатру.
Маска фен коила је израђена од универ плоча у две боје, са инокс решетком са горње стране маске.
Дезен универа и решетка по избору пројектанта.
Горњи део маске је од плоча храстовог фурнираног медијапана и ивица са универом треба да буде у истом нивоу са прелазом два дезена на облози зида иза маске.
Плоче универа са свих страна треба да су кантоване абс траком. Носећа конструкција је од челичних кутијастих профила прописно заштићених од корозије и обојених бојом за метал.
Маску радити тако да се одређени елементи могу лако демонтирати и приступити уређају ради сервисирања.
Радити према датој шеми уз сагласност пројектанта на радионичке цртеже.
Обрачун по комаду.
ознака 5
маска за фен коил
| димензија 130/70/30 цм | ком | 4 | 0 | 0
8.11. | облога клупа у амфитеатру
Набавка материјала и облагање постојећих клупа у амфитеатру, вертикалних чеоних површина, уз замену оштећених или трулих постојећих шперплоча новим.
Облагање извести обострано фурнираним медијапаном (храстов фурнир).дебљине д=4 мм.
Завршна обрада лакирање безбојним акрилним или ПУ дијамант лаком.
Унутрашњу страну постојеће шперплоче очистити и излакирати.
Радити у свему према детаљима из ПЗИ.
| Обрачун по м². | м² | 112.75 | 0 | 0
8.12. | репарација клупа у амфитеатру
Набавка материјала и репарација постојећих клупа у амфитеатру (хоризонталних и вертикалних површина).
Стари лак скинути механичким и хемијским средствима, извршити потребне поправке, заменити оштећене и недостајуће елементе.
По потреби бајцовати, завршна обрада лакирање безбојним акрилним или ПУ дијамант лаком или неким другим компатиблним са постојећим лаком.
Радити у свему према детаљима из ПЗИ и избору одговорног пројектанта.
| Обрачун по м². | м² | 40 | 0 | 0
8.13. | облога зидова од универа
Набавка материјала и облагање зидова универ плочама на одговарајућој потконструкцији, фиксираних тако да се са лица не види шраф или слично.
Плоче универа кантовати са свих страна абс траком. Дезен универа и кант траке по избору пројектанта.
Радити у свему према детаљима из ПЗИ и избору одговорног пројектанта.
Обрачун по м².
8.13.1. | плоча димензија 107,5/48 цм | ком | 6 | 0 | 0
8.13.2. | плоча димензија 130/98 цм | ком | 2 | 0 | 0
8.13.3. | плоча димензија 162,5/48 цм | ком | 6 | 0 | 0
8.13.4. | плоча димензија 218,5/48 цм | ком | 6 | 0 | 0
8.13.5. | плоча димензија 181/48 цм | ком | 2 | 0 | 0
8.13.6. | плоча димензија 188/48 цм | ком | 4 | 0 | 0
8.13.7. | плоча димензија 253/48 цм | ком | 2 | 0 | 0
8.13.8. | плоча димензија 278/50 цм | ком | 2 | 0 | 0
8.13.9. | плоча димензија 208,5/50 цм | ком | 2 | 0 | 0
8.14. | облога зидова од медијапана
Набавка материјала и облагање зидова плочама фурнираног медијапана, завршно лакираног на одговарајућој потконструкцији, фиксираних тако да се са лица не види шраф или слично.
Плоче медијапана кантовати са свих страна фурнир траком. Дезен и кант трака по избору пројектанта
Радити у свему према детаљима из ПЗИ и избору одговорног пројектанта.
Обрачун по м².
8.14.1. | плоча димензија 188/48 цм | ком | 6 | 0 | 0
8.14.2. | плоча димензија 181,5/73 цм | ком | 2 | 0 | 0
8.14.3. | плоча димензија 162,5/98 цм | ком | 4 | 0 | 0
8.14.4. | плоча димензија 218,5/98 цм | ком | 6 | 0 | 0
8.14.5. | плоча димензија 107,5/148 цм | ком | 2 | 0 | 0
8.14.6. | плоча димензија 218,5/48 цм | ком | 2 | 0 | 0
8.14.7. | плоча димензија 107,5/98 цм | ком | 4 | 0 | 0
8.14.8. | плоча димензија 181/98 цм | ком | 2 | 0 | 0
8.14.9. | плоча димензија 188/98 цм | ком | 4 | 0 | 0
8.14.10. | плоча димензија 162,5/148 цм | ком | 2 | 0 | 0
8.14.11. | плоча димензија 279/101 цм | ком | 2 | 0 | 0
8.14.12. | плоча димензија 239,5/126 цм, геометрије према шеми П=1,915 м² | ком | 2 | 0 | 0
8. | СТОЛАРСКИ РАДОВИ - укупно |  |  |  | 0
9. | ПВЦ СТОЛАРИЈА
Напомена:
1. ПВЦ столарија се изводи од усвојених типских шестокоморних, односно петокоморних профила, са унутрашњим ојачањем од челика, са термичком испуном и прекидом хладног моста, у свему према шеми, детаљима и радионичким цртежима.
2. Према величини крила одредити број шарки и носивост, за врата мин 2-3 ком по висини крила.
3. Сви радови за ПВЦ столарију изводе се према појединачним описима шема, детаљима и овереним радионичким цртежима.
Радионичку документацију ради Извођач радова, на основу својих технолошких решења, а одобрење за израду елемената је потписана радионичка документација од стране Пројектанта или надзорног органа, уз сагласност Инвеститора.
4. ПВЦ профили не смеју бити рециклирани и не смеју садржати олово.
5. Прозори су делом ослоњени на чврст део фасадног зида (бетонски или зидани зид) и уграђују се на фасаду помоћу челичних L профила, димензија 60х60х4мм, који се постављају на размаку од 40 цм, по обиму позиције и универзалних металних типлова Ø 10 мм, намењених за уградњу ПВЦ столарије у пуној и шупљој грађевинској подлози.
Приликом анкеровања у фасадни зид од гитер блока радове изводити пажљиво. Уградњу радити у свему према принципу Рал монтаже, применити две заптивне траке, једну спољну и једну унутрашњу.
7. Мере узети на лицу места, отварање према приказу у основама.
8. Извођач је обавезан да радионичке цртеже и узорке достави на сагласност пројектанту.
9.1. | ПВЦ столарија
Набавка и уградња фасадне ПВЦ столарије израђене од шестокоморних профила са поцинкованим челичним ојачањима.
Застакљивање се изводи термоизолационим пакетом д=4+16+4 мм са испуном од аргона и нискоемисионим премазом. Укупни кojeфициjeнт тoплoтнe прoвoдљивoсти прoзoрa трeбa дa будe U≤1.5W/m²К.
Сва отварајућа крила снабдети одговарајићим оковом, механизмом за отварање око вертикалне и хоризонталне осе.
Предвидети све приборе и заптивне материјале, интегрисани систем вентилисања и дренаже (одвођење кондеза у спољну средину).
Конструкција обухвата све радове, елементе и завршетке (завршне лимове, одговарајуће дихтунге) у свему у складу са правилником о енергетској ефикасности.
Саставни део позиције су и потпрозорне клупице од ПВЦ-а, према детаљу.
Радити у свему према условима Завода за заштиту споменика културе града Београда.
Обрачун по комаду уграђених и застакљених позиција.
9.1.1. | ознака 1
четворокрилни прозор из два дела, поделе према шеми, отварање око вертикалне осе и на вентус према шеми, прозор снабдети роло застором за засенчење и потпуно замрачење
| зидарска мера 125/210 цм | ком | 2 | 0 | 0
9.1.2. | ознака 2
осмокрилни прозор из два дела, поделе према шеми, отварање око вертикалне осе и на вентус према шеми, прозор снабдети роло застором за засенчење и потпуно замрачење
| зидарска мера 240/170 цм | ком | 2 | 0 | 0
9.1.3. | ознака 4
шестокрилни прозор из три дела, поделе према шеми, отварање око вертикалне осе и на вентус према шеми, прозор снабдети роло застором за засенчење и потпуно замрачење на електромоторни погон са управљањем из катедре
| зидарска мера 115/315 цм | ком | 2 | 0 | 0
9.1.4. | ознака 5
четворокрилни прозор из два дела, поделе према шеми, прозор снабдети роло застором за засенчење и потпуно замрачење на електромоторни погон са управљањем из катедре
| зидарска мера 115/210 цм | ком | 2 | 0 | 0
9.1.5. | ознака 6
једнокрилна застакљена врата, у парапетном делу пуна, са обостраном облогом од лима и испуном од ХРЅ-а, позицију снабдети роло застором за засенчење и потпуно замрачење на електромоторни погон са управљањем из катедре
| зидарска мера 115/265 цм | ком | 1 | 0 | 0
9.1.6. | ознака 7
фасадна преграда са једнокрилним вратима, два једнокрилна прозора и отварајућим надсветлом, позицију снабдети роло застором за засенчење и потпуно замрачење на електромоторни погон са управљањем из катедре
| зидарска мера 65/200х2+80/235+45 | ком | 2 | 0 | 0
9.1.7. | ознака 8
шестокрилни прозор из два дела, поделе према шеми, позицију снабдети роло застором за засенчење и потпуно замрачење на електромоторни погон са управљањем из катедре
| зидарска мера 210/240 цм | ком | 2 | 0 | 0
9.2. | ПВЦ столарија
Набавка и уградња фасадне ПВЦ столарије израђене од шестокоморних профила са поцинкованим челичним ојачањима.
Застакљивање се изводи термоизолационим пакетом д=4+16+4 мм са испуном од аргона и нискоемисионим премазом. Укупни кojeфициjeнт тoплoтнe прoвoдљивoсти прoзoрa трeбa дa будe U≤1.5W/m²К..
Сва отварајућа крила снабдети одговарајићим оковом, механизмом за отварање око вертикалне и хоризонталне осе.
Предвидети све приборе и заптивне материјале, интегрисани систем вентилисања и дренаже (одвођење кондеза у спољну средину).
Конструкција обухвата све радове, елементе и завршетке (завршне лимове, одговарајуће дихтунге) у свему у складу са правилником о енергетској ефикасности.
Саставни део позиције су и потпрозорне клупице од ПВЦ-а, према детаљу.
Радити у свему према условима Завода за заштиту споменика културе града Београда.
Обрачун по комаду уграђених и застакљених позиција.
ознака 3
једнокрилни кружни прозор
| зидарска мера Ø 60 цм | ком | 6 | 0 | 0
9. | ПВЦ СТОЛАРИЈА |  |  |  | 0
10. | АЛУМИНАРИЈА И БРАВАРСКИ РАДОВИ
Напомена:
1. Алуминарија се изводи од усвојених типских алуминијумских профила, са термичком испуном и прекидом хладног моста, у свему према шеми, детаљима и радионичким цртежима.
2. Финална обрада алуминарије је елоксажа у природној боји алуминијума
3. Носећа конструкција је од алуминијумских профила (штокови се уграђују по систему суве монтаже преко челичних флахова анкерованих у зид). По целом обиму отвора извести заптивање "пур пеном".
4. Према величини крила одредити број шарки и носивост, за врата мин 3 ком по висини крила.
5. По целом обиму радити двоструки дихтунг профил (мин 3 преклопа).
6. У склопу шеме су подпрозорна алуминијумска даска и прекривни обимни профил (веза са зидом).
7. Сви браварски радови изводе се према појединачним описима шема, детаљима и овереним радионичким цртежима. Радионичку документацију ради извођач радова, на основу својих технолошких решења, а одобрење за израду елемената је потписана радионичка документација од стране пројектанта или надзорног органа.
8. Браварске позиције се морају извести од стандардних челичних профила, лимова, вучених кутијастих профила.
9. Црна браварија се двоструко антикорозивно штити (одговарајућим антикорозивним средствима) и боји квалитетним емајл лаком (бојом за метал), у тону по усвојеном узорку.
У спровођењу антикорозивне заштите морају се спровести све операције (одмашћивање, чишћење од рђе, премазивање).
10.1. | улазна врата
Набавка и уградња двокрилних улазних врата са са надсветлом у свему према шеми и према постојећим вратима.
Рам је од пластифицираних алуминијумских профила, потребног пресека (према статичком прорачуну) са термичким прекидoм.
Профили се фиксирају за зид преко челичних профила и челичних анкера.
Застакљивање је двоструким, термоизолационим пакетом 4+16+4 мм. Укупни кojeфициjeнт тoплoтнe прoвoдљивoсти прoзoрa трeбa дa будe U≤1.5W/m²К. На једном крилу предвидети механизам за фиксирање у затвореном положају.
Парапетни део у висини 92 цм је обострано обложен алуминијумским лимом д=0,7 мм, са испуном од камене вуне.
Снабдети потребним оковом домаће производње, цилиндар бравом са три кључа и механизмом за самозатварање крила са рукохватом.
Пластификацију урадити у тону по избору пројектанта.
Тип рукохвата по избору наручиоца.
Радити по детаљу произвођача уз сагласност наручиоца.
Обрачун по комаду уграђене и финално обрађене позиције.
ознака 4
двокрилна врата са лучним надсветлом, застакљивање према шеми
| зидарска мера 150/290 цм | ком | 1 | 0 | 0
10.2. | шесторокрилни прозор
Набавка и уградња фасадног шестокрилног прозора из три дела у амфитеатру .
Рам је израђен од пластифицираних алуминијумских профила са термичким прекидом.
Профили се фиксирају за зид преко челичних профила и челичних анкера. Причвршћених за зид преко челичних профила и челичних анкера.
Профиле димензионисати у складу са статичком провером позиције.
Застакљивање је двоструким, термоизолационим пакетом д= 4+16+4 мм , са нискоемисионим премазом на трећој позицији. Укупни кojeфициjeнт тoплoтнe прoвoдљивoсти прoзoрa трeбa дa будe U≤1.5W/m²К.
Сви елементи окова би требало да буду системски. Отварање према шеми.
Пластификацију урадити у тону по избору пројектанта. Прозор опремити двоструким роло засторима, за потпуно замрачење и за засенчење од директних упада сунчевих зрака у простор.
Покретање застора и отварање крила прозора је на елоктромоторни погон, са управљањем из катедре.
Отварање прозора, је приликом пожара аутоматско, и служи за одимљавање простора.
Обрачун по комаду уграђене, застакљене и финално обрађене позиције.
ознака 5
шестокрилни прозор поделе према шеми, предвидети отварање на вентус преко електро мотора у случају пожара
| зидарска мера 210/350 цм | ком | 2 | 0 | 0
10.3. | кружни прозор у тавану
Набавка и уградња фасадног кружног прозора са фиксном заштитном челичном мрежом у челичном раму.
Рам прозора је израђен од пластифицираних алуминијумских профила без термо прекида, причвршћених за зид преко челичних профила и челичних анкера.
Профиле димензионисати у складу са статичком провером позиције.
Застакљивање извести равним провидним стаклом д=5 мм.
Сви елементи окова би требало да буду системски. отварање према шеми.
Пластификацију урадити у тону по избору пројектанта.
Обрачун по комаду описане позиције.
ознака 6
кружни прозор са фиксном заштитном мрежом
| зидарска мера Ø100 цм | ком | 2 | 0 | 0
10.4. | преграде у санитарним чворовима
Набавка и уградња преграде у санитарном чвору, израђене од алуминијумских профила. Завршна обрада пластификација у белој боји.
Висина преграде је 205 цм - пуни део висине 190 цм од пода одигнут 15 цм.
У складу са шемом, у склопу преграде су предвиђена врата за улаз у кабину и фиксни панаели.
Sсанитарне кабине од „HPL Compact“ носивих плоча дебљине 13 мм, апсолутно водотпорне, хигијенске, отпорне на гребање, лом и ударце.
Профили за врата су пластифицирани алуминијумски. Отварење према графичкој документацији. Довратник садржи гумени одбојник за неутралисање звука при затварању. Фиксирање на зид се изводи пластифицираним алуминијумским системским профилима.
Ножице су од пластифицираних алуминијумских цеви са могућношћу подешавања висине 15 цм, са заштитном розетом. Врата су од истог материјала ширине 70 цм. Горњи хоризонтални носач од пластифицираног алунинијума.
Врата опремити првокласним оковом и бравом за отварање у складу да шемом.
Уградњу вршити у сладу са радионичким детаљима које израђује извођач радова, на основу димензија позиција узетих на лицу места. Детаљи морају бити одобрени од стране одговорног пројектанта и надзорног органа.
Обрачун по комаду.
10.4.1. | ознака 1
панел са једнокрилним вратима
| зидарска мера 146/205 цм | ком | 3 | 0 | 0
10.4.2. | ознака 2 (у трапезу)
фиксни панел
| зидарска мера 40/205 цм | ком | 2 | 0 | 0
10.5. | ПП врата
Набавка и уградња противпожарних врата. Врата морају поседовати атест од домаће акредтитоване установе о захтеваној ватроотпорности, а у свему према СРПС - у У.Ј1.160. за противпожарна врата.
Крило врата је завршно обрађено челичним бојеним лимом, тон по избору пројектанта.
Врата су са ручним отварањем и опружним механизмом за затварање.
Произвођач је дужан да дефинише начин уградње радионичким цртежом и да достави атест о захтеваној противпожарности.
Све мере проверити на лицу места.
Обрачун по комаду уграђених врата, са приложеним атестом.
10.5.1. | ознака 1 у осмоуглу
једнокрилна врата отпорна на ватру 60 минута
| зидарска мера 80/200 цм | ком | 1 | 0 | 0
10.5.2. | ознака 2 у осмоуглу
једнокрилна врата отпорна на ватру 60 минута
| зидарска мера 90/200 цм | ком | 1 | 0 | 0
10.6. | ПП врата
Набавка и уградња челичнних двокрилних врата, атестираних у акредитованој лабораторији на ватроотпорност од 60 миинута.
Произвођач је дужан да дефинише начин уградње радионичким цртежом и достави атест за ватроотпоност према СРПС-у У.Ј.160.
Крила и шток су израђени од поцинкованог челичног лима, завршно пластифицираног у боји по избору пројектанта.
Испуна крила је од изолационог материјала отпорног на пожар. Заптивке у штоку су тростране, гумена самогасива заптивка .
У крилу, по обиму је заптивка експандирајућа. Врата опремити потребним оковом ( брава по Din стандарду 18650) са ручним отварањем и опружним механизмом за затварање.
Залепити слова текста израђена од самолепљиве фолије у свему према шеми.
Све мере проверити на лицу места.
Обрачун по комаду уграђених врата, са приложеним атестом.
ознака 3
двокрилна врата отпорна на ватру 60 минута
| зидарска мера 127/255 цм | ком | 1 | 0 | 0
10.7. | Набавка материјала, израда и уградња металне ограде спољног степеништа.
Ограда је израђена од челичних кутијастих профила димензија 10/10 цм и флахова, спојених у свему према детаљима из ПЗИ.
Заштитити од корозије и бојити бојом за метал, два пута у свему према условима Завода за заштиту споменика културе града Београда.
Обрачун по м¹
ознака О1
ограда висине 100 цм
| =1,46+1,82+1,46 | м¹ | 4.74 | 0 | 0
10.8. | Набавка материјала, израда и уградња металне ограде на тераси.
Ограда је израђена од челичних кутија димензија 2/4 цм, према шеми.
Ограду прописно анкеровати у ступце ограде терасе.
Бојити бојом за метал, са свим потребним предрадњама, два пута у свему према условима Завода за заштиту споменика културе града Београда.
Обрачун по м¹.
ознака О2, О3
ограда на тераси висине 40 цм
| =2*0,96+3,9+2*2,15+2*1,76+1,78 | м¹ | 15.42 | 0 | 0
10.9. | Набавка материјала и репарација постојеће металне ограде, унутрашњег степеништа, са дрвеним рукохватом .
Постојећи дрвени рукохват демонтирати и заменити истоветним рукохватом од профилисаног комада храстовине, пресека 6х6 цм, финално лакиран безбојним лаком.
Постојећу боју са металне ограде скинути механичким или хемијским средствима и бојити два пута бојом за метал уз претходну АКЗ.
Боја ограде у свему према избору пројектанта.
Обрачун по м².
| =1,05*(1,75+2,65+5,05+0,9)*2 | м² | 21.735 | 0 | 0
10. | АЛУМИНАРИЈА И БРАВАРСКИ РАДОВИ - укупно |  |  |  | 0
11. | ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА
11.1. | Набавка, израда и монтажа челичне конструкције и спојних средстава. Монтажа челичне конструкције се мора извести у свему према техничкој документацији и важећим прописима за ову врсту радова.
Антикорозивна заштита и заштитни површински слој урачунавају се у цене елемената челичне конструкције. Уклањање рђе и наношење основног слоја и међуслоја врши се у производном погону, а наношење завршног слоја на градилишту.
Такође треба урачунати поправке услед оштећења при транспорту и монтажи као и допуну слојева нанетих у производном погону због удара при монтажи.
Количина челичне конструкције дата апроксимативно, до израде детаља, тако да количина може бити коригована.
| Обрачун по кг израђене и финално обрађене конструкције. | кг | 449.03 | 0 | 0
11. | ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА - укупно |  |  |  | 0
12. | ЛИМАРСКИ РАДОВИ
12.1. | Набавка материјала израда и монтажа висећег олука са делом који се подвлачи под кровни покривач (самплех) израђеног од челичног поцинкованог лима д=0,6 мм, завршно пластифицираног.
Олук спајати поп нитнама и залепити силиконом. Држаче олука радити од флаха 25/5 мм од поцинкованог лима и нитовати поп нитнама на размаку од 80 цм.
Радити у свему према детаљу.
Обрачун по м¹.
олучне хоризонтале 15/15 цм
| =14,45*2 | м¹ | 28.9 | 0 | 0
12.2. | Набавка материјала, израда и монтажа одводних олучних вертикала, израђених од поцинкованог челичног лима дебљине д=0,6 мм, завршно пластифицираног у тону према конзерваторским условима Завода за заштиту споменика културе .
Поједине делове олучних цеви увући један у други минимум 50 мм и залепити барсилом.
Обујмице са држачима поставити на размаку од 200 цм. Преко обујмица поставити украсну пластифицирану траку.
Обрачун по м¹ уграђених олучних
Ø 120
| =8,5*2 |  | 17 | 0 | 0
Ø 80
| =3,85*2+4,55*2 |  | 16.8 | 0 | 0
12.3. | Набавка материјала и израда казанчића на споју хоризонталног и вертикалног кишног развода.
Казанчиће димензија 35/35 цм израдити од поцинкованог челичног лима дебљине д=0,6 мм, завршно пластифицираног у тону према конзерваторским условима Завода за заштиту споменика културе ..
| Обрачун по комаду уграђеног и финално обрађеног казанчића. | ком | 6 | 0 | 0
12.4. | Набавка материјала и опшивање венаца на фасади и парапетног зида терасе, поцинкованим челичним лимом, дебљине д=0,6 мм, завршно пластифицираним у тону према конзерваторским условима Завода за заштиту споменика културе .
Опшав је са обостраном окапницом, испод опшава поставити даску са тер хартијом.
Обрачун по м¹.
12.4.1. | опшав парапетног зида терасе, са обостраном окапницом развијене ширине око 80 цм
| =1,76*2+4,9+3,1*2+7,8 | м¹ | 22.42 | 0 | 0
12.4.2. | опшав венца на фасади РШ око 20 цм, са једностраном окапницом
| =13,73*2 | м¹ | 13.73 | 0 | 0
12.4.3. | опшав венца на фасади РШ око 30 цм, са једностраном окапницом
| =14,03*2 | м¹ | 13.73 | 0 | 0
12.4.4. | опшав венца на фасади РШ око 40 цм, са једностраном окапницом
| =8,02*2+8,05*2 | м¹ | 32.14 | 0 | 0
12.5. | Набавка материјала и опшивање прозорских банака, поцинкованим челичним лимом дебљине д=0,6 мм, завршно пластифицираним у тону према конзерваторским условима Завода за заштиту споменика културе
Стране солбанка према зиду и штоку прозора подићи у вис за 25 мм и учврстити у шток.
Предњу страну солбанка причврстити за дрвене пакнице и препустити окапницу. Испод лима поставити слој кровне лепенке, што је саставни део позиције.
Обрачун по м¹ за солбанк развијене ширине до 20 цм.
| =2*3,14*0,6/2*4+2,4*2+1,0*2+0,65*2*2+2,1*4+1,15*4 | м¹ | 29.936 | 0 | 0
12.6. | Набавка материјала и израда пирамидалне опшивке стубаца димензија 50/50 цм, на терасама.
Опшивка је од поцинкованог челичног лима дебљине д=0,6 мм, завршно пластифицираног у тону према конзерваторским условима Завода за заштиту споменика културе града Београда.
Испод лима поставити даску, а преко даске слој кровне лепенке, што је саставни део позиције.
| Обрачун по комаду. | ком | 14 | 0 | 0
12.7. | Набавка материјала, израда и уградња перфорираних лимених вентилационих капа димензија 10/10/25 цм, од поцинкованог лима дебљине д=0,7.
Капе се постављају у тротоару, све према детаљу из ПЗИ.
| Обрачун по комаду. | ком | 20 | 0 | 0
12. | ЛИМАРСКИ РАДОВИ - укупно |  |  |  | 0
13. | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
13.1. | Набавка материјала и облагање зидова зидном керамиком I класе.
Керамика димензија 10/30 цм се полаже хоризонтално, на додир у слогу према избору пројектанта на лепку, преко омалтерисаних зидова .
Фуге извести са дистанцерима. По завршеном раду, спојнице фуговати масом за фуговање .На свим истуреним угловима урадити типске заштитнике.
Обрачун по м².
| =3,0*(13,9+10,7)-(3,14*0,6*0,6*6+0,8*2,05*2-0,5*8) | м² | 67.7376 | 0 | 0
13. | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ - укупно |  |  |  | 0
14. | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
14.1. | Набавка материјала и уградња двокомпонентног пода на бази портланд цемента, специјалних адитива, одабраног мермерног и гранитног агрегата и полимера дебљине према пројекту.
Подлога на коју се наноси двокомпонентни под мора бити од бетона минималне чврстоће на притисак 3 МРа, сува, без цементне скраме и других неквалитетних премаза, отпрашена и одмашћена.
Сва места запрљана запрљана уљем потребно је одмастити .
Бетонску подлогу припремити механичким путем, користећи дијамантски брус грубе структуре или опрему за окљуцавање површине бетона са дијамантским чекићима, да би се постигао што квалитетнији површински слој.
Радити у свму према спецификацији произвођача, дезен пода према избору пројектанта.
Обрачун по м².
14.1.1. | д=1,0-1,5 цм
приземље
| =5,15+5,95+6,1+20,75+14,65+6,95+52,25+19,45 | м² | 131.25 | 0 | 0
14.1.2. | д=1,5 цм облагање спољног степеништа
| =(0,16+0,3)*5*2*0,95+0,95*2,0 | м² | 6.27 | 0 | 0
14.1.3. | д=1,0 - 5,0 цм, у паду
приземље
| =5,6*2 |  | 11.2
спрат
| =5,7+16,7+5,7 |  | 28.1
| укупно Пос 14.1.2. | м² | 39.3 | 0 | 0
14.2. | Набавка материјала и израда алуминијумске сокле висине 8 цм, код подова са завршном обрадом од ливеног мермера.
Обрачун по м¹.
приземље
| =9,9+9,8+10,1+38,55+13,9+21,36+11,85+36,15+25,0+10,7 |  | 187.31
спрат
| 10,7*2+17,9 |  | 39.3
| укупно Пос 14.2. | м¹ | 226.61 | 0 | 0
14.3. | Набавка и уградња монолитног пода на бази епокси смоле. Под се изводи од готових смеса, које се састоје од смоле, катализатора и пигмената.
Подлога преко које се наноси епокси маса мора бити равна и чиста, али се не захтева да буде сува у оној мери која се тражи за остале синтетичке подове.
Неравнине се нивелишу масом за изравнавање подлоге (посебно обрачунато).
Наношење се врши ваљком или шпахтлом. Први слој „прајмер“ ређе конзистенције, служи за дубоку конзервацију подлоге, попуњавање пукотина, затварање пора у бетону и чини га водоотпорним.
Радити у свему према спецификацији произвођача.
Обрачун по м².
каскаде амфитеатра и највиши подест амфитеатра
| =((1,0+1,05+8,01)+(1,0+1,05+10,37)+(1,0+1,05+12,72)+(1,0+1,05+15,08)+(1,0+1,05+15,08)+(1,0+1,05+17,43)+(1,0+1,05+19,08))*(0,75+0,49)+(2,4+0,49)*16,05+26,10 |  | 211.5133
степеништа са подестима
| =2*(0,165+0,25)*3*2,1+2*(0,16+0,3)*5*1,0+2,0*1,0+2*(0,175+0,28)*20+2,1*1,1 |  | 32.339
| укупно Пос 14.3. | м² | 243.8523 | 0 | 0
14.4. | Набавка материјала и наношење масе за изравнање на подове, пре извођења епокси пода.
Масу за изравнање нанети у дебљини од око 3 мм, до потпуно равне површине.
Обрачун по м².
| =((1,0+1,05+8,01)+(1,0+1,05+10,37)+(1,0+1,05+12,72)+(1,0+1,05+15,08)+(1,0+1,05+15,08)+(1,0+1,05+17,43)+(1,0+1,05+19,08))*(0,75+0,49)+(2,4+0,49)*16,05+26,10 |  | 211.5133
степеништа са подестима
| =2*(0,165+0,25)*3*2,1+2*(0,16+0,3)*5*1,0+2,0*1,0+2*(0,175+0,28)*20+2,1*1,1 |  | 32.339
| укупно Пос 13.4. | м² | 243.8523 | 0 | 0
14. | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ - укупно |  |  |  | 0
15. | МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ
15.1. | Набавка материјала и бојење зидова акрилном екстремно издрживом бојом отпорном на огреботине и физичка оштећења,имуна на флеке и мрље типа Clean extreme, у тону по избору пројектанта, два пута.
Обрачун по м² са помоћном скелом.
приземље
| =1,5*(9,9+9,8+10,10+38,55+13,9+21,35+11,85+36,15+25,0+10,7)+6,5*2+0,5*36,15 | м² | 312.025 | 0 | 0
15.2. | Набавка материјала и бојење зидова и плафона полудисперзивном бојом, у тону по избору пројектанта, два пута.
Зидове бојити у два тона у свему према Техничком опису.
Пре бојења, плафоне глетовати до потпуно равне површине масом за глетовање. Плафоне бојити у два тона према избору пројектанта.
Обрачун по м² са помоћном скелом.
спрат
| =2,0*(9,9+9,8+10,10+38,55+13,9+21,35+11,85+36,15+25,0+10,7) |  | 374.6
| =3,22*(13,95+40,8+13,95+41,55)-(2,1*2,4*2+2,1*3,6*2+(0,65*2,0*2*2+0,8*2,8*2)-3*6) |  | 338.125
плафони се боје у тамном тону, према избору и упутству Пројектанта
приземље
| =19,75+3,14 |  | 22.89
спрат
| =6,45+29,7+6,45+72,55 |  | 115.15
| укупно Пос 7.2.1. | м² | 850.765 | 0 | 0
15.3. | Набавка материјала и бојење плафона дисперзивном бојом, у тону по избору пројектанта, два пута.
Зидове бојити у два тона у свему према Техничком опису.
Пре бојења, плафоне глетовати до потпуно равне површине масом за глетовање. Плафоне бојити у два тона према избору пројектанта.
Обрачун по м² са помоћном скелом.
плафони се боје у два тона све према избору и упутству Пројектанта
| =168,32-19,75-3,14 | м² | 145.43 | 0 | 0
15. | МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ - укупно |  |  |  | 0
16. | ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ
16.1. | Монтажа фасадне цевасте скеле око објекта. Скелу урадити од прописаних (статички прорачунатих) елемената, добро их учврстити и уземљити. Пројекат скеле даје извођач радова. По завршетку радова скелу демонтирати.
Обрачун по м².
| =13,15*77,10 | м² | 1013.865 | 0 | 0
16.2. | Набавка материјала, транспорт и уградња фасадног термо малтера типа PlutaFas (Diathonite Evolution), италијанског произвођача "Diasen Srl", или одговарајуће, λ=0,045W/mK, ватроотпорности класе А1, пародифузне отпорности μ= 5.
Термомалтер се наноси у слоју д=3 см на суву подлогу, од претходно изведеног основног слоја готовог малтера, на бази хидрауличног креча и минералних агрегата гранулације 0.5-1мм, паропропусности <8, који спречава ширење кристала соли (шалитре) и њено избијање на површину зида, типа "Diathonite Rinzaffo", италијанског произвођача "Diasen Srl", или одговарајуће
Малтер се наноси у слоју д=0,5 см, у свему према техничкој спецификацији произвођача. Зид се не сме претходно прскати цементним млеком.
Радити у свему према спецификацији произвођача термомалтера.
Обрачун по м², за комплетно описану позицију.
| =4,0*70,04 | м² | 280.16 | 0 | 0
16.3. | Набавка материјала и малтерисање фасадних зидова малтером против исољавања типа Diathonite rinzaffo д=0,5цм или одговарајуће, преко претходно припремљених зидова.
Пре почетка малтерисања на зидове нанети одговарајући прајмер, ради бољег пријањања малтера..
Радити у свему према спецификацији произвођача, Техничком опису и детаљима.
Обрачун по м² описане позиције.
| =2,8*(70,04-2,0*2-6,9-3,05*2-9,2)+2,48*(2,0*2+6,9+3,05*2+9,2) | м² | 187.728 | 0 | 0
16.4. | Набавка материјала и малтерисање зидова паропропусним малтером са високом апсорпцијом влаге типа Diathonite Deumix или одговарајуће.
Малтер се наноси у слоју дебљине 2,5 цм преко површина малтерисаних малтером Diathonite rinzaffo, а на осталим површинама преко одговарајућег прајмера у дебљини од д=3 цм, (прајмер је саставни део позиције).
Радити у свему према спецификацији произвођача, Техничком опису и детаљима.
Обрачун по м² описане позиције.
д=3 цм
| =3,93*(70,04-2,0*2-6,9-3,05*2-9,2)+(0,56+4,0)*(2,0*2+6,9+3,05*2+9,2)+2,45*13,85/2*2 | м² | 353.4415 | 0 | 0
д=2,5 цм
| =2,8*(70,04-2,0*2-6,9-3,05*2-9,2)+2,48*(2,0*2+6,9+3,05*2+9,2) | м² | 187.728 | 0 | 0
16.5. | Набавка материјала и малтерисање фасадних зидова продужно кречним малтером дебљине д=3 цм.
Радити у свему према графичкој документацији, Техничком опису и детаљима.
Обрачун по м² описане позиције.
| =2*(0,97*7,8*2+0,97*(2,0*2+6,9+3,05*2+9,2*2)) | м² | 98.94 | 0 | 0
16.6. | Набавка материјала и наношење сликонске, фасадне боје, отпорне на атмосферске утицаје, у тону по избору пројектанта.
Боју нанети у свему према спецификацији произвођача, са свом потребном припремом зидова и наношењем прајмера.
Пре наношења боје фасаду припремити изравнавајућим слојем, компатибилним са примењеним малтерима, типа Аргацем или одговарајуће.
Обрачун по м², за комплетно описану позицију.
| =3,93*(70,04-2,0*2-6,9-3,05*2-9,2)+(0,56+4,0)*(2,0*2+6,9+3,05*2+9,2)+2,45*13,85/2*2 |  | 353.4415
| =2,8*(70,04-2,0*2-6,9-3,05*2-9,2)+2,48*(2,0*2+6,9+3,05*2+9,2) |  | 187.728
| =2*(0,97*7,8*2+0,97*(2,0*2+6,9+3,05*2+9,2*2)) |  | 98.94
| укупно Пос 16.6. | м² | 640.1095 | 0 | 0
16.7. | Набавка материјала и санација вучених профила лајсни - венаца одговарајућим репаратурним малтером, са израдом потребног калупа да венац прати геометрију постојећег венца.
Радити у свему према условима Завода за заштиту споменика културе града Београда.
Обрачун по м¹ .
| =13,73*2+14,03*2+8,02*2+8,05*2 | м¹ | 87.66 | 0 | 0
16. | ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ - укупно |  |  |  | 0
17. | РАЗНИ РАДОВИ
17.1. | Набавка материјала и заштита постојеће дрвене кровне конструкције одговарајућим средствима, против гљивица и инсеката.
Обрачун по м².
| =8,0*(0,08*2+0,16*2)*17+(0,22*2+0,25*2)*7,5*4+(0,16+0,2)*2*13,6+0,2*4*3,67*4+(0,22*2+0,15*2)*1,2*16+(0,15*2+0,22*2)*3*13,54+(0,16*2+0,2*2)*13,66*2+(0,15*2+0,22*2)*13,66*3+(0,15*2+0,22*2)*(1,2*16+1,75*8+3,12*8) | м² | 252.3168 | 0 | 0
17.2. | Завршно чишћење просторија са прањем комплетне столарије и браварије, стакала и др, непосредно пред технички пријем.
| Обрачун по м². | м² | 285.7 | 0 | 0
17.3. | Набавка и постављање месинганих плочице са називом (бројем) просторија на вратима, у свему према избору Инвеститора.
| Обрачун по комаду. | ком | 7 | 0 | 0
17.4. | Исписивање и постављање месингане табле са називом објекта. Радити у свему према стандардима за ову врсту обележавања и према захтеву Инвеститора.
| Обрачун по комаду. | ком | 1 | 0 | 0
17.5. | Набавка и монтажа столица за амфитеатар на челичној потконструкцији од анатомски обликоване шперплоче, наслон и седало са завршном обрадом храст фурнирано, лакирано квалитетним високоотпорним лаком на хабање.
| Обрачун по комаду. | ком | 170 | 0 | 0
17.6. | Набавка и уградња подног отирача. Рам отирача је од алуминијумских профила са обореним ивицама, испуна су траке од алуминијумских профила са интегрисаним елемнтима од ПВЦ-а, у свему према каталогу произвођача.
Обрачун по комаду отирача.
| димензија 150/60 цм | ком | 1 | 0 | 0
17.7. | Набавка и уградња текстилног отирача са високом моћи упијања, за унутрашњи простор.
Обрачун по комаду отирача.
| димензија 150/60 цм | ком | 1 | 0 | 0
17.8. | Набавка материјала и израда апликације у облику натписа лекарске заклетве трансфер фолијом.
Фолија се лепи на на облогу зида од универ плоча, у свему према пројекту ентеријера и избору пројектанта.
Обрачун по м².
| =9,5*0,5 | м² | 4.75 | 0 | 0
17. | РАЗНИ РАДОВИ - укупно |  |  |  | 0
01. | РЕКАПИТУЛАЦИЈА
1. | РАДОВИ ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА |  |  |  | 0
2. | БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
3. | ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
4. | ТЕСАРСКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
5. | ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
6. | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
7. | СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  | 0
8. | СТОЛАРСКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
9. | ПВЦ СТОЛАРИЈА |  |  |  | 0
10. | БРАВАРСКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
11. | ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА |  |  |  | 0
12. | ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
13. | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
14. | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
15. | МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
16. | ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
17. | РАЗНИ РАДОВИ |  |  |  | 0
|  | УКУПНО (рсд) без ПДВ-а: |  |  | 0

## 02_ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА
реконструкције амфитеатра Зграда Ургентог центра Клиничког центра Србије у Београду
02. | ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (рсд) | Цена (рсд)
|  |  | А | Б | АxБ
1. | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
1.1. | Штемовање бетонске подлоге за ископ рова за полагање водоводне цеви ширином од 0.4м. Ископани материјал депоновати на 1м од ивице рова.После полагања цеви и испитивања вратити у првобитно стање. Обрачунава се по м1 ископаног материјала. | м1 | 38.2 | 0 | 0
1.2. | Демонтажа постојеће водоводне мреже у објекту која више неће бити у функцији. Позицијом обухваћене цеви свих димензија заједно са фитинзима и вентилима. Плаћа се по м1. | м1 | 30 | 0 | 0
1.3. | Демонтажа постојеће канализационе мреже у објекту и ван објекта која више неће бити у функцији. Позицијом обухваћен утовар цеви и одвоз на депонију. Плаћа се по м1. | м1 | 10 | 0 | 0
1.4. | Извршити дeмoнтaжу сaнитaрнe oпрeмe сa припaдajућим прибoрoм. Свe испрaвнo и oчишћeнo прeдaти инвeститoру. Oбрaчунaвa сe прeмa дeмoнтирaнoм кoмaду.
| ВЦ шоља | ком | 1 | 0 | 0
| умиваоник | ком | 3 | 0 | 0
| сливник | ком | 1 | 0 | 0
| писоар | ком | 2 | 0 | 0
УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
2. | ВОДОВОД и ХИДРАНТСКА МРЕЖА
2.1. | ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
2.1.1 | Ископ рова за полагање цевовода до 0.40м дубине са ширином рова од 0.4м. Ископани материјал депоновати на 1м од ивице рова. После полагања цеви и испитивања вратити у првобитно стање. Обрачунава се по м3 ископаног материјала.
|  | м3 | 6.1 | 0 | 0
2.1.2 | Набавка транспорт и убацивање у ров и разастирање ситног речног песка у слоју дебљине 5цм до цеви и изнад цеви.За сав рад, алат и материјал плаћа се по 1м3.
|  | м3 | 2.3 | 0 | 0
2.1.3 | Затрпавање рова земљом после монтаже цевне мреже са набијањем у слојевима и квашења рова водом, а по одобрењу наџорног органа пажљиво да недође до оштечења цеви.За сав рад, алат и материјал плаћа се по 1м3.
|  | м3 | 3.89 | 0 | 0
2.1.4 | Утовар, превоз и одвоз преостале земље од откопаних ровова. За сав рад, алат и материјал плаћа се по 1м3, превезене и истоварене земље на даљину до 5км.
|  | м3 | 2.3 | 0 | 0
УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
2.2. | МОНТАЖНИ РАДОВИ
2.2.1 | Набавка, транспорт и монтажа челично поцинкованих цеви и потребних фазонских делова(фитинга). Подземни водови се споља премазују врелим битуменом. Надземни развод се монтира у шлицевима зидова, видно по зидовима и стубовима, или испод таванице. Могу се маскирати у ентеријерској обради и обавезно термички заштитити. Цеви правилно причврстити обујмицама за конструктивне елементе. Након завршетка монтаже извршити испитивање цеви на пробни притисак од 10 бара у трајању од 2 часа. По завршеном раду извршити прање и дезинфекцију мреже. У цену монтаже улази: припремно завршни радови, пренос материјала, размеравање водовода, израда жљебова и монтирање по обујмицама, пробијање рупа, преглед и испитивање, сечење и нарезивање навоја, обавијање натопљеним кудељом и фимис, премазивање 2 пута битуменом и минимумом равњање, давање пада, изолација, и водоводне мреже. У ову позицију улази и заштита звучне и термичке изолације продора цеви кроз конструкцију. Обрачунава се и плаћа по метру дужном монтиране водоводне цеви
а) доњи развод испод плоче приземља челично поцинкованих цеви
| Ø 50 | м1 | 43.65 | 0 | 0
б) развод изнад плоче приземља челично поцинкованих цеви за хидранте
| Ø 50 | м1 | 9.5 | 0 | 0
2.1.2 | Набавка,транспорт,монтажа ПВЦ цеви са свим потребних фазонским деловима. Надземни развод се монтира у шлицевима зидова. По завршеном раду извршити прање и дезинфекцију мреже. У цену монтаже улази: припремно завршни радови, пренос материјала, размеравање водовода, израда жљебова и монтирање по обујмицама, пробијање рупа, преглед и испитивање, сечење и нарезивање навоја Обрачунава се и плаћа по метру дужном монтиране водоводне цеви.
| Ø 15 | м1 | 13.8 | 0 | 0
| Ø 20 | м1 | 8.9 | 0 | 0
2.1.3 | Набавка, транспорт и монтажа МС пропусних месинганих вентила са точкићем и розетном. Пропусне вентиле монтирати код сваког изливног места.Обрачун се врши по ком.
а) пропусни вентили
| Ø 15 | ком | 1 | 0 | 0
| Ø 20 | ком | 2 | 0 | 0
б) пропусни ек. вентили ВЦ 2ком, лавабо 5ком, трокадеро 2ком
| Ø 15 | ком | 9 | 0 | 0
2.1.4 | Набавка,транспорт и монтажа пропусног вентила са испусном славином од месинга (ливеног гвожђа) са свим потребнини деловима, комплет монтиран на зиду. Обрачун по ком.
| Ø 50 | ком | 1 | 0 | 0
2.1.5 | Nabavka i montaža nepovratnog ventila. Obračun po kom.
| Ø 50 | ком | 1 | 0 | 0
2.1.6 | Израда прикључка нове водоводне мреже Ø50 на постојећу водоводну мрежу Ø65 са свим потребним елементима и припремним радовима. Обрачун по ком.
|  | ком | 1 | 0 | 0
2.1.7 | Извршити набавку и монтажу узидног пожарног хидранта ø52 мм са млазницом, цревом од тревире дужине 15м и вентилом уграђеног у кутију од прохрома са стакленим вратанцима. Кутија мора бити видно обележена и са кључем. Плаћа се по комаду монтираног хидранта. | ком | 3 | 0 | 0
УКУПНО МОНТАЖНИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
2.3. | ОСТАЛИ РАДОВИ
2.3.1 | Испитивање цевовода. После завршене монтаже цевовод испитати на пробни притисак од 10 бара у трајању од 2часа. Плаћа се по м` цевовода без обзира на пречник. | м' | 70.8 | 0 | 0
2.3.2 | Дезинфекција цевовода. Извршити дезинфекцију цевовода према важећем пропису. Плаћа се по м` дезинфикованог цевовода. | м' | 70.8 | 0 | 0
2.3.3 | После извршене дезинфекције извршити испитивање узорка воде из новомонтиране водоводне мреже у хигијенском заводу на исправност за пиће.Плаћа се по испостављеном рачуну. | ком | 1 | 0 | 0
УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
ВОДОВОД - ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
2.1. | ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
2.2. | МОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  | 0
2.3. | ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  | 0
|  |  | УКУПНО (дин): |  | 0
3. | ФЕКАЛНА И АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА
3.1. | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
3.1.1 | Ископ земље 3. категорије за ровове и шахтове, са одбацивањем откопане земље на даљину најмање 1м од ивице рова, са разупирањем бочних страна ровова дрвеном грађом према прописима, са евентуалним црпљењем поџемне воде. Дно рова мора бити стабилизовано тако да није склоно слегању.. Разупиру се сви ровови без обзира на дубину. Начин разупирања одређује наџорни орган који утврђује и категорију земљишта. Извођач је дужан да понуди и јединичну цену за ископ у земљишту ИИ и И категорије за радове по овој тачки предрачуна.Уколико се при ископу наиђе на поџемне инсталације извођач је дужан да изврши обезбеђење истих. Ширина рова 0.80м. За сав рад, алат и материјал плаћа се по м3. | м3 | 80 | 0 | 0
3.1.2 | Набавка, транспорт, насипање и разастирање чистог речног песка у ровове, са облагањем цеви песком. Слој песка испод цеви је 5цм, а изнад цеви је дебијине 10цм. Први слој песка који долази испод цеви набити до потребне збијености. Планирати дно према падовима из пројекта. Плаћа се по м3 песка | м3 | 15.2 | 0 | 0
3.1.3 | По монтирању цеви извршити затрпавање ровова у слојевима од по 30цм са набијањем ручним маљем. Набијање извршити до природне носивости тла. Ако је траса канала у тротоару или коловозу, збијеност материјала којим се ров затрпава мора да износи минимум 95% од максималне запреминске тежине у сувом стању. Ако је траса у тротоару затрпавање извршити шљунком. При затрпавању рова водити рачуна да први слој до пешчане облоге око цеви мора бити ситан растресит материјал. Обрачун по м3 затрпаног рова. | м3 | 64.8 | 0 | 0
3.1.4 | Утовар, превоз и одвоз преостале земље од откопаних ровова. За сав рад, алат и материјал плаћа се 1м3, превезене и истоварене земље на даљину до 5км.. Обрачун по м3 депоноване земље. | м3 | 15.2 | 0 | 0
3.1.5 | Извршити бетонирање разбијеног тротоара на подлози од шљунка. Дебљина тротоара је 15цм, МБ25, армиран мрежом Q131. Обрачун по м2. | м2 | 12 | 0 | 0
УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
3.2. | ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
3.2.1 | Набавка и уградња монтажних армирано бетонских ревизионих силаза унутрашњи пречник ø1000. У цену улази све комплет готово са свим прстеновима, темељном плочом и тампон слојем од ш1јунка д=10цм. Радове извести према пројекту, важећим прописима и упуству произвиђача. Обрачун по м1. | м1 | 16.7 | 0 | 0
3.2.2 | Набавка и монтажа гвоздено-ливеног поклопца за окна, са рамовима. Рамове узидати цементним малтером 1:2 на отворе окна. Поклопац је за опитно оптерећење 1.5.Мп за отвор окна ø625. За сав рад, алат и материјал плаћа се по комаду. | ком | 7 | 0 | 0
3.2.3 | Nabavka i ugradnja u zidove liveno gvozdenih penjalica oblika i dim prema standardima Din 1212. Obračun se vrši po komadu. | ком | 30 | 0 | 0
УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
3.3. | МОНТАЖНИ РАДОВИ
3.3.1 | Извршити набавку и монтажу пластичних трослојних ПП канализационих цеви са свим одговарајућим фазонским деловима унутар објекта. Сва потребна штемовања и пробијања зидова од опеке и бетона не плаћају се одвојено већ су обухваћена ценом дужног метра цеви. Недовршене делове мреже, везе за вертикале или санитарне објекте до њиховог уграђивања затворити привременим чеповима одговарајућег пречника. Све комплет завршено, спремно за употребу плаћа се по дужном метру монтиране и испитане мреже мерено по осовини цеви.
| Ø50 | м1 | 2 | 0 | 0
| Ø75 | м1 | 13 | 0 | 0
| Ø110 | м1 | 27.2 | 0 | 0
3.3.2 | Извршити набавку и монтажу пластичних ПВЦ канализационих цеви са свим одговарајућим фазонским деловима, класе СН4 - ван објекта. Сва потребна штемовања и пробијања зидова од опеке и бетона не плаћају се одвојено већ су обухваћена ценом дужног метра цеви. Недовршене делове мреже, везе за вертикале до њиховог уграђивања затворити привременим чеповима одговарајућег пречника. Све комплет завршено, спремно за употребу плаћа се по дужном метру монтиране и испитане мреже мерено по осовини цеви.
| Ø 200 | м1 | 26.1 | 0 | 0
| Ø 160 | м1 | 30 | 0 | 0
| Ø 125 | м1 | 27 | 0 | 0
3.3.3 | Набавка и монтажа лив. гвоздених олучњака са решетком без сифона уграђен у нивоу тротоара. Обрачун по ком.
|  | ком | 8 | 0 | 0
3.3.4 | Набавка, транспорт и монтажа купатилских сливника ø70, са уграђеним сифоном, са хоризонталним — вертикалним одводом и припадајућим поклопцем и решетком од месинганог лима са мат хромираном површином. лспод и око сливника извести хидроизолацију коју повезати са хидроизолацијом пода. За сав рад, алат и материјал плаћа се по ком.
|  | ком | 2 | 0 | 0
3.3.5 | Набавка, транспорт и монтажа вентилационих глава од поцинкованог лима. Уз главу дати потребну заштиту од пацинкованог лима, дим 0.25 х 0.40м, око вентилационе главе на делу изнад крова. Ову заштиту премазати два пута са минијон бојом. За сав рад, алат и материјал плаћа се по комаду уграђене цеви са главом и то:
| Ø 120 | ком | 1 | 0 | 0
| Ø 150 | ком | 2 | 0 | 0
УКУПНО МОНТАЖНИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
3.4. | ОСТАЛИ РАДОВИ
3.4.1 | Испитивање канализационих цеви на вододрживост према приложеном упутству. Плаћа се по м` испитаног цевовода. | м' | 70.8 | 0 | 0
3.4.2 | Испирање канала са одстрањивањем свих грубих предмета и прљавштине. Плаћа се по м` канала. | м' | 70.8 | 0 | 0
3.4.3 | Блиндирање постојеће канализације и враћање у првобитно стање. Плаћа се паушално. | пауш. | 1 | 0 | 0
3.4.4 | Израда споја пројектоване фекалне канализације са са постојећом канализационом мрежом, у канализационим шахтама ван објекта. Плаћа се по комплетно оствареном споју. | ком | 1 | 0 | 0
УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
ФЕКАЛНА И АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА - ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
3.1 | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  | 0
3.2 | ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
3.3 | МОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  | 0
3.4. | ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  | 0
|  |  | УКУПНО (дин): |  | 0
4. | САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ
Све санитарне објекте , арматуру и опрему извођач уграђује, на основу препорука произвођача одобрених и изабраних од стране инвеститора. Сви елементи који се уграђују морају бити исправни, најбољег квалитета , по стандардима, пажљиво и стручно монтирани и повезани на инсталације без икаквих оштећења. Позицијом су обухваћена сва потребна штемовања и узиђивања пакница и типлова са потребним крпљењеми, малтерисањем.Сви завртњи употребљени за монтажу санитарних уређаја морају бити никловани.
4.1. | Набавка,пренос и монтажа комплетног ВЦ-а облика и боје по избору пројектанта унутрашњег уређења. Комплет се састоји од: а) шоља од фајанса беле боје, са гуменим уметком између шоље и пода ( шоља мора бити опремљена изливом за прикључак на под); б) БЦ даска са поклопцем од пуне пластике, снабдевену са доње стране са најмање два гумена одбојника в) нискомонтажни испирач повезан са шољом пластичном цеви ф32 са обујмицама и гуменим дихтунзима. Позицијомо бухваћена и четка за ВЦ шољу. Плаћа се по комаду комплет монтирано. (напомена: При избору произвођача и типа клозета усагласити одводе у свему према препорукама истих) | ком | 2 | 0 | 0
4.2. | Извршити набавку и монтажу хромираног држача роло папира. Обрачунава се по комаду монтираног држача | ком | 2 | 0 | 0
4.3. | Извршити набавку и монтажу комплет керамичког умиваоника од фајанса ширине 550 мм са свим потребном арматуром за правилно монтирање.Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду. | ком | 3 | 0 | 0
4.4. | Извршити набавку и монтажу никловане батерије за умиваоник - стојећа топла и хладна и само хладна. Обрачунава се према комаду уграђене батерије.
| ТХВ | ком | 2 | 0 | 0
| ХВ | ком | 1 | 0 | 0
4.5. | Извршити набавку и монтажу огледала у раму изнад умиваоника. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.
| 60/40 цм | ком | 2 | 0 | 0
4.6. | Извршити набавку и монтажу држача течног сапуна од пластике, поред умиваоника, капацитета 0,5л, у боји по избору пројектанта унутрашњег уређења простора. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду. | ком | 3 | 0 | 0
4.7 | Извршити набавку и монтажу држача убруса од пластике, поред умиваоникае, у боји по избору пројектанта унутрашњег уређења простора. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду. | ком | 3 | 0 | 0
4.8 | Набавка и монтажа трокадера према плану са свим припадајућим деловима за правилно функционисање. Изнад поставити једноручну батерију за топлу и хладну воду. спојити са одводном цеви.У цену је урачунат сав рад, материјал, батерија, и прикључци.Обрачун се врши по монтираном комаду. | ком | 1 | 0 | 0
4.9. | Набавка, транспорт и монтажа писоара са свим припадајућим деловима за правилно функционисање. Обрачун се врши по монтираном комаду. | ком | 2 | 0 | 0
4.10. | Набавка, транспорт и монтажа проточног и ел. бојлера одређене запремине са сигурносним вентилом, прибором за уграђивање и повезивање на мрежу. Обрачун се врши по монтираном комаду.
| 10л проточни | ком | 1 | 0 | 0
| 50л електрични | ком | 1 | 0 | 0
4.11 | Извршити набавку и монтажу никлованих вратанаца димензија 30х30цм за уградњу на местима ревизионих комада. Вратанца анкеровати у зид. Обрачунава се према комаду уграђених отвора. | ком | 3 | 0 | 0
УКУПНО САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ: |  |  |  |  | 0
02. | РЕКАПИТУЛАЦИЈА
1. | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  | 0
2. | ВОДОВОД |  |  |  | 0
3. | ФЕКАЛНА И АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА |  |  |  | 0
4. | САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ |  |  |  | 0
|  |  | УКУПНО (рсд) без ПДВ-а: |  | 0

## 03_ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈ
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА
реконструкције амфитеатра Зграда Ургентог центра Клиничког центра Србије у Београду
03. | ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (рсд) | Цена (рсд)
|  |  | А | Б | АxБ
УНУТРАШЊИ ЕНЕРГЕТСКИ РАЗВОД
03.01 | НАПОЈНИ ВОДОВИ 1 kV
Набавка, транспорт и полагање енергетских каблова за прикључак разводних ормана у објекту на напон мреже, i агрегата. Каблови су произведени према посебним захтевима у случају настанка пожара, са безхалогеном самогасивом изолацијом. Каблови се полажу делом кроз кабловске канале а делом на кавловске носаче. Обрачун и плаћање по дужном метру положених каблова, следећих типова и пресека како следи:
03.01.01 | N2XH-Ј 5x6 mm2 | m | 120 | 0 | 0
03.01.02 | N2XH-Ј 5x10 mm2 | m | 60 | 0 | 0
03.01.03 | Набавка, испорука и монтажа обујмица и типлова од хладноцинкованог челика за вођење каблова, који се постављају на одговарајућем међусобном растојању, за вођење до 15 каблова типа 3х1,5mm2, еквивалентно типу OBO GRIP "OBO Bettermann" Београд. Обрачун и плаћање по комаду намонтиране обујмице са свим неопходним монтажним прибором. | ком. | 600 | 0 | 0
НАПОЈНИ ВОДОВИ 1 kV |  |  |  |  | 0
03.02 | РАЗВОДНИ ОРМАНИ
03.02.01 | RO-АМФИТЕАТАР-OПШТА ПОТРОШЊА Набавка, испорука монтажа и повезивање - 1 ком. Разводног ормана, фабричке производње, за монтажу на зид, направљеног од два пута декапираног челичног лима, следећих карактеристика:
- типски тестиран према стандарду IEC 60439-1
- одговара стандардима : IEC60947 и IEC60439
- номиналне струје 40А
- унутрашњи степен заштите мин. IP30
- модуларна изведба кућишта, од префабрикованих монтажних елемената
- префабриковане сабирнице одговарајуће називне струје
- префабриковани носећи елементи опреме
- кућиште израђено од висококвалитетног метала
- ожичење изведено префабрикованим елементима и/или бакарним П проводницима
- флексибилне везе изведене финожичаним проводницима
Увод каблова са горње стране.
еквивалентних карактеристика типу XL3 "Legrand Electric"
Врсте и количине опреме које се уграђују у разводни орман, са наведеним вредностима за In и Ik приказане су табеларно у оквиру спецификације у овом поглављу.
У отцепну кутију на сабирничком разводу ОК-С3 уградити и повезати:
- 1 ком. Четворополна склопка растављач 40А, са положајем 1-0, монтирана на дин шину у разводном орману, са продуженом ручицом за монтажу на врата ормана,еквивалентна типу Vistop 63A, "Legrand electric"
Према приложеним шемама у орман је уграђена и повезана следећа ел. опрема:
- 1 ком. Трополни нисконапонски прекидач, за 400V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја перкострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 16A / 10kA сл.типу DX3, Legrand Electric
- 31 ком. Једнополни нисконапонски прекидач, за 230V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја перкострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 16A / 10kA сл.типу DX3, Legrand Electric
- 15 ком.Једнополни нисконапонски прекидач, за 230V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја перкострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 10A / 10kA сл.типу DX3, Legrand Electric
- 3 ком. Једнополни нисконапонски прекидач, за 440V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја перкострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 6А / 10kA сл.типу DX3, Legrand Electric
- 3 ком. Црвена ЛЕД сигнална лампица Ø22mm, са сијалицом и пред-отпором за прикључак на напон 230VAC, сл.типу OSMOZ, Legrand Electric
- 4ком. Једнополни гребенасти преклопни прекидач за уградњу на вратима ормана 16А/250V, са положајем 0-1, за укључење осветљења
- 1 ком - KNX напајање 320mA 29VDC Типа: ZNPS-320MPA230
- 1 ком - KNX aктуатор са 8 канала и модулом са 20 логичких функција Типа: ZIO-MBSHU8
- 1 ком - KNX aктуатор са 4 канала и модулом са 20 логичких функција Tипа: ZIO-MBSHU4
- 1 ком- мултифункционални KNX актуатор sa 2 излаза (16A) i 5 аналогно-дигиталних улаза Tипа:ZIO-MN25
Систем омогућује локално и централно управљање DALI -базираним расветним телима и другом опремом путем web интерфејса који пружа и могућности преконфигурисања група расветних тела,
приказа тренутног стања, анализу утрошка ел. енергије, контролу одржавања свјетлосног тока, контролу зависну од упадног дневног светла, временско подешавање и контролу са укљученим интерним календаром, те дојаву грешака у систему.
Систем се састоји омогућује индивидуалну контролу до 3х64 DALI компатибилних контролних уређаја, 100 LM-бус уређаја, специјалних DALI сензора и DALI контролних уређаја.
Систем омогућује локално и централно управљање DALI -базираним расветним телима и другом опремом путем web интерфејса који пружа и могућности преконфигурисања група расветних тела,
приказа тренутног стања, анализу утрошка ел. енергије, контролу одржавања свјетлосног тока, контролу зависну од упадног дневног светла, временско подешавање и контролу са укљученим интерним календаром, те дојаву грешака у систему.
Систем се састоји омогућује индивидуалну контролу до 3х64 DALI компатибилних контролних уређаја, 100 LM-бус уређаја, специјалних DALI сензора и DALI контролних уређаја.
| Све комплет намонтирано повезано испитано и пуштено под напон. | компл. | 1 | 0 | 0
03.02.02 | RO-АМФИТЕАТАР-КЛ/M Набавка, испорука монтажа и повезивање - 1 ком. Разводног ормана, фабричке производње, за монтажу на зид, направљеног од два пута декапираног челичног лима, следећих карактеристика:
- номиналне струје 40А
- унутрашњи степен заштите мин. IP55
- модуларна изведба кућишта, од префабрикованих монтажних елемената
- префабриковане сабирнице одговарајуће називне струје
- префабриковани носећи елементи опреме
- кућиште израђено од висококвалитетног метала
- ожичење изведено префабрикованим елементима и/или бакарним П проводницима
- флексибилне везе изведене финожичаним проводницима
Увод каблова са горње стране.
еквивалентних карактеристика типу XL3 "Legrand Electric"
Врсте и количине опреме које се уграђују у разводни орман, са наведеним вредностима за In и Ik приказане су табеларно у оквиру спецификације у овом поглављу.
У отцепну кутију на сабирничком разводу ОК-С3 уградити и повезати:
- 1 ком. Трополни прекидач, називног напона 440VАC, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), следећих називних струја In / називних струја перкострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 160А/ 40A / 25kA, са напонским окидачем 230V~ и помоћним OF контактом стања прекидача отворен/затворен сл.типу или одговарајуће DPX3 160, "Legrand Electric",
Према приложеним шемама у орман је уграђена и повезана следећа ел. опрема:
- 4 ком.Једнополни нисконапонски прекидач, за 230V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја перкострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 10A / 10kA сл.типу DX3, Legrand Electric
- 1 ком.Трополни нисконапонски прекидач, за 400V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја перкострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 10A / 10kA сл.типу DX3, Legrand Electric
-12 ком. Једнополни нисконапонски прекидач, за 440V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја перкострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 6А / 10kA сл.типу DX3, Legrand Electric
- 1 ком. Двоополни нисконапонски прекидач, за 440V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја перкострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 6А / 10kA сл.типу DX3, Legrand Electric
-3ком Топиви осигурач 32А на постољу 100А
- 8 ком.Контактор за командни напон 230VAC,50Hz, напон прикључења 380-440V, 9A, AC3,са 1NO i 1NC помоћним контактом за сигнализацију 6A, 230VAC
- 1 ком.Контактор за командни напон 230VAC,50Hz, напон прикључења 380-440V, 40A, AC3,sa 1NO i 1NC помоћним контактом за сигнализацију 6A, 230VAC
- 4 ком. Једнополни гребенасти преклопни прекидач за уградњу на вратима ормана 16А/250V, са положајем 0-1
- 4 ком. Једнополни гребенасти преклопни прекидач за уградњу на вратима ормана 16А/250V, са положајем 2-0-1
- 1 ком.моторни заштитни прекидач 230VAC,50Hz, 1-1,63A,са 1NO и 1NC помоћним контактом за сигнализацију 6A, 230VAC
- 2 ком.моторни заштитни прекидач 230VAC,50Hz, 4-6,3А,са 1NO и 1NC помоћним контактом за сигнализацију 6А, 230VAC
- 3 ком. релеј са подножјем са четири преклопна контакта, са напоном шпулне 24V,8А
- 1 ком. релеј са подножјем са четири преклопна контакта, са напоном шпулне 230V,8А
- 6 ком. релеј са подножјем са dva преклопна контакта, са напоном шпулне 230V,6А
-1 ком Тастер-печурка, за искључење главног прекидача у случају нужде, за монтажу на вратима ормана.
-3 ком Тастер са повратком Ф22, равне главе црне боје, са једним C/О контактом.
- 1 ком. Једнофазни трансформатор, према стандардима IEC 60364-7-710 и IEC 61558-2-15, сличан типу "Legrand Electric", 400/24V, снагe 100 VА.
- 12 ком. Црвена ЛЕД сигнална лампица Ø22mm, са сијалицом и пред-отпором за прикључак на напон 230VAC, сл.типу OSMOZ, Legrand Electric
- 1 ком. Црвена ЛЕД сигнална лампица са сијалицом и пред-отпором за прикључак на напон 24VAC,
- 3 ком. Зелена ЛЕД сигнална лампица Ø22mm, са сијалицом и пред-отпором за прикључак на напон 230VAC, сл.типу OSMOZ, Legrand Electric
| Све комплет намонтирано повезано испитано и пуштено под напон. | компл. | 1 | 0 | 0
03.02.03 | RO-АМФИТЕАТАР-КЛ/A Набавка, испорука монтажа и повезивање - 1 ком. Разводног ормана, фабричке производње, за монтажу на зид, направљеног од два пута декапираног челичног лима, следећих карактеристика:
- типски тестиран према стандарду IEC 60439-1
- одговара стандардима : IEC60947 и IEC60439
- номиналне струје 25А
- унутрашњи степен заштите мин. IP55
- модуларна изведба кућишта, од префабрикованих монтажних елемената
- префабриковане сабирнице одговарајуће називне струје
- префабриковани носећи елементи опреме
- кућиште израђено од висококвалитетног метала
- ожичење изведено префабрикованим елементима и/или бакарним П проводницима
- флексибилне везе изведене финожичаним проводницима
Увод каблова са горње стране.
еквивалентних карактеристика типу XL3 "Legrand Electric"
Врсте и количине опреме које се уграђују у разводни орман, са наведеним вредностима за In и Ik приказане су табеларно у оквиру спецификације у овом поглављу.
У отцепну кутију на сабирничком разводу ОК-С3 уградити и повезати:
- 1 ком. Трополни прекидач, називног напона 440VАC, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), следећих називних струја In / називних струја перкострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 160А/ 25A / 25kA сл.типу или одговарајуће DPX3 160, "Legrand Electric",
Према приложеним шемама у орман је уграђена и повезана следећа ел. опрема:
- 5 ком. Једнополни нисконапонски прекидач, за 440V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја перкострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 6А / 10kA сл.типу DX3, Legrand Electric
- 3 ком. Једнополни нисконапонски прекидач, за 440V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја перкострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 10А / 10kA сл.типу DX3, Legrand Electric
- 2 ком. Једнополни нисконапонски прекидач, за 440V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја перкострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 16А / 10kA сл.типу DX3, Legrand Electric
- 1 ком. Двоополни нисконапонски прекидач, за 440V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја перкострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 6А / 10kA сл.типу DX3, Legrand Electric
- 15 ком. црвена ЛЕД сигнална лампица Ø22mm, са сијалицом и пред-отпором за прикључак на напон 230VAC, сл.типу OSMOZ, Legrand Electric
- 12 ком. зелена ЛЕД сигнална лампица Ø22mm, са сијалицом и пред-отпором за прикључак на напон 230VAC, сл.типу OSMOZ, Legrand Electric
- 1 ком. црвена ЛЕД сигнална лампица 24V
- 12 ком.Контактор за командни напон 230VAC,50Hz, напон прикључења 380-440V, 9A, AC3,са 1NO i 1NC помоћним контактом за сигнализацију 6A, 230VAC
- 12 ком.моторни заштитни прекидач 230VAC,50Hz, 063-1,0A,са 1NO i 1NC помоћним контактом за сигнализацију 6A, 230VAC
- 15 ком. Једнополни гребенасти преклопни прекидач за уградњу на вратима ормана 16А/250V, са положајем 0-1
- 4. ком. релеј са подножјем са четири преклопна контакта, са напоном шпулне 230В,8А
- 3 ком. Једнофазни трансформатор, према стандардима IEC 60364-7-710 и IEC 61558-2-15, сличан типу "Legrand Electric", 230/24V, снагe 50 kVА.
- 1 ком. Упс уређај, монофазни 600kVA, 360W, line interactive
| Све комплет намонтирано повезано испитано и пуштено под напон. | компл. | 1 | 0 | 0
УКУПНО РАЗВОДНИ ОРМАНИ |  |  |  |  | 0
03.03 | ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЈЕ ОСВЕТЉЕЊА И ПРИКЉУЧНИЦА
03.03.01 | Набавка свог потребног материјала и израда унутрашњих електичних инсталација осветљења , каблом, типа и пресека N2XH-J 3 и 5x1.5mm2, положеног у зидовима испод малтера и плафонима, на одстојним обујмицама. Комплет са испоруком, уградњом и повезивањем разводних кутија. | m | 490 | 0 | 0
03.03.02 | Набавка свог потребног материјала и израда унутрашњих електичних инсталација за монофазне прикључнице, положеног у зидовима испод малтера и плафонима, на одстојним обујмицама. Комплет са испоруком, уградњом и повезивањем разводних кутија. Обрачун и плаћање по дужном метру положених каблова следећих типова и пресека:
| N2XH-Ј 3x2.5mm2 | m | 460 | 0 | 0
03.03.03 | Набавка свог потребног материјала и израда унутрашњих електичних инсталација за трофазне прикључнице, положеног у зидовима испод малтера и плафонима, на одстојним обујмицама. Комплет са испоруком, уградњом и повезивањем разводних кутија. Обрачун и плаћање по дужном метру положених каблова следећих типова и пресека:
| N2XH-Ј 5x2.5mm2 | m | 20 | 0 | 0
03.03.04 | Набавка свог потребног материјала и израда унутрашњих електичних инсталација извода за напајање пројкторских платна, пројектора, рацк ормана и ролетни каблом, типа и пресека N2XH-J 3x2.5mm2, положеног у зидовима испод малтера и плафонима, на одстојним обујмицама. Комплет са испоруком, уградњом и повезивањем разводних кутија. | m | 750 | 0 | 0
03.03.05 | Набавка свог потребног материјала и израда унутрашњих електичних инсталација извода за напајање фан-цоил уређаја каблом, типа и пресека N2XH-J 3x1.5mm2, положеног у зидовима испод малтера и плафонима, на одстојним обујмицама. Комплет са испоруком, уградњом и повезивањем разводних кутија. | m | 180 | 0 | 0
03.03.06 | Набавка свог потребног материјала и израда унутрашњих електичних инсталација извода за напајање клима комора каблом, типа и пресека N2XH-J 3x2.5mm2, положеног у зидовима испод малтера и плафонима, на одстојним обујмицама. Комплет са испоруком, уградњом и повезивањем разводних кутија. | m | 50 | 0 | 0
03.03.07 | Набавка свог потребног материјала и израда унутрашњих електичних инсталација извода за напајање чилера и кровног вентилатора каблом, типа и пресека N2XH-J 5x2.5mm2, положеног у зидовима испод малтера и плафонима, на одстојним обујмицама. Комплет са испоруком, уградњом и повезивањем разводних кутија. | m | 100 | 0 | 0
03.03.08 | Набавка свог потребног материјала и израда унутрашњих електичних инсталација мотора прозора за одимљавање , каблом, типа и пресека N2XH-J 3x1.5mm2 ФЕ180/Е90 положеног у зидовима испод малтера и плафонима, на одстојним обујмицама. Комплет са испоруком, уградњом и повезивањем разводних кутија. | m | 460 | 0 | 0
Набавка свог потребног материјала и израда унутрашњих електичних инсталација пп клапни , положеног у зидовима испод малтера и плафонима, на одстојним обујмицама. Каблови су следећег типа:
03.03.09 | N2XH-J 3x1.5mm2 | m | 180 | 0 | 0
03.03.10 | Јh(st)H 2x2x0.8mm2 Fe180/E90 | m | 180 | 0 | 0
Набавка свог потребног материјала и израда унутрашњих електичних инсталација климатизације , положеног у зидовима испод малтера и плафонима, на одстојним обујмицама. Комплет са испоруком, уградњом и повезивањем разводних кутија.
03.03.11 | N2XH-J 3x1.5mm2 | m | 60 | 0 | 0
03.03.12 | Јh(st)H 2x2x0.8mm2 | m | 100 | 0 | 0
03.03.13 | LiYCY 2x0.75mm2 | m | 120 | 0 | 0
Набавка, испорука, монтажа и повезивање инсталационог прибор, за уградњу у зид, комплет са уградним PVC кутијама монтажним рамовима и заштитним оквирима, сличан типу "Legrand"из производног програма "Mosaic". Oбрачун и плаћање по комаду испорученог, уграђеног и повезаног елемента, како следи:
03.03.14 | Једнополни инсталациони прекидачи-Обични 10А, 250V ип20. | ком | 9 | 0 | 0
03.03.15 | Једнополни инсталациони прекидачи 10А, 250V, ип55 | ком | 2 | 0 | 0
03.03.16 | Једнополни тастер 10А, 250V, ип55 | ком | 2 | 0 | 0
03.03.17 | Једнополни инсталациони прекидачи-Наизменични 10А, 250V ип20. | ком | 15 | 0 | 0
03.03.18 | Монофазне прикључнице обичне, мрежне , беле, 1P+N+PE, 16A/250V,ип20 | ком | 18 | 0 | 0
03.03.19 | Монофазне прикључнице, 1P+N+PE, 16A/250V, ип55 | ком | 39 | 0 | 0
03.03.20 | Трофазне прикључнице, 3P+N+PE, 16A/250V, ип55 | ком | 1 | 0 | 0
03.03.21 | Подна уградна разводна кутија димензија 310х255мм, за уградњу у бетон. Кутија је опремљена са 6 ком монофазних утичница 230В АЦ и слободним местом за монтажу утичница РЈ45. Позиција обухвата: кутија за уградњу у бетон сл. типу Легранд 896 15 са инох поклопцем , монтажни рам+дозна за косе утичнице 2х8модула , 2х772 54, 6х монофазна утичница. Напомена: РЈ 45 утичнице нису обухваћене позицијом. Оне су специфициране у пројекту телекомуникационих инсталација. | ком | 1 | 0 | 0
03.03.22 | Набавка свог потребног материјала и израда инсталације за изједначење потенцијала. Кабал се полаже од сабирнице за изједначење потенцијала СИП до свих електропроводних делова који у нормалном погону нису под напоном и конектора за уземљење опреме. ( разводни ормани, рацк ормани, кабловски регали...)Кабал се полаже у зидовима испод малтера и плафонима, на одстојним обујмицама и кабловским регалима. Комплет са испоруком, уградњом и повезивањем. Обрачун и плаћање по дужном метру положених каблова следећих типова и пресека: N2XH-Ј 1x6mm2 | m | 150 | 0 | 0
03.03.23 | Набавка и уградња главне кутије са шином за изједначење потенцијала у електро просторији за смештај главних разводних ормана, ГСИП и ГСУЗ. Oбрачун и плаћање по комплетној позицији комплет са повезивањем. | ком. | 1 | 0 | 0
УКУПНО ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЈЕ ОСВЕТЉЕЊА И ПРИКЉУЧНИЦА : |  |  |  |  | 0
03.04 | УНУТРАШЊЕ ОСВЕТЉЕЊЕ :
ПОЗИЦИЈЕ ОБУХВАТАЈУ: Набавку монтажу и повезивање светиљки. Обрачун и плаћање по комаду испоручене , и намонтиране светиљке, комплет са изворима светлости, одговарајућим електронским предспојним справама за старт и монтажним прибором.
03.04.01 | S1 -Надградна LED светиљка снаге 46W, са симетричном расподелом флукса, са излазом од 5000lm, боје светлости 4000К. Светиљка је пречника 200mm. Светиљка је слична типу или одговарајућа CHAL PRO LED5000-840 HFI MB W6 ( ТHORN ZUMTOBEL BEOGRAD). Плаћа се комплет по намонтираној светиљци | kom. | 22 | 0 | 0
03.04.02 | S2 Надградна висећа светиљка -црнe бојe. Светиљка је са LED извором, IP20, топле беле боје светлости, слична типу SUPROS 133140 (SLV). | kom. | 40 | 0 | 0
03.04.03 | S3 -Надградна са кућиштем од алуминијумског профила, обојена електростатички. Са опалним дифузором и ЛЕД извором снаге 65W, 8800 lm Neutral 2280 боја.Слична типу Plexi Round 450 LED 30W Petridis | kom. | 20 | 0 | 0
03.04.04 | S4- Испорука, монтажа и повезивање надградног ЛЕД панела, снаге 40W, 4000К, 4060lm, у појачаној заштити ИП54. димензије светиљке су 600х600мм. Кућиште светиљке је од челика, док је оптика светике направљена од поликарбонатаса линеарним низовима распоређених ЛЕД диода. Светиљке се монтирају у учионицама, кнацеларијама и улазним холовима. | kom. | 10 | 0 | 0
03.04.7 | P1 - АНТИПАНИЧНА СВЕТИЉКА P1: Противпанична светиљка у приправном споју, 1x8W, аутономије 3 часа, ИП40, са стрелицом за усмеравање или натписом ИЗЛАЗ. | kom. | 19 | 0 | 0
УКУПНО УНУТРАШЊЕ ОСВЕТЉЕЊЕ : |  |  |  |  | 0
03.05 | КОНТРОЛА И УПРАВЉАЊЕ:
03.05.01 | Набавка испорука и повезивање елемената за централно управљање системима за вентилацију и климатизацију, осветљење, покретним ролетнама, спуштање/подизање пројекторског платна.
Позиција подразумева набавку и повезивање, централног контролера, Touch дисплеја, gateway-a за светло, I/O модула и свих периферних елемената потребних за рад описаног система, укључујући и одговарајући софтверски пакет.
| Позиција подразумева сав потребан рад са повезивањем елемената, софтверском иснталацијом и пуштањем у погон | kom. | 1 | 0 | 0
УКУПНО КОНТРОЛА И УПРАВЉАЊЕ : |  |  |  |  | 0
03.06 | ЗАШТИТА ОД АТМОСФЕРСКОГ ПРАЖЊЕЊА И ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА:
Уземљивач
03.06.01 | Проводник прихватног система од čelične žice 8mm пресек. Монтира се на типским носачима са клик системом, еквивалентан типу: ОBO Bettermann. | м | 210 | 0 | 0
03.06.02 | Контактни елемент тип 249 израђен од алуминујума за међусобно повезивање проводника прихватног система, еквивалентан типу: OBO Bettermann. | ком | 20 | 0 | 0
03.06.03 | Контактни елемент за прелаз проводника преко олучне хоризонтале тип 267 израђен од челика. Предвиђен за повезивање олучне хоризонтале на прихватни систем. Притезање се врши вијцима, еквивалентан типу: OBO Bettermann. | ком | 8 | 0 | 0
03.06.04 | Контактни елемент за повезиванење металних маса тип 5005 израђен од челика. Притезање се врши вијцима, еквивалентан типу: OBO Bettermann. | ком | 10 | 0 | 0
Изједначење потенцијала
03.06.05 | Обележавање трасе и ископ рова за уземљивач објеката, у земљишту III категорије, дубине 0,5х0,3x92m. Позиција обухвата затрпавање рова по полагању траке, са набијањем земље по слојевима, са планирањем и одвозом вишка на место које одреди инвеститор.
| Обрачун и плаћање по дужном метру рова. | m | 70 | 0 | 0
03.06.06 | Испорука и полагање у већ ископан ров поцинковане траке Rf žice 30x3,5mm (P20 SRPS N.B4.901).
| Обрачун и плаћање по дужном метру положене траке. | m | 80 | 0 | 0
03.06.07 | Набавка, испорука и израда међусобних спојева trake са укрсним комадима SRPS NB.4. 936/III. Плаћа се комплет монтирано по комаду. | ком | 25 | 0 | 0
УКУПНО ЗАШТИТА ОД АТМОСФЕРСКОГ ПРАЖЊЕЊА И ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА: |  |  |  |  | 0
03.07 | ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ
03.07.01 | Демонтажа постојећих старих инсталација, напојних водова, светиљки и инсталационог прибора из свих просторија у којима је према пројекту реконструкције предвиђена реконструкција и адаптација елекроенергетских инсталација. Формирање записника и изношење из објекта неупотребљивог демонтираног материјала и инсталационог прибора, утовар у возило и одвоз на депонију коју одреди Корисник. | пауш. | 1 | 0 | 0
03.07.02 | Израда свих потребних продора кроз носеће и преградне зидове, таванице и крпљење истих. Заптивање продора кроз пожарне зоне одговарајућом противпожарном смесом, са одговарајућим Aтестима. | пауш. | 10 | 0 | 0
03.07.03 | Ради спречавања ширења и преношења пожара преко електро инсталације, на местима пролаза каблова кроз зидове и на продорима кроз таванице, извршити набавку, испоруку и монтажу ватроотпорног продора ватроотпорности 90min (S90), еквивалентно типу Pyromix ватроотпорни малтер, производње OBO Bettermann. Обрачун и плаћање комплет са свим неопходнум потребним прибором по килограму и плочицом за означавање продора. | кг | 5 | 0 | 0
03.07.04 | Атестна мерења изведене инсталације јаке струје и издавање атесног материјала. - Провера непрекидности заштитног,главног и додатног проводника, -Отпорност изолације проводника и каблова ел. инсталације, - Отпорност пода, -Провера заштите ел.одвајања ел.инсталације, -Отпорност уземљења, -Отпорности петље квара и провера ефикасности заштите од индиректног напона додира, -Функционално испитивање ел.инсталације. - Завршна мерења и испитивања са издавањем свих потребних ATEСTA. - Мерење равномерности осветљаја. | пауш. | 1 | 0 | 0
03.07.05 | Обука особља, за руковање и одржавање опреме. | компл. | 1 | 0 | 0
03.07.06 | Остали ситан неспецифициран материјал. | ком. | 1 | 0 | 0
| УКУПНО ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ |  |  |  | 0
03 | ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
03.01 | НАПОЈНИ ВОДОВИ 1 kV |  |  |  | 0
03.02 | РАЗВОДНИ ОРМАНИ |  |  |  | 0
03.03 | ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЈЕ ОСВЕТЉЕЊА И ПРИКЉУЧНИЦА |  |  |  | 0
03.04 | УНУТРАШЊЕ ОСВЕТЉЕЊЕ : |  |  |  | 0
03.05 | КОНТРОЛА И УПРАВЉАЊЕ: |  |  |  | 0
03.06 | ЗАШТИТА ОД АТМОСФЕРСКОГ ПРАЖЊЕЊА И ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА: |  |  |  | 0
03.07 | ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ |  |  |  | 0
| УКУПНО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ( рсд ) без ПДВ-а: |  |  |  | 0

## 04_ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈ
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА
реконструкције амфитеатра Зграда Ургентог центра Клиничког центра Србије у Београду
04. | ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
1 | СТАБИЛНИ СИСТЕМ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА
1.1 | Испорука и монтажа модуларне микропроцесорски контролисана адресабилне централе система детекције пожара, префабрикована, заснована на комуникацији са стандардним и интелигентним јављачима пожара и другим елементима преко вецег броја петљи капацитета маx 1512 адреса. Централа може да процесира сигнале са разних детекторских система као што су: – ФД20 уређаји из Синтесо серије – Колективни детектори из МС7/9/24, ДС11 серије – Адресабилни детектори из МС9и серије Централа поседује осветљени ЛЦД дисплеј са 8x40 карактера за приказ текстуалних информација у мирном стању и инструкција оператору у алармном стању уз коришћење одговарајућег менија за комуникацију. Централа поседује могућност мрежног повезивања са другим централама и ПП терминалима преко ФЦНет буса (максимално 64 уређаја), као и интегрисани Wеб сервер и могућност повезивања преко БАЦнет/ИП протокола. Централа је опремљена са монтажном плочом за проширење са разним модулима . Централа поседује 12 програмибилних дигиталних улаза/излаза за управљање техничким системима у случају пожара. Централа поседује 2 релејна излаза за даљинску сигнализацију општег аларма и грешке.Централа поседује 2 надзирана излаза за даљинску сигнализацију аларма, грешке, као и 2 излаза за сирене Централа поседује могућност интеграције у системе за централни надзор и управљање. Уградјена је напојна јединица (24В/150W) за мрежно напајање и аутоматско пуњење акумулаторске батерије за резервно напајање у трајању од 72 сата у мирном стању и додатних 30 мин. у стању аларма. Централа је уградјена у стандардно кућиште и осим основне опреме, садржи и следеће елементе:" Централа мора да има VdS атест, да задовољава стандард EN54, да поседује Потврду о усаглашености са Правилником о електромагнетској компатибилности као и Потврду о усаглашености са Правилником о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона, а на основу Закона о техничким захтевима за производе и оцењивање усаглашености. Потврде се издају од стране домаћих акредитованих сертификационих тела. Референтни тип: Siemens FC2060-AA или одговарајуће. | кпл. | 1 | 0 | 0
1.2 | Испорука и монтажа мрежног модула (SAFEDLINK) за умрежавање разних станица у ФЦнет, монтира се на задњу страну оперативне конзоле. Референтни тип: Siemens FN2001-A1 или одговарајуће. | ком. | 1 | 0 | 0
1.3 | Испорука и монтажа металног разводног ормана за смештај акумулаторских батерија у две акумулаторске батерије 12V/26Ah | комплет. | 1 | 0 | 0
1.4 | Испорука, монтажа и повезивање адресабилног оптичког детектора пожара широког спектра са анализом пожарних параметара преко детекторских алгоритама (ДА) и аутоматском компензацијом штетних утицаја. Детектор је отпоран на стандардне сметње које се могу јавити (прашина, влакна, инсекти, влажност, кондензација, ЕМ утицаји, корозивне паре, вибрације, удари и сл.). Детектор поседује опто-електронску комору и оптички сензора за детекцију тамних и светлих димних честица са повећаним имунитетом према лажним алармима. Детектор поседује алармни индикатор видљив у у кругу од 360º као и уградјени изолатор линије од кратког споја и прекида. Детектор се адресира и подешава са централног уређаја, и сви детектори користе исти тип подножја. Радна температура детектора је -10... +60 °C. Категорија заштите је IP43. Детектор се испоручује са универзалним подножјем за монтажу на спуштен плафон или на плафон. Јављач треба да поседује VdS атест, да задовољава стандард EN54 и да поседује Потврду о усаглашености са Правилником о електромагнетској компатибилности, а на основу Закона о техничким захтевима за производе и оцењивање усаглашености. Потврда се издаје од стране домаћих акредитованих сертификационих тела. Референтни тип: Siemens FDO221 SINTESO C-LINE или одговарајуће. | ком. | 28 | 0 | 0
1.5 | Испорука, монтажа и повезивање адресабилног Паралелни индикатор пожара Модерни раван дизајн, повезивање са терминалима без шрафова; Монтира се на зид или плафон, димензије 62 x 37 x 24 мм. Референтни тип: SiemensFDAI91 SINTESO или одговарајуће. | ком | 4 | 0 | 0
1.6 | Испорука, монтажа и повезивање адресабилног ручног јављача пожара за унутрашњу монтажу Електроника ручног јављача пожара са директним активирањем ломљењем заштитног стакла. У јављач је уградјен изолатор линије од кратког споја и прекида. Радна температура детектора је -25... +70 °C. Категорија заштите је IP44. Детектор се испоручује са kућиште јављача, црвено и заштитним поклопцем. Јављач треба да поседује VdS атест, да задовољава стандард EN54 и да поседује Потврду о усаглашености са Правилником о електромагнетској компатибилности, а на основу Закона о техничким захтевима за производе и оцењивање усаглашености. Потврда се издаје од стране домаћих акредитованих сертификационих тела. Референтни тип: Siemens FDME221 SINTESO или одговарајуће. | ком. | 4 | 0 | 0
1.6 | Испорука, монтажа и повезивање алармне сирене са јачином звука већом од 105dB/1m, подешавање 24 различитих упозоравајућих тонова, за монтажу на зид, механичка категорија заштите IP 54, израђена од црвене АБС пластике. Сирена треба да поседује VdS атест, да задовољава стандард EN54 и да поседује Потврду о усаглашености са Правилником о електромагнетској компатибилности, а на основу Закона о техничким захтевима за производе и оцењивање усаглашености. Потврда се издаје од стране домаћих акредитованих сертификационих тела. Референтни тип: ROLP/R/S или одговарајуће. | ком. | 4 | 0 | 0
1.7 | Испорука, монтажа и повезивање микропроцесорски контролисан улазно / излазни модул који поседује 1 надзирани контактни улаз, са LED-ом за приказ статуса, као и 1 надзирани релејни излаз 30VDC / 2А. Улаз је надзиран на прекид и кратак спој. Модул се напаја и адресира са централног уређаја преко петље са само две жице. Модул у себи поседује уграђени изолатор линије од кратког споја и прекида. Радна температура модула је -25... +70 °C. Категорија заштите је IP30. модул се испоручује са кућиштем са поклопцем и дихтунгом за монтажу улазно / излазних модула. Микропроцесорски контролисан улазно / излазни модул треба да поседује VdS атест, да задовољава стандард EN54 и да поседује Потврду о усаглашености са Правилником о електромагнетској компатибилности, а на основу Закона о техничким захтевима за производе и оцењивање усаглашености. Потврда се издаје од стране домаћих акредитованих сертификационих тела. Референтни тип: Siemens FDCIO221 SINTESO или одговарајуће. | ком. | 2 | 0 | 0
1.8 | Испорука, испитивање, полагање и повезивање инсталационог кабла без халогених елемената, за формирање детекторске петље и повезивање индикатора, типа: JH(St)H 2x2x0.8 mm | м | 750 | 0 | 0
1.9 | Испорука, испитивање, полагање и повезивање инсталационог кабла без халогених елемената и отпораног на горење, за повезивање сирена, типа: NHXHX 3x1.5mm FE180/E30 | м | 225 | 0 | 0
1.12 | Испорука и полагање инсталационе ребрасте цеви у зиду испод малтера са израдом шлица и враћанјем у првобитно стање без глетовања и кречења, пречника: Ø20 | м | 255 | 0 | 0
1.12 | Испорука и полагање (у спуштеном плафону или парапетном зиду ) инсталационе ребрасте безхалогене цеви, пречника: Ø20 | м | 280 | 0 | 0
1.13 | Испорука и монтажа (по плафону или зиду ) безхалогене инсталационе каналице димензије 16x25mm | м | 55 | 0 | 0
1.14 | Испорука и уградња ватроотпорног система, на местима продора инсталација кроз зидове на граници пожарних сектора. Користити 120 мин ватроотпорни систем на бази премаза и тврдо пресоване камене вуне, испитан у домаћој акредитованој лабораторији, на основу стандарда СРПС У.Ј1.090 а о чему постоји важећи Извештај са испитивања (атест), и контрола саобразности уколико је испитивање извршено пре више од 24 месеца. Извршити премазивање унутрашњости самог продора као и вођене инсталације, 100мм пре и после продора, а сам продор затворити обострано премазаном тврдо пресованом каменом вуном. По завршеном пожарном заптивању, доставити Извештај о изведеним радовима са комплетним атестом, план позиција, овлашћење произвођача материјала о оспособљености за извођење радова и заступање на тржишту | кг | 10 | 0 | 0
1.15 | Испорука и монтажа ватроотпорне челичне шелне са анкер вијком, за кабл пречника 9-12m и класом ватроотпорности Е30 Референтни тип: obo bettermann или одговарајуће. | ком. | 650 | 0 | 0
1.16 | Испорука и монтажа ревизије за јављач у спуштеном плафону. Димензија ревизије 30 x 30цм | ком. | 4 | 0 | 0
1.17 | Испорука и монтажа ситног инсталационог материјала | пауш. | 1 | 0 | 0
1.18 | Испитивање изведене инсталације и издавање извештаја | пауш. | 1 | 0 | 0
1.19 | Пуштање у рад, које обухвата: - проверу исправности постављених и повезаних подножја јављача и сирена, - повезивање централе, ормана и конзола - убацивање уложака јављача у подножја и обележавање, - монтажу детекторских петљи на централу, - програмирање централе, функц. испитивање и пуштање у рад, - обуку корисника у руковању, - испоруку документације (упутство за руковање, дневник уређаја, атести и исправе), -примопредају и састављање записника о исправности и функционалном испитивању. | кпл. | 1 | 0 | 0
УКУПНО: СТАБИЛНИ СИСТЕМ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА : |  |  |  |  | 0
2 | СТРУКТУРНИ КАБЛОВСКИ СИСТЕМ
2.1 | Испорука и монтажа назидног 22HU/19" рек - ормана димензија 1080х800х800mm, (SCHRACK DS228080-A) или одговарајуће комплетно опремљеног са: шином за изједначавање потенцијала, монтажни комплетом и уводником каблова. У рек орман се монтира следећа опрема: | ком | 1 | 0 | 0
| 19" напојна шина 8xSCHUKO (SCHRACKIU070124) или одговарајуће | ком | 1 | 0 | 0
| 19" кровни вентилаторски панел са 2 вентилатора и термостатом (SCHRACK DLT44802-A) или одговарајуће | ком | 1 | 0 | 0
| 19" фиксна перфорирана метална полица за смештај опреме, дубине 450mm, 1HU, 80kg max. Тип SCHRACK DFS14845-C или одговарајуће | ком | 1 | 0 | 0
| Испорука и монтажа у рек модуларног непопуњеног преспојног панела за СКС са местом за 24 оклопљене RЈ45 микорутичнице, висине 1U, (SCHRACK HSER0240GS) или одговарајуће | ком | 1 | 0 | 0
| Испорука и монтажа у рек Cat.3 панела са 25xRJ45 фиксних портова, 1HU((SCHRACK HSERU25IGC) или одговарајуће, | ком | 1 | 0 | 0
| Испорука и монтажа вођице преспојних каблова, висине 1HU у рек (SCHRACK DBS14805) или одговарајуће | ком | 2 | 0 | 0
| Испорука и монтажа микроутичнице за монтажу у patch панел TOOLLESS LINE-RJ45 модул, Cat.6a 10Gbit, STP (SFA), (SCHRACK HSEMRJ6GWT) или одговарајуће | ком | 17 | 0 | 0
2.2 | Набавка испорука и монтажа FO сплаис кутије са 12 LC duplex адаптера, ранжир пластиком за израду наставка, са уводником каблова и осталим ситним материјалом. | ком | 1 | 0 | 0
2.3 | Испорука и монтажа оптичког FO pigtail LC, OM3, multimode, 50/125um, 4kom дужине 2м. (SCHRACK HLP03L002E) или одговарајуће, у цену урачунати израду наставка на каблу и pigtail | комплет | 2 | 0 | 0
2.4 | Испорука и монтажа оптичких LS0H преспојних каблова дужине 3m, Multimode 50/125, LC-LC (SCHRACK HLP23LL03F) или одговарајуће | ком | 2 | 0 | 0
2.5 | Испорука преспојног кабла без халогених елемената категорије 6a дужине 1м за преспајање у орману | ком | 15 | 0 | 0
2.6 | Испорука и монтажа дозне 68X51mm 2M за монтажу у плафон од ригипса, (Legrand PB502) или одговарајуће | ком | 2 | 0 | 0
2.7 | Испорука и монтажа дозне 2M за монтажу у бетон, (Legrand PB502) или одговарајуће | ком | 5 | 0 | 0
2.8 | Испорука и монтажа носача механизма 2M, (Legrand LN4702) или одговарајуће | ком | 7 | 0 | 0
2.9 | Испорука и монтажа белог оквира 2M, (Legrand SAM4803BBN) или одговарајуће | ком | 7 | 0 | 0
2.10 | Испорука и монтажа KEYSTONE адаптера 2XRJ45, (Legrand 078610) или одговарајуће | ком | 7 | 0 | 0
| Испорука и монтажа TOOLLESS LINE - носача RJ45 modula (SFA, SFB) за DIN шину за монтажу РЈ 45 модула у електро орману. Тип SCHRACK HSERH010GS или одговарајуће | ком | 1 | 0 | 0
2.11 | Испорука и монтажа микроутичнице за монтажу у модуларни сет TOOLLESS LINE-RJ45 Modul, Cat.6a 10Gbit, STP (SFA), (SCHRACK HSEMRJ6GWT) или одговарајуће | ком | 17 | 0 | 0
2.12 | Испорука и полагање каблова у већ припремљене трасе кабла, кабл без халогених елемената, категорије 7, S/FTP - 1000 Mhz, 4x2xAWG-23, LS0H. Slican tipu (SCHRACK HSEKP423HP) или одговарајуће | м | 685 | 0 | 0
2.13 | Испорука и полагање каблова у већ припремљене трасе кабла, оптички кабл U-DQ(ZN)BH 4x50/125µm OM3. Кабл се полаже од рек ормана у холу ургентног центра до рек ормана у амфитеатру | м | 150 | 0 | 0
2.14 | Испорука, испитивање, полагање и повезивање кабла, већ припремљене трасе кабла кабл JH(St)H 5x2x0.6 mm користи се за повезивање телефонског ормана у сутерену клиницког центра и рек ормана у амфитеатру . | м | 150 | 0 | 0
2.15 | Испорука и полагање (у спуштеном плафону или парапетном зиду ) инсталационе ребрасте безхалогене цеви, пречника: Ø20 | м | 210 | 0 | 0
2.16 | Испорука и полагање инсталационе ребрасте цеви у зиду испод малтера са израдом шлица и враћанјем у првобитно стање без глетовања и кречења, пречника: Ø40 | м | 90 | 0 | 0
2.17 | Испорука и полагање инсталационе ребрасте цеви у зиду испод малтера са израдом шлица и враћанјем у првобитно стање без глетовања и кречења, пречника: Ø20 | м | 50 | 0 | 0
2.18 | Испорука и монтажа (по плафону или зиду ) безхалогене инсталационе каналице димензије 16x40mm | м | 55 | 0 | 0
2.19 | Испорука и полагање инсталационе ребрасте цеви за бетон 750 N, у поду, пречника: Ø50 | м | 120 | 0 | 0
2.21 | Испорука и монтажа разводне кутије ујзиду димензија кутије 115 x 115 mm
2.22 | Испорука и монтажа Layer 2 Stackable Managed switch са 24x10/100/1000Base-T портова, (Allied Telesis AT-8000GS/24-50) или одговарајуће | ком | 1 | 0 | 0
2.23 | Испорука и монтажа, 1000SX GbE multi-mode 850 nm fiber up to 550 m оптичког модула, (Allied Telesis AT-SPSX) или сл. | ком | 2 | 0 | 0
2.24 | Испорука и монтажа ситног инсталационог материјала | пауш | 1 | 0 | 0
2.25 | Тестирање и мерење структурног кабловског система с израдом протокола мерења | пауш | 1 | 0 | 0
2.26 | Пуштање у рад. Услуга обухвата: проверу исправности монтираних каблова, функционално испитивање и пуштање у рад и примопредаја система. | пауш | 1 | 0 | 0
СТРУКТУРНИ КАБЛОВСКИ СИСТЕМ: |  |  |  |  | 0
3. | А/В СИСТЕМ
3.1 | Видео пројектор,, мин 6000 ANSI lumena, WUXGA rezolucije (1920x1200), kontrast 10000:1, objektiv F=2.6~4.4 ; f=20.7-31.05mm, лампа 365W, са следећим видео улазима: HDMI, HDBaseT ulaz. Максималне тежине 6.2Kg. Тип EIKI EK-600U или одговарајуће | ком | 1 | 0 | 0
3.2 | Плафонски носач за видео пројектор са подешавањем висине од 40 до 62 cm, максималне носивости до 15kg. Тип S Box, PM 102L или одговарајуће | ком | 1 | 0 | 0
3.3 | Електромоторни пројекциони екран, величина слике 300x187cm (16:10), са платном за предњу пројекцију са платном за предњу пројекцију, са прекидачем за подизање и спуштање екрана. Тип EUROSCREEN COMPACT HOME CINEMA или одговарајуће | ком | 1 | 0 | 0
3.4 | Презентациони рачунар, за уградњу у рек орман, са следећим карактеристикама: - Интел процесор, >2.5GHz - 4GB DDR3 RAM меморија - 500GB HDD - Microsoft Windows - Бежични комплет тастатура + миш Тип OptiPlex 7010 DT, Dell, или одговарајуће | ком | 1 | 0 | 0
3.5 | Монитор LCD, дијагонале 22", резолуције HD 1920x1080 | ком | 1 | 0 | 0
3.6 | Мулти-Формат (VGA, HDMI, DP) преклопник са интегрисаним DTP предајником за прибором за монтажу испод стола Тип EXTRON DTP T DSW 4K 233 или одговарајуће | ком | 1 | 0 | 0
3.7 | Видео презентациони преклопник/скалер са HDBaseT и ХДМИ излазом Тип EXTRON IN1608 HDBT или одговарајуће | ком | 1 | 0 | 0
3.8 | Професионална документ камера следећих карактеристика: - подршка за следеће резолуције: XGA/SXGA/WXGA/1080p - Сочиво са 20x оптичким i 12x дигиталним зумом - VGA, HDMI улаза, 2 x VGA, HDMI, S-видео излаз - USB Image Transmission Тип LUMENS PS752, или одговарајуће | ком | 1 | 0 | 0
3.9 | Бежични микрофонски систем са ручним предајником следећих карактеристика: - фродговарајућеенцијски опсег 25 Hz - 18 kHz - однос сигнал-шум >110 dB(A) Тип SENNHEISER ew 145-G3, или одговарајуће | ком | 1 | 0 | 0
3.10 | Бежични микрофонски систем са џепним предајником и наглавним презентер микрофоном следећих карактеристика: - фродговарајућеенцијски опсег 25 Hz - 18 kHz - однос сигнал-шум >110 dB(A) Тип SENNHEISER ew 152-G3 или одговарајуће | ком | 1 | 0 | 0
3.11 | Lavalier микрофон Тип SENNHEISER ME 4-N или одговарајуће. | ком | 1 | 0 | 0
3.12 | Дигитални аудио процесор са 6 симетрична микрофонска/линијска улаза, 4 излаза, са могућношћу подешавања нивоа по сваком каналу појединачно, са адаптером за монтажу у орман 19". Тип EXTRON DMP 64 или одговарајуће | ком | 1 | 0 | 0
3.13 | Кондензаторски микрофон на гибљивом врату дужине око 17.1" (450mm), кардиоидне карактеристике усмерености, фродговарајућеенцијске карактеристике од 5Hz до 20kHz и динамичког опсега од минимално 130dB, са антивибрационо подножје за монтажу у сто. Тип SENNHEISER MEG 14-40B + MZS 31, или одговарајуће | ком | 2 | 0 | 0
3.14 | Зидна контрола јачине звука са тастером за тотално искључење (муте) Тип EXTRON VCM 200 EU, или одговарајуће | ком | 2 | 0 | 0
3.15 | Двоканални аудио појачавач снаге, класе Д, са следећим карактеристикама: - 2 x 100W (4 или 8 ома) - однос сигнал/шум већи од 100dB - компактан, висине 1U, са носачем за уградњу у рек 19" Тип EXTRON XPA 1002 Plus или одговарајуће | ком | 1 | 0 | 0
3.16 | Назидни 2- појасни звучнички систем за монтажу на зид, Тип COMMUNITY ENT212 или одговарајуће. | ком | 2 | 0 | 0
3.17 | Испорука и полагање инсталационог микрофонског кабла 2x0,25 mm2, максималног пречника 6mm. | m | 30 | 0 | 0
3.18 | Испорука и полагање високо квалитетног дигиталног видео кабла са позлаћеним HDMI конекторима на обе стране, дужине 15.2m. | ком | 2 | 0 | 0
3.19 | Испорука и полагање високо квалитетног дигиталног видео кабла са позлаћеним HDMI конекторима на обе стране, дужине 1.8m. | ком | 2 | 0 | 0
3.20 | Префабрикован кабл VGA-M / VGA-M са стерео аудио каблом, дужине 15.2m Тип C-GMA/GMA-50, Kramer , или одговарајуће. | ком | 2 | 0 | 0
3.21 | Испорука и полагање инсталационог звучничког кабла LC-1, 2x1,5 mm2 HF. | m | 60 | 0 | 0
3.22 | Испорука и полагање (у спуштеном плафону ) инсталационе ребрасте безхалогене цеви, пречника: Ø40 | м | 50 | 0 | 0
3.23 | Испорука и монтажа ситног инсталационог материјала | пауш | 1 | 0 | 0
3.24 | Повезивање система, функционално испитивање и пуштање у рад и састављање записника о функционалном испитивању. | пауш | 1 | 0 | 0
3.25 | Обука корисника у руковању, испоруку документације (упутство за руковање, дневник уређаја, атести и исправе) примопредаја и састављање записника о исправности система. | пауш | 1 | 0 | 0
| УКУПНО СИСТЕМ ЗА ДЕТЕКЦИЈУ УГЉЕНМОНОКСИДА: |  |  |  | 0
04 | РЕКАПИТУЛАЦИЈА
1. | СТАБИЛНИ СИСТЕМ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА |  |  |  | 0
2. | СТРУКТУРНИ КАБЛОВСКИ СИСТЕМ |  |  |  | 0
3. | СИСТЕМ ЗА ДЕТЕКЦИЈУ УГЉЕНМОНОКСИДА: |  |  |  | 0
|  | УКУПНО (рсд) без ПДВ-а: |  |  | 0

## 05_ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА
реконструкције амфитеатра Зграда Ургентог центра Клиничког центра Србије у Београду
05. | ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (рсд) | Цена (рсд)
|  |  | А | Б | АxБ
01. | ИНСТАЛАЦИЈА ХЛАЂЕЊА
1.1 | Испорука и уградња расхладне машине са ваздухом хлађеним кондензатором, комплет са интегрисаним хиидромодулом, нумеричким ''Pro Dijalog Plus'' контролером рада и пратећом заштитном и мернорегулационом арматуром. Уз расхладну машину испоручити и витаулик спојнице за приклјучење. Расхладна машина следећих карактеристика:
произвођач: ''Carrier'' УСА, Француска или слично
тип: 30RB_033
расхладни капацитет при 7/12/35 оС; Q =33.8kW
ЕЕR = 3.28
ESEER=3.62
максимална улазна електрична снага Pel=14kW
еуровент енергетска класа - A
компресор: херметички спирални
расхладно средство: фреон R 410А
| Опрема хидромодула: циркулациона пумпа константне брзине, експанзиони суд, сигурносни вентил, хватач нечистоће, електронски проточни прекидач, регулациони вентил, манометар са зауставним вентилима, одзрачни вентил и два вентила за дренажу: | ком. | 1 | 0 | 0
1.2 | Испорука и уградња навојних кугластих вентила са ручком следећих димензија:
| DN15 | ком. | 2 | 0 | 0
| DN40 | ком. | 4 | 0 | 0
1.3 | Испорука и уградња навојног косог хватача нечистоће следећих димензија
| DN40 | ком. | 1 | 0 | 0
1.4 | Израда, испорука и монтажа ваздушних судова за одзрачивање инсталације комплет са вентилом DN15 за испуст ваздуха и преливном цеви Ø 21,3x2,65, следећих димензија
| Ø114.3x3.6, L=300mm | ком. | 2 | 0 | 0
1.5 | Израда и монтажа цевног развода хладне воде од челичних бешавних цеви према СРПС ЕН 10255 и СРПС ЕН 10220, предходно очишћених од корозије и осталих нечистоћа, пребаојених у два премаза, следећих димензија:
| Ø21.3х2 | m' | 12 | 0 | 0
| Ø26,9х2,6 | m' | 24 | 0 | 0
| Ø42,4х3,2 | m' | 60 | 0 | 0
| Ø48,3х3,2 | m' | 24 | 0 | 0
| Ø60.3х3,2 | m' | 6 | 0 | 0
1.6 | За спојне делове, заптивни материјал, фитинг, металне чауре, кудељу, фирнајз, оксиген, дисугас, жицу за заварибање, електроде, чврсте тачке, конзоле и остали ситан потрошан материјал као и израду продора кроз зидове и међуспратне конструкције за пролаз цевне мреже, са затварањем отвора по обављеној монтажи, поникловање дводелне розетне на свим пролазима кроз зидове и заштитне чауре кроз међуспратне конструкције и сав остали ситан материјал зарачунава се 50% од вредности претходне позиције. |  | 0.5 | 0 | 0
1.7 | Испорука и уградња цевне изолације на бази синтетичког каучука са парном браном следећих карактеристика:
производ: ''Armacell'' или одговарајуће
тип: ''Armaflex AC''
величина - за сполљњи пречник цеви:
| Ø21.3; d=13 mm | m' | 12 | 0 | 0
| Ø26,9; d=13 mm | m' | 24 | 0 | 0
| Ø42,4; d=19 mm | m' | 60 | 0 | 0
| Ø48,3; d=19 mm | m' | 24 | 0 | 0
| Ø60.3; d=19 mm | m' | 6 | 0 | 0
1.8 | Помоћни материјал за уградњу изолације: траке лепкови и сл, зарачунава се 30% од предходне ставке |  | 0.3 | 0 | 0
1.9 | Испорука воденог раствора етилен гликола за заштиту спољњег дела инсталације од смрзавања kao i punjenje instalacije. | лит. | 70 | 0 | 0
| Укупно инсталација хлађења |  |  |  | 0
02. | ИНСТАЛАЦИЈА ГРЕЈАЊА
2.1 | Испорука и уградња циркулационе пумпе за прикључење унутрашње инсталације грејања амфитеатра на систем централног грејања објекта ургентног центра, комплет са контраприрубницама и прирубничким сетовима за њену монтажу следећих карактеристика:
производ: ''Grundfos'' или слично
тип: MAGNA 1 40-120F
Проток воде: V = 6.5 m3/h
| Расположиви напор: H = 6.2m | ком. | 1 | 0 | 0
2.2 | Испорука и уградња навојних кугластих вентила са ручком следећих димензија:
| DN40 | ком. | 5 | 0 | 0
2.3 | Испорука и уградња навојног косог хватача нечистоће следећих димензија
| DN40 | ком. | 1 | 0 | 0
2.4 | Испорука и монтажа косих регулационих вентила са мерним вентилима и навојном везом следећих карактеристика:
Производ: Tour Anderson, Шведска или слично
тип: STAD
величина:
| DN15 | ком. | 2 | 0 | 0
| DN40 | ком. | 1 | 0 | 0
2.5 | Израда, испорука и монтажа ваздушних судова за одзрачивање инсталације комплет са вентилом DN15 за испуст ваздуха и преливном цеви Ø 21,3x2,65, следећих димензија
| Ø114.3x3.6, L=300mm | ком. | 4 | 0 | 0
2.6 | Израда и монтажа цевног развода топле воде од челичних бешавних цеви према СРПС ЕН 10255 и СРПС ЕН 10220, предходно очишћених од корозије и осталих нечистоћа, пребаојених у два премаза, следећих димензија:
| Ø21,3х2 | m' | 48 | 0 | 0
| Ø26,9х2,6 | m' | 18 | 0 | 0
| Ø42,4х3,2 | m' | 60 | 0 | 0
| Ø48,3х3,2 | m' | 36 | 0 | 0
| Ø60,3х3,2 | m' | 6 | 0 | 0
2.7 | За спојне делове, заптивни материјал, фитинг, металне чауре, кудељу, фирнајз, оксиген, дисугас, жицу за варење, електроде, чврсте тачке, конзоле и остали ситан потрошан материјал као и израду продора кроз зидове и међуспратне конструкције за пролаз цевне мреже, са затварањем отвора по обављеној монтажи, поникловање дводелне розетне на свим пролазима кроз зидове и заштитне чауре кроз међуспратне конструкције и сав остали ситан материјал зарачунава се 50% од вредности претходне позиције. |  | 0.5 | 0 | 0
2.8 | Испорука и уградња цевасте сунђерасте изолације за челични развод система грејања. Спецификација дата према спољњем пречнику цеви:
| Ø21.3; d=9 mm | m' | 48 | 0 | 0
| Ø26,9; d=9 mm | m' | 18 | 0 | 0
| Ø42,4; d=13 mm | m' | 60 | 0 | 0
| Ø48,3; d=13 mm | m' | 36 | 0 | 0
| Ø60.3; d=13 mm | m' | 6 | 0 | 0
| Укупно инсталација грејања |  |  |  | 0
03. | РАДИЈАТОРИ ''FAN COIL'' УРЕЂАЈИ И АРМАТУРА
3.1 | Испорука и монтажа алуминијумских чланкастих радијатора комплет са радијаторским спојницама, редукцијама и чеповима. У цену радијатора зарачунати и неопходан број конзола и одстојника. Радијатори специфицирани према типу и радијаторским батеријама:
тип: 500/95
| батерија од 6 чланака | ком. | 1 | 0 | 0
тип 800/95
| батерија од 5 чланка | ком. | 2 | 0 | 0
| батерија од 7 чланака | ком. | 1 | 0 | 0
| батерија од 8 чланака | ком. | 1 | 0 | 0
| батерија од 15 чланака | ком. | 2 | 0 | 0
3.2 | Испорука и уградња термостатских вентила са аутоматском регулациом протока кроз грејно тело на подешену вредност комплет са термостатском главом следећих карактеристика:
произвођач: ''Heimeier'', Немачка или слично
тип: ''Eclipse F''
| величина: DN15 | ком | 7 | 0 | 0
3.3 | Испорука и монтажа радијаторских затварајућих угаоних навијака следећих карактеристика:
произвођач: ''Heimeier'', Немачка или слично
тип: ''Regutec F''
| величина: DN15 | ком | 7 | 0 | 0
3.4 | Испорука и уградња парапетних вентилатор конвектора ( ''fan coil'' uređaja ) за четвороцевни систем грејања и хлађења комплет са припадајућим термостатима следећих карактеристика:
произвођач: ''Carrier'' УСА, Француска или слично
| тип: 42N_26S | ком | 2 | 0 | 0
| тип: 42N_42S | ком | 4 | 0 | 0
3.5 | Испорука и уградња арматуре за повезивање четвороцевних вентилатор конвентора на цевну мрежу:
Kугласти вентил са холендером и лептир ручком називних мера:
| DN15 | ком | 4 | 0 | 0
| DN20 | ком | 8 | 0 | 0
3.6 | Испорука и монтажа косих регулационих вентила са мерним вентилима и навојном везом следећих карактеристика:
Производ: Tour Anderson, Шведска или слично
тип: STAD
| DN15 | ком | 4 | 0 | 0
| DN20 | ком | 8 | 0 | 0
| Укупно радијатори, ''fan coil''уређаји и арматура |  |  |  | 0
04. | ВЕНТИЛАЦИЈА
4.1 | Испорука и монтажа линијиске вентилационе клима коморе. Комора се испоручује у комплету са свим неопходним елемнтимa и помоћним материјалом за монтажу као и решеткастим постољем и флексибилним везама за прикључење на каналску мрежу. Вентилациона клима комора је следећих карактеристика:
производ:''Systemair'' ili slično
tip FS 016 HC
летњи радни режим:
спољни услови: tsp=35°C, φ=35%
расхладни медијум: vod.rastvor etilen glikol 30%
температура расхладног медијума: 7/12°C
зимски радни режим:
спољни услови: tsp=-12°C, φ=90%
температура воде: 60/50°C
Секције коморе:
Усисна секцја : V = 1600 m3/h
Филтерска секција
класа филтера Г4
пад притиска на филтеру 38 -120 Pa
Секција топловодног измењивача:
проток воде кроз измењивач Gw=1281 kg/h
пад притиска на измењивачу са водене стране; dp=25kPa
Секција хладњака
проток воденог раствора етилен гликола кроз хладњак GEG=1126 kg/h
пад притиска са водене стране dp=10 kPa
Секција потисног вентилатора
проток ваздуха V = 1600 m3/h
екстерни пад притиска; dpex=120 Pa
електрична снага вентилатора P=1.5kW
Димензије клима коморе:
дужина/висина/ширина=1886/358/670 мм
Контрола рада вентилатора
| Мануелни петостепени трансформатор са заштитом мотора за контролу брзине вентилатора | ком. | 2 | 0 | 0
4.2 | Испорука и уградња арматуре за повезивање клима коморе на водени део инсталације:
Kугласти навојни вентил са ручком следећих димензија:
| DN25 | ком. | 12 | 0 | 0
4.3 | Испорука и уградња косих регулационих вентила са мерним вентилима и навојном везом следећих карактеристика:
Производ: Tour Anderson, Шведска или слично
тип: STAD
| величина: DN25 | ком. | 4 | 0 | 0
4.4 | Испорука и уградња циркулационе пумпе у комплету са прпадјућим холендерима за монтажу, за прикључење унутрашње инсталације грејања амфитеатра на систем централног грејања објекта ургентног центра, следећих карактеристика:
производ: ''Grundfos'' или слично
тип: UPS 25-55/180
Проток воде: V=1.5 m3/h
| Расположиви напор: H = 2.8m | ком. | 2 | 0 | 0
4.5 | Испорука и монтажа кровног вентилатора за одсисавање ваздуха из простора производ ''Sistemair'' Шведска или слично у комплету са мануелним петостепеним трансформатором за контролу брзине рада вентилатора, следећих карактеристика:
тип: TOV 400-4
проток ваздуха:3200 m³/h
пад притиска: 70 Pa
снага:510 W
| тежина: 35 kg | ком. | 1 | 0 | 0
4.6 | Испорука и монтажа купатилског вентилатора. Уз вентилатор се испоручују и одговарајући елементи за монтажу.
Производ: Systemair, Шведска или одговарајуће
тип: BF 150T
-проток ваздуха: 100 m³/h
-пад притиска: 20 Pa
-снага: 30,8 W
-број обртаја: 2258 o/min
-електроприкључак: 0,190 A, 220-240 V, 50 Hz
| -тежина: 1 kg | ком | 1 | 0 | 0
4.5 | Испорука и монтажа алунинијумских решетки за довод ваздуха комплет са регулатором протока и хоризонталним ламелама производ Радинг - Србија или слично. Димензије решетки су дате према величини уградног прикњучка на каналу или пленуму:
тип: DR1-H
| величина: 640х1040 | ком | 2 | 0 | 0
4.6 | Испорука и монтажа алуминијумских решетки са фиксним ламелама за одвод ваздуха, производ Радинг - Србија или одговарајуће. Димензије решетки су дате према величини уградног прикључка на каналу или пленуму:
тип: OR-FK
| величина: 840х340 | ком | 2 | 0 | 0
4.7 | Испорука и монтажа противкишних жалузина са заштитном мрежицом производ Радинг - Србија или слично следећих димензија:
| 550х350 | ком | 2 | 0 | 0
4.8 | Израда, испорука и монтажа елемената каналског вентилационог развода о поцинкованог лима деблјине 0.8мм. | кг. | 350 | 0 | 0
4.9 | Потрошни материјал за израду каналског развода: прирубнице, угаоници, холшафи, навртке, навојне шипке, трака за дихтовање, силикон и сл. Зарачунава се 40% од ставке канала |  | 0.4 | 0 | 0
4.10 | Испорука и монтажа противпожарних клапни са електромотором и повратном опругом производ ''Trox'' или одговарајућа, пожарне отпорности 90 мин. испитане према SRPS U.J1.174. следећих карактеристика:
тип: FKА-EU
величина:
| 400х300 | ком. | 2 | 0 | 0
| 400х400 | ком. | 4 | 0 | 0
| Укупно инсталација вентилације |  |  |  | 0
05. | AUTOMATIKA
Испорука и уградња елемената аутоматске регулације клима комора следећих карактеристика и обима:
5.1 | Трокраки регулациони вентил производ ''Simens'' или одговарајући са навојним прикључцима, комплет са припадајућим холендерима за монтажу следећих карактеристика:
тип: VXG 44.20-6-3
величина: DN20
| карактеристика вентила: kvs=6.3 m3/h | ком. | 4 | 0 | 0
5.2 | Eлектромоторни погон производ ''Simens'' или одговарајући следећих карактеристика:
тип: SQS 35
вођење: тротачкасто
| напон: 220-230V | ком. | 4 | 0 | 0
5.3 | Цевни сензор температуре | kom. | 4 | 0 | 0
5.4 | Каналски сензор температуре | kom. | 4 | 0 | 0
5.5 | Мраз термостат | kom. | 2 | 0 | 0
5.6 | Програмабилни контролер клима коморе, производ ''Simens'' или одговарајући за унуос и контолу жељених и радних параметара следећих карактеристика:
тип: RLU 220
апликациона шема деловња:
Вођење према фиксној температури убацног ваздуха
Регулација грејача ваздуха вентилационе коморе са трокраким вентилом, кратком везом ициркулационом пумпом
Регулација хладњака ваздуха вентилационе коморе преко трокраког регулационог вентила са раздеоном функциом.
| Заштита од смрзавања | kom. | 2 | 0 | 0
Испорука и уградња елемената аутоматске регулације система централног грејања следећих карактеристика:
5.7 | Трокраки регулациони вентил производ ''Simens'' или одговарајући са навојним прикључцима, комплет са припадајућим холендерима за монтажу следећих карактеристика:
тип: VXG 44.32-16
величина: DN32
| карактеристика вентила: kvs=16 m3/h | ком. | 1 | 0 | 0
5.8 | Eлектромоторни погон производ ''Simens'' или одговарајући следећих карактеристика:
тип: SQS 35
вођење: тротачкасто
| напон: 220-230V | ком. | 1 | 0 | 0
5.9 | Цевни сензор температуре | ком. | 1 | 0 | 0
5.10 | Спољњи сензор температуре | ком. | 1 | 0 | 0
5.11 | Програмабилни контролер система грејања, производ ''Simens'' или одговарајући за унуос и контолу жељених и радних параметара следећих карактеристика:
тип: RLU 220
апликациона шема деловња:
Вођење према спољњим температурским условима
Ограничење максималне и минималне температуре полазног вода
| Управлјање системом са убризгавањем - трокраки раздеони вентил, кратка веза, циркулациона пумпа | ком. | 1 | 0 | 0
| Укупно аутоматика |  |  |  | 0
06. | ЗАРШНИ РАДОВИ
6.1 | Испитивање инсталације на чврстоћу и заптивеност | пауш. |  |  | 0
6.2 | Хидрауличко уравнотежење система. Балансирање протока на регулационим вентилима и сачињавање записника о извршеном балансирању. | пауш. |  |  | 0
6.3 | Подешавање контролера централног грејања. Унос жељених параметара и његово подешавање и пуштање у рад. Сачињавање записника и издавање гаранције. | ком. | 1 | 0 | 0
6.4 | Подешавање расхладних машина, унос задатих параметара и пуштање у рад. Сачињавање записника о функционалној проби и издавање гаранције: | ком. | 2 | 0 | 0
6.5 | Подешавање рада вентилационих клима комора, унос жељених података и подешавање припадајућих контролера и пуштање у рад. Сачињавање записника о функционалној проби и издавање гаранције. | ком. | 2 | 0 | 0
| Укупно припремно завршни радови: |  |  |  | 0
07. | ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ
7.1 | Демонтажа ливених чланкастих радијатора комплет са радијаторском арматуром, конзолама, одстојницима и везама. Спецификација дата према броју радијаторских батерија | ком. | 12 | 0 | 0
7.2 | Демонтажа челичног цевног развода вођен при плафону објекта, комплет са елементима за монтажу и услањање цевовода. Цевовод је израђен од цеви називних мера DN65 - DN15. Спецификација је дата према укупној дужини цевовода | m | 140 | 0 | 0
7.3 | Демонтажа каналског развода од поцинкованог лима | кг | 320 | 0 | 0
7.4 | Демонтажа линијиске клима коморе | компл. | 1 | 0 | 0
| Укупно демонтажни радови: |  |  |  | 0
05 | ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
01. | ИНСТАЛАЦИЈА ХЛАЂЕЊА |  |  |  | 0
02. | ИНСТАЛАЦИЈА ГРЕЈАЊА |  |  |  | 0
03. | РАДИЈАТОРИ ''FAN COIL'' УРЕЂАЈИ И АРМАТУРА |  |  |  | 0
04. | ВЕНТИЛАЦИЈА |  |  |  | 0
05. | AUTOMATIKA |  |  |  | 0
06. | ЗАРШНИ РАДОВИ |  |  |  | 0
07. | ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  | 0
| УКУПНО ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ (рсд ) без ПДВ-а: |  |  |  | 0

## ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
Реконструкција амфитеатра Зграда Ургентог центра Клиничког центра Србије у Београду
IV | ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
01. | АРХИТЕКТУРА |  | 0
02. | ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  | 0
03. | ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИJЕ |  | 0
04. | ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  | 0
05. | ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  | 0
06. | Израда пројеката изведеног објекта за све врсте радова |  | 0
|  | УКУПНО (рсд) без ПДВ-а: | 0