## насловна страна
ПРЕДМЕР НЕПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА
Објекат: Ургентни центар
Адреса: Пастерова 2, Београд

## АГ РАДОВИ
01. АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
Ред. Број | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | ј.м | количина | цена по ј.м. | укупно (рсд)
I | РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ И РУШЕЊУ
1 | Демонтажа дашчане подлоге која лежи на тавањачама у Амфитеатру. Сав шут прикупити и одвести на градску депонију. Позицијом је обрачуната и израда потребних скела и платформи
| Обрачун по м2 изведене позиције. | м2 | 218
2 | Просецање дашчане подлоге за монтажу главних челичних носача на Урологији и Нефрологији са демонтажом исечених делова. Обрачун по м2 демонтиране дашчане подлоге. Сав шут прикупити и одвести на градску депонију. Позицијом је обрачуната и израда потребних скела и платформи.
| Обрачун по м2 изведене позиције. | м2 | 120
3 | На месту уградње вентилационе главе, на кровном покривачу извршити пажљиво скидање црепа или просецање лима као и просецање свих слојева испод кровног покривача. Вентилационе главе повезати цевима са изведеним вертикалама у тавану. Aдекватно обрадити продор испод црепа или лима. Позицијом обрачунати и монтажу и демонтажу потребне скеле.
| Обрачун по комаду | ком | 35
УКУПНО РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ И РУШЕЊУ
II | БЕТОНСКИ РАДОВИ
1 | Набавка материјала и израда АБ бетонске плоче дебљине д=10цм, МБ 30 (С25/30). Набавка и уградња арматуре је обрачуната посебном позицијом.
| Обрачун по м2. | м2 | 95
УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ
III | ЗИДАРСКИ РАДОВИ
1 | Набавка материјала, транспорт и израда слоја цементне кошуљице, просечне дебљине 5цм као подлогу за израду завршног слоја на терасама и у санитарним чворовима. Кошуљица се изводи у потребним нагибима.
| Обрачун по м2 изведене позиције. | м2 | 372.51
2 | Набавка материјала, транспорт и израда слоја цементне кошуљице, на каскадама амфитеатра просечне дебљине 3цм коришћењем брзосушећег везива типа TOPCEM или сл.
| Обрачун по м2 изведене позиције. | м2 | 80
УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ
IV | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
1 | Набавка и уградња једног слоја тер-хартије на дашчаној кровној подлози са преклопим од 10цм.
| Обрачун по м2 изведене позиције. | м2 | 2425
2 | Санација-пресецање капиларне влаге у зидовима од опеке д=65цм. На првој хоризонаталној фуги изнад коте пода пресецање се врши бушењем рупа. Пречник и распоред рупа по препоруци призвођача. Дубина бушења је мања 5цм од дебљине зида. Санација се врши наливањем течношћу типа "Isomat", "Dramin" или сл. у више наврата до потпуног засићења. Затварање рупа се врши цементним малтером.
| Обрачун по м1 зида. | м1 | 125
3 | Набавка материјала и израда подне термоизолације од стиродура XPS дебљине д=4цм.
| Обрачун по м2. | м2 | 151.48
УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
V | СТОЛАРСКИ РАДОВИ
1 | Набавка и уградња кровног прозора за одимљавањем са аутоматским отварањем. Дим 78x140. Прозор је повезан са стабилним системом за дојаву пожара.
| Обрачун по ком уграђеног прозора. | ком | 3
УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ
VI | БРАВАРСКИ РАДОВИ
1 | Набавка и уградња, унутрашњих ПП врата електо ормана -120 мин. Противпожарна метална једнокрилна врата, ватроотпорности 120 минута. Крило врата је сендвич - челични лим, обострано на подконструкцији, са одговарајућом противпожарном испуном. Опшив штока је такође од челичног лима. На горњем и доњем делу крила постављају се металне решетке и жалузине 30/25 цм са топло експанидирајућом ПП масом. Завршна заштита од корозије и финално фарбање белом бојом за метал. Произвођач је дужан да дефинише начин уградње радионичким цртежом и достави атест за ватроотпорност према SRPS-U U.J1.160. Радити по детаљу произвођача уз сагласност Наручиоца и Пројектанта. једнокрилна ПП врата на електроорману
| зидарска мера 100/210 цм | ком | 2
| зидарска мера 100/150 цм | ком | 1
Обрачун по комаду уграђене и финално обрађене позиције.
2 | Набавка и уградња, унутрашња ПП врата на лифт кућици на хирургији. Противпожарна метална једнокрилна врата, ватроотпорности 90 минута. Крило врата је сендвич - челични лим, обострано на подконструкцији, са одговарајућом противпожарном испуном. Опшав штока је такође од челичног лима. На горњем и доњем делу крила постављају се металне решетке и жалузине 30/25 цм са топло експанидирајућом ПП масом. Завршна заштита од корозије и финално фарбање белом бојом за метал. Произвођач је дужан да дефинише начин уградње радионичким цртежом и достави атест за ватроотпорност према SRPS-U U.J1.160. Радити по детаљу произвођача уз сагласност Наручиоца и Пројектанта. зидарска мера 75/180 цм
| Обрачун по комаду уграђене и финално обрађене позиције | ком | 1
УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ
VII | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
1 | Набавка материјала и поплочавање подова подном гранитном керамиком у амфитеатру, димензија 45/45цм.
| Обрачун по м2 | м2 | 171.41
2 | Набавка и уградња сокле од гранитне керамике висине 10цм.
| Обрачун по м1 | м1 | 19
3 | Набавка материјала и облагање степеника на урологији терацо талпама: на газиштима поставити талпе дебљине 3,5цм и ширине 24цм са урезаним жљебовима на приступној страни газишта као додатно обезбеђење против клизања, а на челима степеника поставити талпе дебљине 2цм.
| Обрачун по ком степеника. | ком | 60
УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
VIII | МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ
1 | Глетовање омалтерисаних зидова у Амфитеатру. Позицијом обрачунати и монтажу и демонтажу потребне скеле.
| Обрачун по м2. | м2 | 440
УКУПНО МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ
IX | РАЗНИ РАДОВИ
1 | Набавка и уградња подних пп ревизија дим 410x410мм, ватроотпорности 60мин. Напомена, челична подконструкција за ношење ПП ревизије је посебно обрачуната.
| Обрачун по ком уграђене ревизије. | ком | 58
2 | ПП премаз челика за 30 мин пп заштите.
| Обрачун по м2 | м2 | 10
3 | Побољшање заптивености на дим постављањем гума на крило постојећих врата на путу евакуације.
| Обрачун по м1 | м1 | 50
4 | Набавка и уградња роло комарника са алуминијумским вођицама на прозорима. Застор је од микрофибера. Обрачун по м2.
| Обрачун по м2 | м2 | 30
5 | Израда пројекта измена и допуна насталих у току извођења радова на реконструкцијама таванских простора на хирургији, нефрологији и урологији и реконструкцији амфитеатра:
Пројекат заштите од пожара
Пројекат архитектуре
Пројекат електроенергетских инсталација
Пројекат телекомуникационих инсталација-аутоматске дојаве пожара
Пројекти се раде у 3 (три) примерка у аналогном облику и 1 (један) примерак у електронском облику.
| Обрачун по комплету | комплет | 1
УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
I | РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ И РУШЕЊУ
II | БЕТОНСКИ РАДОВИ
III | ЗИДАРСКИ РАДОВИ
IV | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
V | СТОЛАРСКИ РАДОВИ
VI | БРАВАРСКИ РАДОВИ
VII | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
VIII | МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ
IX | РАЗНИ РАДОВИ
УКУПНО

## ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА
02. | ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
ред.бр. | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | ј.м | количина | цена по ј.м. | укупно (рсд)
1.1. | Рушење комплетне међуспратне Авраменко ситноребрасте таванице постојећег степенишног простора на Хирургији. Радове изводити пажљиво уз примену одговарајућих мера безбедности и заштите на раду. Извођач радова има обавезу да заштити постојећу конструкцију окна Лифта Л-4, облогу окна Лифта Л-4, као и сами Лифт Л-4 од терета, шута... Сав шут прикупити и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 изведене позиције. Позицијом је обрачуната и израда потребних скела и платформи и израде адекватних заштита ентеријера. | м2 | 49.53
1.2. | Демонтажа тавањача на Нефрологији (просторија у којој се ради ново АБ степениште). Обрачун по м1 демонтиране тавањаче. | м1 | 21
1.3. | Скраћивање постојећих дрвених затега на објектима Урологија и Нефрологија према детаљима од стране Одговорног пројектанта конструкције из Саобраћајног института ЦИП-а д.о.о Београд | ком | 18
УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

## РАДОВИ ВИК
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА
03. | ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
ред.бр. | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | ј.м | количина | цена по ј.м. | укупно (рсд)
1 | Набавака и уградња челичног шахт поклопца Ø60цм носивости 25 т.
| Плаћа се по комаду уграђеног поклопца. | ком | 1
2 | Набавка и монтажа бетонске риголе РШ 40цм у белој боји.
| Обрачун по м1 монтиране риголе. | м1 | 2.7
УКУПНО ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

## ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА
03. | ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
ред.бр. | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | ј.м | количина | цена по ј.м. | укупно (рсд)
1 | Набавка и уградња парапетног развода типа Schneider 95x55mm за монтажу на зид са припадајућим прибором и поклопцем.
| Плаћа се по метру | m | 28
2 | Набавка и уградња сегментних ел.прикључница, 16A, 230V за монтажу у парапетни развод Schneider са свим припадајућим прибором и то у белој , црвеној или зеленој боји.
| Плаћа се по комаду | ком | 86
3. | Набавка и уградња сегментних обичних једнополних прекидача, 16A, 230V за монтажу у парапетни развод Schneider са свим припадајућим прибором и то у белој боји.
| Плаћа се по комаду | ком | 37
4. | Набавка и уградња наизменичног прекидача 10A, 230V, IP20 са свим припадајућим прибором .
| Плаћа се по комаду | ком | 4
5. | Набавка и уградња унакрсног прекидача 10A, 230V, IP20 са свим припадајућим прибором .
| Плаћа се по комаду | ком | 2
6. | Набавка и уградња надградне светиљке STRELA 1x36W, IP42
| Плаћа се по комаду | ком | 52
УКУПНО ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ

## МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА
05. | ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
ред.бр. | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | ј.м | количина | цена по ј.м. | укупно (рсд)
1 | Демонтажа постојеће отворене експанзионе посуде која се налази у простору тавана објекат Хирургија. Премештање, позиционирање у комплету са постојећим носећим дрвеним гредама и повезивање новим цевним водовима на постојеће прикључке. Посуда је намонтирана на исти начин на који је стајала и раније. У цену је урачуната сва новоиспоручена опрема неопходна за повезивање – прирубнице са грлом у комплету са прирубничким сетовима, спојним и заптивним материјалом. | пауш | 1
2 | Испорука и монтажа каналског демпера 400x250 мм са електромоторним погоном на вентилационим клима коморама на објекту Амфитеатар. | ком | 2
3 | Проштемавање постојећих зидова по вертикали, за смештај цевног развода | м1 | 36
инсталације за фан-цоил уређаје димензије 400x150 мм
4 | Демонтажа неисправних вентилатора и лимених вентилационих пленума са крова Нове интерне клинике, са утоваром у камион и одвозом на депонију. | kom | 7
5 | Испитивање лифта након завршетка радова на хирургији, које обухвата комплетно чишћење и прање шина вођица и контра тега, подмазивање и штеловање контрактора, штеловање прилазних врата и пуштање лифта у рад. | kom | 1
6 | Фарбање вентилационих канала. Обрачун по м2 развијене офарбане површине. | м2 | 10
УКУПНО МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

## РЕКАПИТУЛАЦИЈА
РЕКАПИТУЛАЦИЈА:
1 | АГ РАДОВИ | 0
2 | ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ | 0
3 | ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ | 0
4 | ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ | 0
5 | МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ | 0
| УКУПНО: | 0