## 01 АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ
ПРЕДМЕР РАДОВА
САНАЦИЈЕ ЛИФТА Л5 У ОБЈЕКТУ КЛИНИКЕ ЗА ГИНЕКОЛОГИЈУ И АКУШЕРСТВО Клинички центар Србије, Београд
01. | АРХИТЕКТОНСКО - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (рсд) | Цена (рсд)
|  |  | А | Б | АxБ
01.01.00. | ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ
Напомена:
Оштећења у објекту је проценио пројектант и у односу на ту процену су обрачунати радови демонтаже и рушења. Уз сваку појединачну позицију демонтаже и рушења обрачунати и изношење шута из објекта, утовар у возило, одвоз на депонију удаљену до 20 км и истовар шута из возила.
01.01.01. | Демонтажа фасадне браварије са демонтирањем штокова, опшава, перваза и парапетних даски.
Обрачун по комаду, са утоваром, одвозом
и истоваром шута на градску депонију.
| једнокрилна врата, димензија 80/180 цм | ком | 1 |  | 0
01.01.02. | Демонтажа металног степеника са обе стране улаза у лифт кућицу. Степеник демонтирати, упаковати, утоварити у камион и одвести на депонију.
Обрачун по комаду, са одвожењем шута на депонију.
| степеник ширине 80 цм | ком | 2 |  | 0
01.01.03. | Демонтажа постојеће ограде у лифт кућици. Ограду демонтирати, упаковати, утоварити у камион и одвести на депонију.
Обрачун по м¹, са одвожењем шута на депонију.
| висина ограде 1 м | м¹ | 3.3 |  | 0
01.01.03. | Проширење отвора у постојећем фасадном зиду за уградњу нових врата на лифт кућици. Пре почетка пробијања зида оштемовати зид у висини изнад постојеће надвратне греде како би израдили нову, ширине прилагођене новом отвору. Прво са једне стране у половини дебљине зида оштемовати, израдити армиранобетонски серклаж, а затим све то поновити и са друге стране. Кад се постави нова надвратна греда може се приступири проширењу отвора.
Пажљиво рушити делове зида, да се не растресе зидна маса. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. У цену улази и подупирање.
Обрачун по м³ са одвозом шута на депонију.
| =0,20*0,20*2,00 | м³ | 0.08 |  | 0
01.01.04. | Рушење дела фасадног зида у зони парапета ради повећања висине отвора за уградњу нових врата.
Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.
Обрачун по м³ са одвозом шута на депонију.
| =0,20*1,00*0,20 | м³ | 0.04 |  | 0
01.01.05. | Рушење бетонске призме у лифтовској кућици, димензије према графичкој документацији. Демонтажу вршити пажљиво како не би дошло до оштећења пода.
Обрачун по м³ са одвозом шута на депонију.
| =0,60*1,08+0,50*0,30*0,20 | м³ | 0.678 |  | 0
01.01.06. | Пробијање отвора у бетонској међуспратној плочи за потребе пролаза инсталација лифта. Радити у свему према техничкој документацији и захтеву инсталатера лифта.
Обрачун по комаду, са утоваром, одвозом и истоваром шута на градску депонију.
| димензија отвора 6/6 цм, дебљина плоче 20 цм | ком | 2 |  | 0
| димензија отвора 20/15 цм, дебљина плоче 20 цм | ком | 2 |  | 0
01.01.07. | Рушење цементне кошуљице у лифт кућици.
Сав шут прикупити, утоварити у камионе, превести до депоније, истоварити из камиона и грубо испланирати на депонији.
| Обрачун по м² са одвозом шута на депонију. | м² | 9.05 |  | 0
УКУПНО ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
01.02.00. | БЕТОНСКИ РАДОВИ
01.02.01. | Набавка материјала и попуњавање рупа у бетонској међуспратној плочи за потребе пролаза инсталација лифта у складу са захтевима инсталатера лифта. Рупе попунити бетоном.
Обрачун по комаду.
| димензија отвора 6/6 цм, дебљина плоче 20 цм | ком | 2 |  | 0
| димензија отвора 20/15 цм, дебљина плоче 20 цм | ком | 2 |  | 0
УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
01.03.00. | ЗИДАРСКИ РАДОВИ
01.03.01. | Набавка материјала и обрада шпалетни продужним малтером, са рабицирањем, уколико је потребно.
Обрачун по м¹, са помоћном скелом.
| =(1,40+2,10)*7+1,00+2,00*2 | м¹ | 29.5 |  | 0
01.03.02. | Набавка материјала и израда цементне кошуљице у зони штемовања отвора за уградњу врата новопројектованих лифтова.
Кошуљицу армирати уколико је потребно. Горњу површину глатко испердашити.
Обрачун по м².
| =0,05*1,40*7 | м² | 0.49 |  | 0
01.03.03. | Набавка материјала и израда цементне кошуљице у лифт кућици. Кошуљица је армирана мрежом Q 84, која је обавезно постављена у средини слоја.
Дебљина кошуљице према пројекту.
Горња површина углачана до црног сјаја.
Радити у свему према упутству произвођача, а уз сагласност пројектанта.
| Обрачун по м². | м² | 9.05 |  | 0
УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
01.04.00. | БРАВАРСКИ РАДОВИ
01.04.01. | Набавка и уградња једнокрилних металних врата димензија 100/200 цм. Крило врата је рам од челичних кутијастих профила 50/50/4мм са обостраном облогом од челичног лима са термичком испуном у дебљини рама.
Штoк врата је од профилисаног челичног лима д=1.5мм. Слепи шток за ношење врата треба извести од кутијастог или U профила, а према статичком прорачуну који даје произвођач врата. Врата снабдети одговарајућим оковом и цилиндар бравом са три кључа. Са спољашње стране предвидети кваку, а са унутрашње стране куглу са дугметом за одбрављивање. Заштитити против корозије и бојити бојом за метал у два слоја. Произвођач је дужан да дефинише начин уградње радионичким цртежима на које је обавезан да добије сагласност наручиоца и пројектанта.
Обрачун по комаду уграђене позиције.
| ознака 1 у двоструком квадрату, димензија 100/200 цм | ком | 1 |  | 0
01.04.02. | Набавка материјала и репарација четворокрилног металног прозора 385/80цм.
Целокупну позицију је потребно репарирати следећим операцијама: - демонтажа стакла на једном крилу и постављање обостране облоге од челичног лима са термичком испуном у дебљини рама у циљу формирања отвор за уградњу вентилатора који је предмет пројекта термотехничких инсталација, - потпуно уклањање свих слојева паљењем или средством за скидање постојеће боје, - гитовање неравнина китом, - наношење заштитног слоја против корозије, - завршно фарбање бојом за метал у два слоја и - са спољашње стране прозора поставити комарник мрежицу.
Обрачун по комаду описане позиције.
| ознака 2 у двоструком квадрату, димензија 385/80 цм | ком | 1 |  | 0
01.04.03. | Набавка материјала и репарација противкишне жалузине 385/80 цм.
Целокупну позицију је потребно репарирати следећим операцијама: - потпуно уклањање свих слојева паљењем или средством за скидање постојеће боје, - гитовање неравнина китом, - наношење заштитног слоја против корозије и - завршно фарбање бојом за метал у два слоја.
Обрачун по комаду описане позиције.
ознака 3 у дуплом квадрату
| димензија 385/80 цм | ком | 1 |  | 0
01.04.04. | Набавка и уградња једнокрилног металног противпожарног капка димензија 60/60 цм са отпорношћу према пожару од 90 мин, атестирана у домаћој акредитованој лабораторији.
Крило капка је рам од челичних кутијастих профила 50/50/4 мм са обостраном облогом од челичног лима са термичком испуном у дебљини рама. Штoк капка је од профилисаног челичног лима д=1.5 мм. Слепи шток за ношење капка треба извести од кутијастог или U профила, а према статичком прорачуну који даје произвођач капка. Капак снабдети одговарајућим оковом и цилиндар бравом са три кључа.
Заштитити против корозије и бојити бојом за метал у два слоја. Врата мора да имају атест акредитоване лабораторије. Произвођач је дужан да достави атест за ватроотпорност према СРПС-у У.Ј1.160. за цео склоп и дефинише начин уградње радионичким цртежима на које је обавезан да добије сагласност наручиоца и пројектанта.
ознака 1 у осмоуглу
| димензија 60/60 цм | ком | 1 |  | 0
01.04.05. | Набавка материјала и уградња челичних угаоних профила на углове зиданих зидова код отвора прилазних врата лифтова висине 1,2 м.
Обрачун по м¹ уграђених профила.
| =1,20*2*7 | м¹ | 16.8 |  | 0
УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
01.05.00. | ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА
01.05.01. | Набавка, израда и монтажа челичне конструкције и спојних средстава за унос опреме приликом уградње лифта.
Монтажа челичне конструкције се мора извести у свему према техничкој документацији и важећим прописима за ову врсту радова.
Антикорозивна заштита и заштитни површински слој урачунавају се у цене елемената челичне конструкције. Уклањање рђе и наношење основног слоја и међуслоја врши се у производном погону, а наношење завршног слоја на градилишту.
Такође треба урачунати поправке услед оштећења при транспорту и монтажи као и допуну слојева нанетих у производном погону због удара при монтажи. Финална обрада челичних профила, после антикорозивне заштите и претходне припреме, видне делове завршна челичне конструкције завршно бојити бојом за метал у тону према избору пројектанта.
Обрачун по кг израђене и финално обрађене конструкције.
| IMP 160 | кг | 115.5 |  | 0
УКУПНО ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА: |  |  |  |  | 0
01.06.00. | МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ
01.06.01. | Набавка материјала и бојење зидова и плафона возног окна лифта и машинске просторије полудисперзивном бојом, у тону по избору пројектанта, два пута.
Обрачун по м², са радном скелом.
бојење зидова
| =27,62*11,15+1,90*12,70+2,65*11,90 | м² | 363.628 |  | 0
бојење плафона
| =34,40+7,15 | м² | 41.55 |  | 0
01.06.02. | Набавка материјала и бојење зидова (шпалетни) полудисперзивном бојом, у тону по избору пројектанта, два пута.
Пре бојења глетовати до потпуно равне површине масом за глетовање.
Обрачун по м¹, са радном скелом.
| =(1,40+2,10)*7+1,00+2,00*2 | м¹ | 29.5 |  | 0
01.06.03. | Набавка материјала и бојење зидова ходника око лифтовских врата након завршетка радова полудисперзивном бојом, у тону по избору пројектанта, два пута.
Обрачун по м², са радном скелом.
| =2,17*(3,00+3,15*3+3,10*2)+2,80*4,72 | м² | 53.6865 |  | 0
УКУПНО МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
01.07.00. | ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ
01.07.01. | Набавка материјала и малтерисање шпалетни фасадног зида, продужним малтером размере 1:3:9, у два слоја. Први слој радити од грубог, несејаног малтера, а други слој од просејаног малтера. Дебљине према пројекту.
Обрачун по м¹ омалтерисане површине, са свим потребним предрадњама, материјалом и помоћном скелом.
| =1,00+2,00*2 | м¹ | 5 |  | 0
01.07.02. | Набавка материјала и бојење шпалетни фасадног зида акрилном бојом врсте, квалитета и у тону по избору пројектанта, са свим потребним предрадњама.
Обрачун по м¹ са помоћном скелом.
| =1,00+2,00*2 | м¹ | 5 |  | 0
УКУПНО ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
01.08.00. | РАЗНИ РАДОВИ
01.08.01. | Завршно чишћење простора након завршетка радова.
| Обрачун по м². | м² | 51.9 |  | 0
УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА
01. | АРХИТЕКТОНСКО - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
01.01.00. | ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  | 0
01.02.00. | БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
01.03.00. | ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
01.04.00. | БРАВАРСКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
01.05.00. | ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА |  |  |  | 0
01.06.00. | МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
01.07.00. | ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
01.08.00. | РАЗНИ РАДОВИ |  |  |  | 0
|  | УКУПНО (рсд) без ПДВ-а: |  |  | 0

## 02 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈ
ПРЕДМЕР РАДОВА
САНАЦИЈЕ ЛИФТА Л5 У ОБЈЕКТУ КЛИНИКЕ ЗА ГИНЕКОЛОГИЈУ И АКУШЕРСТВО Клинички центар Србије, Београд
02. | ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (рсд) | Цена (рсд)
|  |  | А | Б | АxБ
02.01 | ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ
02.01.01 | Развезивање енергетских каблова у трафостаници и у лифт кућици и извлачење из ормана/прикључне кутије на оба краја.
| - PP00-Y 5x25mm2 | ком | 1 | 0 | 0
| - PP00-Y 5x16mm2 | ком | 1 | 0 | 0
02.01.02 | Пажљива демонтажа постојећих електроенергетских каблова који се воде у кабловском хоризонталном и вертикалном каналу, простору спуштеног плафона и у лифт кућици на обујмицама по зиду. Демонтирана опрема се оставља у магацину објекта. Каблови су следећих типова:
| - PP00-Y 5x25 | m | 53 | 0 | 0
02.01.03 | Пажљива демонтажа постојећих електроенергетских каблова који се воде у лифт кућици на обујмицама по зиду. Демонтирана опрема се оставља у магацину објекта. Каблови су следећих типова:
| - PP00-Y 5x16 | m | 8 | 0 | 0
02.01.04 | Демонтажа постојећeg разводног ормана RT-L-V приближних димензија 600х800х200 са зида у лифт кућици. Демонтирана опрема се оставља у магацину објекта. | ком | 1 | 0 | 0
02.01.05 | Демонтажа постојећих инсталација осветљења, утичница допунског изједначења потенцијала у лифт кућици. Демонтирана опрема се оставља у магацину објекта. | пауш | 1 | 0 | 0
УКУПНО ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
02.02 | НАПОЈНИ КАБЛОВИ
02.02.01 | Набавка, испорука и полагање енергетских каблова у објекту. Каблови су произведени према посебним захтевима у случају настанка пожара, са безхалогеном самогасивом изолацијом. Каблови се воде у кабловском хоризонталном и вертикалном каналу по постојећим кабловским носачима, простору спуштеног плафона и у лифт кућици на обујмицама по зиду. Обрачун и плаћање по дужном метру положених каблова, следећих типова и пресека како следи:
| - N2XH-Ј 5x25 | м | 68 | 0 | 0
02.02.02 | Повезивање напојног кабла 0.4kV на разводну таблу/разводни орман са израдом кабловских завршница. Увод кабла у орман, скидање плашта/изолације, израда окца или постављање папучице, обрада краја кабла, причвршћење кабла металном обујмицом, повезивање кабла, функционално испитивање и пуштање у рад. Обрачун се врши по комаду жиле правилно урађене и повезане кабловске завршнице, са једне стране кабла следећег пресека:
| - N2XH-Ј 5x25 | ком | 5 | 0 | 0
02.02.02 | Набавка, испорука и полагање енергетских каблова у објекту. Каблови су произведени према посебним захтевима у случају настанка пожара, са безхалогеном самогасивом изолацијом. Каблови се воде у лифт кућици на обујмицама по зиду. Обрачун и плаћање по дужном метру положених каблова, следећих типова и пресека како следи:
| - N2XH-Ј 5x10 | м | 8 | 0 | 0
УКУПНО НАПОЈНИ КАБЛОВИ: |  |  |  |  | 0
02.03 | РАЗВОДНИ ОРМАНИ
02.03.01 | Набавка, испорука и монтажа у нисконапонскoј разводној табли RO-NP поље 4 трансформаторске станице B-313 комплета од 3 основе нисконапонских високоучинских осигурача NV00С 100A са високоучинским топљивим уметцима gG NV00С 80А. | кпл | 1 | 0 | 0
02.03.02 | Набавка, испорука и монтажа нових ознака и нове једнополне шеме разводне табле RO-NP трансформаторске станице B-313. | кпл | 1 | 0 | 0
02.03.03 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно извучене каблове разводног ормана ознаке RO-LIFT-L5 комплетно ожиченог, са опремом за Iк=10кА, у степену заштите IP54, приближних димензија 600x800x200мм (ШхВхД). Орман се монтира на зид од опеке. Орман је израђен од два пута декапираног лима, са вратима, патент бравом и кључем. Довод одоздо а изводи на горе. Орман садржи следећу опрему: | ком | 1 | 0 | 0
- 1 ком трополни склопка-растављач 100А 0-1
- 1 ком одводник пренапона 3P+N, извлачиви 20кА/5кА, 230/400V, време одзива < 25ns
- 1 ком aутоматски заштитни прекидач 400V, 3p, са електромагнетном и термичком заштитом, криве деловања Ц, називне струје 40А
- 1 ком aутоматски заштитни прекидач 400V, 3p, са електромагнетном и термичком заштитом, криве деловања Ц, називне струје 25А
- 3 ком aутоматски заштитни прекидач са електромагнетном и термичком заштитом криве деловања Б, 1p, 230V, називне струје 6А
- 4 ком aутоматски заштитни прекидач са електромагнетном и термичком заштитом криве деловања Б, 1p, 230V, називне струје 10А
- 2 ком aутоматски заштитни прекидач са електромагнетном и термичком заштитом криве деловања Б, 1p, 230V, називне струје 16А
- 1 ком трополни контактор за управљачки напон 230V, 50Hz, категоријe АC3, називне струје 10А
- 1 ком изборна преклопка 1p,10A за монтажу на врата ормана, Ф22 са три положаја (1-0-2) за 230V, 50Hz
- 4 ком сигнална светиљка за монтажу на врата ормана 230VAC, зелена
-Сабирнице, клеме, уводнице, жица за шемирање, натписне плочице и остали ситан неспецифицирани материјал. Готов орман опремити шемама ормана. Комплет израда разводног ормана, испорука и монтажа опреме, електрично повезан и испитан.
УКУПНО РАЗВОДНИ ОРМАНИ: |  |  |  |  | 0
02.04 | ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА
02.04.01 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације надградне светиљка са флуоресцентним изворима 2x36W T8 и електронским предспојним уређајем. Кућиште од V2 самогасивог бесхалогеног поликарбоната, растером од алуминијума високе чистоће и опалним дифузором. Степен заштите IP65. Слична типу BUCK TITAN 236 IP65. | ком | 5 | 0 | 0
02.04.02 | Набавка, испорука и израда инсталација светиљке каблом N2XH-J 3x1,5 mm2 који се полаже у претходно постављеном заштитном инсталационом цреву на обујмицама по зиду. Просечна дужина кабла по месту светиљке је 8m. | ком | 5 | 0 | 0
02.04.03 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно изведене инсталације наизменичног инсталационог OG прекидача 10А, 230V, IP44. Сличан типу METALKA MINI OG. | ком | 1 | 0 | 0
02.04.04 | Набавка, испорука и израда инсталација за наизменични инсталациони OG прекидач каблом N2XH 3x1,5 mm2 који се полаже у претходно постављеном заштитном инсталационом цреву на обујмицама по зиду. Просечна дужина кабла по позицији је 10m. | ком | 1 | 0 | 0
02.04.05 | Набавка, испорука и полагање инсталационих гибљивих бесхалогених црева Ø25/18 на зиду по обујмицама. | м | 50 | 0 | 0
УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА: |  |  |  |  | 0
02.05 | ИНСТАЛАЦИЈА ПРИKЉУЧНИЦА И ФИКСНИХ ИЗВОДА
04.05.01 | Набавка, испорука и израда инсталација за монофазнe прикључницe у лифт кућици каблом N2XH-J 3x2,5mm2 који се полаже у претходно постављеном заштитном инсталационом цреву на обујмицама по зиду. Просечна дужина кабла по позицији је 10m. | ком | 3 | 0 | 0
02.05.02 | Набавка, испорука и израда инсталација за монофазни фиксни извод вентилатора каблом N2XH-J 3x1.5mm2 који се полаже у претходно постављеном заштитном инсталационом цреву на обујмицама по зиду. Просечна дужина кабла по позицији је 15m. | ком | 1 | 0 | 0
02.05.03 | Набавка, испорука и израда инсталација за монофазни фиксни извод зидног термостата каблом N2XH-О 2x1,5 mm2 који се полаже у претходно постављеном заштитном инсталационом цреву на обујмицама по зиду. Просечна дужина кабла по позицији је 12m. | ком | 1 | 0 | 0
02.05.04 | Набавка, испорука и полагање инсталационих гибљивих бесхалогених црева Ø25/18 на зиду по обујмицама. | м | 60 | 0 | 0
02.05.06 | Набавка, испорука и монтажа металних пластифицираних гибљивих инсталационих црева за заштиту каблова при повезивању на вентилатор. Обрачун и плаћање по метру дужном положених заштитних црева пречника 19.2/15mm. | м | 2 | 0 | 0
02.05.07 | Повезивање монофазног електромотора са провером исправног функционисања. | ком | 1 | 0 | 0
02.05.08 | Повезивање зидног термостата са провером исправног функционисања. | ком | 1 | 0 | 0
УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈА ПРИKЉУЧНИЦА И ФИКСНИХ ИЗВОДА: |  |  |  |  | 0
02.06 | ИНСТАЛАЦИЈА УЗЕМЉЕЊА И ИЗЈЕДНАЧЕЊА ПОТЕНЦИЈАЛА
02.06.01 | Набавка, испорука и монтажа потпоре са бетонском коцком за Fe/Zn траку 25х4мм SRPS N.B4.925 F са лепљењем за подлогу. Потпоре се постављају на међусобном растојању од 0,8м. Плаћа се за рад и материјал по комаду постављене опреме. | ком | 30 | 0 | 0
02.06.02 | Набавка, испорука и монтажа потпоре за зид од бетона или опеке за Fe/Zn траку 25х4мм SRPS N.B4.925 С. Потпоре се постављају на међусобном растојању од 0,8м. Плаћа се за рад и материјал по комаду постављене опреме. | ком | 6 | 0 | 0
02.06.03 | Набавка, испорука и монтажа Fe/Zn траке 25х4мм на претходно постављеним потпорама. Плаћа се за рад и материјал по метру постављене траке. | м | 42 | 0 | 0
02.06.04 | Набавка, испорука и монтажа укрсних комада за пролазне траке SRPS N.B4.936. Плаћа се за рад и материјал по комаду постављене опреме. | ком | 6 | 0 | 0
02.06.05 | Набавка, испорука и монтажа затвореног искришта Imax=100kA (8/20µs) на унутрашњем зиду лифт кућице. Искриште се повезује на Fe/Zn траку 25х4мм. Слично типу ISKRA ZAŠČITE EPZ 100/500. | ком | 1 | 0 | 0
УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈА УЗЕМЉЕЊА И ИЗЈЕДНАЧЕЊА ПОТЕНЦИЈАЛА: |  |  |  |  | 0
02.07 | ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ РАДОВИ
02.07.01 | Израда отвора/рупа у бетону електричном ударном бургијом за пролаз инсталација до Ø30мм у бетону. Позиција обухвата обележавање места пробијања, пробијање, обраду ивица отвора, изношење шута из зграде и истовар на гомилу. Обрачун по 1 рупи. | ком | 4 | 0 | 0
02.07.02 | Израда отвора/рупа електричном ударном бургијом за пролаз инсталација до Ø30мм у зиду од пуне опеке. Позиција обухвата обележавање места пробијања, пробијање, обраду ивица отвора, изношење шута из зграде и истовар на гомилу. Обрачун по 1 рупи. | ком | 6 | 0 | 0
02.07.03 | Ради спречавања ширења и преношења пожара преко електро инсталације, на местима пролаза каблова кроз зидове и на продорима кроз таванице, извршити набавку, испоруку и монтажу ватроотпорног продора ватроотпорности 120min (S120), еквивалентно типу HSM ватроотпорни малтер производње OBO Bettermann. Обрачун и плаћање по m2 отвора са свим потребним материјалом и плочицом за означавање продора. | м2 | 1 | 0 | 0
02.07.04 | Довођење оштећених површина у пређашње стање (малтерисање, глетовање, фарбање). | м2 | 2 | 0 | 0
02.07.05 | Потребна мерења и испитивања са издавањем АТЕСТА и пуштањем инсталације у рад. | пауш | 1 | 0 | 0
02.07.06 | Израда 3 штампана примерка пројекта изведеног стања на основу овереног примерка снимљеног за време израде инсталација. Пројекат мора да садржи све измене које су настале за време извођења и мора бити оверен званичним печатом радне организације која је извела потребна снимања као и од стране надзорног органа - извођача. | пауш | 1 | 0 | 0
УКУПНО ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
02.01 | ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  | 0
02.02 | НАПОЈНИ КАБЛОВИ |  |  |  | 0
02.03 | РАЗВОДНИ ОРМАНИ |  |  |  | 0
02.04 | ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА |  |  |  | 0
02.05 | ИНСТАЛАЦИЈА ПРИKЉУЧНИЦА И ФИКСНИХ ИЗВОДА |  |  |  | 0
02.06 | ИНСТАЛАЦИЈА УЗЕМЉЕЊА И ИЗЈЕДНАЧЕЊА ПОТЕНЦИЈАЛА |  |  |  | 0
02.07 | ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ РАДОВИ |  |  |  | 0
| УКУПНО (РСД) без ПДВ-а: |  |  |  | 0

## 03 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈ
ПРЕДМЕР РАДОВА
САНАЦИЈЕ ЛИФТА Л5 У ОБЈЕКТУ КЛИНИКЕ ЗА ГИНЕКОЛОГИЈУ И АКУШЕРСТВО Клинички центар Србије, Београд
03. | ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
Ред.Бр. | ОПИС РАДОВА | Мера | Количина | Јединична цена (рсд) | Цена (рсд)
СТАБИЛНИ СИСТЕМ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА
3.1 | Демонтажа постојећих оптичких детектора дима, бр. 10.90 и 10.91, комплетно са подножјима. Приликом демонтаже водити рачуна да постојећи стабилни систем за дојаву пожара остане у функционалном радном стању. | ком. | 2 |  | 0
3.2 | Чишћење постојећих демонтираних детектора дима, комплет са подножјима. | ком. | 2 |  | 0
3.3 | Заштита постојеће инсталације и галантерије система за дојаву пожара. | m | 28 |  | 0
3.4 | Монтажа постојећих детектора дима, комплет са подножјима, на местима одакле су и демонтирани уз повезивање на постојећу инсталацију система. | ком. | 2 |  | 0
3.5 | Функционална провера рада стабилног система за дојаву пожара, након завршетка свих радова. | компл. | 1 |  | 0
| УКУПНО ЗА СТАБИЛНИ СИСТЕМ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА : |  |  |  | 0

## 04 ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
ПРЕДМЕР РАДОВА
САНАЦИЈА ЛИФТОВА Л5 и Л6 У ОБЈЕКТУ КЛИНИКЕ ЗА ГИНЕКОЛОГИЈУ И АКУШЕРСТВО Клинички центар Србије, Београд
04. | ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
4/1.01.00 | ВЕНТИЛАЦИЈА
4/1.01.01 | Испорука и монтажа зидног аксијалног вентилатора у комплету са заштитном мрежицом.
Производ: Systemair, Шведска или сл. Одговарајуће
тип: AW 350 EC sileo
-проток ваздуха: 2300 m³/h
-напор: 60 Pa
-снага: 165 W
-број обртаја: 1475 o/min
-електроприкључак: 230 V, 50 Hz
| -тежина: 6,5 kg | ком | 1 |  | 0
4/1.01.02 | Испорука и монтажа алуминијумске надпритисне, самоподизне лебдеће жалузине са елементима за монтажу.
Производ: Systemair, Шведска или сл. истих карактеристика
| -тип: VK 35 | ком | 1 |  | 0
4/1.01.03 | Испорука и монтажа биметалног собног термостата са најмање једним контактом, који укључује и искључује вентилатор на задату температуру.
Производ: MIKOTERM,Србија или еквивалентан
| -тип: BST-112 | ком | 1 |  | 0
УКУПНО ВЕНТИЛАЦИЈА: |  |  |  |  | 0
4/1.02.00 | ПОДЕШАВАЊА, ИСПИТИВАЊА, МЕРЕЊА И БАЛАНСИРАЊА
04.02.01 | Мерење протока и балансирање инсталације вентилације. | пауш.
УКУПНО ПОДЕШАВАЊА, ИСПИТИВАЊА, МЕРАЊА И БАЛАНСИРАЊА: |  |  |  |  | 0
4/1.03.00 | ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ
4/1.03.01 | Припремни радови: упознавање са објектом, размеравање и обележавање, транспорт алата, ситни грађевински радови, организовање градилишта и упознавање са техничком документацијом. | пауш.
4/1.03.02 | Завршни радови: пробна испитивања, регулација, пробни погон инсталације у трајању од 15 (петнаест) дана, израда упутства за руковање и одржавање инсталације у три примерка, обележавање елемената инсталације, рашчишћавање градилишта и примопредаја радова. | пауш.
4/1.03.03 | Израда пројекта изведеног стања комплетне инсталације. Инвеститору се предаје 3 примерка елабората. | пауш.
УКУПНО ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
4/1.01.00 | ВЕНТИЛАЦИЈА |  |  |  | 0
4/1.02.00 | ПОДЕШАВАЊА, ИСПИТИВАЊА, МЕРЕЊА И БАЛАНСИРАЊА |  |  |  | 0
4/1.03.00 | ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ |  |  |  | 0
|  |  | УКУПНО (рсд) без ПДВ-а: |  | 0

## 05 ЛИФТ
ПРЕДМЕР РАДОВА
САНАЦИЈЕ ЛИФТА Л5 У ОБЈЕКТУ КЛИНИКЕ ЗА ГИНЕКОЛОГИЈУ И АКУШЕРСТВО Клинички центар Србије, Београд
ЕЛЕКТРИЧНИ ЛИФТ Л5
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (рсд) | Цена (рсд)
|  |  | А | Б | АxБ
05.04,02 | ВРСТА РАДОВА
05.02,01 | Демонтажа делова лифта Л5, одвожење делова са објекта. |  |  | 0 | 0
Набавка транспорт и уградња нових делова лифта према спецификацији или одговарајућа:
Врста и намена лифта: лифт за превоз, болесника у болничким креветима, инвалидних особа и запослених.
Корисна носивост: лифта Q=1800 kg или 24 особе)
Брзина дизања: v=0,8 m/s са фреквентно регулисаним погоном за 240 укључака/часу.
Број станица 7. (-1,0,1,2,3,4,5)
Број прилаза 7. (-1,0,1,2,3,4,5)
Висина дизања H=22,10 m.
Погонско постројење: VVVF регулисани редукторски мотор.
Управљање: микропроцесорско SIMPLEX сабирно у оба смера, са противпожарним режимом рада (довожење у главну станицу "0" и искључује из рада), +А3.
Сигнализација :
-на свим станицама позивне кутије тип Антивандал од Inox-a:
LCD показивач положаја кабине (спрата) и смера даље вожње,
потврда позива светлосна и звучна, сва микропокретна-позивна дугмад са Брајевим ознакама. На станици 0 и 5 са по једним дугметом а на осталим станицама са по два дугмета.
У кабини регистар кутија тип антивандал изведен као панел целом висином кабине од инокса, микропокретна тастери за све станице са ознакама као и Брајевим ознакама са светлосном и звучном потврдом позива, LCD-показивач положаја кабине (спрата) и смера даље вожње, сигнал светлосни и звучни преоптерећења кабине.
Додатни тастери са Брајевим ознакама: аларма, отварања врата, затварање врата, вентилатор са контактом на под, нужно светло 1 lx, кључ браву за Посебну-вожњу.
Електрични прикључак 3x400 / 230V , 50Hz.
Електрична инсталација: за суви простор.
Комплет А-табла, Б-табла, Д-табла, Ревизиона табла на кабини и у јами са повезивањем.
Осветљење возног окна комплет са повезивањем по СРПС ЕН
81-1,
Возно окно извођење: армирано бетонско , зидано, димензије према А-Г пројекту 2000х3070 mm, јама 1920mm, врх 3450 mm. Вентил-ација возног окна природна.
Преносни однос вуче: 1:1
комплет челичне ужади за висину дизања 7хØ13 mm, са носећим вијцима причвршћени за рамове кабине и противтега.
Контакт лабаве ужади.
Врата возног окна: Аутоматска, са централним отварањем, четвороанелна, облога Inox Е/F=1200/2000 mm,ватроотпорна EI 90 min. (СРПС ЕН 81-58).
Врата кабинска: Аутоматска, четворопанелна, са централним отварањем, фреквентно регулисана, са заштитном фото-завесом за цео отвор врата, Е/F=1200/2000 mm, облога Inox
Кабина комплет са рамом и опремом, димензије: 1450x2500x 2200 mm извођење: метална унутрашња облога од inox-а.
Осветлење: индиректно 200 lx, кад је лифт ван функције светло у кабини се искључује.
Додатна опрема: огледало на задњем зиду целом ширином и висином од рукохвата до плафона, рукохват округли на задњој страни, преклопна столица, вентилатор са контактом на под. Гонг за пристајање у станицу, интерфонска веза кабине и командног ормана.
Ограда на крову кабине од челичних профила финално офарбана. На крову кабине је обележена површина на којој се може просећи отвор димензија 0,35x0,5m. Носивост крова за 3-особе.
Под од противклизне гранитне керамике (обезбеђује се и уграђује по избору архитекте и Инвестиора).
Хватачки уређа: у оба смера поступног дејства.
Уређај +а3 против самопокретања кабине.
Погонски агрегат:P=15 kW, In=39 A, Ip=60 A, осигурач 40 А спори, напајање са мреже и са ДЕА, са својим новим челичним постољем финално офарбано. Положај: горе у машинској просторији. “Ziehl-abegg” тип: ZAS2 или одговарајући.
Противтег:
извођење: челични одливци (бетонски) у челичном раму
положај противтега: иза кабине, са заштитним лимом постављеним од висине 0,1m од пода до 2,5 m у јами в.о.
Металне офарбане челичне пењалице у јами в.о. од дна јаме до мин.1,1m изнад пода врата в.о. најниже станице.
Једна метална канта са поклопцем, једна изолациона простирка код А-табле у машинској просторији, поцинкована трака за прстеноване вођица 14 метара у врху и јами возног окна са повезивањем на траку за уземљења објекта коју је довео Инвеститор.
Повезивање свих металних маса у машинској проторији на громобранску инсталацију са одводником пренапона.
Техничка контрола лифта пре пуштања у погон са издавањем Сертификата.
Сервисна књига- Књига лифта, Упутство за одржавање лифта, Упутство за спашавање лица из лифта, Комплет електро и командних шема постављених у А-орман, Налепница шеме развода у Б-орману.
Комплет налепница упозорења и упутстава. (Пиктограми као и тектилне подлоге обавеза Инвеститора).
| Пројекат изведеног стања у три примерка | комплет | 1 |  | 0
|  |  |  | УКУПНО ВРСТА РАДОВА: | 0
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
05.04,02 | НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И УГРАДЊА ЕЛЕКТРИЧНОГ ЛИФТА Л5 1800 kg |  |  |  | 0
|  | УКУПНО (рсд) без ПДВ-а |  |  | 0

## ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
САНАЦИЈА ЛИФТА Л5 У ОБЈЕКТУ КЛИНИКЕ ЗА ГИНЕКОЛОГИЈУ И АКУШЕРСТВО Клинички центар Србије, Београд
III | ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
01 | АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |  | 0
02 | ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  | 0
03 | ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  | 0
04 | ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  | 0
05 | ЛИФТ |  | 0
|  | УКУПНО (рсд) без ПДВ-а : | 0