## 01 АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ
ПРЕДМЕР РАДОВА
САНАЦИЈЕ ЛИФТОВА Л2, Л3 и Л4 У ОБЈЕКТУ КЛИНИКЕ ЗА ГИНЕКОЛОГИЈУ И АКУШЕРСТВО Клинички центар Србије, Београд
01. | АРХИТЕКТОНСКО - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
01.01.00. | ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ
Напомена:
Оштећења у објекту је проценио пројектант и у односу на ту процену су обрачунати радови демонтаже и рушења. Уз сваку појединачну позицију демонтаже и рушења обрачунати и изношење шута из објекта, утовар у возило, одвоз на депонију удаљену до 20 км и истовар шута из возила.
01.01.01. | Демонтажа фасадне браварије са демонтирањем штокова, опшава, перваза и парапетних даски.
Обрачун по комаду, са утоваром, одвозом и истоваром шута на градску депонију.
| прозор, димензија 90/150 цм | ком | 1 |  | 0
| двокрилна врата, димензија 160/200 цм | ком | 1 |  | 0
01.01.02. | Демонтажа металне преграде између лифтова. Преграда је жичана са кутијастим челичним рамом. Димензије према графичкој документацији. Демонтажу вршити пажљиво како не би дошло до оштећења лифтовског окна.
Обрачун по комаду, са одвожењем шута на депонију.
| димензија преграде 166/250 цм | ком | 1 |  | 0
| димензија преграде 140/1500 цм | ком | 1 |  | 0
01.01.03. | Демонтажа фасадних зидних сегмената у челичној конструкцији са облогом од лима. Преграду демонтирати, упаковати, утоварити у камион и одвести на депонију.
Обрачун по м² са одвозом шута на депонију.
| =2,55*(1,50*2+4,00)*2-(0,90*1,50+1,60*2,00) | м² | 31.15 |  | 0
01.01.04. | Рушење бетонске призме у лифтовској кућици, димензије према графичкој документацији. Демонтажу вршити пажљиво како не би дошло до оштећења пода.
Обрачун по м³ са одвозом шута на депонију.
| =0,60*1,00*0,60 | м³ | 0.36 |  | 0
01.01.05. | Пробијање отвора у бетонској међуспратној плочи за потребе пролаза инсталација лифта. Радити у свему према техничкој документацији и захтеву инсталатера лифта.
Обрачун по комаду, са утоваром, одвозом и истоваром шута на градску депонију.
| димензија отвора 6/6 цм, дебљина плоче 15 цм | ком | 6 |  | 0
| димензија отвора 15/10 цм, дебљина плоче 15 цм | ком | 6 |  | 0
01.01.06. | Рушење цементне кошуљице у лифт кућици.
Сав шут прикупити, утоварити у камионе, превести до депоније, истоварити из камиона и грубо испланирати на депонији.
| Обрачун по м² са одвозом шута на депонију. | м² | 29 |  | 0
УКУПНО ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
01.02.00. | БЕТОНСКИ РАДОВИ
01.02.01. | Набавка материјала и попуњавање рупа у бетонској међуспратној плочи за потребе пролаза инсталација лифта у складу са захтевима инсталатера лифта. Рупе попунити бетоном.
Обрачун по комаду.
| димензија отвора 6/6 цм, дебљина плоче 15 цм | ком | 6 |  | 0
| димензија отвора 15/10 цм, дебљина плоче 15 цм | ком | 6 |  | 0
УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
01.03.00. | ЗИДАРСКИ РАДОВИ
01.03.01. | Набавка материјала и зидање зидова и парапета гас-бетонским зидним плочама, типа YTONG или слично, лепком предвиђеним за ову врсту радова. Сваки трећи ред, по висини, мора се обавезно учврстити у бочно носећу конструкцију, помоћу еластичног сидра са поцинкованим ексерима или помоћу челичног арматурног анкера, који у непосредном додиру са гас - бетонским блоковима, мора бити заштићен од корозије.
Сваки други блок последњег реда обавезно учврстити у међуспратну конструкцију помоћу еластичног сидра или челичног арматурног анкера, анкерисаних по пропису. Спојеве испунити пурпеном. Дебљина зида према пројекту. Радити у свему према упутству произвођача.
Обрачун по м².
зид дебљине д=12 цм
| =2,70*(1,57*4+3,90*2)-(1,60*2,00+0,90*1,50) | м² | 33.466 |  | 0
01.03.02. | Набавка материјала и малтерисање унутрашњих зидова, у два слоја продужним малтером размере 1:3:9, први слој нанети грубо, други слој фино заглађен.
Бетонске елементе пре малтерисања прскати ретким цементним малтером. Малтер дебљине д=2 цм.
Обрачун по м², са помоћном скелом.
| =2,40*6,81*2-(1,60*2,00-3,00) | м² | 32.488 |  | 0
01.03.03. | Набавка материјала и обрада шпалетни продужним малтером, са рабицирањем, уколико је потребно.
Обрачун по м¹, са помоћном скелом.
| =(1,10+2,10+1,10+2,10+0,90+2,10)*7 | м¹ | 65.8 |  | 0
01.03.04. | Набавка материјала и израда цементне кошуљице у зони штемовања отвора за уградњу врата новопројектованих лифтова.
Кошуљицу армирати уколико је потребно. Горњу површину глатко испердашити.
Обрачун по м².
| =0,05*(1,10*2+0,90)*7 | м² | 1.085 |  | 0
01.03.05. | Набавка материјала и израда цементне кошуљице у лифт кућици. Кошуљица је армирана мрежом Q 84, која је обавезно постављена у средини слоја.
Дебљина кошуљице према пројекту.
Горња површина углачана до црног сјаја.
Радити у свему према упутству произвођача, а уз сагласност пројектанта.
| Обрачун по м². | м² | 29 |  | 0
УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
01.04.00. | БРАВАРСКИ РАДОВИ
01.04.01. | Набавка и уградња двокрилних металних врата димензија 160/200 цм. Крило врата је рам од челичних кутијастих профила 50/50/4мм са обостраном облогом од челичног лима са термичком испуном у дебљини рама.
Штoк врата је од профилисаног челичног лима д=1.5мм. Слепи шток за ношење врата треба извести од кутијастог или U профила, а према статичком прорачуну који даје произвођач врата. Врата снабдети одговарајућим оковом и цилиндар бравом са три кључа. Са спољашње стране предвидети кваку, а са унутрашње стране куглу са дугметом за одбрављивање. Заштитити против корозије и бојити бојом за метал у два слоја. Произвођач је дужан да дефинише начин уградње радионичким цртежима на које је обавезан да добије сагласност наручиоца и пројектанта.
Обрачун по комаду уграђене позиције.
| ознака 1 у двоструком квадрату, димензија 160/200 цм | ком | 1 |  | 0
01.04.02. | Набавка и уградња једнокрилног металног прозора са пуним надсветлом 90/150 цм. Крило прозора је рам од челичних кутијастих профила са остакљењем од једноструког провидног стакла д=4мм. Надсветло прозора је обостранa облога од челичног лима са термичком испуном у дебљини рама. У надсветлу се формира отвор за уградњу вентилатора који је предмет пројекта термотехничких инсталација. Штoк прозора је од профилисаног челичног лима д=1.5мм. Слепи шток за ношење прозора треба извести од кутијастог или U профила, а према статичком прорачуну који даје произвођач прозора. Прозор снабдети одговарајућим оковом.
Заштитити против корозије и бојити бојом за метал у два слоја. Са спољашње стране прозора поставити комарник мрежицу. Произвођач је дужан да дефинише начин уградње радионичким цртежима на које је обавезан да добије сагласност наручиоца и пројектанта.
Обрачун по комаду уграђене позиције.
| ознака 2 у двоструком квадрату, димензија 90/150 цм | ком | 1 |  | 0
01.04.03. | Набавка и уградња жичане баријере у возном окну укупне димензије према пројекту, сачињена од типских сегмената ослоњених на постојеће носаче.
Конструкца баријере је рам од челичних кутијастих профила 50/50/4мм. Испуна баријере је од поцинковане грифоване жице 3,8 мм окца 20/20 мм.
Све везе су остварене варењем. Заштитити против корозије и бојити бојом за метал у два слоја. Произвођач је дужан да дефинише начин уградње радионичким цртежима на које је обавезан да добије сагласност наручиоца и пројектанта.
Обрачун по комаду уграђене позиције.
ознака 3 у дуплом квадрату
| димензија 166/2640 цм | ком | 1 |  | 0
ознака 4 у дуплом квадрату
| димензија 140/2640 цм | ком | 1 |  | 0
01.04.04. | Набавка материјала и уградња челичних угаоних профила на углове зиданих зидова код отвора прилазних врата лифтова висине 1,2 м.
Обрачун по м¹ уграђених профила.
| =1,20*2*3*7 | м¹ | 50.4 |  | 0
УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
01.05.00. | ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА
01.05.01. | Набавка, израда и монтажа челичне конструкције и спојних средстава за унос опреме приликом уградње лифта.
Монтажа челичне конструкције се мора извести у свему према техничкој документацији и важећим прописима за ову врсту радова.
Антикорозивна заштита и заштитни површински слој урачунавају се у цене елемената челичне конструкције. Уклањање рђе и наношење основног слоја и међуслоја врши се у производном погону, а наношење завршног слоја на градилишту.
Такође треба урачунати поправке услед оштећења при транспорту и монтажи као и допуну слојева нанетих у производном погону због удара при монтажи. Финална обрада челичних профила, после антикорозивне заштите и претходне припреме, видне делове завршна челичне конструкције завршно бојити бојом за метал у тону према избору пројектанта.
Обрачун по кг израђене и финално обрађене конструкције.
| IMP 160 | кг | 602.7 |  | 0
УКУПНО ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА: |  |  |  |  | 0
01.06.00. | МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ
01.06.01. | Набавка материјала и бојење зидова и плафона возног окна лифта и машинске просторије полудисперзивном бојом, у тону по избору пројектанта, два пута.
Обрачун по м², са радном скелом.
бојење зидова
| =26,4*(10,8+5,61)+2,4*24,64-(1,6*2,0-3,0) | м² | 492.16 |  | 0
бојење плафона
| =29,00+5,60+3,28 | м² | 37.88 |  | 0
01.06.02. | Набавка материјала и бојење зидова (шпалетни) полудисперзивном бојом, у тону по избору пројектанта, два пута.
Пре бојења глетовати до потпуно равне површине масом за глетовање.
Обрачун по м¹, са радном скелом.
| =(1,10+2,10+1,10+2,10+0,90+2,10)*7 | м¹ | 65.8 |  | 0
01.06.03. | Набавка материјала и бојење зидова ходника око лифтовских врата након завршетка радова полудисперзивном бојом, у тону по избору пројектанта, два пута.
Обрачун по м², са радном скелом.
| =3,70*(2,40+3,15+3,10+3,05*3+2,95+2,90) | м² | 87.505 |  | 0
УКУПНО МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
01.07.00. | ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ
01.07.01. | Набавка материјала и малтерисање новопројектованих фасадних зидова, продужним малтером размере 1:3:9, у два слоја. Први слој радити од грубог, несејаног малтера, а други слој од просејаног малтера. Дебљине према пројекту.
Обрачун по м² омалтерисане површине, са свим потребним предрадњама, материјалом и помоћном скелом.
| =2,50*19,40-(1,60*2,00-3,00) | м² | 48.3 |  | 0
01.07.02. | Набавка материјала и бојење зидова акрилном бојом врсте, квалитета и у тону по избору пројектанта, са свим потребним предрадњама.
Обрачун по м² са помоћном скелом.
| =2,50*19,40-(1,60*2,00-3,00) | м² | 48.3 |  | 0
УКУПНО ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
01.08.00. | РАЗНИ РАДОВИ
01.08.01. | Завршно чишћење простора након завршетка радова.
| Обрачун по м². | м² | 35.8 |  | 0
УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
01. | АРХИТЕКТОНСКО - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
01.01.00. | ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  | 0
01.02.00. | БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
01.03.00. | ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
01.04.00. | БРАВАРСКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
01.05.00. | ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА |  |  |  | 0
01.06.00. | МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
01.07.00. | ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
01.08.00. | РАЗНИ РАДОВИ |  |  |  | 0
|  | УКУПНО (рсд) без ПДВ-а: |  |  | 0

## 02 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЕ
ПРЕДМЕР РАДОВА
САНАЦИЈЕ ЛИФТОВА Л2, Л3 и Л4 У ОБЈЕКТУ КЛИНИКЕ ЗА ГИНЕКОЛОГИЈУ И АКУШЕРСТВО Клинички центар Србије, Београд
02. | ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
02.01 | ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ
02.01.01 | Развезивање енергетских каблова у трафостаници и у лифт кућици и извлачење из ормана/прикључне кутије на оба краја.
| - PP00 4x35mm2 | ком | 1 | 0 | 0
| - PP00-Y 1x35mm2 | ком | 1 | 0 | 0
| - PP00-Y 5x10mm2 | ком | 4 | 0 | 0
02.01.02 | Сечење енергетских каблова и затварање краја кабла термоскупљајучим кабловским капама за каблове са изолацијом и плаштом од пластичних маса. Позиција обухвата комплет сечење кабла, набавку, испоруку и израду кабловске капе на једном месту сечења, за каблове следећих спољашњих пречника D:
| - PP00 4x35mm2 D=28mm | кпл | 2 | 0 | 0
| - PP00-Y 1x35mm2 D=13mm | кпл | 2 | 0 | 0
02.01.03 | Пажљива демонтажа постојећих електроенергетских каблова који се воде у кабловском хоризонталном и вертикалном каналу, простору спуштеног плафона и у лифт кућици на обујмицама по зиду. Демонтирана опрема се оставља у магацину објекта. Каблови су следећих типова:
| - PP00 4x35 | m | 54 | 0 | 0
| - PP00-Y 1x35 | m | 54 | 0 | 0
02.01.04 | Пажљива демонтажа постојећих електроенергетских каблова који се воде у лифт кућици на обујмицама по зиду. Демонтирана опрема се оставља у магацину објекта. Каблови су следећих типова:
| - PP00-Y 5x10 | m | 40 | 0 | 0
02.01.05 | Демонтажа постојећeg разводног ормана RT-LIFT приближних димензија 600х800х200 са зида у лифт кућици. Демонтирана опрема се оставља у магацину објекта. | ком | 1 | 0 | 0
02.01.06 | Демонтажа постојећих инсталација осветљења, утичница допунског изједначења потенцијала у лифт кућици. Демонтирана опрема се оставља у магацину објекта. | пауш | 1 | 0 | 0
УКУПНО ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
02.02 | НАПОЈНИ КАБЛОВИ
02.02.01 | Набавка, испорука и полагање енергетских каблова у објекту. Каблови су произведени према посебним захтевима у случају настанка пожара, са безхалогеном самогасивом изолацијом. Каблови се воде у кабловском хоризонталном и вертикалном каналу по постојећим кабловским носачима, простору спуштеног плафона и у лифт кућици на обујмицама по зиду. Обрачун и плаћање по дужном метру положених каблова, следећих типова и пресека како следи:
| - N2XH-Ј 5x25 | м | 88 | 0 | 0
02.02.02 | Повезивање напојног кабла 0.4kV на разводну таблу/разводни орман са израдом кабловских завршница. Увод кабла у орман, скидање плашта/изолације, израда окца или постављање папучице, обрада краја кабла, причвршћење кабла металном обујмицом, повезивање кабла, функционално испитивање и пуштање у рад. Обрачун се врши по комаду жиле правилно урађене и повезане кабловске завршнице, са једне стране кабла следећег пресека:
| - N2XH-Ј 5x25 | ком | 5 | 0 | 0
02.02.03 | Набавка, испорука и полагање енергетских каблова у објекту. Каблови су произведени према посебним захтевима у случају настанка пожара, са безхалогеном самогасивом изолацијом. Каблови се воде у лифт кућици на обујмицама по зиду. Обрачун и плаћање по дужном метру положених каблова, следећих типова и пресека како следи:
| - N2XH-Ј 5x4 | м | 40 | 0 | 0
УКУПНО НАПОЈНИ КАБЛОВИ: |  |  |  |  | 0
02.03 | РАЗВОДНИ ОРМАНИ
02.03.01 | Набавка, испорука и монтажа у постојеће осигурачке летве од 250А нисконапонске разводне табле трансформаторске станице B-313 нисконапонских високоучинских осигурача 80А уместо постојећих 125А на кабловском изводу 3 поље 2. | ком | 3 | 0 | 0
02.03.02 | Набавка, испорука и монтажа нових ознака и нове једнополне шеме нисконапонске разводне табле трансформаторске станице B-313. | кпл | 1 | 0 | 0
02.03.03 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно извучене каблове разводног ормана напајања лифтова Л1,Л2,Л3,Л4 ознаке RO-LIFT1 комплетно ожиченог, са опремом за Iк=10кА, у степену заштите IP54, приближних димензија 600x800x200мм (ШхВхД). Орман се монтира на зид од опеке. Орман је израђен од два пута декапираног лима, са вратима, патент бравом и кључем. Довод одоздо а изводи на горе. Орман садржи следећу опрему: | ком | 1 | 0 | 0
- 1 ком трополни склопка-растављач 100А 0-1
- 1 ком одводник пренапона 3P+N, извлачиви 20кА/5кА, 230/400V, време одзива < 25ns
- 5 ком aутоматски заштитни прекидач 400V, 3p, са електромагнетном и термичком заштитом, криве деловања Ц, називне струје 25А
- 3 ком aутоматски заштитни прекидач са електромагнетном и термичком заштитом криве деловања Б, 1p, 230V, називне струје 6А
- 4 ком aутоматски заштитни прекидач са електромагнетном и термичком заштитом криве деловања Б, 1p, 230V, називне струје 10А
- 2 ком aутоматски заштитни прекидач са електромагнетном и термичком заштитом криве деловања Б, 1p, 230V, називне струје 16А
- 1 ком трополни контактор за управљачки напон 230V, 50Hz, категоријe АC3, називне струје 10А
- 1 ком изборна преклопка 1p,10A за монтажу на врата ормана, Ф22 са три положаја (1-0-2) за 230V, 50Hz
- 4 ком сигнална светиљка за монтажу на врата ормана 230VAC, зелена
-Сабирнице, клеме, уводнице, жица за шемирање, натписне плочице и остали ситан неспецифицирани материјал. Готов орман опремити шемама ормана. Комплет израда разводног ормана, испорука и монтажа опреме, електрично повезан и испитан.
УКУПНО РАЗВОДНИ ОРМАНИ: |  |  |  |  | 0
02.04 | ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА
02.04.01 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно постављене инсталације надградне светиљка са флуоресцентним изворима 2x36W T8 и електронским предспојним уређајем. Кућиште од V2 самогасивог бесхалогеног поликарбоната, растером од алуминијума високе чистоће и опалним дифузором. Степен заштите IP65. Слична типу BUCK TITAN 236 IP65. | ком | 4 | 0 | 0
02.04.02 | Набавка, испорука и израда инсталација светиљке каблом N2XH-J 3x1,5 mm2 који се полаже у претходно постављеном заштитном инсталационом цреву на обујмицама по зиду. Просечна дужина кабла по месту светиљке је 8m. | ком | 4 | 0 | 0
02.04.03 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно изведене инсталације једнополног инсталационог OG прекидача 10А, 230V, IP44. Сличан типу METALKA MINI OG. | ком | 1 | 0 | 0
02.04.04 | Набавка, испорука и израда инсталација за једнополни инсталациони OG прекидач каблом N2XH-О 2x1,5 mm2 који се полаже у претходно постављеном заштитном инсталационом цреву на обујмицама по зиду. Просечна дужина кабла по позицији је 3m. | ком | 1 | 0 | 0
02.04.05 | Набавка, испорука и полагање инсталационих гибљивих бесхалогених црева Ø25/18 на зиду по обујмицама. | м | 40 | 0 | 0
УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА: |  |  |  |  | 0
02.05 | ИНСТАЛАЦИЈА ПРИKЉУЧНИЦА И ФИКСНИХ ИЗВОДА
02.05.01 | Набавка, испорука и израда инсталација за монофазнe прикључницe у лифт кућици каблом N2XH-J 3x2,5mm2 који се полаже у претходно постављеном заштитном инсталационом цреву на обујмицама по зиду. Просечна дужина кабла по позицији је 10m. | ком | 4 | 0 | 0
02.05.02 | Набавка, испорука и израда инсталација за монофазни фиксни извод вентилатора каблом N2XH-J 3x1.5mm2 који се полаже у претходно постављеном заштитном инсталационом цреву на обујмицама по зиду. Просечна дужина кабла по позицији је 15m. | ком | 1 | 0 | 0
02.05.03 | Набавка, испорука и израда инсталација за монофазни фиксни извод зидног термостата каблом N2XH-О 2x1,5 mm2 који се полаже у претходно постављеном заштитном инсталационом цреву на обујмицама по зиду. Просечна дужина кабла по позицији је 12m. | ком | 1 | 0 | 0
02.05.04 | Набавка, испорука и полагање инсталационих гибљивих бесхалогених црева Ø25/18 на зиду по обујмицама. | м | 70 | 0 | 0
02.05.06 | Набавка, испорука и монтажа металних пластифицираних гибљивих инсталационих црева за заштиту каблова при повезивању на вентилатор. Обрачун и плаћање по метру дужном положених заштитних црева пречника 19.2/15mm. | м | 2 | 0 | 0
02.05.07 | Повезивање монофазног електромотора са провером исправног функционисања. | ком | 1 | 0 | 0
02.05.08 | Повезивање зидног термостата са провером исправног функционисања. | ком | 1 | 0 | 0
УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈА ПРИKЉУЧНИЦА И ФИКСНИХ ИЗВОДА: |  |  |  |  | 0
02.06 | ИНСТАЛАЦИЈА УЗЕМЉЕЊА И ИЗЈЕДНАЧЕЊА ПОТЕНЦИЈАЛА
02.06.01 | Набавка, испорука и монтажа потпоре са бетонском коцком за Fe/Zn траку 25х4мм SRPS N.B4.925 F са лепљењем за подлогу. Потпоре се постављају на међусобном растојању од 0,8м. Плаћа се за рад и материјал по комаду постављене опреме. | ком | 6 | 0 | 0
02.06.02 | Набавка, испорука и монтажа потпоре за зид од бетона или опеке за Fe/Zn траку 25х4мм SRPS N.B4.925 С. Потпоре се постављају на међусобном растојању од 0,8м. Плаћа се за рад и материјал по комаду постављене опреме. | ком | 45 | 0 | 0
02.06.03 | Набавка, испорука и монтажа Fe/Zn траке 25х4мм на претходно постављеним потпорама. Плаћа се за рад и материјал по метру постављене траке. | м | 56 | 0 | 0
02.06.04 | Набавка, испорука и монтажа укрсних комада за пролазне траке SRPS N.B4.936. Плаћа се за рад и материјал по комаду постављене опреме. | ком | 12 | 0 | 0
02.06.05 | Набавка, испорука и монтажа затвореног искришта Imax=100kA (8/20µs) на унутрашњем зиду лифт кућице. Искриште се повезује на Fe/Zn траку 25х4мм. Слично типу ISKRA ZAŠČITE EPZ 100/500. | ком | 1 | 0 | 0
02.06.06 | Рушење постојећег тротоара од бетона или сличног материјала дебљине до 20cm са утоваром и одвозом шута на депонију. Рушење извести ручно како се не би оштетила постојећа фасада. Обрачун по m2 порушеног тротоара за сав рад, материјал и транспорт. | м2 | 2 | 0 | 0
02.06.07 | Ручни ископ земље III категорије површине 2 м2 и дубине 0.6м за побијање сонде и полагање Fe/Zn траке у земљи од штапног уземљивача до фасаде објекта. Ископану земљу одбацити од рова. По завршеним радовима замљу насути и набити у слојевима. Обрачун по м3 земље. | м2 | 1.2 | 0 | 0
02.06.08 | Набавка, испорука и побијање у земљу у претходно припремљено земљиште штапног уземљивача од топло поцинкованог челика Ø20 дужине 3м (слично SRPS N.B4.943-3000) са наставком за прикључење тракастог проводника. | ком | 1 | 0 | 0
02.06.09 | Набавка, испорука и монтажа механичког штитника (слично SRPS N.B4.913 P-A t) у зид од опеке. | ком | 1 | 0 | 0
02.06.10 | Набавка, испорука и монтажа укрсног комада за пролазне траке SRPS N.B4.936 у кутију са заливањем. Плаћа се за рад и материјал по комаду постављене опреме. | ком | 2 | 0 | 0
02.06.11 | Израда тротоара од бетона или сличног материјала дебљине до 20cm. Горњу површину обрадити и бетон неговати. Обрачун по m2 тротоара за сав рад, материјал и транспорт. | м2 | 2 | 0 | 0
02.06.12 | Набавка, испорука и полагање Fe/Zn траке 25х4мм у претходно припремљеном рову у земљи. Плаћа се за рад и материјал по метру постављене траке. | м | 2 | 0 | 0
02.06.13 | Израда споја Fe/Zn траке са лименом површином лемљењем. | ком | 2 | 0 | 0
02.06.14 | Израда споја Fe/Zn траке са металном конструкцијом заваривањем минималне дужине вара 50мм. По извођењу споја сва оштећена места премазати заштитним средством против корозије. | ком | 5 | 0 | 0
УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈА УЗЕМЉЕЊА И ИЗЈЕДНАЧЕЊА ПОТЕНЦИЈАЛА: |  |  |  |  | 0
02.07 | ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ РАДОВИ
02.07.01 | Израда отвора/рупа у бетону електричном ударном бургијом за пролаз инсталација до Ø30мм у бетону. Позиција обухвата обележавање места пробијања, пробијање, обраду ивица отвора, изношење шута из зграде и истовар на гомилу. Обрачун по 1 рупи. | ком | 8 | 0 | 0
02.07.02 | Израда отвора/рупа електричном ударном бургијом за пролаз инсталација до Ø30мм у зиду од пуне опеке. Позиција обухвата обележавање места пробијања, пробијање, обраду ивица отвора, изношење шута из зграде и истовар на гомилу. Обрачун по 1 рупи. | ком | 10 | 0 | 0
02.07.03 | Ради спречавања ширења и преношења пожара преко електро инсталације, на местима пролаза каблова кроз зидове и на продорима кроз таванице, извршити набавку, испоруку и монтажу ватроотпорног продора ватроотпорности 120min (S120), еквивалентно типу HSM ватроотпорни малтер производње OBO Bettermann. Обрачун и плаћање по m2 отвора са свим потребним материјалом и плочицом за означавање продора. | м2 | 1 | 0 | 0
02.07.04 | Довођење оштећених површина у пређашње стање (малтерисање, глетовање, фарбање). | м2 | 4 | 0 | 0
02.07.05 | Потребна мерења и испитивања са издавањем АТЕСТА и пуштањем инсталације у рад. | пауш | 1 | 0 | 0
02.07.06 | Израда 3 штампана примерка пројекта изведеног стања на основу овереног примерка снимљеног за време израде инсталација. Пројекат мора да садржи све измене које су настале за време извођења и мора бити оверен званичним печатом радне организације која је извела потребна снимања као и од стране надзорног органа - извођача. | пауш | 1 | 0 | 0
УКУПНО ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
02.01 | ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  | 0
02.02 | НАПОЈНИ КАБЛОВИ |  |  |  | 0
02.03 | РАЗВОДНИ ОРМАНИ |  |  |  | 0
02.04 | ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА |  |  |  | 0
02.05 | ИНСТАЛАЦИЈА ПРИKЉУЧНИЦА И ФИКСНИХ ИЗВОДА |  |  |  | 0
02.06 | ИНСТАЛАЦИЈА УЗЕМЉЕЊА И ИЗЈЕДНАЧЕЊА ПОТЕНЦИЈАЛА |  |  |  | 0
02.07 | ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ РАДОВИ |  |  |  | 0
| УКУПНО (РСД) без ПДВ-а: |  |  |  | 0

## 03 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈ
ПРЕДМЕР РАДОВА
САНАЦИЈЕ ЛИФТОВА Л2, Л3 и Л4 У ОБЈЕКТУ КЛИНИКЕ ЗА ГИНЕКОЛОГИЈУ И АКУШЕРСТВО Клинички центар Србије, Београд
03. | ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
Ред.Бр. | ОПИС РАДОВА | Мера | Количина | Јединична цена (рсд) | Цена (рсд)
СТАБИЛНИ СИСТЕМ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА
3.1 | Демонтажа постојећих оптичких детектора дима, бр. 10.82, 10.83, 10.84 и 10.85, комплетно са подножјима. Приликом демонтаже водити рачуна да постојећи стабилни систем за дојаву пожара остане у функционалном радном стању. | ком. | 4 |  | 0
3.2 | Чишћење постојећих демонтираних детектора дима, комплет са подножјима. | ком. | 4 |  | 0
3.3 | Заштита постојеће инсталације и галантерије система за дојаву пожара. | m | 43 |  | 0
3.4 | Монтажа постојећих детектора дима, комплет са подножјима, на местима одакле су и демонтирани уз повезивање на постојећу инсталацију система. | ком. | 4 |  | 0
3.5 | Функционална провера рада стабилног система за дојаву пожара, након завршетка свих радова. | компл. | 1 |  | 0
| УКУПНО ЗА СТАБИЛНИ СИСТЕМ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА : |  |  |  | 0

## 04 ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
ПРЕДМЕР РАДОВА
САНАЦИЈЕ ЛИФТОВА Л2, Л3 и Л4 У ОБЈЕКТУ КЛИНИКЕ ЗА ГИНЕКОЛОГИЈУ И АКУШЕРСТВО Клинички центар Србије, Београд
04. | ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (рсд) | Цена (рсд)
|  |  | А | Б | АxБ
4/1.01.00 | ВЕНТИЛАЦИЈА
4/1.01.01 | Испорука и монтажа зидног аксијалног вентилатора у комплету са заштитном мрежицом.
Производ: Systemair, Шведска или сл. истих карактеристика
тип: AW 250 EC sileo
-проток ваздуха: 1500 m³/h
-напор: 60 Pa
-снага: 83 W
-број обртаја: 1710 o/min
-електроприкључак: 230 V, 50 Hz
| -тежина: 3,7 kg | ком | 1 |  | 0
4/1.01.02 | Испорука и монтажа алуминијумске надпритисне, самоподизне лебдеће жалузине са елементима за монтажу.
Производ: Systemair, Шведска или сл. истих карактеристика
| -тип: VK 25 | ком | 1 |  | 0
4/1.01.03 | Испорука и монтажа биметалног собног термостата са најмање једним контактом, који укључује и искључује вентилатор на задату температуру.
Производ: MIKOTERM,Србија или еквивалентан
| -тип: BST-112 | ком | 1 |  | 0
УКУПНО ВЕНТИЛАЦИЈА: |  |  |  |  | 0
4/1.02.00 | ПОДЕШАВАЊА, ИСПИТИВАЊА, МЕРЕЊА И БАЛАНСИРАЊА
4/1.02.02 | Мерење протока и балансирање инсталације вентилације. | пауш.
УКУПНО ПОДЕШАВАЊА, ИСПИТИВАЊА, МЕРАЊА И БАЛАНСИРАЊА: |  |  |  |  | 0
4/1.03.00 | ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ
4/1.03.01 | Припремни радови: упознавање са објектом, размеравање и обележавање, транспорт алата, ситни грађевински радови, организовање градилишта и упознавање са техничком документацијом. | пауш.
4/1.03.02 | Завршни радови: пробна испитивања, регулација, пробни погон инсталације у трајању од 15 (петнаест) дана, израда упутства за руковање и одржавање инсталације у три примерка, обележавање елемената инсталације, рашчишћавање градилишта и примопредаја радова. | пауш.
4/1.03.03 | Израда пројекта изведеног стања комплетне инсталације. Инвеститору се предаје 3 примерка елабората. | пауш.
УКУПНО ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
4/1.01.00 | ВЕНТИЛАЦИЈА |  |  |  | 0
4/1.02.00 | ПОДЕШАВАЊА, ИСПИТИВАЊА, МЕРЕЊА И БАЛАНСИРАЊА |  |  |  | 0
4/1.03.00 | ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ |  |  |  | 0
| УКУПНО (рсд) без ПДВ-а: |  |  |  | 0

## 05 ЛИФТ
ПРЕДМЕР РАДОВА
САНАЦИЈЕ ЛИФТОВА Л2, Л3 и Л4 У ОБЈЕКТУ КЛИНИКЕ ЗА ГИНЕКОЛОГИЈУ И АКУШЕРСТВО Клинички центар Србије, Београд
ЕЛЕКТРИЧНИ ЛИФТ Л2
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (рсд) | Цена (рсд)
|  |  | А | Б | АxБ
05.04.01.01 | ВРСТА РАДОВА
05.01.01.01 | Демонтажа делова постојећег лифта Л2, одвожење истих са објекта на градску депонију.
Набавка, транспорт и уградња нових делова постројења лифта према спецификацији или одговарајућа:
Врста и намена лифта: лифт за превоз, пацијената и запослених.
Корисна носивост: лифта Q=525 kg или 7 особа.
Брзина дизања: v=0,8 m/s са фреквентно регулисаним погоном за 240 укључака/часу.
Број станица 7. (-2,-1,0,1,2,3,4),
главна станица "0".
Број прилаза 7. (-2,-1,0,1,2,3,4)
Висина дизања H=21,75 m.
Погонско постројење: VVVF регулисани редукторски мотор.
Управљање: микропроцесорско SIMPLEX сабирно у оба смера, са противпожарним режимом рада (довожење у главну станицу "0" и искључује из рада), батеријско напајање и +а3.
Сигнализација :
-на свим станицама позивне кутије тип Антивандал од Inox-a:
LCD показивач положаја кабине (спрата) и смера даље вожње,
потврда позива светлосна и звучна, сва микропокретна-позивна дугмад са Брајевим ознакама. На станици -2 и 4 са по једним дугметом а на осталим станицама са по два дугмета.
-у кабини регистар кутија тип антивандал изведен као панел целом висином кабине од инокса, микропокретна тастери за све станице са ознакама као и Брајевим ознакама са светлосном и звучном потврдом позива, LCD-показивач положаја кабине (спрата) и смера даље вожње, сигнал светлосни и звучни преоптерећења кабине. Додатни тастери са Брајевим ознакама: аларма, отварања врата, затварање врата, вентилатор са контактом на под, нужно светло 1lx, кључ браву за посебну-вожњу. Интерфонска веза командног ормана-кабина.
Електрични прикључак 3x400 / 230 V , 50 Hz.
Електрична инсталација: за суви простор.
Комплет А-табла, Б-табла, Д-табла, Ревизиона табла на кабини и у јами са повезивањем.
Осветљење возног окна комплет са повезивањем по СРПС ЕН 81-1,
Возно окно извођење: постојеће, димензије према А-Г пројекту 1660х1440 mm, јама 1200mm, врх 3340 mm. Вентилација возног окна принудна преко вентилатора машинске просторије
Преносни однос вуче: 1:1
комплет челичне ужади за висину дизања 4хØ10 mm, са носећим вијцима причвршћени за рамове кабине и противтега.
Контакт лабаве ужади.
Врата возног окна: ПА - полуаутоматска, 700/2000mm, од челичног лима, завршно обојена епоксидном бојом, ватроотпорна Е120min СРПС ЕН81-58. Механизам за одбрављење врата из јаме в.о.
Врата кабинска: Аутоматска, двопанелна, са централним отварањем, фреквентно регулисана, са заштитном фото-завесом за цео отвор врата, Е/F=700/2000 mm, облога Inox
Кабина комплет са рамом и опремом, димензије: 1330x1030x 2200 mm извођење: метална унутрашња облога од inox-а.
Осветлење: индиректно 100 lx, кад је лифт ван функције светло у кабини се искључује.
Додатна опрема: огледало на задњем зиду целом ширином и висином од рукохвата до плафона, рукохват округли на задњој страни, вентилатор са контактом на под. Гонг за пристајање у станицу, телефонска веза кабине и командног ормана.
Ограда на крову кабине од челичних профила финално офарбана. На крову кабине је обележена површина на којој се може просећи отвор димензија мин.0,35x0,5 m. Носивост крова за 3-особе.
Под од противклизне гранитне керамике (обезбеђује се и уграђује по избору архитекте и Инвестиора).
Хватачки уређа: у оба смера поступног дејства. Уређај +а3 против самопокретања кабине.
Погонски агрегат:P=4,8 kW, In=12,8 A, Ip=32 A, осигурач 35 А спори, напајање са мреже. Положај: горе у машинској просторији. “ Sicor Argano MR12“ или одговарајући, са својим новим челичним постољем финално офарбано
Вођице кабине , машински обрађене Т70 х 2х27,5 m са причврсним прибором, монтирано
Вођице противтега , машински обрађене Т50 х 2х27,5 m са причврсним прибором, монтирано
Комплет граничника брзине двосмерног дејства а3+, пломбиран, са повезивањем.
Компл. одбојника без пригушења за кабину и противтег, уземљено.
Противтег комплет:
извођење: челични одливци (бетонски) у челичном раму
положај противтега: иза кабине, са заштитним лимом постављеним од висине 0,1 m од пода до 2,5 m у јами в.о.
Металне офарбане челичне пењалице у јами в.о. од дна јаме до мин.1,1 m изнад пода врата в.о. најниже станице.
Челични профил ослонац вођица кабине и тега у јами в.о. IPB (HEB) 2kom.x140x1660 mm, заштитно офарбан, анкерисан и уземљен.
Једна метална канта са поклопцем, једна изолациона простирка код А-табле у машинској просторији, поцинкована трака за прстеноване вођица 14 метара у врху и јами возног окна са повезивањем на траку за уземљења објекта коју је довео Инвеститор.
Повезивање свих металних маса у машинској проторији на громобранску инсталацију, са одводником пренапона (Инвеститор).
| Техничка контрола лифта пре пуштања у погон са издавањем Сертификата. Сервисна књига- Књига лифта, Упутство за одржавање лифта, Упутство за спашавање лица из лифта, Комплет електро и командних шема постављених у А-орман, Налепница шеме развода у Б-орману. Комплет налепница упозорења и упутстава. (Пиктограми као и тектилне подлоге обавеза Инвеститора). Пројекат изведеног објекта у три примерка | комплет | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Лифт-Л2 УКУПНО ВРСТА РАДОВА: | 0
ЕЛЕКТРИЧНИ ЛИФТ Л3
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
05.04.01.02 | ВРСТА РАДОВА
05.01.02.01 | Демонтажа делова постојећег лифта, одвожење истих са објекта на градску депонију. |  |  | 0 | 0
Набавка, транспорт и уградња нових делова постројења лифта према спецификацији или одговарајућа:
Врста и намена лифта: лифт за превоз, пацијената и запослених.
Корисна носивост: лифта Q=525 kg или 7 особа.
Брзина дизања: v=0,8 m/s са фреквентно регулисаним погоном за 240 укључака/часу.
Број станица 7. (-2,-1,0,1,2,3,4)
главна станица "0",
Број прилаза 7. (-2,-1,0,1,2,3,4)
Висина дизања H=21,75 m.
Погонско постројење: VVVF регулисани редукторски мотор.
Управљање: микропроцесорско SIMPLEX сабирно у оба смера, са противпожарним режимом рада (довожење у главну станицу "0" и искључује из рада), батеријско напајање и +а3.
Сигнализација :
-на свим станицама позивне кутије тип Антивандал од Inox-a:
LCD показивач положаја кабине (спрата) и смера даље вожње,
потврда позива светлосна и звучна, сва микропокретна-позивна дугмад са Брајевим ознакама. На станици -2 и 4 са по једним дугметом а на осталим станицама са по два дугмета.
-у кабини регистар кутија тип антивандал изведен као панел целом висином кабине од инокса, микропокретна тастери за све станице са ознакама као и Брајевим ознакама са светлосном и звучном потврдом позива, LCD-показивач положаја кабине (спрата) и смера даље вожње, сигнал светлосни и звучни преоптерећења кабине. Додатни тастери са Брајевим ознакама: аларма, отварања врата, затварање врата, вентилатор са контактом на под, нужно светло 1lx, кључ браву за посебну-вожњу. Интерфонска веза командног ормана-кабина
Електрични прикључак 3x400 / 230 V , 50 Hz.
Електрична инсталација: за суви простор.
Комплет А-табла, Б-табла, Д-табла, Ревизиона табла на кабини и у јами са повезивањем.
Осветљење возног окна комплет са повезивањем по СРПС ЕН 81-1,
Возно окно извођење постојеће, димензије према А-Г пројекту 1350х1780 mm, јама 1200 mm, врх 3340 mm. Вентилација возног окна принудна преко вентилатора машинске просторије
Преносни однос вуче: 1:1
комплет челичне ужади за висину дизања 4хØ10 mm, са носећим вијцима причвршћени за рамове кабине и противтега.
Контакт лабаве ужади.
Врата возног окна: ПА - полуаутоматска, 800/2000mm, од челичног лима, завршно обојена епоксидном бојом, ватроотпорна Е120 min. СРПС ЕН 81-58. Механизам за одбрављење врата из јаме в.о.
Врата кабинска: Аутоматска, четворопанелна, са централним отварањем, фреквентно регулисана, са заштитном фото-завесом за цео отвор врата, Е/F=800/2000 mm, облога Inox
Кабина комплет са рамом и опремом, димензије: 1020x1320x 2200 mm извођење: метална унутрашња облога од inox-а.
Осветлење: индиректно 100 lx, кад је лифт ван функције светло у кабини се искључује.
Додатна опрема: огледало на задњем зиду целом ширином и висином од рукохвата до плафона, рукохват округли на задњој страни, вентилатор са контактом на под. Гонг за пристајање у станицу, телефонска веза кабине и командног ормана.
Ограда на крову кабине од челичних профила финално офарбана. На крову кабине је обележена површина на којој се може просећи отвор димензија мин.0,35x0,5 m. Носивост крова за 3-особе.
Под од противклизне гранитне керамике (обезбеђује се и уграђује по избору архитекте и Инвестиора).
Хватачки уређа: у оба смера поступног дејства. Уређај +а3 против самопокретања кабине.
Погонски агрегат:P=4,8 kW, In=12,8 A, Ip=32 A, осигурач 35 А спори, напајање са мреже. Положај: горе у машинској просторији. “Sicor Argano MR12“ или одговарајући, са својим новим челичним постољем финално офарбано.
Вођице кабине , машински обрађене Т70 х 2х27,5 m са причврсним прибором, монтирано
Вођице противтега , машински обрађене Т50 х 2х27,5 m са причврсним прибором, монтирано
Комплет граничника брзине двосмерног дејства а3+, пломбиран, са повезивањем.
Компл. одбојника без пригушења за кабину и противтег, уземљено.
Противтег комплет:
извођење: челични одливци (бетонски) у челичном раму
положај противтега: иза кабине, са заштитним лимом постављеним од висине 0,1m од пода до 2,5m у јами в.о.
Металне офарбане челичне пењалице у јами в.о. од дна јаме до мин.1,1m изнад пода врата в.о. најниже станице.
Челични профил ослонац вођица кабине и тега у јами в.о. IPB (HEB) 2kom.x140x1660 mm, заштитно офарбан, анкерисан и уземљен.
Једна метална канта са поклопцем, једна изолациона простирка код А-табле у машинској просторији, поцинкована трака за прстеноване вођица 14 метара у врху и јами возног окна са повезивањем на траку за уземљења објекта коју је довео Инвеститор.
Повезивање свих металних маса у машинској проторији на громобранску инсталацију, са одводником пренапона (Инвеститор).
Техничка контрола лифта пре пуштања у погон са издавањем Сертификата.
Сервисна књига- Књига лифта, Упутство за одржавање лифта, Упутство за спашавање лица из лифта, Комплет електро и командних шема постављених у А-орман, Налепница шеме развода у Б-орману.
Комплет налепница упозорења и упутстава. (Пиктограми као и тектилне подлоге обавеза Инвеститора).
| Пројекат изведеног објекта у три примерка | комплет | 1 |  | 0
|  |  |  | Лифт-Л3 УКУПНО ВРСТА РАДОВА: | 0
ЕЛЕКТРИЧНИ ЛИФТ Л4
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
05.04.01.03 | ВРСТА РАДОВА
05.01.03.01 | Демонтажа делова постојећег лифта, одвожење истих са објекта на градску депонију. |  |  | 0 | 0
Набавка, транспорт и уградња нових делова постројења лифта према спецификацији или одговарајућа:
Врста и намена лифта: лифт за превоз, пацијената и запослених.
Корисна носивост: лифта Q=525 kg или 7 особа.
Брзина дизања: v=0,8 m/s са фреквентно регулисаним погоном за 240 укључака/часу.
Број станица 7. (-2,-1,0,1,2,3,4)
главна станица "0",
Број прилаза 7. (-2,-1,0,1,2,3,4)
Висина дизања H=21,75 m.
Погонско постројење: VVVF регулисани редукторски мотор.
Управљање: микропроцесорско SIMPLEX сабирно у оба смера, са противпожарним режимом рада (довожење у главну станицу "0" и искључује из рада), батеријско напајање и +а3.
Сигнализација :
-на свим станицама позивне кутије тип Антивандал од Inox-a:
LCD показивач положаја кабине (спрата) и смера даље вожње,
потврда позива светлосна и звучна, сва микропокретна-позивна дугмад са Брајевим ознакама. На станици -2 и 4 са по једним дугметом а на осталим станицама са по два дугмета.
-у кабини регистар кутија тип антивандал изведен као панел
целом висином кабине од инокса, микропокретна тастери за све станице са ознакама као и Брајевим ознакама са светлосном и звучном потврдом позива, LCD-показивач положаја кабине (спрата) и смера даље вожње, сигнал светлосни и звучни преоптерећења кабине. Додатни тастери са Брајевим ознакама: аларма, отварања врата, затварање врата, вентилатор са контактом на под, нужно светло, кључ браву за Посебну-вожњу. Интерфонска веза командног ормана-кабина
Електрични прикључак 3x400 / 230 V , 50 Hz.
Електрична инсталација: за суви простор.
Комплет А-табла, Б-табла, Д-табла, Ревизиона табла на кабини и у јами са повезивањем.
Осветљење возног окна комплет са повезивањем по СРПС ЕН
81-1(2013).
Возно окно извођење: постојеће, димензије према А-Г пројекту 1400х1780 mm, јама 1200mm, врх 3340 mm. Вентилација возног окна принудна преко вентилатора машинске просторије.
Преносни однос вуче: 1:1
комплет челичне ужади за висину дизања 4хØ10 mm, са носећим вијцима причвршћени за рамове кабине и противтега.
Контакт лабаве ужади.
Врата возног окна: ПА - полуаутоматска, 800/2000mm, од челичног лима, завршно обојена епоксидном бојом, ватроотпорна Е120 min СРПС ЕН81-58. Механизам за одбрављење врата из јаме в.о.
Врата кабинска: Аутоматска, четворопанелна, са централним отварањем, фреквентно
регулисана, са заштитном фото-завесом за цео отвор врата, Е/F=800/2000 mm, облога Inox
Кабина комплет са рамом и опремом, димензије: 1020x1400x 2200 mm извођење: метална унутрашња облога од inox-а.
Осветлење: индиректно 100 lx, кад је лифт ван функције светло у кабини се искључује.
Додатна опрема: огледало на задњем зиду целом ширином и висином од рукохвата до плафона, рукохват округли на задњој страни, вентилатор са контактом на под. Гонг за пристајање у станицу, телефонска веза кабине и командног ормана.
Ограда на крову кабине од челичних профила финално офарбана. На крову кабине је обележена површина на којој се може просећи отвор димензија мин.0,35x0,5 m. Носивост крова за 3-особе.
Под од противклизне гранитне керамике (обезбеђује се и уграђује по избору архитекте и Инвестиора). Хватачки уређа: у оба смера поступног дејства. Уређај +а3 против самопокретања кабине. Погонски агрегат:P=4,8 kW, In=12,8 A, Ip=32 A, осигурач 35 А спори, напајање са мреже.
Положај: горе у машинској просторији. “Sicor Argano MR12“ или одговарајући, са својим новим челичним постољем финално офарбано.
Вођице кабине , машински обрађене Т70 х 2х27,5 m са причврсним прибором, монтирано Вођице противтега , машински обрађене Т50 х 2х27,5 m са причврсним прибором, монтирано
Комплет граничника брзине двосмерног дејства а3+, пломбиран, са повезивањем. Компл. одбојника без пригушења за кабину и противтег, уземљено.
Противтег комплет: извођење: челични одливци (бетонски) у челичном раму положај противтега: иза кабине, са заштитним лимом постављеним од висине 0,1m од пода до 2,5m у јами в.о.
Металне офарбане челичне пењалице у јами в.о. од дна јаме до мин.1,1m изнад пода врата в.о. најниже станице. Челични профил ослонац вођица кабине и тега у јами в.о. IPB (HEB) 2kom.x140x1660 mm, заштитно офарбан, анкерисан и уземљен.
Једна метална канта са поклопцем, једна изолациона простирка код А-табле у машинској просторији, поцинкована трака за прстеноване вођица 14 метара у врху и јами возног окна са повезивањем на траку за уземљења објекта коју је довео Инвеститор.
Повезивање свих металних маса у машинској проторији на громобранску инсталацију, са одводником пренапона (Инвеститор). Осветљење машинске просторије 200 lx на командним орманима . Техничка контрола лифта пре пуштања у погон са издавањем Сертификата.
Сервисна књига- Књига лифта, Упутство за одржавање лифта, Упутство за спашавање лица из лифта, Комплет електро и командних шема постављених у А-орман, Налепница шеме развода у Б-орману.
| Комплет налепница упозорења и упутстава. (Пиктограми као и тектилне подлоге обавеза Инвеститора). Пројекат изведеног објекта у три примерка | комплет | 1 |  | 0
|  |  |  | Лифт-Л4 УКУПНО ВРСТА РАДОВА: | 0
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И УГРАДЊА
ЕЛЕКТРИЧНИХ ЛИФТОВА 525 kg, без ПДВ-а
05.04.01.01 | Лифт Л2 |  |  |  | 0
05.04.01.02 | Лифт Л3 |  |  |  | 0
05.04.01.03 | Лифт Л4 |  |  |  | 0
| УКУПНО (рсд) без ПДВ-а: |  |  |  | 0

## ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
САНАЦИЈА ЛИФТОВА Л2, Л3 и Л4 У ОБЈЕКТУ КЛИНИКЕ ЗА ГИНЕКОЛОГИЈУ И АКУШЕРСТВО Клинички центар Србије, Београд
II | ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
01 | АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |  | 0
02 | ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  | 0
03 | ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  | 0
04 | ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  | 0
05 | ЛИФТ |  | 0
|  | УКУПНО РСД: | 0