## 01 АРХИТЕКТОНСКО - ГРАЂЕВИНСКИ
ПРЕДМЕР РАДОВА
РЕКОНСТРУКЦИЈE ЛИФТА Л6 У ОБЈЕКТУ КЛИНИКЕ ЗА ГИНЕКОЛОГИЈУ И АКУШЕРСТВО Клинички центар Србије, Београд
01. | АРХИТЕКТОНСКО - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (рсд) | Цена (рсд)
|  |  | А | Б | АxБ
01.01.00. | ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ
Напомена:
Оштећења у објекту је проценио пројектант и у односу на ту процену су обрачунати радови демонтаже и рушења. Уз сваку појединачну позицију демонтаже и рушења обрачунати и изношење шута из објекта, утовар у возило, одвоз на депонију удаљену до 20 км и истовар шута из возила.
01.01.01. | Рушење постојеће армирано бетонске плоче лифта на тлу, претпостављене дебљине 40цм. Плоча се руши ради формирања нове станице на нивоу сутерена -2.
Радити у свему према графичкој документацији и Техничком опису уз статички прорачун.
Бетон разбити у мање комаде, изнети из објекта, утоварити у камион, транспортовати на депонију и истоварити из камиона.
Обрачун по м³ са одвозом шута на депонију.
| =0,40*1,96*3,56 | м³ | 2.791 |  | 0
01.01.02. | Рушење дела темељне стопе, на месту подбетонирања темеља.
Радити у свему према графичкој документацији и Техничком опису уз статички прорачун.
Бетон сећи тестером на мање комаде, изнети из објекта, утоварити у камион, транспортовати на депонију и истоварити из камиона.
Обрачун по м³ са одвозом шута на депонију.
| =0,26*(2,20+3,96) | м³ | 1.6016 |  | 0
01.01.03. | Пробијање отвора у лифтовском окну од армираног бетона.
Радити у свему према графичкој документацији и Техничком опису уз статички прорачун.
Бетон сећи тестером на мање комаде, изнети из објекта, утоварити у камион, транспортовати на депонију и истоварити из камиона.
Обрачун по м³ са одвозом шута на депонију.
| =1,48*2,35*0,24 | м³ | 0.83472 |  | 0
01.01.04. | Рушење бетонске призме у лифтовској кућици, димензије према графичкој документацији. Демонтажу вршити пажљиво како не би дошло до оштећења пода.
Обрачун по м³ са одвозом шута на депонију.
| =0,60*1,08+0,50*0,30*0,20 | м³ | 0.678 |  | 0
01.01.05. | Пробијање отвора у бетонској међуспратној плочи за потребе пролаза инсталација лифта. Радити у свему према техничкој документацији и захтеву инсталатера лифта.
Обрачун по комаду, са утоваром, одвозом и истоваром шута на градску депонију.
| димензија отвора 6/6 цм, дебљина плоче 20 цм | ком | 2 |  | 0
| димензија отвора 20/15 цм, дебљина плоче 20 цм | ком | 2 |  | 0
01.01.06. | Рушење цементне кошуљице у лифт кућици.
Сав шут прикупити, утоварити у камионе, превести до депоније, истоварити из камиона и грубо испланирати на депонији.
| Обрачун по м² са одвозом шута на депонију. | м² | 25.4 |  | 0
УКУПНО ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
01.02.00. | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
01.02.01. | Ископ земље унутар објекта ради формирања нове лифтовске станице на нивоу сутерен -2. Ископ се ради од нивоа постојеће бетонске плоче до доње ивице подлоге од мршавог бетона.
Радити у свему према Техничком опису уз статички прорачун.
Обрачун по м³ са одвозом земље на градску депонију.
| =3,18*3,96+2,26+0,7*(0,66*3,96+0,84*2,92) | м³ | 18.3993 |  | 0
УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
01.03.00. | БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ
01.03.01. | Набавка материјала и попуњавање рупа у бетонској међуспратној плочи за потребе пролаза инсталација лифта у складу са захтевима инсталатера лифта. Рупе попунити бетоном.
Обрачун по комаду.
| димензија отвора 6/6 цм, дебљина плоче 20 цм | ком | 2 |  | 0
| димензија отвора 20/15 цм, дебљина плоче 20 цм | ком | 2 |  | 0
01.03.02. | Набавка материјала и бетонирање тампон слоја бетоном МБ 15 (С12/15).
Бетон се лије у слоју у дебљини према пројекту, испод темеља објекта.
Обрачун по м².
д=10 цм
| =2,92*4,80 | м² | 14.016 |  | 0
01.03.03. | Набавка материјала и подбетонирање постојећег темеља водонепропусним, армираним бетоном МБ30 (С25/30), са додатком адитива за водонепропусност V6.
Извођач је у обавези да достави атест о водонепропусности.
Све спојеве, вертикалне и хоризонталне, старог и новог бетона обрадити једнокомпонентном полиуретанском масом за заптивање типа SikaSwell S-2 или одговарајуће и бубрећим профилима за заптивање спојница типа SikaSwell-P Profiles или одговарајуће и то је саставни део позиције.
Радити у свему према Техничком опису уз статички прорачун.
Обрачун по м³ са потребном оплатом.
| =0,70*(0,66*3,96+0,84*2,92) | м³ | 3.5465 |  | 0
01.03.04. | Набавка материјала и бетонирање новопројектованог дела темељног окна лифта (плоче и зидова) водонепропусним, армираним бетоном МБ30 (С25/30), са додатком адитива за водонепропусност V6.
Извођач је у обавези да достави атест о водонепропусности.
Све спојеве, вертикалне и хоризонталне, старог и новог бетона обрадити једнокомпонентном полиуретанском масом за заптивање типа SikaSwell S-2 или одговарајуће и бубрећим профилима за заптивање спојница типа SikaSwell-P Profiles или одговарајуће и то је саставни део позиције.
Радити у свему према Техничком опису уз статички прорачун.
Обрачун по м³ са потребном оплатом.
темељна плоча д=40 цм
| =0,40*2,26*3,96 | м³ | 3.5798 |  | 0
темељни зидови д=30-40 цм
| =0,40*2,78*2,56+0,30*2,78*3,56 |  | 5.8158 |  | 0
УКУПНО БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
01.04.00. | АРМИРАЧКИ РАДОВИ
01.04.01. | Набавка, транспорт, сечење, савијање и уградња арматуре.
Количине арматуре дате апроксимативно на основу количине бетона, до израде детаља арматуре.
Обрачун по килограму.
| Б500 | кг | 1090 |  | 0
УКУПНО АРМИРАЧКИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
01.05.00. | ЗИДАРСКИ РАДОВИ
01.05.01. | Набавка материјала и обрада шпалетни продужним малтером, са рабицирањем, уколико је потребно.
Обрачун по м¹, са помоћном скелом.
| =(1,40+2,10)*7+2,10 | м¹ | 26.6 |  | 0
01.05.02. | Набавка материјала и израда цементне кошуљице у зони штемовања отвора за уградњу врата новопројектованих лифтова.
Кошуљицу армирати уколико је потребно. Горњу површину глатко испердашити.
Обрачун по м².
| =0,05*1,40*7 | м² | 0.49 |  | 0
01.05.03. | Набавка материјала и израда цементне кошуљице у лифт кућици. Кошуљица је армирана мрежом Q 84, која је обавезно постављена у средини слоја.
Дебљина кошуљице према пројекту.
Горња површина углачана до црног сјаја.
Радити у свему према упутству произвођача, а уз сагласност пројектанта.
| Обрачун по м². | м² | 25.4 |  | 0
УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
01.06.00. | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
01.06.01. | Набавка материјала и санирање постојећих темељних трака ради израде хидроизолације, малтерисањем цементним малтером са додатком адитива за водонепропусност, типа Sika 1 или одговарајуће.
Уградњу вршити према упутствима, детаљима, спецификацијама и атестима произвођача.
Обрачун по м².
| =1,50*(3,56+1,96) | м² | 8.28 |  | 0
01.06.02. | Набавка материјала и израда хоризонталне и вертикалне
хидроизолације продубљеног возног окна.
Хидроизолација је једнокомпонентни, флексибилни малтер, ојачан влакнима на бази модификованог цемента, са додатком специјалних модификованих полимера отпорних на алкалије типа SikaLastik - 1K или слично, која се наноси на зидове и подне плоче окна.
Пре наношења хидроизолационог премаза подлогу очистити од трагова масти и средства за скидање оплате, цементног млека и других нечистоћа које би могле оштетити пријањање изолације.
Уградњу вршити према упутствима, детаљима, спецификацијама и атестима произвођача.
Обрачун по м² изведене хидроизолације.
хоризонтална хидроизолација
| =3,56*1,96 | м² | 6.9776 |  | 0
вертикална хидроизолација
| =1,60*(3,56+1,96)+3,20*(3,56+1,96) | м² | 26.496 |  | 0
УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
01.07.00. | БРАВАРСКИ РАДОВИ
01.07.01. | Набавка и уградња металног степеништа димензија 4x17.5/25 ширине 100 цм. Конструкција степеништа - рам од челичних кутијастих профила 50/50/4мм. Газишта степеништа - од фалцованог ребрастог челичног лима д=5мм. Подконструкција за ношење газишта је од челичних флахова 50/5мм. Све везе су остварене варењем.
Степениште је слободноослоњено и постављено на позицију дефинисану пројектом. Заштитити против корозије и бојити бојом за метал у два слоја. Произвођач је дужан да дефинише начин уградње радионичким цртежима на које је обавезан да добије сагласност наручиоца и пројектанта.
Обрачун по комаду уграђене позиције.
| ознака С у двоструком квадрату, 4х17.5/25 ширина 100цм | ком | 1 |  | 0
01.07.02. | Набавка и уградња металне ограде висине 100 цм. Конструкција ограде - стубови од челичних кутијастих профила 50/50/4мм ослоњени преко анкер плочица за подлогу и фиксирани анкер завртњима, типа "Хилти" или одговарајуће. Испуна ограде - Испуну чини рам и вертикале од челичних кутијастих профила 20/40/4 мм. Рукохват ограде - рукохват од цевастог челичног профила Ø50/4мм постављен преко флахова 50/4мм на стубове.
Све везе су остварене варењем. Заштитити против корозије и бојити бојом за метал у два слоја. Произвођач је дужан да дефинише начин уградње радионичким цртежима на које је обавезан да добије сагласност наручиоца и пројектанта.
Обрачун по комаду уграђене позиције.
| ознака О1 у двоструком квадрату, дужине 165 цм, висине 100 цм | ком | 2 |  | 0
| ознака О2 у двоструком квадрату, дужине 75 цм, висине 100 цм | ком | 2 |  | 0
01.07.03. | Набавка материјала и уградња челичних угаоних профила на углове зиданих зидова код отвора прилазних врата лифтова висине 1,2 м.
Обрачун по м¹ уграђених профила.
| =1,20*2*7 | м¹ | 16.8 |  | 0
УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
01.08.00. | ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА
01.08.01. | Набавка, израда и монтажа челичне конструкције и спојних средстава за унос опреме приликом уградње лифта.
Монтажа челичне конструкције се мора извести у свему према техничкој документацији и важећим прописима за ову врсту радова.
Антикорозивна заштита и заштитни површински слој урачунавају се у цене елемената челичне конструкције. Уклањање рђе и наношење основног слоја и међуслоја врши се у производном погону, а наношење завршног слоја на градилишту.
Такође треба урачунати поправке услед оштећења при транспорту и монтажи као и допуну слојева нанетих у производном погону због удара при монтажи. Финална обрада челичних профила, после антикорозивне заштите и претходне припреме, видне делове завршна челичне конструкције завршно бојити бојом за метал у тону према избору пројектанта.
Обрачун по кг израђене и финално обрађене конструкције.
| IMP 160 | кг | 115.5 |  | 0
УКУПНО ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА: |  |  |  |  | 0
01.09.00. | МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ
01.09.01. | Набавка материјала и бојење зидова и плафона возног окна лифта полудисперзивном бојом, у тону по избору пројектанта, два пута.
Обрачун по м², са радном скелом.
бојење зидова
| =30,80*11,04 | м² | 340.032 |  | 0
| бојење плафона | м² | 6.98 |  | 0
01.09.02. | Набавка материјала и бојење зидова (шпалетни) полудисперзивном бојом, у тону по избору пројектанта, два пута.
Пре бојења глетовати до потпуно равне површине масом за глетовање.
Обрачун по м¹, са радном скелом.
| =(1,40+2,10)*7+2,10 | м¹ | 26.6 |  | 0
01.09.03. | Набавка материјала и бојење зидова ходника око лифтовских врата након завршетка радова полудисперзивном бојом, у тону по избору пројектанта, два пута.
Обрачун по м², са радном скелом.
| =2,95*4,68+2,37*(3,00+3,15*3+3,10*2) | м² | 58.0065 |  | 0
УКУПНО МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
01.10.00. | РАЗНИ РАДОВИ
01.10.01. | Завршно чишћење простора након завршетка радова.
| Обрачун по м². | м² | 17.95 |  | 0
УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
01. | АРХИТЕКТОНСКО - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
01.01.00. | ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  | 0
01.02.00. | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  | 0
01.03.00. | БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
01.04.00. | АРМИРАЧКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
01.05.00. | ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
01.06.00. | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
01.07.00. | БРАВАРСКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
01.08.00. | ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА |  |  |  | 0
01.09.00. | МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
01.10.00. | РАЗНИ РАДОВИ |  |  |  | 0
|  | УКУПНО (рсд) без ПДВ-а: |  |  | 0

## 02 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈ
ПРЕДМЕР РАДОВА
РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ЛИФТА Л6 У ОБЈЕКТУ КЛИНИКЕ ЗА ГИНЕКОЛОГИЈУ И АКУШЕРСТВО Клинички центар Србије, Београд
02. | ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (рсд) | Цена (рсд)
|  |  | А | Б | АxБ
02.01 | ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ
02.01.01 | Развезивање енергетских каблова у трафостаници и у лифт кућици и извлачење из ормана/прикључне кутије на оба краја.
| - PP00-Y 5x25mm2 | ком | 1 | 0 | 0
| - PP00-Y 5x16mm2 | ком | 1 | 0 | 0
02.01.02 | Пажљива демонтажа постојећих електроенергетских каблова који се воде у кабловском вертикалном каналу, простору спуштеног плафона и у лифт кућици на обујмицама по зиду. Демонтирана опрема се оставља у магацину објекта. Каблови су следећих типова:
| - PP00-Y 5x25 | m | 14 | 0 | 0
02.01.03 | Пажљива демонтажа постојећих електроенергетских каблова који се воде у лифт кућици на обујмицама по зиду. Демонтирана опрема се оставља у магацину објекта. Каблови су следећих типова:
| - PP00-Y 5x16 | m | 6 | 0 | 0
02.01.04 | Демонтажа постојећeg разводног ормана RO-LIFT приближних димензија 600х600х200 са зида у лифт кућици. Демонтирана опрема се оставља у магацину објекта. | ком | 1 | 0 | 0
УКУПНО ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
02.02 | НАПОЈНИ КАБЛОВИ
02.02.01 | Набавка, испорука и полагање енергетских каблова у објекту. Каблови су произведени према посебним захтевима у случају настанка пожара, са безхалогеном самогасивом изолацијом. Каблови се воде у кабловском хоризонталном и вертикалном каналу по постојећим кабловским носачима, простору спуштеног плафона и у лифт кућици на обујмицама по зиду. Обрачун и плаћање по дужном метру положених каблова, следећих типова и пресека како следи:
| - N2XH-Ј 5x25 | м | 68 | 0 | 0
02.02.02 | Повезивање напојног кабла 0.4kV на разводну таблу/разводни орман са израдом кабловских завршница. Увод кабла у орман, скидање плашта/изолације, израда окца или постављање папучице, обрада краја кабла, причвршћење кабла металном обујмицом, повезивање кабла, функционално испитивање и пуштање у рад. Обрачун се врши по комаду жиле правилно урађене и повезане кабловске завршнице, са једне стране кабла следећег пресека:
| - N2XH-Ј 5x25 | ком | 5 | 0 | 0
02.02.02 | Набавка, испорука и полагање енергетских каблова у објекту. Каблови су произведени према посебним захтевима у случају настанка пожара, са безхалогеном самогасивом изолацијом. Каблови се воде у лифт кућици на обујмицама по зиду. Обрачун и плаћање по дужном метру положених каблова, следећих типова и пресека како следи:
| - N2XH-Ј 5x10 | м | 8 | 0 | 0
УКУПНО НАПОЈНИ КАБЛОВИ: |  |  |  |  | 0
02.03 | РАЗВОДНИ ОРМАНИ
02.03.01 | Набавка, испорука и монтажа у нисконапонскoј разводној табли RO-NP поље 4 трансформаторске станице B-313 комплета од 3 основе нисконапонских високоучинских осигурача NV00С 100A са високоучинским топљивим уметцима gG NV00С 80А. | кпл | 1 | 0 | 0
02.03.02 | Набавка, испорука и монтажа нових ознака и нове једнополне шеме разводне табле RO-NP трансформаторске станице B-313. | кпл | 1 | 0 | 0
02.03.03 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно извучене каблове разводног ормана ознаке RO-LIFT-L6 комплетно ожиченог, са опремом за Iк=10кА, у степену заштите IP54, приближних димензија 600x800x200мм (ШхВхД). Орман се монтира на зид од опеке. Орман је израђен од два пута декапираног лима, са вратима, патент бравом и кључем. Довод одоздо а изводи на горе. Орман садржи следећу опрему: | ком | 1 | 0 | 0
- 1 ком трополни склопка-растављач 100А 0-1
- 1 ком одводник пренапона 3P+N, извлачиви 20кА/5кА, 230/400V, време одзива < 25ns
- 1 ком aутоматски заштитни прекидач 400V, 3p, са електромагнетном и термичком заштитом, криве деловања Ц, називне струје 40А
- 3 ком aутоматски заштитни прекидач 400V, 3p, са електромагнетном и термичком заштитом, криве деловања Ц, називне струје 25А
- 3 ком aутоматски заштитни прекидач са електромагнетном и термичком заштитом криве деловања Б, 1p, 230V, називне струје 6А
- 3 ком сигнална светиљка за монтажу на врата ормана 230VAC, зелена
-Сабирнице, клеме, уводнице, жица за шемирање, натписне плочице и остали ситан неспецифицирани материјал. Готов орман опремити шемама ормана. Комплет израда разводног ормана, испорука и монтажа опреме, електрично повезан и испитан.
УКУПНО РАЗВОДНИ ОРМАНИ: |  |  |  |  | 0
02.04 | ИНСТАЛАЦИЈА УЗЕМЉЕЊА И ИЗЈЕДНАЧЕЊА ПОТЕНЦИЈАЛА
02.04.01 | Набавка, испорука и монтажа потпоре за зид од бетона или опеке за Fe/Zn траку 25х4мм SRPS N.B4.925 С. Потпоре се постављају на међусобном растојању од 0,8м. Плаћа се за рад и материјал по комаду постављене опреме. | ком | 10 | 0 | 0
02.04.02 | Набавка, испорука и монтажа Fe/Zn траке 25х4мм на претходно постављеним потпорама. Плаћа се за рад и материјал по метру постављене траке. | м | 12 | 0 | 0
02.04.03 | Набавка, испорука и монтажа укрсних комада за пролазне траке SRPS N.B4.936. Плаћа се за рад и материјал по комаду постављене опреме. | ком | 6 | 0 | 0
02.04.04 | Набавка, испорука и побијање у земљу у претходно припремљено земљиште штапног уземљивача од топло поцинкованог челика Ø20 дужине 3м (слично SRPS N.B4.943-3000) са наставком за прикључење тракастог проводника. Сонда се поставља током извођења грађевинских радова на продубљивању јаме лифта Л6 за један етаж. | ком | 1 | 0 | 0
02.04.05 | Набавка, испорука и монтажа укрсног комада за пролазне траке SRPS N.B4.936 у кутију са заливањем. Плаћа се за рад и материјал по комаду постављене опреме. | ком | 2 | 0 | 0
02.04.06 | Набавка, испорука и полагање Fe/Zn траке 25х4мм у претходно припремљеном рову у земљи. Плаћа се за рад и материјал по метру постављене траке. | м | 2 | 0 | 0
02.04.05 | Израда споја Fe/Zn траке са металном конструкцијом заваривањем минималне дужине вара 50мм. По извођењу споја сва оштећена места премазати заштитним средством против корозије. | ком | 2 | 0 | 0
УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈА УЗЕМЉЕЊА И ИЗЈЕДНАЧЕЊА ПОТЕНЦИЈАЛА: |  |  |  |  | 0
02.05 | ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ РАДОВИ
02.05.01 | Израда отвора/рупа у бетону електричном ударном бургијом за пролаз инсталација до Ø30мм у бетону. Позиција обухвата обележавање места пробијања, пробијање, обраду ивица отвора, изношење шута из зграде и истовар на гомилу. Обрачун по 1 рупи. | ком | 4 | 0 | 0
02.05.02 | Израда отвора/рупа електричном ударном бургијом за пролаз инсталација до Ø30мм у зиду од пуне опеке. Позиција обухвата обележавање места пробијања, пробијање, обраду ивица отвора, изношење шута из зграде и истовар на гомилу. Обрачун по 1 рупи. | ком | 6 | 0 | 0
02.05.03 | Ради спречавања ширења и преношења пожара преко електро инсталације, на местима пролаза каблова кроз зидове и на продорима кроз таванице, извршити набавку, испоруку и монтажу ватроотпорног продора ватроотпорности 120min (S120), еквивалентно типу HSM ватроотпорни малтер производње OBO Bettermann. Обрачун и плаћање по m2 отвора са свим потребним материјалом и плочицом за означавање продора. | м2 | 1 | 0 | 0
02.05.04 | Довођење оштећених површина у пређашње стање (малтерисање, глетовање, фарбање). | м2 | 2 | 0 | 0
02.05.05 | Потребна мерења и испитивања са издавањем АТЕСТА и пуштањем инсталације у рад. | пауш | 1 | 0 | 0
02.05.06 | Израда 3 штампана примерка пројекта изведеног стања на основу овереног примерка снимљеног за време израде инсталација. Пројекат мора да садржи све измене које су настале за време извођења и мора бити оверен званичним печатом радне организације која је извела потребна снимања као и од стране надзорног органа - извођача. | пауш | 1 | 0 | 0
УКУПНО ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
02.01 | ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  | 0
02.02 | НАПОЈНИ КАБЛОВИ |  |  |  | 0
02.03 | РАЗВОДНИ ОРМАНИ |  |  |  | 0
02.04 | ИНСТАЛАЦИЈА УЗЕМЉЕЊА И ИЗЈЕДНАЧЕЊА ПОТЕНЦИЈАЛА |  |  |  | 0
02.05 | ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ РАДОВИ |  |  |  | 0
| УКУПНО (рсд) без ПДВ-а: |  |  |  | 0

## 03 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈ
ПРЕДМЕР РАДОВА
РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ЛИФТА Л6 У ОБЈЕКТУ КЛИНИКЕ ЗА ГИНЕКОЛОГИЈУ И АКУШЕРСТВО Клинички центар Србије, Београд
03. | ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
Ред.Бр. | ОПИС РАДОВА | Мера | Количина | Јединична цена (рсд) | Цена (рсд)
СТАБИЛНИ СИСТЕМ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА
3.1 | Демонтажа постојећих оптичких детектора дима, бр. 10.117, комплетно са подножјем. Приликом демонтаже водити рачуна да постојећи стабилни систем за дојаву пожара остане у функционалном радном стању. | ком. | 1 |  | 0
3.2 | Чишћење постојећег демонтираног детектора дима, комплет са подножјем. | ком. | 1 |  | 0
3.3 | Заштита постојеће инсталације и галантерије система за дојаву пожара. | m | 10 |  | 0
3.4 | Монтажа постојећег детектора дима, комплет са подножјем, на месту одакле је и демонтиран уз повезивање на постојећу инсталацију система. | ком. | 2 |  | 0
3.5 | Функционална провера рада стабилног система за дојаву пожара, након завршетка свих радова. | компл. | 1 |  | 0
| УКУПНО ЗА СТАБИЛНИ СИСТЕМ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА : |  |  |  | 0

## 05 ЛИФТ
ПРЕДМЕР РАДОВА
РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ЛИФТА Л5 У ОБЈЕКТУ КЛИНИКЕ ЗА ГИНЕКОЛОГИЈУ И АКУШЕРСТВО Клинички центар Србије, Београд
ЕЛЕКТРИЧНИ ЛИФТ Л6
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (рсд) | Цена (рсд)
|  |  | А | Б | АxБ
05.04,03 | ВРСТА РАДОВА
05.03,01 | Демонтажа постојећег лифта Л6, одвожење делова са објекта. |  |  | 0 | 0
Набавка транспорт и уградња опреме постројења лифта или одговарајућа:
Врста и намена лифта: лифт за превоз, болесника у болничким креветима, инвалидних особа и запослених.
Корисна носивост: лифта Q=1800 kg или 24 особе)
Брзина дизања: v=1,0 m/s са фреквентно регулисаним погоном за 240 укључака/часу.
Број станица 7 (-2,-1,0,1,2,3,4)
Број прилаза 7 (-2,-1,0,1,2,3,4)
Висина дизања H=21,75 m.
Погонско постројење: VVVF регулисани редукторски мотор.
Управљање: микропроцесорско SIMPLEX сабирно у оба смера, са противпожарним режимом рада (довожење у главну станицу "0" и искључује из рада), +а3.
Сигнализација :
-на свим станицама позивне кутије тип Антивандал од Inox-a:
LCD показивач положаја кабине (спрата) и смера даље вожње,
потврда позива светлосна и звучна, сва микропокретна-позивна дугмад са Брајевим ознакама. На станици -1 и 4 са по једним дугметом а на осталим станицама са по два дугмета.
У кабини регистар кутија тип антивандал изведен као панел целом висином кабине од микропокретна тастери за све станице са ознакама као и Брајевим ознакама са светлосном и звучном потврдом позива, LCD-показивач положаја кабине (спрата) и смера даље вожње, сигнал светлосни и звучни преоптерећења кабине.
Додатни тастери са Брајевим ознакама: аларма, отварања врата, затварање врата, вентилатор са контактом на под, нужно светло 1 lx, кључ браву за посебну-вожњу, интерфонска веза кабине командни орман.
Електрични прикључак 3x400 / 230V , 50Hz.
Електрична инсталација: за суви простор.
Комплет А-табла, Б-табла, Д-табла, Ревизиона табла на кабини и у јами са повезивањем.
Осветљење возног окна комплет са повезивањем по СРПС ЕН
81-1,
Возно окно извођење: армирано бетонско , зидано, димензије према А-Г пројекту 1960х3560 mm, јама 1600mm, врх 6800 mm. Вентил-ација возног окна природна.
Преносни однос вуче: 1:1
комплет челичне ужади за висину дизања 7хØ13 mm, са носећим вијцима причвршћени за рамове кабине и противтега.
Контакт лабаве ужади.
Врата возног окна: Аутоматска, са централним отварањем, четвороанелна, облога Inox Е/F=1200/2100 mm, ватроот-порна EI 90 min. (СРПС ЕН 81-58).
Врата кабинска: Аутоматска, четворопанелна, са централним отварањем, фреквентно регулисана, са заштитном фото-завесом за цео отвор врата, Е/F=1200/2100 mm, облога Inox
Кабина комплет са рамом и опремом, димензије: 1400x2700x 2300 mm извођење: метална унутрашња облога од inox-а.
Осветлење: индиректно 200 lx, кад је лифт ван функције светло у кабини се искључује.
Додатна опрема: огледало на задњем зиду целом ширином и висином од рукохвата до плафона, рукохват округли на задњој страни, преклопна столица, вентилатор са контактом на под. Гонг за пристајање у станицу, телефонска веза кабине и командног ормана.
Ограда на крову кабине од челичних профила финално офарбана. На крову кабине је обележена површина на којој се може просећи отвор димензија мин.0,35x0,5m. Носивост крова за 3-особе.
Под од противклизне гранитне керамике (обезбеђује се и уграђује по избору архитекте и Инвестиора).
Хватачки уређа: у оба смера поступног дејства.
Уређај +а3 против самопокретања кабине.
Погонски агрегат:P=15 kW, In=39A, Ip=60 A, осигурач 40 А спори, напајање са мреже и са ДЕА, својим новим челичним постољем финално офарбано. Положај: горе у машинској просторији. “Ziehl-abegg” тип: ZAS2 или одговарајући.
Противтег:
извођење: челични одливци (бетонски) у челичном раму
положај противтега: иза кабине, са заштитним лимом постављеним од висине 0,1m од пода до 2,5m у јами в.о.
Металне офарбане челичне пењалице у јами в.о. од дна јаме до мин.1,1m изнад пода врата в.о. најниже станице.
Једна метална канта са поклопцем, једна изолациона простирка код А-табле у машинској просторији, поцинкована трака за прстеноване вођица 14 метара у врху и јами возног окна са повезивањем на траку за уземљења објекта коју је довео Инвеститор.
Повезивање свих металних маса у машинској проторији на громобранску инсталацију са одводником пренапона.
Техничка контрола лифта пре пуштања у погон са издавањем Сертификата.
Сервисна књига- Књига лифта, Упутство за одржавање лифта, Упутство за спашавање лица из лифта, Комплет електро и командних шема постављених у А-орман, Налепница шеме развода у Б-орману.
Комплет налепница упозорења и упутстава. (Пиктограми као и тектилне подлоге обавеза Инвеститора).
| Пројекат изведеног стања у три примерка | конплет | 1 |  | 0
|  |  |  | УКУПНО ВРСТА РАДОВА: | 0
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
05.04,03 | НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И УГРАДЊА ЕЛЕКТРИЧНОГ ЛИФТА Л6 1800 kg |  |  |  | 0
|  |  |  | УКУПНО (рсд) без ПДВ-а | 0

## ЗБИРНА РЕКАПИУЛАЦИЈА
РЕКОНСТРУКЦИЈА ЛИФТА Л6 У ОБЈЕКТУ КЛИНИКЕ ЗА ГИНЕКОЛОГИЈУ И АКУШЕРСТВО Клинички центар Србије, Београд
IV | ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
01 | АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |  | 0
02 | ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  | 0
03 | ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  | 0
05 | ЛИФТ |  | 0
|  | УКУПНО (рсд) без ПДВ-а: | 0