## Збирна рекап.
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
НОВИ РАДОВИ У ОКВИРУ САНАЦИЈЕ И АДАПТАЦИЈЕ ОП БЛОКА НА ПРВОМ СПРАТУ
ОБЈЕКТА НОВЕ БОЛНИЦЕ У КБЦ ЗЕМУН
А | РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА НЕПОУЗДАНИХ ИЗВОРА НАПАЈАЊА МЕДИЦИНСКИХ ГАСОВА
А1. | ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА ПОДСТАНИЦЕ ЗА МЕДИЦИНСКИ КИСЕОНИК И АЗОТ СУБОКСИД
1.1. | ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ | 698769.343 | 607481.602 | 1306250.945
1.2. | МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ | 5616567 | 324175 | 5940742
1.3. | ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ | 226768 | 192083.0028 | 418851.0028
1. | УКУПНО ОБЈЕКАТ ПОДСТАНИЦЕ ЗА МЕДИЦИНСКИ КИСЕОНИК И АЗОТ СУБОКСИД: | 6542104.343 | 1123739.6048 | 7665843.9478
2. | САНАЦИЈА И АДАПТАЦИЈА ПОДСТАНИЦЕ ЗА КОМПРЕСОРСКУ И ВАКУУМ СТАНИЦУ
2.1. | ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ | #REF! | #REF! | #REF!
2.2. | МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ | #REF! | #REF! | #REF!
2.3. | ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ | #REF! | #REF! | #REF!
2. | УКУПНО ПОДСТАНИЦЕ ЗА КОМПРЕСОРСКУ И ВАКУУМ СТАНИЦУ: | #REF! | #REF! | #REF!
A. | УКУПНА ВРЕДНОСТ ИЗВОРА НАПАЈАЊА МЕДИЦИНСКИХ ГАСОВА: | #REF! | #REF! | #REF!
Б. | ЗАМЕНА КРОВНОГ ПОКРИВАЧА НА ОБЈЕКТУ НОВЕ БОЛНИЦЕ
1. | ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ | #REF! | #REF! | #REF!
2. | ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ | #REF! | #REF! | #REF!
Б. | УКУПНА ВРЕДНОСТ ЗАМЕНА КРОВНОГ ПОКРИВАЧА: | #REF! | #REF! | #REF!
В. | I ФАЗА ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА САНИТАРНИХ ЧВОРОВА У ОБЈЕКТУ НОВЕ БОЛНИЦЕ
1. | ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ | #REF! | #REF! | #REF!
2. | ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ | #REF! | #REF! | #REF!
3. | ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ | #REF! | #REF! | #REF!
В. | УКУПНА ВРЕДНОСТ САНИТАРНИХ ЧВОРОВА: | #REF! | #REF! | #REF!
Г. | ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ КОТЛАРНИЦЕ
1. | МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ | #REF! | #REF! | #REF!
Г. | УКУПНА ВРЕДНОСТ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА КОТЛАРНИЦЕ: | #REF! | #REF! | #REF!
Д. | ОПЕРАЦИОНИ БЛОК НА I СПРАТУ
1. | НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ НА ОПЕРАЦИОНОМ БЛОКУ | #REF! | #REF! | #REF!
Д. | УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА У ОПЕРАЦИОНОМ БЛОКУ НА I СПРАТУ: | #REF! | #REF! | #REF!
Ђ. | УГРАДНИ ЕЛЕМЕНТИ У ОПЕРАЦИОНОМ БЛОКУ
1. | УГРАДНИ ЕЛЕМЕНТИ | #REF! | #REF! | #REF!
Ђ. | УКУПНА ВРЕДНОСТ УГРАДНИХ ЕЛЕМЕНАТА У ОПЕРАЦИОНОМ БЛОКУ: | #REF! | #REF! | #REF!
| УКУПНА ВРЕДНОСТ НОВИХ РАДОВА (А+Б+В+Г+Д): | #REF! | #REF! | #REF!

## Медиц. гасови
редни број | врста радова | јед. мере | количина | јединична цена |  |  | УКУПНО
|  |  |  | материјал | рад | свега | материјал | рад | СВЕГА
ПОДСТАНИЦА МЕДИЦИНСКОГ КИСЕОНИКА И АЗОТ СУБОКСИДА
А. | ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ
01.00 | ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ
ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА РАДОВЕ НА РУШЕЊУ
Поред описа појединачних ставки радова извођач је ценама радова обухватио и следеће заједничке услове: 01 .Радови ће се изводити према одговарајућим одредбама које прописују "Нормативи и станадарди рада у грађевинарству-Високоградња", цене садрже помоћни алат, потрошни материјал, радне скеле и остале трошкове и зарада предузећа.
01.01. | Рушење постојећег објекта који се налази на месту новопројектоване подстанице медицинског 02 и Н20. Објекат је димензије 3.68x3.20м висине 2.30м. Зидови објекта су од опеке дебљине 12цм обострано малтерисани. Кров је на једну воду. Кровна конструкција дрвена, покровач салонит. Под и темељи бетонски. Цену дати паушално. У цену урачунати рушење целог објекта, разбијање подне плоче и темеља са одвозом шута на депонију. |  |  |  | 0
| Обрачун паушално | пауш. | 1 |  | 58810 | 58810 | 0 | 58810 | 58810
1. | УКУПНО ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ: | [5 empty] | 0 | 58810 | 58810
02.00. | ЗАМЉАНИ РАДОВИ
ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ЗЕМЉАНЕ РАДОВЕ
Извођач радова је поред описа појединачних ставки радова ценама обухватио и следеће заједничке услове: 01. Земљани радови ће бити изведени у свему према пројекту и геомеханичком елаборату, цене садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат и радне скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству-Високоградња ГН 200", као и остале трошкове и зараду предузећа.
02.01. | Рашчишћавање терена од шибља, грања и ситних остатака рушевина, припрема и обележавање објекта.
| Обрачун по м². У цену урачунат и одвоз. | м² | 120 | 0 | 177 | 177 | 0 | 21240 | 21240
02.02. | Широки ископ земље III категорије машинским путем, на делу гасификационе станице до коте -0.30м од терена на делу објекта, и -0.55м од коте терена на делу проширења платоа. |  |  |  | 0
Обрачун по м³ ископане самоникле земље
| =36,0*0,3+15,0*0,55 | м³ | 19.05 | 0 | 588 | 588 | 0 | 11201.4 | 11201.4
02.03. | Ручни ископ земље ІІІ категорије за темељне траке са вертикалним одсецањем бочних страна и одбацивањем на страну. |  |  |  | 0
Обрачун по м3
| =(6,95+2,55)*2*0,7*0,7 | м³ | 9.31 | 0 | 1882 | 1882 | 0 | 17521.42 | 17521.42
02.04. | Насипање здраве земље из ископа око темеља и темељних зидова у слојевима од по 20 цм са набијањем.
Обрачун по м³
| (6.95+3.75+5.75+2.55)*2*0.40*0.10+(5.75+2.55)*2*0.225*0.10+(6.95+3.50)*2*0.225*0.20= | м³ | 2.83 | 0 | 706 | 706 | 0 | 1997.98 | 1997.98
02.05. | Набавка, превоз, насипање и набијање природне мешавине шљунка испод темеља, подова и тротоара у слоју од д=10-20 цм.
Обрачун по м³ насутог шљунка са набијањем.
| (6.95+2.55)*2*0.70*0.15+3.00*6.00*0.20 + (7.40+3.50 + 4.20 + 1.10)*0.60*0.10 + 3.50*0.30*0.10 + 2.10*1.00*0.20 = | м³ | 7.09 | 1412 | 1177 | 2589 | 10011.08 | 8344.93 | 18356.01
02.06. | Набавка, транспорт и уградња шљунковито-песковитог материјала, у слоју приближно д=35 цм,на делу проширења постојећег платоа са набијањем до МС=500даН/цм2. Рад обухвата уградњу и квалитет у свему према ЈУС-у У.Е9.020.
| Обрачун по м³ | м³ | 15 | 1294 | 1177 | 2471 | 19410 | 17655 | 37065
02.07. | Утовар вишка ископаног материјала и одвоз камионом на депонију. Истоварену земљу на депонији грубо испланирати булдожером.
Obračun po m³
| (19.05+9.31-2.83)*1.25 | м³ | 31.9125 | 0 | 706 | 706 | 0 | 22530.225 | 22530.225
2. | УКУПНО ЗАМЉАНИ РАДОВИ: | [5 empty] | 29421.08 | 100490.955 | 129912.035
03.00. | БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ
ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА БЕТОНСКЕ РАДОВЕ
Извођач радова је поред описа појединачних ставки радова ценама обухватио и следеће заједничке услове: 01 .Бетонски радови ће бити изведени у свему по пројекту, статичком прорачуну и важећиим правилницима, цене садрже све радне операције утрошке материјала, помоћни алат и скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству- Високоградња ГН 400", као и остале трошкове и зараду предузећа.
03.01. | Бетонирање подлоге од неармираног бетона МБ 20 испод темеља и подова у слоју дебљине д=5цм.
Обрачун по м² избетониране подлоге.
| (6.95 + 2.55)*2*0.70 + 3.00*6.00 = | м² | 31.3 | 353 | 471 | 824 | 11048.9 | 14742.3 | 25791.2
03.02. | Бетонирање тракастих темеља и темељних греда армираним бетоном МБ 30 у оплати.
Обрачун по м³ уграђеног бетона са потребном оплатом.
| (6.75 + 2.75)*2*0.50*0.40= | м³ | 3.8 | 12350 | 8470 | 20820 | 46930 | 32186 | 79116
03.03. | Бетонирање армирано бетонских темељних зидова дебљине д=25 цм, армираним бетоном МБ 30, у оплати. Видне површине зидова радити у глаткој оплати.
Обрачун по м3 уграђеног бетона са потребном оплатом.
| (6.5,+3.00)*2*0.25*0.50= | м³ | 2.38 | 12350 | 8470 | 20820 | 29393 | 20158.6 | 49551.6
03.04. | Бетонирање армирано бетонских хоризонталних и вертикалних серклажа и греда малих пресека до 0.12 м³ на м1, у глаткој оплати, бетоном МБ30, у свему према пројекту, статичком прорачуну и детаљима.
Обрачун по м3 уграђеног бетона са потребном оплатом и скелом.
| 6.00*0.25*0.325 + (0.25*0.25*0.10* 0.12)*2*3.50 + 6.00*0.275*0.25 + 6.30*0.10*0.12 + 1.10*0.25*0.25 + (3.38 + 2.80)*3*0.25*0.25 = | м³ | 2.21 | 12710 | 11530 | 24240 | 28089.1 | 25481.3 | 53570.4
03.05. | Бетонирање подне плоче бетоном МБ 30, дебљине д=15цм, армиране мрежом Q-188 у горњој зони преко подлоге од неармираног бетона.
Обрачун по м².
| 6.00*3.00= | м² | 18 | 1295 | 470 | 1765 | 23310 | 8460 | 31770
03.06. | Бетонирање стрме равни од постојећег платоа до пода подстанице армираним бетоном МБ 30, дебљине д=15цм, армиране завареном арматурном мрежом Q-188 у горњој зони.
Обрачун по м².
| 2.10*1.00 = | м² | 2.1 | 1295 | 470 | 1765 | 2719.5 | 987 | 3706.5
03.07. | Израда цементно - бетонске коловозне плоче од МБ 35 у једном слоју д = 20 цм, на делу проширења постојећег платоа за прилаз доставног возила.
| Обрачун по м². | м² | 15 | 1764 | 1176 | 2940 | 26460 | 17640 | 44100
Бетонирање тротоара ширине 0.60 м неармираним бетоном МБ 20, дебљине д=10 цм, у паду од објекта од 0.5%. Тротоар радити у пољима дужине 1.00м с тим да фуге буду ширине 1цм. Фуге залити цементним малтером.
Обрачун по м² избетонираног тротоара са истовременом израдом цементне кошуљице и заливањем спојница.
| (7.40+3.50 + 4.20+1.10)*0.60 + 3.50 = | м² | 10.71 | 825 | 765 | 1590 | 8835.75 | 8193.15 | 17028.9
3. | УКУПНО БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ: | [5 empty] | 176786.25 | 127848.35 | 304634.6
04.00. | АРМИРАЧКИ РАДОВИ
ЗАЈЕДНИЧКИ ОПШТИ УСЛОВИ ЗА АРМИРАЧКЕ РАДОВЕ
Извођач радова је поред описа појединачних ставки радова ценама обухватио и следеће заједничке услове: 01. Армирачки радови биће урађени у свему према статичком прорачуну, арматурним нацртима, цене садрже све радне операције и утрошке материјала и помоћни алат и скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству - Високоградња ГН 400", као и остале трошкове и зараду предузећа.
04.01. | Набавка, машинско исправљање, сечење, савијање и ручна монтажа глатког бетонског гвожђа ГА 240/360.
| Обрачун по килограму. | кг | 275 | 77 | 76 | 153 | 21175 | 20900 | 42075
04.02. | Набавка, машинско исправљање, сечење, савијање и ручна монтажа ребрастог бетонског гвожђа РА 400/500.
| Обрачун по килограму. | кг | 405 | 83 | 71 | 154 | 33615 | 28755 | 62370
04.03. | Набавка и монтажа заварене араматурне мреже МАГ 500/560 укључујући потребна украјања и савијања.
Обрачун по килограму.
| Q- 188 | кг | 80 | 83 | 30 | 113 | 6640 | 2400 | 9040
4. | УКУПНО АРМИРАЧКИ РАДОВИ: | [5 empty] | 61430 | 52055 | 113485
05.00. | ЗИДАРСКИ РАДОВИ
ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ЗИДАРСКЕ РАДОВЕ:
Извођач радова је поред описа појединачних ставки радова ценама обухватио и следеће заједничке услове: 01. Зидарски радови ће бити изведени у свему по пројекту и важећим стандардима и правилницима, цене садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат и скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству-Високоградња, ГН 300", као и остале трошкове и зараду предузећа.
Фасадна опека ће бити атестирана за зидање зидова који се не малтеришу и који су изложени спољним атмосферским утицајима и температурним променама, брижљиво одабрана, без окрњених комада, уједначене боје.
Фуговање ће се извршити цементним малтером, фуге увучене за највише 1,5 цм, полукружне, извучене и углачане округлим гвожђем. По завршетку фуговања и сушења малтера фасаду од опеке премазати безбојним хидрофобним премазом.
05.01. | Зидање спољних зидова дебљине 25 цм фасадном гитер опеком жуте боје у продужном малтеру. Фуговати полукружним фугама цементним малтером заглађеним челичном шипком.
Обрачун по м³ озиданог зида са фуговањем.
| (2.88+0.47-0.80)*2.80*0.25+(2.80+3.38)*3.00*0.5*0.25*2+2.88*3.38*0.25*2-0.60*0.40* 0.25*3-2.88*0.70*0.25 = | м³ | 11.72 | 4058 | 4458 | 8516 | 47559.76 | 52247.76 | 99807.52
05.02. | Малтерисање унутрашњих зидова од опекарских производа продужним малтером Р = 1:3:9 у два слоја, завршни слој фино испердашити уз додатак ситног песка.
Обрачун по м² омалтерисаних зидова.
| (2.80 + 3.38)*6.00 + (2.80+3.38)*3.00 *0.5*2-1.48 = | м² | 54.14 | 135 | 700 | 835 | 7308.9 | 37898 | 45206.9
05.03. | Набавка и уградња, између два лима, на крову термоизолације од минералне вуне д=8 цм.
Обрачун по м².
| 6.30*3.21 | м² | 20.223 | 471 | 259 | 730 | 9525.033 | 5237.757 | 14762.79
5. | УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ: | [5 empty] | 64393.693 | 95383.517 | 159777.21
06.00. | ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА
ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ЧЕЛИЧНУ КОНСТРУКЦИЈУ
Извођач радова је поред описа појединачних ставки радова ценама обухватио и следеће заједничке услове:
01. Челична конструкција ће бити урађена у свему према пројекту, статичком прорачуну и важећим правилницима, цене садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат и скеле, као и остале трошкове и зараду предузећа.
06.01. | Израда, монтажа, антикорозиона заштита и фарбање кровне челичне конструкције од челичних кутијастих профила у свему према статичком прорачуну и детаљима. Обрачун по килограму. У цену урачуната кровна конструкција са минизирањем једном у радионици а други пут на градилишту и фарбањем два пута алкидном бојом у тону по избору. | кг | 635 | 212 | 77 | 289 | 134620 | 48895 | 183515
6. | УКУПНО ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ: | [5 empty] | 134620 | 48895 | 183515
07.00. | БРАВАРСКИ РАДОВИ
ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ГВОЗДЕНУ БРАВАРИЈУ:
Извођач радова је поред описа појединачних ставки радова ценама обухватио и следеће заједничке услове: 01. Браварски радови ће бити урађени у свему према пројекту, шемама браварије и важећим стандардима, цене садрже све радне операције, утрошке материјала и помоћни алат и скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству-Високоградња ГН 701", као и остале трошкове и зараду предузећа.
07.01. | Израда и монтажа двокрилних пуних врата са надсветлом, од кутијастих профила 60/40/4 мм са међуукрућењима обострано обложена бојеним челичним лимом д=1,5мм са испуном од минералне вуне д=6цм. Крила врата се отварају у поље. Надсветло је фиксно у раму од челичних кутијастих профила застакљено "изопан" стаклом 4+12+4мм. У доњем делу крила врата уградити фиксне жалузине за вентилацију са покретним ребрима од челичног бојеног лима дебљине 0.8мм. Димензије жалузина су 40x30цм. Са унутрашње стране жалузину обложити поцинкованом жичаном мрежом. Врата су опремљена са по три шарке, бравом и кључем.
Обрачун по комаду комплет урађених и монтираних врата са фарбањем једном основном и два пута алкидном бојом у челично сивом тону.
| Пос I, дим.160/(210+70) цм | ком. | 1 | 32934 | 16232 | 49166 | 32934 | 16232 | 49166
07.02. | Набавка и уградња спољног троделног прозора од кутијастих профила, са фиксним крилима, застакљен "изопан" стаклом д=4-12+4 мм.
Обрачун по ком. У цену прозора урачунато и застакљивање и фарбање рама једном основном и два пута алкидном боји у челично сивом тону.
| Пос 1, вел. 288/70цм. | ком. | 1 | 21172 | 7998 | 29170 | 21172 | 7998 | 29170
07.03. | Израда и монтажа спољне фиксне жалузине за вентилацију, димензија 60x40 цм, са покретним ребрима од челичног бојеног лима дебљине 0.8мм. Са унутрашње стране жалузину обложити поцинкованом жичаном мрежом.
Обрачун по комаду комплет урађене и монтиране жалузине са фарбањем једном основном и два пута алкидном бојом у челично сивом тону.
| Пос Ж1 дим. 60/40цм. | ком. | 3 | 4987 | 1247 | 6234 | 14961 | 3741 | 18702
7. | УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ: | [5 empty] | 69067 | 27971 | 97038
08.00. | ЛИМАРСКИ РАДОВИ
ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ЛИМАРСКЕ РАДОВЕ
Извођач радова је поред описа појединачних ставки радова ценама обухватио и следеће заједничке услове: 01. Лимарски радови ће бити урађени у свему према пројекту, детаљима и важећим стандардима, цене садрже све радне операције и утрошке материјала и помоћни алат и скеле које прописују "Нормативи и стандард рада у грађевинарству - Високограња ГН771", као и остале трошкове и зараду предузећа.
08.01. | Набавка лима и покривање крова челичним пластифицираним профилисаним лимом ТР 35/200/0.7 мм преко рожњача од челичних кутијастих профила. На спојевима челичне конструкције и лима поставити "изотрак" подметаче.
Обрачун по м².
| 6.50*4.67 = | м² | 30.36 | 1000 | 741 | 1741 | 30360 | 22496.76 | 52856.76
08.02. | Набавка и уградња доњег пластифицираног челичног профилисаног лима ТР 20/100/0.7мм у белој боји. На спојевима челичне конструкције и лима поставити "изотрак" подметаче.
Обрачун по м² комплет изведених радова.
| 6.00*3.06 = | м² | 18.36 | 824 | 741 | 1565 | 15128.64 | 13604.76 | 28733.4
08.03. | Опшивање калкана и забата са посебно фазонираним пластифицираним челичним лимом д=0.7мм у боји кровног покривача .
Обрачун по м¹.
| забат 6.50 | м¹ | 6.5 | 1082 | 706 | 1788 | 7033 | 4589 | 11622
| калкани 2x4.70 = | м¹ | 9.4 | 1082 | 706 | 1788 | 10170.8 | 6636.4 | 16807.2
08.04. | Опшивање прозорских банака поцинкованим лимом д=0.55 мм са израдом окапница. Развијена ширина лима је 25 цм.
| Обрачун по м¹. | м¹ | 4.8 | 882 | 706 | 1588 | 4233.6 | 3388.8 | 7622.4
08.05. | Израда и уграђивање хоризонталног висећег олука од бојеног поцинкованог лима д=0.55 мм, у боји кровног покривача, квадратног пресека вел. 8x8 цм на носачима од бојеног пљоштег гвожђа. Олук радити у паду од 0.5% према вертикали.
| Обрачун по м¹. | м¹ | 6.5 | 1012 | 730 | 1742 | 6578 | 4745 | 11323
08.06. | Израда и монтажа одводних олучних цеви квадратног пресека димензије 8x8цм, од бојеног поцинкованог лима дебљине 0.55мм са коленима и скретањима.
| Обрачун по м¹. | м¹ | 5.3 | 1012 | 730 | 1742 | 5363.6 | 3869 | 9232.6
8. | УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ: | [5 empty] | 78867.64 | 59329.72 | 138197.36
09.00. | МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ
ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА МОЛЕРСКО ФАРБАРСКЕ РАДОВЕ
Извођач радова је поред описа појединачних ставки радова ценама обухватио и следеће заједничке услове: 01. Молерско-фарабарски радови ће бити изведени у свему по пројекту и правилима заната, цене садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат и радне скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству - Високоградња, ГН 531", као и остале трошкове и зараду предузећа.
09.01. | Бојење омалтерисаних унутрашњих зидова дисперзионом бојом до постизања равномерног и чистог тона, зидне површине претходно изравнати глетовањем.
| Обрачун по м². У цену урачунато бојење и глетовање нових зидних површина. | м² | 54.14 | 112 | 229 | 341 | 6063.68 | 12398.06 | 18461.74
9. | УКУПНО МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ: | [5 empty] | 6063.68 | 12398.06 | 18461.74
10.00. | РАЗНИ РАДОВИ
ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА РАЗНЕ РАДОВЕ
Поред описа појединачних ставки радова извођач радова ће ценама обухватити и следеће заједничке услове: 01. Цене сваке ставке радова садрже рад, материјал и алате и помоћне скеле које прописују стандарди рада и технички нормативи, као и остали трошкови и зараду предузећа.
10.01. | Израда епоксидног антистатик самолив пода који предвиђа следеће фазе радова: - Брушење подлоге дијамантским брусом и уклањање свих нечистоћа са бетона, - Усисавање брушеног пода
- Израда прајмера за импрегнацију подлоге ниско вискозном смолом и репарација оштећења епоксидним малтером, - Поновно брушење репариране подлоге и усисавање
- Полагање бакарних трака по обиму просторије на местима уземљења са њиховим међусобним повезивањем и повезивање са уземљењем - Израда електропроводног графитног премаза, као слоја за спровођење статичког електрицитета,
- Израда епоксидног самолив пода у боји по договору у слоју дебљине 3-4 мм. Приступити изради пода након 28 дана од бетонирања пода.
| Обрачун по м² израђеног пода у свему према опису. | м² | 18 | 4340 | 1350 | 5690 | 78120 | 24300 | 102420 | 102420
10. | УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ: | [5 empty] | 78120 | 24300 | 102420
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ВРЕДНОСТИ ГРАЂЕВИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ РАДОВА
01.00 | ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  | 0 |  | 0 | 58810 | 58810
02.00. | ЗАМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  | 0 |  | 29421.08 | 100490.955 | 129912.035
03.00. | БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  | 0 |  | 176786.25 | 127848.35 | 304634.6
04.00. | АРМИРАЧКИ РАДОВИ |  |  |  | 0 |  | 61430 | 52055 | 113485
05.00. | ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  | 0 |  | 64393.693 | 95383.517 | 159777.21
06.00. | ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА |  |  |  | 0 |  | 134620 | 48895 | 183515
07.00. | БРАВАРСКИ РАДОВИ |  |  |  | 0 |  | 69067 | 27971 | 97038
08.00. | ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |  |  | 0 |  | 78867.64 | 59329.72 | 138197.36
09.00. | МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  | 0 |  | 6063.68 | 12398.06 | 18461.74
10.00. | РАЗНИ РАДОВИ |  |  |  | 0 |  | 78120 | 24300 | 102420
| УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ: | [5 empty] | 698769.343 | 607481.602 | 1306250.945
Б. | МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ПОДСТАНИЦЕ МЕДИЦИНСКИХ ГАСОВА КИСЕОНИКА И АЗОТ ОКСИДУЛА
01.01. | ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ
Напомена:
У цене демонтаже урачунати и изношење опреме, потребна рушења и изношење делова опреме и инсталације, утовар у камионе и транспорт до места које одреди корисник, на удаљености до 25km.
01.01.1 | Демонтажа комплетне инсталације кисеоника која се састоји из: - два комплета боца са држачима - редукционе станице 8 bar - редукционе станице 5 bar - остала припадајућа арматура и опрема - припадајући цевовод | пауш. | 1 |  | 44975 | 44975 | 0 | 44975 | 44975
01.01.2 | Демонтажа комплетне инсталације азот оксидула која се састоји из: - два комплета боца са држачима - редукционе станице 5 bar - остала припадајућа арматура и опрема - припадајући цевовод | пауш. | 1 |  | 26259 | 26259 | 0 | 26259 | 26259
01.01. | УКУПНО ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ: | [5 empty] | 0 | 71234 | 71234
02.01 | ПОДСТАНИЦА ГАСНОГ КИСЕОНИКА 2x12 боца
Напомена:
Сва опрема мора бити конструисана за рад са кисеоником и имати оговарајуће атесте.
02.01.1 | Аутоматска редукциона станица GSC 1201 Control, капацитета 120 mn³/h, улазног притиска маx 200 bar, излазног притиска 13-17 bar, са опремом за једностепену редукцију и мерном, сигурносном и регулационом арматуром, давачима контакта сигнала и опремом за аутоматско пребацивање са једне на другу колекторску грану и алармном станицом са 4 канала. Поз.1. У склопу су: - 2 комада запорних вентила са синтер филтеромDN10 NP200, R3/4". | ком. | 1 | 1116970 | 11523 | 1128493 | 1116970 | 11523 | 1128493
02.01.2 | Прикључна (хладна) табла за прикључење цевовода примарног напајања из гасификационе станице течног кисеоника на командну таблу у подстаници гасног кисеоника, са следећом опремом: запорни вентил, синтер филтер, једносмерни вентил, прикључак за цев Ø28 x 1,5 mm. Поз.4. | ком. | 1 | 135595 | 3562 | 139157 | 135595 | 3562 | 139157
02.01.3 | Колектор за 6 вентила за прикључење 12 боца гасног кисеоника, NP200, у склопу са: - 6 комада прикључних вентила за боце (за две прикључне цеви, 6 ком.) - Високопритисном колекторском цеви од бакра, Ø 15x3 мм. - Растеретним вентилом на колектору, DN10 NP200, са навојним прикључком за колекторску цев и излазним прикључком за одушну цев. -8 комада држача боца - за 3 боце. | комп. | лева+ десна | 159227 | 2164 | 161391 | 318454 | 4328 | 322782
02.01.4 | Другостепена редукциона станица 80 mn³/h, са два редукциона вентила 10/50 bar.m, комплет са запорним вентилима, сигурносним вентилом, манометрима и контактним манометром. | ком. | 1 | 188252 | 1860 | 190112 | 188252 | 1860 | 190112
02.01.5 | Редукциона група EN-сет, или сервисирања редукционе станице RS20/80, састоји се од редукционог вентила капацитета 80 Nm³/h, Pul=17 bar и Piz=10 bar, два одмашћена кугласта вентила за мед. Гасове NP25 DN20-22x1 | ком. | 2 | 136676 | 1065 | 137741 | 273352 | 2130 | 275482
02.01.6 | Контролни блок О2, са контактним манометром ниског (10 bar) и високог притиска (12 bar) и сигурносним вентилом подешеним на 13 bar, одводна цев Ø 28х1,5 mm. | ком. | 1 | 396952 | 3700 | 400652 | 396952 | 3700 | 400652
02.01.7 | Вентилски сет за потрошњу, укључује вентил G1" NP40 и манометар 0-40 bar. | ком. | 1 | 20336 | 531 | 20867 | 20336 | 531 | 20867
02.01.8 | Запорни вентил (лоптаста славина) за кисеоник, одмашћен, са навојним прикључцима, EN19: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.8.1. | DN25 NP40 | ком. | 2 | 11865 | 364 | 12229 | 23730 | 728 | 24458
02.01.8.2. | DN20 NP40 | ком. | 1 | 8500 | 364 | 8864 | 8500 | 364 | 8864
02.01.9 | Еластични прикључак за прикључење две боце - бакарна еластична цев NP200, са холендер навојним прикључцима на оба краја, оба навоја W21,8x1/14". Поз.3. | ком. | 12 | 17666 | 246 | 17912 | 211992 | 2952 | 214944
02.01.10 | Цевни прикључни комад, L - угаони 90°, са навојним прикључцима на оба краја, од бакарне цеви Ø15x3 mm, NP200. Поз.5. | ком. | 1 | 32265 | 1050 | 33315 | 32265 | 1050 | 33315
02.01.11 | Специјалне одмашћене, атестиране бакарне цеви SF-Cu (Cu-Rohr), према EN13348 и SRPS C.D5.500/501. Цеви су бешавне, глатко вучене, жарене у вакууму, испорука као тврде цеви у дужини од 5 м, за напајање гасним кисеоником из гасификационе станице, 028x1,5 mm. Поз.6. | m | 5 | 2738 | 307 | 3045 | 13690 | 1535 | 15225
02.01.12 | Колено бакарно од DVP1-Cu, Č25, 90° (на цевоводу за напајање гасним кисеоником из гасификационе станице, Ø28x1,5mm). Poz.7. | ком. | 11 | 374 | 168 | 542 | 4114 | 1848 | 5962
02.01.13 | Специјалне одмашћене, атестиране бакарне цеви SF-Cu (Cu-Rohr), према EN13348 и SRPS C.D5.500/501. Цеви су бешавне, глатко вучене, жарене у вакууму, испорука као тврде цеви у дужини од 5 м, за разводну мрежу кисеоника од подстанице до прикључења на постојећи развод у згради болнице, Ø28x1,5 mm. Poz.8. | m | 120 | 2738 | 307 | 3045 | 328560 | 36840 | 365400
02.01.14 | Разделник са три линије за кисеоник, који се састоји од: - разделне цеви са прикључком R 1", - 3 ком. лоптастих славина DN 20, - 3 ком. манометара Ø 50/0-16 bar, - 3 ком. разделних цеви Ø 22х1 mm. | ком. | 4 | 79502 | 2168 | 81670 | 318008 | 8672 | 326680
02.01.15 | Колено бакарно од DVP1-Cu, Č25, 90° (на цевоводу ка потрошњи, Ø28x1,5 mm). Poz.9. | ком. | 20 | 374 | 168 | 542 | 7480 | 3360 | 10840
02.01.16 | Цевни наставак равни бакарни од DVP1-Cu, Č25 на цевоводу ка потрошњи, за цев Ø28x1,5 mm, Поз.10 | ком. | 10 | 274 | 134 | 408 | 2740 | 1340 | 4080
02.01.17 | Специјалне одмашћене, атестиране бакарне цеви SF-Cu (Cu-Rohr), према EN13348 и SRPS C.D5.500/501. Цеви су бешавне, глатко вучене, жарене у вакууму, испорука као тврде цеви у дужини од 5 м, за одушак кисеоника. Poz.11. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.17.1. | Ø8x1 mm | m | 4 | 514 | 274 | 788 | 2056 | 1096 | 3152
02.01.17.2. | Ø15x1 mm | m | 4 | 983 | 290 | 1273 | 3932 | 1160 | 5092
02.01.18 | Монтажни материјал:заптивачи, материјал за тврдо лемљење и за заваривање, обујмице за вођење цевовода и сл. | пауш. | 1 | 10475 |  | 10475 | 10475 | 0 | 10475
| Тачке 02.01.1÷ 02.01.18 СВЕГА: | [7 empty] | 0
02.01.19 | Испитивање на чврстоћу и заптивеност инсталације, пуштање у рад са предајом записника о испитивању и пуштању у рад, припремно завршни радови. | пауш. | 1 |  | 44975 | 44975 | 0 | 44975 | 44975
02.01.20 | Опрема за оперативне сигнале
ниског/високог притиска у магистралним
цевоводима.
| сигнална кутија за 4 канала | ком. | 2 | 55380 | 9073 | 64453 | 110760 | 18146 | 128906
02.01. | УКУПНО ПОДСТАНИЦА ГАСНОГ КИСЕОНИКА 2x12 боца: | [5 empty] | 3528213 | 151700 | 3679913
02.02 | ПОДСТАНИЦА ТЕЧНОГ АЗОТ СУБОКСИДА 2х3 боце
Напомена:
Сва опрема мора бити конструисана за рад са азот субоксидом и имати оговарајуће атесте.
02.02.1 | Аутоматска редукциона табла тип RS20, капацитета 20 mn³/h, улазног притиска маx 20 bar, излазног притиска 5 bar, са опремом за двостепену редукцију и мерном, сигурносном и регулационом арматуром, давачима контакта сигнала и опремом за аутоматско пребацивање са једне на другу колекторску грану. Поз.20. У склопу су: - 2 комада запорних вентила са синтер филтером DN10 NP200, R3/4". | ком. | 1 | 713840 | 11526 | 725366 | 713840 | 11526 | 725366
02.02.2 | Прикључна (хладна) табла за прикључење цевовода напајања из подстанице течног азот субоксида на командну таблу кисеоника, са следећом опремом: запорни вентил, једносмерни вентил, манометар опсега мерења 0 - 40 bar, укључење контакта (сигнала) на 8 bar, прикључак за цев Ø22 x 1 mm. Поз.23. | ком. | 1 | 145595 | 3561 | 149156 | 145595 | 3561 | 149156
02.02.3 | Колектор за 3 вентила за прикључење 3 боце течног азот субоксида, NP200, у склопу са: - 3 комада прикључних вентила за боце. -високопритисном колекторском цеви од бакра, 15x3mm. - растеретним вентилом на колектору, DN10 NP200, са навојним прикључком за колекторску цев и излазним прикључком за одушну цев. - 3 комада држача боца. Поз.21. | ком. | 2 | 86168 | 2165 | 88333 | 172336 | 4330 | 176666
02.02.4 | Еластични прикључак - бакарна цев или високопритисно еластично црево NP200, са холендер навојним прикључцима на оба краја, оба навоја G3/8. Поз.22. | ком. | 6 | 10682 | 210 | 10892 | 64092 | 1260 | 65352
02.02.5 | Цевни прикључни комад, Л - угаони 90°, са навојним прикључцима на оба краја, од бакарне цеви Ø15x3 mm, NP200. Поз.24. | ком. | 1 | 32260 | 1050 | 33310 | 32260 | 1050 | 33310
02.02.6 | Електрични грејач за азот субоксид, за постављање на цевовод, 250 W. NP200. Поз.29. | ком. | 2 | 51350 | 488 | 51838 | 102700 | 976 | 103676
| Тачке 02.02.1÷02.02.6 СВЕГА: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
02.02.7 | Специјалне одмашћене, атестиране бакарне цеви SF-Cu (Cu-Rohr), према EN13348 и SRPS C.D5.500/501. Цеви су бешавне, глатко вучене, жарене у вакууму, испорука као тврде цеви у дужини од 5 м, DVP1-Cu, Č25, за разводну мрежу азот субоксида од подстанице до прикључења на постојећи развод у згради болнице, Ø22x1 mm. Поз.25. | м | 60 | 1453 | 280 | 1733 | 87180 | 16800 | 103980
02.02.8 | Колено бакарно од DVP1-Cu, Č25, 90° (на цевоводу ка потрошњи, Ø22x1 mm). Поз.26. | ком. | 9 | 246 | 162 | 408 | 2214 | 1458 | 3672
02.02.9 | Цевни наставак раван бакарни од DVP1-Cu, Č25, на цевоводу ка потрошњи, за цев Ø22x1 mm. Поз.31. | ком. | 10 | 175 | 125 | 300 | 1750 | 1250 | 3000
02.02.10 | Специјалне одмашћене, атестиране бакарне цеви SF-Cu (Cu-Rohr), према EN13348 и SRPS C.D5.500/501. Цеви су бешавне, глатко вучене, жарене у вакууму, испорука као тврде цеви у дужини од 5 м, DVP1-Cu, Č25, за одушак азот субоксида, Ø15x1 mm. Poz.11. | м | 6 | 980 | 286 | 1266 | 5880 | 1716 | 7596
02.02.11 | Монтажни материјал: заптивачи, материјал за тврдо лемљење и за заваривање, обујмице за вођење цевовода, итд | пауш. | 1 | 10336 |  | 10336 | 10336 | 0 | 10336
02.02.12 | Контролна јединица - вентил сигурности за азот субоксид, са опругом, притисак отварања 5,5 bar, контактни манометар L/H=4/6 bar, прикључак за интервентно напајање.Поз.27. | ком. | 1 | 100174 | 540 | 100714 | 100174 | 540 | 100714
Тачке 02.02.7÷02.02.12 СВЕГА:
02.02.13 | Испитивање на чврстоћу и заптивеност инсталације, пуштање у рад са предајом записника о испитивању и пуштању у рад, припремно завршни радови. | пауш. | 1 |  | 24443 | 24443 | 0 | 24443 | 24443
02.02. | УКУПНО ПОДСТАНИЦА ТЕЧНОГ АЗОТ СУБОКСИДА 2х3 боце: | [5 empty] | 1438357 | 68910 | 1507267
02.03 | ПОДСТАНИЦА АЗОТ СУБОКСИДА СА 2 Euro cyl боце
Напомена:
Сва опрема мора бити конструисана за рад са азот субоксидом и имати оговарајуће атесте.
02.03.1 | Колектор за азот субоксид, за прикључење 2 комада Euro-Cyl боца, са 2 вентила за прикључење боца, прикључни навој G3/8, са манометром и одушним вентилом. PN 40. Материјал бакар DVP-2. Поз.40, 43, 44, 45, 46, 47. | ком. | 1 | 97632 | 1676 | 99308 | 97632 | 1676 | 99308
02.03.2 | Еластично црево за прикључење Euro-Cyl боца на колектор, за рад са течним азот субоксидом, DN10, PN40. Холендер прикључци G3/8 на оба краја (прикључак за боцу - са рукохватом). Дужина 1,5 m. Поз.41. | ком. | 2 | 16690 | 308 | 16998 | 33380 | 616 | 33996
02.03.3 | Електрични догрејач гасне фазе азота, склоп: цевни мамотај у кади од нерђајућег челика за водену купку, прикључним прирубницама DN25 PN40 у пару и са носећим постољем. Снага грејача 3 kW. Славина за воду G1/2. Испорука Messer Tehnogas. Поз.42. | ком. | 1 | 166910 | 1047 | 167957 | 166910 | 1047 | 167957
02.03.4 | Лоптаста славина са навојним прикључцима 3/4. Материјал Č.4580. Поз.46. | ком. | 6 | 8500 | 363 | 8863 | 51000 | 2178 | 53178
02.03.5 | Вентил за редукцију притиска, Messer U13, са припадајућим посебним прикључцима G1/2. Поз.49. | ком. | 2 | 67742 | 1187 | 68929 | 135484 | 2374 | 137858
02.03.6 | Манометар за азот субоксид гасни, 0-16 bar, Ø100, G1/2. Поз.50. | ком. | 1 | 5335 | 559 | 5894 | 5335 | 559 | 5894
02.03.7 | Вентил сигурности за азот субоксид, са опругом, комплет са преклопном навртком за прикључење. Притисак отварања 13,2 bar. | ком. | 1 | 12922 | 698 | 13620 | 12922 | 698 | 13620
02.03.8 | Специјалне одмашћене, атестиране бакарне цеви SF-Cu (Cu-Rohr), према EN13348 и SRPS C.D5.500/501. Цеви су бешавне, глатко вучене, жарене у вакууму, испорука као тврде цеви у дужини од 5 м, за повезивање колектора са редукционом групом, Ø28x3 mm. Поз.53. | м | 3 | 2738 | 307 | 3045 | 8214 | 921 | 9135
02.03.9 | Специјалне одмашћене, атестиране бакарне цеви SF-Cu (Cu-Rohr), према EN13348 и SRPS C.D5.500/501. Цеви су бешавне, глатко вучене, жарене у вакууму, испорука као тврде цеви у дужини од 5 м, за повезивање редукционе групе са хладном таблом, Ø22x1 mm. Поз.54. | м | 4 | 1453 | 286 | 1739 | 5812 | 1144 | 6956
02.03.10 | Т комад бакарни од DVP1-Cu, Č25, Ø22x1 mm. Поз.55 | ком. | 1 | 257 | 190 | 447 | 257 | 190 | 447
02.03.11 | Колено бакарно од DVP1-Cu, Č25, 90°, Ø28x1,5 mm. Поз.56 | ком. | 2 | 374 | 168 | 542 | 748 | 336 | 1084
02.03.12 | Колено бакарно од DVP1-Cu, Č25, 90°, Ø22x1 mm. Поз.57 | ком. | 8 | 246 | 162 | 408 | 1968 | 1296 | 3264
02.03.13 | Т комад бакарни од DVP1-Cu, Č25, Ø28x1,5 mm. Поз.58 | ком. | 2 | 829 | 218 | 1047 | 1658 | 436 | 2094
02.03.14 | Кутијасти профил од нерђајућег челика 50х50х2 мм. | м | 5 | 922 | 280 | 1202 | 4610 | 1400 | 6010
02.03.15 | Монтажни материјал: заптивачи, материјал за тврдо лемљење и за заваривање, обујмице за вођење цевовода, итд. | пауш. | 1 | 7682 |  | 7682 | 7682 | 0 | 7682
| Тачке 02.03.1÷02.03.15 СВЕГА: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
02.03.16 | Испитивање на чврстоћу и заптивеност инсталације, пуштање у рад са предајом записника о испитивању и пуштању у рад, припремно завршни радови. | пауш. | 1 |  | 13968 | 13968 | 0 | 13968 | 13968
02.03.17 | Опрема за оперативне сигнале ниског/високог притиска у магистралним цевоводима: сигнална кутија за 8 канала | ком. | 1 | 76820 | 3492 | 80312 | 76820 | 3492 | 80312
02.03. | УКУПНО ПОДСТАНИЦА АЗОТ СУБОКСИДА СА 2 Euro cyl боце: | [5 empty] | 610432 | 32331 | 642763
02.04 | ПРОТИВПОЖАРНА ОПРЕМА И НАТПИСНА ТАБЛА
02.04.1 | Натписне табле
| Т1 - Подстанице кисеоника и азот субоксида | ком. | 1 | 3145 |  | 3145 | 3145 | 0 | 3145
| Т2 - Опасност од пожара и експлозије | ком. | 1 | 3145 |  | 3145 | 3145 | 0 | 3145
| Т3 - Забрањено пушење и употреба отворене ватре | ком. | 1 | 3145 |  | 3145 | 3145 | 0 | 3145
| Т4 - Забрањен рад са замашћеним рукама, одећом и алатом | ком. | 1 | 3145 |  | 3145 | 3145 | 0 | 3145
| Т5 - Забрањен приступ незапосленим лицима | ком. | 1 | 3145 |  | 3145 | 3145 | 0 | 3145
| Т6 - Обавезна употреба средстава за личну заштиту | ком. | 1 | 3145 |  | 3145 | 3145 | 0 | 3145
| Покретни саобраћајни знак ,,СТОП" са натписном таблом "Осим за возила добављача гаса и интервентна возила". | ком. | 1 | 4917 |  | 4917 | 4917 | 0 | 4917
| Ручни апарат за гашење пожара прахом S9, SRPS Z.C2.035 | ком. | 2 | 7889 |  | 7889 | 15778 | 0 | 15778
02.04. | УКУПНО ПРОТИВПОЖАРНА ОПРЕМА И НАТПИСНА ТАБЛА: | [5 empty] | 39565 | 0 | 39565
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ВРЕДНОСТИ МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА ПОДСТАНИЦЕ МЕДИЦИНСКИХ ГАСОВА КИСЕОНИКА И АЗОТ ОКСИДУЛА
01.01. | ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ | [5 empty] | 0 | 71234 | 71234
02.01. | ПОДСТАНИЦА ГАСНОГ КИСЕОНИКА 2х12 БОЦЕ | [5 empty] | 3528213 | 151700 | 3679913
02.02. | ПОДСТАНИЦА ТЕЧНОГ АЗОТ СУБОКСИДА 2х3 БОЦЕ | [5 empty] | 1438357 | 68910 | 1507267
02.03. | ПОДСТАНИЦА АЗОТ СУБОКСИДА СА 2 Euro cil БОЦЕ | [5 empty] | 610432 | 32331 | 642763
02.04. | ПРОТИВ ПОЖАРНА ОПРЕМА И НАТПИСНА ТАБЛА | [5 empty] | 39565 | 0 | 39565
| УКУПНО МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ПОДСТАНИЦЕ МЕДИЦИНСКИХ ГАСОВА КИСЕОНИКА И АЗОТ ОКСИДУЛА: | [5 empty] | 5616567 | 324175 | 5940742
В. | ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ПОДСТАНИЦЕ МЕДИЦИНСКОГ КИСЕОНИКА И АЗОТСУБОКСИДА
ОПШТЕ НАПОМЕНЕ
Овим предмером и предрачуном предиђа се испорука свог потребног материјала предвиђеног у позицијама и свог ситног неспецифицираног материјала потребног за комплетну израду, уграђивање колико је то у појединим позицијама наведено и пуштање у исправан рад, као и довођење у исправно стање свих оштећених места на већ изведеним радовима и конструкцијама. Сав употребљен материјал мора бити у складу са одговарајућим стандардима. Сви радови морају бити иведени стручном радном снагом, а у складу са важећим Техничким прописима за предметне врсте радова.
У цену се урачунава цена свог потребног материјала по позицијама и цена монтажног неспецифицираног материјала, цена радне снаге и сви порези и доприноси за материјал и рад. Наведени типови и произвођачи појединих делова опреме или инсталационог материјала нису ообавезни. Извођач може уградити и другу опрему, односно материјал, под условом да има исте карактеристике као и наведени, а ђто предходно потврђује и оверава надзорни орган.
01.00. | РАЗВОДНИ ОРМАНИ И НАПОЈНИ КАБЛОВИ
01.01. | Испорука свог потребног материјала и монтажа у главни разводни орман GRO постојеће подстанице следеће опреме:
| 3 ком. Аутоматска једнополна прекидача (брзи) 25 А | пау | 4 | 588 | 647 | 1235 | 2352 | 2588 | 4940
01.02. | Испорука и уградња разводног ормана RO изграђеног од два пута декапираног лима 1,5mm са вратима бравом и кључевима. Орман мора бити у заштити IP 54. Сви елементи у орману и на орману морају бити обележени натписним плочицама. На вратима ормана поставити упозоравајућу таблицу "опасно по живот" са симболом ел. струје.
Разводни ормани морају бити урађени у складу са препорукама надлежне електродистрибуције. Плаћа се испоручено и постављено за исправан рад. У орман се поставља следећа опрема:
7 ком. Аутоматски осигурач МС32 16А, "B", Ip >10kA
3 ком. Аутоматски осигурач МС32 10А, "B", Ip >10kA
5 ком. Аутоматски осигурач МС32 6А, "B", Ip >10kA
1 ком гребен. Прекидач 4G-16-10u, 500V, AC1, 0-1
1 ком. контактор сл. Типу CNM 16 21, 220V, 50Hz, AC11
2 ком. помоћно реле, сл. Типу CNP 315-44, 220V, 50Hz, AC11
1 ком. сигнална сијалица SS-14 5W 220V, зелена
1 ком. тастерска комбинација "старт-стоп"
1 ком. трафо 220/24V, AC, 100VA
Бакарне сабирнице, VS клеме, потпорни изолатори, проводници за шемирање, натписне плочице, Pg уводнице и сав ситни монтажни материјал.
| Плаћа се испоручено и постављено за исправан рад. | ком. | 1 | 28335 | 9170 | 37505 | 28335 | 9170 | 37505
01.03. | Испорука и полагање кабла PP00-Y 5x6mm² постављеног од постојећег GRO до RO подстанице тех. гасова. Кабл се полаже од RO делимично у PNK 100 који је постављен у објекту подстанице и по траси цевног моста, а затим на пластичним одстојним обујмицама по зиду постојеће подстанице тех гасова, до GRO.
| Плаћа се по комаду просечне дужине 80m. | ком | 1 | 47048 | 16302 | 63350 | 47048 | 16302 | 63350
01.04. | Испорука и уградња кабла (К4) PP00- 5x2,5 mm² постављеног од RO- до грејача гасне фазе азот субоксида. Кабл се полаже делимично на PNK 100, делимично на пластичним одстојним обујмицама и најзад у металном гибљивом цреву Ø 16mm у дужини од 1 m, на месту прикључења кабла за уређај.
| Плаћа се по комаду просечне дужине 6m. | ком | 1 | 2507 | 997 | 3504 | 2507 | 997 | 3504
01.05. | Испорука и уградња кабла (К3) PP00-3x2,5 mm² постављеног од RO- до монофазних "OG" утичница са заштитним контактом за напајање грејача азот субоксида. Каблови се полажу делимично на PNK 100,а делимично на пластичним одстојним обујмицама.
| Плаћа се по комаду просечне дужине 6m. | ком | 2 | 1534 | 265 | 1799 | 3068 | 530 | 3598
01.06. | Испорука и уградња кабла (К6) PP00- 3x1,5 mm² постављеног од RO- у подстаници до сигурносног термостата за искључење грејача из предходне позиције. Кабл се полаже делимично на PNK 100, делимично на пластичним одстојним обујмицама и најзад у металном гибљивом цреву Ø 13,5mm у дужини од 1 m, на месту прикључења кабла за уређај.
| Плаћа се по комаду просечне дужине 6m. | ком | 1 | 1207 | 814 | 2021 | 1207 | 814 | 2021
01.07. | Испорука и уградња кабла (К7, К8 и К9) LiYCY- 3x1 mm² постављеног од RO- у подстаници до сигналних кутија контактног манометра на "Хладној табли" кисеоника и азот субоксида. Каблови се полажу делимично на PNK 100, делимично на пластичним одстојним обујмицама и најзад у металном гибљивом цреву Ø 11mm у дужини од 1 m, на месту прикључења кабла за уређај.
| Плаћа се по комаду просечне дужине 5m. | ком | 3 | 1025 | 692 | 1717 | 3075 | 2076 | 5151
01.08. | Испорука и уградња кабла (К5) PP00- 3x1,5 mm² постављеног постављеног за инсталацију расвете. Кабл се полаже делимично на PNK 100, делимично на пластичним одстојним обујмицама по металној конструкцији објекта. Поз обухвата и испоруку и монтажу "ОГ" разводних кутија, као и 1 обичног и 1 серијског "ОГ" силуминског прекидача. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Плаћа се по комаду постављеног и испитаног кабла просечне дужине 5m. | ком | 4 | 2507 | 1116 | 3623 | 10028 | 4464 | 14492
01.09. | Испорука и уградња кабла (C1 до C10) LiYCY- 2x0,5 mm² постављеног од сигналних кутија К4 и К8 у подстаници контактних манометара на "Хладној табли" кисеоника и азот субоксида. Кабл се полаже делимично на PNK 100, делимично на пластичним одстојним обујмицама и најзад у металном гибљивом цреву Ø 11mm у дужини од 1m, на месту прикључења кабла за уређај.
| Плаћа се по комаду просечне дужине 6m. | ком | 10 | 785 | 692 | 1477 | 7850 | 6920 | 14770
01.10. | Испорука и уградња флуо светиљке, 2x36W, у заштити IP54, за монтажу на плафон. Светиљка се испоручује заједно са прибором за качење. | ком | 2 | 5279 | 1020 | 6299 | 10558 | 2040 | 12598
01.11. | Испорука и уградња косе живине светиљке 125W, у заштити IP54, за монтажу на зид. Светиљка се испоручује заједно са прибором за качење. | ком | 2 | 5365 | 1020 | 6385 | 10730 | 2040 | 12770
01.12. | Испорука и уградња кабла PP00 3x1,5 mm² постављеног од РО до сигналног ормана за напон од 24 V,AC, (LCD). Кабл се полаже у PNK 100 који је постављен у објекту подстанце и на пластичним одстојним обујмицама по зиду подстаницe тех. гасова.
| Плаћа се по комаду просечне дужине 15m. | ком | 1 | 1667 | 1834 | 3501 | 1667 | 1834 | 3501
1. | УКУПНО РАЗВОДНИ ОРМАНИ И НАПОЈНИ КАБЛОВИ: | [5 empty] | 128425 | 49775 | 178200
02.00. | КАБЛОВСКИ РЕГАЛИ
02.01. | Цена позиције обухвата набаавку, транспорт, манипулативне трошкове, монтажу, фарбање оштећених делова у свему према спецификацији.
Перфорирани носачи каблова одговарајуће ширине, дужине 2 m, сл. Типу PNK-Elvod и решеткасти носачи каблова сл. Типу RNK-Elvod са свим потребним елементима укључујући и један плафонски или зидни носач, спојницу или елемент скретања и поклопац.
Испоручују се регали следеће величине:
| PNK 100 | ком | 46 | 1294 | 647 | 1941 | 59524 | 29762 | 89286
| RNK 100 | ком | 2 | 1294 | 647 | 1941 | 2588 | 1294 | 3882
2. | УКУПНО КАБЛОВСКИ РЕГАЛИ: | [5 empty] | 62112 | 31056 | 93168
03.00. | ИНСТАЛАЦИЈА ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕКТРИЧНОГ УДАРА
. | Позиција обухвата набавку, испоруку и припрему материјала за израду темељног уземљивача, инсталације изједначења потенцијала и повезивање на шину за изједначења потенцијала.
03.01. | Испорука и уградња челичне поц. траке Fe-Zn 25x4 mm у темељу објекта пре бетонирања растојању од 10 cm од тла са варењем траке и челичних арматура у темељној плочи на сваких 1,5 m.
| Позиција обухвата и повезивање овог уземљивача са уземљивачима околних објеката. | m | 25 | 194 | 380 | 574 | 4850 | 9500 | 14350
03.02. | Испорука и уградња укрсног комада UK JUS N B4.936/III постављеног на свим местима међусобног спајања траке у темељу. По изради спојева сва места премазати заштитним средством против корозије. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Плаћа се по комаду. | ком | 7 | 141 | 723 | 864 | 987 | 5061 | 6048
03.03. | Испорука материјала и израда спојног вода од уземљивача до сабирница за изједначавање потенцијала SIP. Инсталацију урадити у зиду испод малтера поц. траком Fe-Zn 25x4mm. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Плаћа се, комплет изведено за исправан рад, по дужном метру изведене инсталације и потребних спојева. | m | 5 | 194 | 380 | 574 | 970 | 1900 | 2870
03.04. | Испорука и уградња кутије за изједначење потенцијала постављеној како је то представљено у графичкој документацији и повезивање на темељни уземљивач. | ком | 1 | 470 | 633 | 1103 | 470 | 633 | 1103
03.05. | Испорка материјала и израда спојног вода од сабирница за изједачавање потенцијала до RO. Инсталацију урадити по зиду на носачима траке, поц. траком Fe-zn 25x4 mm. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Плаћа се, комплет изведено за исправан рад, по дужном метру изведене инсталације и потребних спојева. | m | 3 | 194 | 380 | 574 | 582 | 1140 | 1722
03.06. | Испорука и уградња поц. траке Fe-Zn 20x3 mm за израду сабирног земљовода за изједначење потенцијала свих неелектричних делова опреме. Трака се полаже на одстојним зидним потпорама на висини од 0,3m oд пода и повезује се на сабирницу за изједначење потенцијала SIP. | m | 20 | 194 | 380 | 574 | 3880 | 7600 | 11480
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
03.07. | Испорука и уградња траке Fe-Zn 20x3 mm ѕа повезивање металних маса са сабирним водом из Поз.1. | ком. | 7 | 970 | 1903 | 2873 | 6790 | 13321 | 20111
03.08. | Потпоре са типлом за монтажу у бетон NGO 75 по којима се полаже трака из Поз.1. | ком. | 20 | 141 | 723 | 864 | 2820 | 14460 | 17280
03.09. | Испорука и уградња бакарне плетенице 16mm² за премошћење вентила и других уметнутих делова цевовода, врата, жлузина, прозора итд. | м | 10 | 282 | 154 | 436 | 2820 | 1540 | 4360
03.10. | Остали ситан материјал неопходан за реализацију позиција овог поглавља (папучице, вијци, навртке, оловни лим за подметаче. | пауш. | 1 | 5293 | 4076 | 9369 | 5293 | 4076 | 9369
3. | УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈА ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕКТРИЧНОГ УДАРА: | [5 empty] | 29462 | 59231 | 88693
04.00. | ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА
04.01. | Испорука свог потребног материјала и ирада громобранских спустева ирађених од поц. челичне траке Fe-Zn 20x3 mm. Траку поставити уливањем у бетонске стубове или платна.
| Плаћа се по дужном метру изведене инсталације. | м | 6 | 194 | 380 | 574 | 1164 | 2280 | 3444
04.02. | Испорука свог потребног материјала и израда споја алуминијумског лима и металне подконструкције крова који се користе као природне компоненте прихватног система и спустева израђених од поц. челичне траке Fe-Zn 20x3 mm из предходне позиције. Спој траке и лима остварити преклопом траке у дужини од 20 cm и шрафљењем за лим и подконструкцију на два места шрафовима М8.
| Плаћа се паушално за два спуста. | пауш. | 1 | 1764 | 2037 | 3801 | 1764 | 2037 | 3801
04.03. | Испорука и уградња укрсног комада UK SRPS N B4.936/III постављеног на свим местима међусобног спајања траке.
| Плаћа се по комаду. | ком | 10 | 141 | 723 | 864 | 1410 | 7230 | 8640
04.04 | Испорука и уградња мерног споја на свим местима означеним на цртежима, постављеног на 1,7m од коте терена. Спој се изводи преко укрсног комада SRPS N B4. 936/III у кутији за мерни спој.
| Плаћа се по комаду испорученог и уграђеног мерног споја. | ком | 2 | 630 | 633 | 1263 | 1260 | 1266 | 2526
04.05. | Испорука материјала и израда земног уводника од траке Fe-Zn 25x4 mm за спајање вертикалих одвода са уземљивачем, просечне дужине 2м.
| Плаћа се по комаду испорученог и уграђеног земног уводника. | ком | 2 | 388 | 761.0014 | 1149.0014 | 776 | 1522.0028 | 2298.0028
04.06. | Испорука и израда спојева за олук SRPS N B4. 908.
| Плаћа се по комаду. | ком | 2 | 141 | 723 | 864 | 282 | 1446 | 1728
04.07. | Испорука и уградња обујмица SRPS N B4.914 за вертикални одвод.
| Плаћа се рад и материјал, комплетно постављено за исправан рад. | ком | 1 | 113 | 580 | 693 | 113 | 580 | 693
04.08. | Извршити мерење отпора уземљења, изолованости проводника и галванског повезивања металних маса. | пауш. | 1 |  | 35660 | 35660 | 0 | 35660 | 35660
4. | УКУПНО ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА: | [5 empty] | 6769 | 52021.0028 | 58790.0028
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ВРЕДНОСТИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ПОДСТАНИЦЕ МЕДИЦИНСКОГ КИСЕОНИКА И АЗОТСУБОКСИДА
01.00. | РАЗВОДНИ ОРМАНИ И НАПОЈНИ КАБЛОВИ | [5 empty] | 128425 | 49775 | 178200
02.00. | КАБЛОВСКИ РЕГАЛИ | [5 empty] | 62112 | 31056 | 93168
03.00. | ИНСТАЛАЦИЈА ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕКТРИЧНОГ УДАРА | [5 empty] | 29462 | 59231 | 88693
04.00. | ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА | [5 empty] | 6769 | 52021.0028 | 58790.0028
| УКУПНО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ПОДСТАНИЦЕ МЕДИЦИНСКОГ КИСЕОНИКА И АЗОТСУБОКСИДА: | [5 empty] | 226768 | 192083.0028 | 418851.0028
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА ВРЕДНОСТИ ИЗГРАДЊЕ ПОДСТАНИЦЕ МЕДИЦИНСКОГ КИСЕОНИКА И АЗОТСУБОКСИДА
А. | Грађевински радови | [5 empty] | 698769.343 | 607481.602 | 1306250.945
Б. | Машинске инсталације | [5 empty] | 5616567 | 324175 | 5940742
В. | Електроенергетске инсталације | [5 empty] | 226768 | 192083.0028 | 418851.0028
| УКУПНО ИЗГРАДЊЕ ПОДСТАНИЦЕ МЕДИЦИНСКОГ КИСЕОНИКА И АЗОТСУБОКСИДА: | [5 empty] | 6542104.343 | 1123739.6048 | 7665843.9478

## Блок А
редни број | врста радова | јед. мере | количина | једин.цена | укупно
А. | КРИЛО А
А. | МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
А1 | ДЕМОНТАЖА ПОСТОЈЕЋЕ ОПРЕМЕ
| ДЕМОНТАЖА ПОСТОЈЕЋЕ ОПРЕМЕ: КОНТРОЛНЕ ВЕНТИЛСКЕ КАСЕТЕ, ПЛАФОНСКИХ СТАТИВА, ЗИДНИХ УТИЧНИЦА И ЦЕВОВОДА ЗА РАЗВОД МЕДИЦИНСКИХ ГАСОВА. | компл. | 1
Напомена: Ова ставка се узима у целости, а обухвата демонтажу поменутих позиција, заједно са штемовањем зидова ради вађења цевовода док jе количина:
А1.1 | цеви
Ø 22x 1,0 mm
Ø 15 x 1,0 mm
Ø 12 x 1,0 mm
Ø 8 x 1,0 mm
А1.2 | зидни канали
А1.3 | висећи канали
Укупно А1:
УКУПНО ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ:
А2. | ИСПОРУКА И МОНТАЖА ОПРЕМЕ
НАПОМЕНА: Сва опрема мора да поседује дозволу од Агенције за медицинска средства или/и ознаку "СЕ" DIRECTIVE 93/42/EEC као знак да је медицинско средство усаглашено са директивама о медицинским средствима, као и у складу са SRPS EN ISO 7396.
А2.1 | ИСПОРУКА И МОНТАЖА КОНТРОЛНЕ ВЕНТИЛСКЕ КАСЕТЕ (КВК4), УГРАЂЕНЕ У ЗИД, ЗА 4 ГАСА
(кисеоник, компримовани ваздух 5бар, азот-оксидул, вакум) за контролу притиска гаса са могућношћу искључивања. Касета је предвиђена за напајање ендоскопије(016,017,021).
А2.1.1 | Основна вентилска кутија | ком | 1
А2.1.2 | предње маске са вратима и ознакама гасова и сигнализатором стања медицинских гасова. Врата су са уграђеном заштитном бравом на избијање . | ком | 1
А2.1.3 | Заштитна маска за уградњу у зид | ком | 1
А2.1.4 | -вентилског блока за кисеоник DN15-О2 са трансмитером 0 - 5V и са NIST пикључком | ком | 1
А2.1.5 | -вентилског блока за комп.ваздух DN15-КВ5 са трансмитером 0 - 5V и са NIST пикључком | ком | 1
А2.1.6 | -вентилског блока за азот-оксидул DN15-N2O са трансмитером 0 - 5V и са NIST прикључком | ком | 1
А2.1.7 | -вентилског блока за вакуум DN20-ВАЦ са трансмитером 0 - 5V и са NIST пикључком | ком | 1
А2.1.8 | Предња плоча са ознакама за 5 гаса, | ком | 1
А2.1.09 | -електронски претварачки блок са напојном јединицом, сигнализатором на вратима касете и интерфејсом за спрегу са централним сигнализатором. | ком | 1
А2.1.10 | Трансформатор 230VAC/12VDC | ком | 1
| Укупно А 2.1(A.2.1.1÷А2.1.10): | компл. | 1
А2.2 | ИСПОРУКА И МОНТАЖА КОНТРОЛНЕ ВЕНТИЛСКЕ КАСЕТЕ (КВК3), УГРАЂЕНЕ У ЗИД, ЗА 3 ГАСА
(кисеоник, компримовани ваздух 5бар, азот-оксидул, вакум) за контролу притиска гаса са могућношћу искључивања. Касета је предвиђена за напајање ендоскопије(016,017,021).
А2.2.1 | Основна вентилска кутија | ком | 1
А2.2.2 | предње маске са вратима и ознакама гасова и сигнализатором стања медицинских гасова. Врата су са уграђеном заштитном бравом на избијање . | ком | 1
А2.2.3 | Заштитна маска за уградњу у зид | ком | 1
А2.2.4 | -вентилског блока за кисеоник DN15-О2 са трансмитером 0 - 5V и са NIST пикључком | ком | 1
А2.2.5 | -вентилског блока за комп.ваздух DN15-КВ5 са трансмитером 0 - 5V и са NIST пикључком | ком | 1
А2.2.6 | -вентилског блока за вакуум DN20-ВАЦ са трансмитером 0 - 5V и са NIST пикључком | ком | 1
А2.2.7 | Предња плоча са ознакама за 5 гаса, | ком | 1
А2.2.8 | -електронски претварачки блок са напојном јединицом, сигнализатором на вратима касете и интерфејсом за спрегу са централним сигнализатором. | ком | 1
А2.2.9 | Трансформатор 230VAC/12VDC | ком | 1
| Укупно А 2.2(A.2.2.1÷А2.2.9): | компл. | 1
А2.3 | Испорука и уградња под плафоном назидне кутије за смештај 4 кугластa вентила(ВК4) који служе за одвајање инсталације за кисеоник, ваздух, азот-оксидул и вакум. Кутија је димензија 486х256х107, са вратима и бравом за закључавање, израђена од лима дебљине 2мм и офарбана у RAL 9002. | ком | 3
А2.4 | Испорука и уградња под плафоном назидне кутије за смештај 3 кугласта вентила(ВК3) који служе за одвајање инсталације за кисеоник, ваздух и вакум. Кутија је димензија 486х256х107, са вратима и бравом за закључавање, израђена од лима дебљине 2мм и офарбана у RAL 9002. | ком | 1
А2.5 | Испорука и уградња месинганих кугластих ветила намењених за медицинске гасове са потвдом о извршеној припреми (прању одговарајућим средствима).
А2.5.1 | DN 10 | ком | 9
А2.5.2 | DN 15 | ком | 5
А2.5.3 | DN 20 | ком | 1
А2.6 | АНЕСТЕЗИОЛОШКИ ПЛАФОНСКИ СТАТИВ бр.просторије: 353,354,356,254,255,016,017,021. ознака произвођача:А223 MEDIDRANT произвођач: TRILUX или еквивалентан. Статив поседује 2 опружне руке, које су аксијално обртне и без потребе за вертикалним померањем (опционо дозвољено). Јединица на којој се налазе прикључци за медицинске гасове и електричну струју су изведби „стуб“. Комплетан статив са пратећим деловима израђени од квалитетног елоксираног алуминијума отпорног на дезинфекцију и корозију и испоручује се у белој боји РАЛ9002. Статив аксијално обртан у зглобу који је позициониран у плафонском лежишту те и у зглобу који спаја две руке. Јединица за снебдевање тзв "стуб" такође поседује могућност обртања у лежишту ношења и везе са доњом руком. "Стуб" мора имати фронталне шине за монтажу полица и других аксесорија потребних за анестезију. | компл. | 8
Статив се фиксира на бетонски плафон путем челичних анкера или на већ адекватно припремљен плафонски носач / подконструкцију. Плафонски статив је израђен у складу са свим важећим стандардима прописаним за такву врсту опреме и то: - 93/42/EEC (европска норма за медицинске уређаје) - DIN EN 60601 (електрични медиц. уређаји) - IEC 601 (елект.безбедност уређаја) - EN 11197 (медицински уређаји за снабдевање). КАРАКТЕРИСТИКЕ: Број опружних руку: 2 руке Дужина руку: (800+800)мм Померање аксијално/обртно руку: да, око осе у лежишту фиксирања на плафону тј између руку Померање вертиклано: нема Јединица за снабдевање: „стуб“ Дужина јединице за снабдевање "стуба": 950 мм Маx носивост: 225 kg Угао обртања статива у лежишту: max 330° Боја: РАЛ 9002 (бела)
ДОДАТАК: 1. Полица која се монтира на фронталне шине димензије 560х490мм: 1 ком 2. Дупла рука са 2 зглоба за фиксирање на фронталну шину на "стубу" и на другом крају за ношење прохромског вертикалног носача за ношење инфузионих раствора: 1 комад 3. Прохромски вертикални носач инфуционих кеса и раствора, са 4 куке на врху, пречника Ø25мм, подесиве висине од 1050 до 2000мм, максималне носивости до 8кг: 1 комад САСТАВ Електро дела: Јака струја: - прикључница агрегатска (црвена), ком. 4 - прикључница УПС-а (зелена), ком.4 - изједначавање потенцијала, ком. 3 Слаба струја: - прикључак рачунарски (RJ45), ком. 2 Гасног дела: - прикључница за кисеоник, ком. 2 - прикључница за ком.ваздух (5 бара), ком. 2 - прикључница за вакум, ком. 1 - прикључница за азот-оксидул, ком. 1 - прикључница за одвод експираторних гасова ком. 1
МОНТАЖА: предвиђена је од стране произвођача или овлашћеног лица са обуком особља за руковање
А2.7 | ХИРУШКИ СТАТИВ просторије:353,354,356,254,255 ознака произвођача: Служи за напајање електричном енергијом, медицинским гасовима и ношење медицинских уређаја за потребе хирурга (ел. хируршки нож, нож за радиофреквентно сечење исл.). Хирушки плафонски статив са две руке, аксијално обртан 330о маx. носивости до 120kg, без потребе за вертикалним померањем . Статив је у изведби “глава” (“head”) на коју су смештени прикључци за медицинске гасове, вакуум и прикључци за електро напајање. Поседује вертикалне носеће цеви на којима се носе полице и фиока.
САСТАВ: Електро дела: Јака струја: - прикључница агрегатска (црвена) ком. 4 - прикључница УПС-а (зелена), ком. 4 - изједначавање потенцијала, ком. 3 Слаба струја: - рачунарска прикључница (RJ45), ком. 1 Гасног дела: - прикључница за кисеоник, ком. 1 - прикључница за ком.ваздух (5 bar), ком. 1 - AIR Motor (10 бара), ком. 1 -прикључница за одвод из AIR Motorа - прикључница за вакум ком. 3
| Додатна опрема: - полица, носивости до 40 kg, - полица са фиоком, носивости до 40kg - носивост плафона у тачки вешања маx.650 кг МАТЕРИЈАЛ: стандардни БОЈА: стандардна МОНТАЗА: предвиђена је од стране произвођача или овлашћеног лица са обуком особља за руковање | ком. | 5
А2.8 | ПЛАФОНСКИ НОСЕЋИ СИСТЕМИ бр.просторије: 159 произвођач:TRILUX или одговарајући МОДЕЛ: IS 500 Плафонски носећи системи за снабдевање пацијената и опреме медицинским гасовима и електричном струјом у комплету са додатним аксесоријем неопходним за ношење и фиксирање опреме и инструмената. ОПШТА СПЕЦИФИКАЦИЈА ИНСТАЛАЦИЈА И ОПРЕМЕ ПО ЈЕДНОМ ПАЦИЈЕНТ КРЕВЕТУ: 1. ПРИКЉУЧНИЦЕ ЗА МЕДИЦИНСКЕ ГАСОВЕ: - КИСЕОНИК (ком 3) - ВАЗДУХ (КV5) (ком 2) - ВАКУУМ (ком.2) 2. ПРИКЉУЧНИЦЕ ЗА ЈАКУ СТРУЈУ - УТИЧНИЦЕ (6 ИНВЕРТЕРСКИХ /зелене/; 6 АГРЕГАТСКЕ /црвене/) (ком 12) - ПРИКЉУЧЦИ ЗА ИЗЈЕДНАЧАВАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА (ком 6) 3. ПРИКЉУЧНИЦЕ ЗА СЛАБУ СТРУЈУ - РЈ 45 (ком 2)
4. РАСВЕТА по кревету: 4.1. Директно светло и испитно светло 1х24 W са електронским баластом (ком 1) 4.2. Индиректно светло 54/28W са електронским баластом (ком 1) 5. ДОДАТНИ АКСЕСОРИЈИ ЗА НОШЕЊЕ ОПРЕМЕ: 5.1. „МОРКА СТРАНА“ - НОСАЧ ИНФУЗИОНИХ ПУМПИ - НОСАЧ ИНФУЗИОНИХ РАСТВОРА са 6 кука 5.2. „СУВА СТРАНА“ - НОСАЧ МОНИТОРА са једном руком - ПОЛИЦА за једно „сзво“ место између 2 пацијента
2.8.1 | Испорука и монтажа комплетног плафонског система за један кревет (хоризонталног канала, вертикалних стубова, фланши за везу на плафонску припремљену под конструкцију). ознака система: IS 500/2 дужина канала 4000mm ширина канала 360mm | ком. | 2
2.8.2 | Испорука и монтажа комплетног плафонског система за један кревет (хоризонталног канала, вертикалних стубова, фланши за везу на плафонску припремљену под конструкцију). ознака система: IS 500/3 дужина канала 6000mm ширина канала 360mm | ком | 1
2.8.3 | Носач инфозионих пумпи- вертикални, ознака: ZH510 са две прохромске цеви Ø38мм, хоризонтално померљив по доњим вођицама плафонског носача, са могућношћу фиксирања положаја путем ручице. Носач предвиђен да опслужује 2 кревета, носивости макс 100кг. Ширина носача 500мм, висина 1530мм | ком | 3
2.8.4 | Носач инфозионих пумпи- вертикални, ознака: ZH520 са једном прохромском цеви Ø38мм, хоризонтално померљив по доњим вођицама плафонског носача, са могућношћу фиксирања положаја путем ручице. Носач предвиђен да опслужује 1 кревет, носивости макс 60кг. Ширина носача 50мм, висина 1530мм | ком | 1
2.8.5 | Носач инфузионих раствора са 4 кукe за један кревет, ознака: ZH4090 пречник носача Ø25мм са адаптером за прелаз са Ø38мм. Висина носача подесива по потреби, од 1050 до максимално 2000мм. Носивост по једној куки 2кг. | ком | 7
2.8.6 | Држач за две цеви Ø38мм ознака: ZH1040 (међуосног растојања 300мм) са бочним шинским носачем 25х10мм потребан за фиксирање носача инфузионих раствора. | ком | 14
2.8.7 | Држач за цев Ø38мм ознака: ZH 1030 са бочним шинским носачем 25х10мм потребан за ношење торакалних трајних дренажа. Носивост 10кг. Ширина носача 435мм. | ком | 7
2.8.8 | Носач монитора са једном руком, ознака: 132160 дужине 240мм, који се фиксира на носећу вертикалну прохромску цев Ø38мм. Систем фиксирања VESA 75/100 | ком | 7
2.8.9 | Носач опреме, вертикални, ознака: ZH 540 са две прохромске цеви Ø38мм, хоризонтално померљив по доњим вођицама плафонског носача, са могућношћу фиксирања положаја путем ручице. Носач предвиђен да опслужује 2 кревета, носивости макс 150кг. Ширина носача 700мм, висина 730мм | ком | 4
2.9 | Испорука и уградња универзалне болесничке светиљке у соби полуинтензивне неге са 6 кревета (соба бр. 158), за уградњу на плафон. Конструкција се састоји од: -плафонских носача са прибором за монтажу на плафон -алуминијумских профилисаних канала за смештај директне и индиректне расвете, електроопреме и гасне опреме L=2м по кревету -доње шине на каналу за ношење медицинске опреме - 1 ком директна расвета 1x36W са електронском пригушницом -1 ком индиректна расвета 2x36W са електронском пригушницом -1 ком. прекидач за паљење директне расвете -4 ком. шуко утичнице, мрежа (беле) -4 ком. шуко утичница, агрегат (црвене) -4 ком. прикључак за изједначавање потенцијала, ПИН контакт по DIN 42801 - инсталација за болнички информациони систем - 2 ком. прикључница за кисеоник (О2) - 2 ком. прикључница за компримовани ваздух (KV5)
| - 1 ком. прикључница за вакум (VAC) - 1 ком дупла комуникацијска утичница RJ45 | ком. | 1
2.10 | Испорука и уградња Универзалне болесничке светиљке у соби полуинтензивне неге (соба бр. 161), који се састоји од: -плафонских носача са прибором за монтажу на плафон -алуминијумских профилисаних канала за смештај директне и индиректне расвете, електроопреме и гасне опреме L=2м -доње шине на каналу за ношење медицинске опреме L=2m - 1 ком директна расвета 1x36W са електронском пригушницом -1 ком индиректна расвета 2x36W са електронском пригушницом -1 ком. прекидач за паљење директне расвете -4 ком. шуко утичнице, мрежа (беле) -4 ком. шуко утичница, агрегат (црвене) -4 ком. прикључак за изједначавање потенцијала, ПИН контакт по DIN 42801 - инсталација за болнички информациони систем - 2 ком. прикључница за кисеоник (О2) - 2 ком. прикључница за компримовани ваздух (KV5
| - 1 ком. прикључница за вакум (VAC) - 1 ком дупла комуникацијска утичница RJ45 | ком. | 6
2.11 | Специјалне (за медицинске гасове ) атестиране одмашћене и дезоксидиране цеви, са пластичним чеповима на крајевима , од бакра квалитета R290 према SRPS EN 13348:2010, испорука и монтажа (у зидовима са пластичним ,,бужир" цревима израђених од пластичних материјала који у случају пожара не потпомажу сагоревање "самогасиви" и немају штетне продукте приликом сагоревања), следећих димензија:
2.11.1 | Ø 22 x 1,0 mm | м. | 186
2.11.2 | Ø 15 x 1,0 mm | м. | 188
2.11.3 | Ø 12 x 1,0 mm | м. | 99
2.11.4 | Ø 8 x 1,0 mm | м. | 5
2.12 | Цевни фитинзи, израђени од бакра квалитета као поз. цеви(спојнице, колена, Т-комади, редуцири, монтажни материјал за разводне цевоводе:вијци, навртке, подлошке, заптивке, електроде и материјал за спајање и вођење цевовода. Рачуна се 35% од вредности цеви. | цца | 0.35
Укупно 2:
2 | УКУПНО ИСПОРУКА И МОНТАЖА ОПРЕМЕ:
3 | ПРИПРЕМНО - ЗАВРШНИ РАДОВИ
Припремо-завршни радови (сагледавање пројекта,анализа стања, отварање градилишта, решавање евентуалних колизија са осталим инсталацијама, ажурирање атестне документације, припрема за испитивање и мерење параметара потрошних места, вршење свих потребних испитивања, сачињавање записника, обележавање смер и врсту гаса,обука кадрова за руковање и одржавање и сл.)
Укупно 3:
Напомена:
Позиције алармне сигнализације (панели и ел.каблови) ће бити обухваћени у електро пројекту.
У цене су урачунати потребни грађ.радови неопходни за извођење позиција(пробијање отвора, штемовање зидова, бушење кроз АБ плоче,...)
РЕКАПИТУЛАЦИЈА А без пдв
1 | Демонтажа постојеће опреме
2 | Испорука и монтажа опреме
3 | Припремно-завршни радови
Укупно А без пдв :
Note on C9: Name:

## Блок Б
редни број | врста радова | јед. мере | количина | једин.цена | укупно
Б. | БЛОК Б
Б | МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
Б1 | ДЕМОНТАЖА ПОСТОЈЕЋЕ ОПРЕМЕ
| ДЕМОНТАЖА ПОСТОЈЕЋЕ ОПРЕМЕ: КОНТРОЛНЕ ВЕНТИЛСКЕ КАСЕТЕ, ЗИДНИХ УТИЧНИЦА И ЦЕВОВОДА ЗА РАЗВОД МЕДИЦИНСКИХ ГАСОВА. | компл. | 1
Напомена: СТАВКА ДЕМОНТАЖЕ И МОДИФИКАЦИЈА БОЛНИЧКИХ СВЕТИЉКИ ЋЕ БИТИ У ОКВИРУ ИСПОРУКЕ И МОНТАЖЕ ОПРЕМЕ.Ставка демонтаже се узима у целости, а обухвата демонтажу поменутих позиција, заједно са штемовањем зидова ради вађења цевовода док jе количина:
цеви
Ø 22x 1,0 mm
Ø 15 x 1,0 mm
Ø 12 x 1,0 mm
Ø 8 x 1,0 mm
зидне утичнице
зидне канале
Укупно Б1:
УКУПНО ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ:
Б2. | ИСПОРУКА И МОНТАЖА ОПРЕМЕ
Б2.1 | ИСПОРУКА И МОНТАЖА КОНТРОЛНЕ ВЕНТИЛСКЕ КАСЕТЕ КВК3 УГРАЂЕНЕ У ЗИД
(кисеоник,компримовани ваздух 5бар, вакуум) за контролу притиска гаса са могућношћу искључивања. Касета је предвиђена за напајање просторија 1. и2.спрата.
Б2.1.1 | Основна вентилска кутија | ком | 1
Б2.1.2 | предње маске са вратима и ознакама гасова и сигнализатором стања медицинских гасова. Врата су са уграђеном заштитном бравом на избијање а у свему према EN 737-1 | ком | 1
Б2.1.3 | Заштитна маска за уградњу у зид | ком | 1
Б2.1.4 | -вентилског блока за кисеоник DN15-О2 са трансмитером 0 - 5V и са NIST пикључком | ком | 1
Б2.1.5 | -вентилског блока за комп.ваздух DN15-КВ5 са трансмитером 0 - 5V и са NIST пикључком | ком | 1
Б2.1.6 | -вентилског блока за вакуум DN20-ВАЦ са трансмитером 0 - 5V и са NIST пикључком | ком | 1
Б2.1.7 | Предња плоча са ознакама за 3 гаса, | ком | 1
Б2.1.8 | -електронски претварачки блок са напојном јединицом, сигнализатором на вратима касете и интерфејсом за спрегу са централним сигнализатором. | ком | 1
Б2.1.9 | Трансформатор 230VAC/12VDC | ком | 1
| Укупно Б2.1.1 ÷ Б2.1.9: | комп. | 2
Б2.2 | ИСПОРУКА И МОНТАЖА КОНТРОЛНЕ ВЕНТИЛСКЕ КАСЕТЕ КВК2 УГРАЂЕНЕ У ЗИД
(кисеоник,компримовани ваздух 5бар) за контролу притиска гаса са могућношћу искључивања. Касета је предвиђена за напајање просторија приземља и 4.спрата.
Б2.2.1 | Основна вентилска кутија | ком | 1
Б2.2.2 | предње маске са вратима и ознакама гасова и сигнализатором стања медицинских гасова. Врата су са уграђеном заштитном бравом на избијање а у свему према EN 737-1 | ком | 1
Б2.2.3 | Заштитна маска за уградњу у зид | ком | 1
Б2.2.4 | -вентилског блока за кисеоник DN15-О2 са трансмитером 0 - 5V и са NIST пикључком | ком | 1
Б2.2.5 | -вентилског блока за комп.ваздух DN15-КВ5 са трансмитером 0 - 5V и са NIST пикључком | ком | 1
Б2.2.6 | Предња плоча са ознакама за 3 гаса, | ком | 1
Б2.2.7 | -електронски претварачки блок са напојном јединицом, сигнализатором на вратима касете и интерфејсом за спрегу са централним сигнализатором. | ком | 1
Б2.2.8 | Трансформатор 230VAC/12VDC | ком | 1
| Укупно Б 2.2.1 ÷ Б2.2.8: | компл | 2
Б2.3 | Испорука и уградња Универзалне болесничке светиљке у соби интернистичке опсервације (соба бр. 038) и бол у грудима (соба бр 040), тип UBS K2 2O2, 2KV5 који се састоји од: -алуминијумског профилисаног канала за смештај директне и индиректне расвете L=3.2m -алуминијумског профилисаног канала за смештај електроопреме и електро утичница L=3.2m -алуминијумског профилисаног канала за смештај гасне опреме L=3.2m -директна расвета 1x18W са електронском пригушницом ком.2 -индиректна расвета 2x36W са електронском пригушницом ком. 2 -2 ком. прекидач за паљење/гашење дир. расвете -2 x 2 ком. шуко утичнице (бела) -2 x 2 ком. шуко утичница (црвена) -2 x 1 ком. прикључак за изједначавање потенцијала, ПИН контакт по DIN 42801 -2 ком. прикључница за кисеоник (О2) -2 ком. прикључница за компримовани ваздух (KV5) | ком | 2
Б2.4 | Испорука и уградња Универзалне болесничке светиљке у соби интернистичке опсервације (соба бр. 038), тип UBS K1O2, KV5 који се састоји од: -алуминијумског профилисаног канала за смештај директне и индиректне расвете L=1.7m -алуминијумског профилисаног канала за смештај електроопреме и електро утичница L=1.7m -алуминијумског профилисаног канала за смештај гасне опреме L=1.7m -1 kom. директна расвета 1x18W са електронском пригушницом -1 kom. индиректна расвета 2x36W са електронском пригушницом -1 ком. прекидач за паљење/гашење дир. расвете -1 x 2 ком. шуко утичнице (бела) -1 x 2 ком. шуко утичница (црвена) -1 x 1 ком. прикључак за изједначавање потенцијала, ПИН контакт по DIN 42801 -1 ком. прикључница за кисеоник (О2) -1 ком. прикључница за компримовани ваздух (KV5) | ком | 1
Б2.5 | Испорука и уградња зидног инсталационог канала у интернистичким ординацијама (соба бр. 041, 043), ЕКГ (соба. бр. 042), интрвенције (соба. бр. 056, 104, 204), хируршка амбуланта (соба. бр. 57а) тип ZIK 1000, O2, KV5 који се састоји од: -алуминијумског профилисаног канала за смештај електроопреме и електро утичница L=1m -алуминијумског профилисаног канала за смештај гасне опреме L=1m -доње шине на каналу за ношење медицинске опреме L=1m -2 ком. шуко утичнице (бела) -2 ком. шуко утичница (црвена) -2 ком. прикључак за изједначавање потенцијала, ПИН контакт по DIN 42801 -1 ком. прикључница за кисеоник (О2) -1 ком. прикључница за компримовани ваздух (KV5) | ком | 10
Б2.6 | Испорука и монтажа универзалних болничких светиљки у болесничким собама (соба бр. 105, 109, 113, 117, 129, 133, 138, 230, 234) тип UBS K2 2O2, 2KV5 BS.који се састоји од: -алуминијумског профилисаног канала за смештај електроопреме и електро утичница L=3.2m -алуминијумског профилисаног канала за смештај гасне опреме L=3.2m -доње шине на каналу за ношење медицинске опреме L=3.2m -4 ком. шуко утичнице (бела) -4 ком. шуко утичница (црвена) -2 ком. прикључак за изједначавање потенцијала, ПИН контакт по DIN 42801 -2 ком. прикључница за кисеоник (О2) -2 ком. прикључница за компримовани ваздух (KV5) -болнички информациони систем (BS) | ком | 9
Б2.7 | Демонтажа, прерада, и монтажа универзалних болничких светиљки у болесничким собама (соба бр. 107, 111, 115, 119, 131, 136, 211, 232, 236, 241, 307, 311, 316, 320, 333, 337, 341) тип UBS 2110 K2 8E, 2PIN, BIS 2030. Репарација обухвата: Испорука и монтажа универзалних болничких светиљки у болесничким собама (соба бр. 107, 111, 115, 119, 131, 136, 211, 232, 236, 241) тип UBS K2 2O2, 2KV5 BS.који се састоји од: -алуминијумског профилисаног канала за смештај електроопреме и електро утичница L=3.2m -алуминијумског профилисаног канала за смештај гасне опреме L=3.2m -доње шине на каналу за ношење медицинске опреме L=3.2m -4 ком. шуко утичнице (бела) -4 ком. шуко утичница (црвена) -2 ком. прикључак за изједначавање потенцијала, ПИН контакт по DIN 42801 -2 ком. прикључница за кисеоник (О2) -2 ком. прикључница за компримовани ваздух (KV5) -болнички информациони систем (BS) | ком | 11
Б2.8 | Испорука и уградња Универзалне болесничке светиљке болесничким собама (соба бр. 204, 207, 209, 211, 214, 216, 218, 220, 236, и 241), тип UBS K2 2O2, 2KV5 BS који се састоји од: -алуминијумског профилисаног канала за смештај директне и индиректне расвете L=3.2м -алуминијумског профилисаног канала за смештај електроопреме и електро утичница L=3.2mm -профилисаног канала за смештај гасне опреме L=3.2m -2 x 1 ком директна расвета 1x18W са електронском пригушницом -2 x 1 ком индиректна расвета 2x36W са електронском пригушницом -2 x 2 ком. шуко утичнице (бела) -2 x 1 ком. шуко утичница (црвена) -2 x 1 ком. прикључак за изједначавање потенцијала, ПИН контакт по DIN 42801 - инсталација болничког информационог система -2 x 1 ком. прикључница за кисеоник (О2) -2 x 1 ком. прикључница за компримовани ваздух (KV5) | ком | 9
Б2.9 | Испорука и уградња Универзалне болесничке светиљке болесничким собама (соба бр. 135, 240), тип UBS K3 6O2, 6KV5 3VAC BS који се састоји од: -алуминијумског профилисаног канала за смештај директне и индиректне расвете L=5м -алуминијумског профилисаног канала за смештај електроопреме и електро утичница L=5mm -профилисаног канала за смештај гасне опреме L=5m -3 x 1 ком директна расвета 1x18W са електронском пригушницом -3 x 1 ком индиректна расвета 2x36W са електронском пригушницом -3x 2 ком. шуко утичнице (бела) -3 x 1 ком. шуко утичница (црвена) -3 x 1 ком. прикључак за изједначавање потенцијала, ПИН контакт по DIN 42801 - инсталација болничког информационог система -3 x 2 ком. прикључница за кисеоник (О2) -3 x 2 ком. прикључница за компримовани ваздух (KV5) -3 x 1 ком. прикључница за вакуум (VAC) | ком | 2
Б2.10 | Испорука и уградња Универзалне болесничке светиљке болесничким собама (соба бр. 135, 240), тип UBS K2 4O2, 4KV5 2VAC BS који се састоји од: -алуминијумског профилисаног канала за смештај директне и индиректне расвете L=3.2м -алуминијумског профилисаног канала за смештај електроопреме и електро утичница L=3.2mm -профилисаног канала за смештај гасне опреме L=3.2m -2 x 1 ком директна расвета 1x18W са електронском пригушницом -2 x 1 ком индиректна расвета 2x36W са електронском пригушницом -2x 2 ком. шуко утичнице (бела) -2 x 1 ком. шуко утичница (црвена) -2 x 1 ком. прикључак за изједначавање потенцијала, ПИН контакт по DIN 42801 - инсталација болничког информационог система -2 x 2 ком. прикључница за кисеоник (О2) -2 x 2 ком. прикључница за компримовани ваздух (KV5) -2 x 1 ком. прикључница за вакуум (VAC) | ком | 2
Б2.11 | Испорука и уградња Универзалне болесничке светиљке болесничким собама (соба бр. 207, 211, 216, 220, 236, и 241), тип UBS K2 O2, KV5 BS који се састоји од: -алуминијумског профилисаног канала за смештај директне и индиректне расвете L=3.2м -алуминијумског профилисаног канала за смештај електроопреме и електро утичница L=3.2mm -алуминијумског профилисаног канала за смештај гасне опреме L=3.2m -2 x 1 ком директна расвета 1x18W са електронском пригушницом -2 x 1 ком индиректна расвета 2x36W са електронском пригушницом -2 x 2 ком. шуко утичнице (бела) -2 x 1 ком. шуко утичница (црвена) -2 x 1 ком. прикључак за изједначавање потенцијала, ПИН контакт по DIN 42801 - инсталација за болнички информациони систем (BS) -2 x 1 ком. прикључница за кисеоник (О2) -2 x 1 ком. прикључница за компримовани ваздух (KV5) | ком | 3
Б2.12 | Испорука и уградња Универзалне болесничке светиљке болесничким собама (соба бр. 105, 109, 113, 117, 129, 133, 138, 230, 234), тип UBS K2 O2, KV5 BS који се састоји од: -алуминијумског профилисаног канала за смештај директне и индиректне расвете L=3.2м -алуминијумског профилисаног канала за смештај електроопреме и електро утичница L=3.2mm -алуминијумског профилисаног канала за смештај гасне опреме L=3.2m -2 x 1 ком директна расвета 1x18W са електронском пригушницом -2 x 1 ком индиректна расвета 2x36W са електронском пригушницом -2 x 2 ком. шуко утичнице (бела) -2 x 1 ком. шуко утичница (црвена) -2 x 1 ком. прикључак за изједначавање потенцијала, ПИН контакт по DIN 42801 - инсталација за болнички информациони систем (BS) -2 x 1 ком. прикључница за кисеоник (О2) -2 x 1 ком. прикључница за компримовани ваздух (KV5) | ком | 9
Б2.13 | Испорука и уградња Универзалне болесничке светиљке у апартманима (соба бр. 427 и 429), тип UBS K2 O2, KV5 BS који се састоји од: -алуминијумског профилисаног канала за смештај директне и индиректне расвете L=3.2м -алуминијумског профилисаног канала за смештај електроопреме и електро утичница L=3.2mm -алуминијумског профилисаног канала за смештај гасне опреме L=0.3mм - директна расвета 1x18W са електронском пригушницом -2 x 1 ком индиректна расвета 2x36W са електронском пригушницом -2 x 2 ком. шуко утичнице (бела) -2 x 1 ком. шуко утичница (црвена) -2 x 1 ком. прикључак за изједначавање потенцијала, ПИН контакт по DIN 42801 - инсталација за болнички информациони систем (BS) -2 x 1 ком. прикључница за кисеоник (О2) -2 x 1 ком. прикључница за компримовани ваздух (KV5) | ком | 2
Б2.14 | Испорука и уградња Универзалне болесничке светиљке у апартманима (соба бр. 404, 408, 416, 419, 424 и 432), -тип UBS K1 KV5 BS који се састоји од: -алуминијумског профилисаног канала за смештај директне и индиректне расвете L=1.6м -алуминијумског профилисаног канала за смештај електроопреме и електро утичница L=1.6mm -алуминијумског профилисаног канала за смештај гасне опреме L=1.6m -1 x 1 ком директна расвета 1x18W са електронском пригушницом- 1 x 1 ком индиректна расвета 2x36W са електронском пригушницом -1 x 2 ком. шуко утичнице (бела) -1 x 1 ком. шуко утичница (црвена) -1 x 1 ком. прикључак за изједначавање потенцијала, ПИН контакт по DIN 42801 - инсталација за болнички информациони систем BS -1 x 1 ком. прикључница за кисеоник (О2) -1 x 1 ком. прикључница за компримовани ваздух (KV5) | ком | 6
Б2.15 | Испорука и уградња Универзалне болесничке светиљке у апартманима (соба бр. 410), тип UBS K1 O2, KV5 BS који се састоји од: -алуминијумског профилисаног канала за смештај директне и индиректне расвете L=0.85м -алуминијумског профилисаног канала за смештај електроопреме и електро утичница L=0.85mm -алуминијумског профилисаног канала за смештај гасне опреме L=0.85m -1 x 1 ком директна расвета 1x18W са електронском пригушницом -1 x 1 ком индиректна расвета 2x36W са електронском пригушницом -1 x 2 ком. шуко утичнице (бела) -1 x 1 ком. шуко утичница (црвена) -1 x 1 ком. прикључак за изједначавање потенцијала, ПИН контакт по DIN 42801 - инсталација заболнички информациони систем( BS) -1 x 1 ком. прикључница за кисеоник (О2) -1 x 1 ком. прикључница за компримовани ваздух (KV5) | ком | 1
Б2.16 | Специјалне (за медицинске гасове ) атестиране одмашћене и дезоксидиране цеви, са пластичним чеповима на крајевима , од бакра квалитета R290 према SRPS EN 13348:2010, испорука и монтажа (у зидовима са пластичним ,,бужир" цревима израђених од пластичних материјала који у случају пожара не потпомажу сагоревање "самогасиви" и немају штетне продукте приликом сагоревања), следећих димензија:
Б2.16.1 | Ø 15 x 1,0 mm | м. | 450
Б2.16.2 | Ø 12 x 1,0 mm | м. | 355
Б2.16.3 | Ø 8 x 1,0 mm | м. | 78
Б2.25 | Цевни фитинзи, израђени од бакра квалитета као поз. цеви(спојнице, колена, Т-комади, редуцири, монтажни материјал за разводне цевоводе:вијци, навртке, подлошке, заптивке, електроде и материјал за спајање и вођење цевовода. Рачуна се 35% од вредности цеви. | цца | 0.35
Укупно Б2:
3 | ПРИПРЕМНО - ЗАВРШНИ РАДОВИ
Припремо-завршни радови (сагледавање пројекта,анализа стања, отварање градилишта, решавање евентуалних колизија са осталим инсталацијама, ажурирање атестне документације, припрема за испитивање и мерење параметара потрошних места, вршење свих потребних испитивања, сачињавање записника, обележавање смер и врсту гаса,обука кадрова за руковање и одржавање и сл.)
Напомена:
Позиције алармне сигнализације (панели и ел.каблови) ће бити обухваћени у електро пројекту.
У цене су урачунати потребни грађ.радови неопходни за извођење позиција(пробијање отвора, штемовање зидова, бушење кроз АБ плоче,...)
РЕКАПИТУЛАЦИЈА Б без пдв
1 | Демонтажа постојеће опреме
2 | Испорука и монтажа опреме
3 | Припремно-завршни радови
Укупно Б без пдв :
РЕКАПИТУЛАЦИЈА (А + Б) без пдв
РЕКАПИТУЛАЦИЈА (А + Б) са пдв