## NN RAZVOD
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
А | СПОЉНИ КАБЛОВСКИ РАЗВОД 1kV, НАПОЈНИ ВОДОВИ 1 kV, КАБЛОВСКИ НОСАЧИ
04.01 | ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
Спољни грађевински радови за израду ревизионих армирано бетонских шахтова и кабловске канализације за пролаз енергетских каблова 1kV у дворишном комплексу КБЦ Драгиша Мишовић, према, спецификацијама и приложеним детаљима из пројекта, без ограничења укључују: -Сва потребна геодетска обележавања на терену према пројекту, усаглашено са постојећим подземним инсталацијама на објекту. - Све потребне ископе и затрпавања са планирањем терена, и одвозом вишка материјала из ископа, према приложеним техничким условима. -Набавка, транспорт и уградња свог потребног материјала, израда ревизионих армирано бетонскох шахтова, -Набавку и полагање потребног броја PVC цеви за пролаз енергетских каблова.
04.01.01 | Набавка и транспорт свог потребног материјала и израда ревизионих армирано бетонских шахтова од набијеног бетoна MB25. Ревизиони кабловски шахтови предвиђени су на траси новопројектоване кабловске канализације за излаз каблова из постојеће MBTS 10/04kV, 2x1000kVA и из просторија постојећег дизел електричног агрегата, па до уласка у сутерен 2,3 објекта болнице, техничку-електро просторију.
Армирано бетонски шахтови су покривени са префабрикованим армирано бетонским плочама у којима су уграђени ливено челични поклоци са рамом (светлих) димензија 600x600mm, предвиђени за опитно оптерећење од 5Mp .
| Префабриковане армирано бетонске покривне плоче постављају се на ревизиона кабловска окна након провлачења и испитивања каблова. Обрачун и плаћање по комаду направљеног и комплетираног ревизионог кабловског окна следећих унутрашњих димензија 140x140x100cm | ком | 3
04.01.02 | Ручни ископ и припрема кабловског рова у земљишту III категорије димензија 80x100cm, на траси кабловске канализације од изласка из MBTS, изнад постојећег објекта дизел агрегата до уласка у сутерен 2,3 објекта болнице, техничку-електро просторију.
Припрема рова са израдом бетонске подлоге од мршавог бетона (CS100) дeбљине 10cm.
Набавка,транспорт и полагање PCV цеви са наглавком пречника Ø100/110mm, у бетонској заштити, према приложеним детаљима из пројекта, комплет са компресионим гуменим прстеновима и PVC држачима (чешљевима) који се постављају на сваких 3 метра дуж трасе.
Затрпавање преостале дубине рова материја-лом из ископа са набијањем у слојевима, планирање терена, утовар у возило и одвоз вишка материјала из ископа на депонију удаљену до 10 километара коју одреди Инвеститор.
Обрачун и плаћање по дужном метру комплетно изведене кабловске канализације, са следећим бројем PVC цеви како следи:
| 2x4 PVC Ø 100/110mm | m | 50
04.01.03 | Сечење коловозне конструкције у зони уласка возила хитне помоћи и возила за снабдевање, ручни ископ и припрема рова димензија 60x80cm, са израдом бетонске подлоге дебљине 10cm, набавка транспорт и полагање PVC у бетонској заштити пречника Ø110/100mm, према приложеним детаљима из пројекта, за пролаз каблова 1kV, на траси кабловске канализације од изласка из MBTS, изнад постојећег објекта дизел агрегата до уласка у сутерен 2,3 објекта болнице, техничку-електро просторију. На овим деоницама бетонска заштита предвиђена је до завршних слојева коловозне конструкције. Позиција ових радова укључује утовар и одвоз вишка материјала из ископа на депонију удаљену до 10km, коју одреди Инвеститор, комплет са довођењем оштећених површина коловозне кострукције у предходно стање.
Обрачун и плаћање по дужном метру комплетно изведене кабловске канализације, са следећим бројем PVC цеви у коловозној конструкцији како следи:
| 2x4 PVC Ø 100/110mm | m | 62
УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
04.02 | ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ
Набавка, транспорт и полагање енергетских каблова за прикључак разводних ормана у објекту на напон мреже и агрегата. Каблови се полажу кроз ПВЦ цеви, кабловску канализацију а делом на кавловске носаче у техничкој електро просторији. Обрачун и плаћање по дужном метру положених каблова, следећих типова и пресека како следи:
04.02.01 | XP00 4x150 mm2 | m | 612
Набавка транспорт и монтажа хладно цинкованих по изведби решеткастих кабловских носача, сличних типу "КАБЛОФИЛ". Решеткасти кабловски носачи се испоручују без посебних елемената за промену правца већ се хоризонталне и вертикалне кривине савладавају сечењем и украјањем решеткастог носача каблова на лицу места. Решеткасти кабловски носачи се монтирају на плафонске или зидне конзоле које су израђене од челичних профила "L" 40x40x3mm, двоструко минизиране и офарбане заштитном бојом. Конзоле се постављају се на сваких 1,2 метра дуж кабловске трасе и причвршћују се за бетонску конструкцију објекта, искључиво помоћу челичних типлова и одговарајућих поцинкованих завртњева. Обрачун и плаћање по метру дужном, испоручених и намонтираних кабловских носача, комплет са монтажним прибором и елементима за хоризонтална скретања, следећих димензија и то, како следи:
04.02.02 | RNK 400/54mm | m | 33
04.02.03 | RNK 200/54mm | m | 28
ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ
04.03 | ЗАВРШНИ РАДОВИ
04.03.01 | Снимање кабловског вода 1кV са уцртавањем трасе у план и копирањем. Излазак на терен и остали трошкови Градског геодетског завода и Одсека за техничку документацију ЕДБ. Плаћање по рачуну.
| Обрачун по снимљеном кабловском воду. | ком. | 2
04.03.02 | Напонско испитивање енергетског кабла 1кV између две кабловске главе, "фазовање" кабловских жила (слагање редоследа фаза нове и постојеће мреже), са исписивањем, постављањем и пломбирањем таблица и протоколског броја. Плаћање по рачуну.
| Обрачун по испитаном каблу. | ком. | 2
04.03.03 | Трошкови надзора јавних комуналних предузећа приликом изградње електроенергетске мреже, ради усаглашавања са осталим подземним и надземним инсталацијама и објектима.
| Плаћање по рачуну. | паушал | 1
04.03.04 | Допунски и завршни радови у кабловској мрежи. Организација градилишта, преглед терена, пробни ровови, избор трасе, додатни уземљивачи, допунска мерења, допунске заштитне мере, поправке оштећених површина, постављање таблица за упозорење, напредвиђени радови и трошкови. "фазовање" (слагање редоследа фаза у мрежи), детаљан преглед извршених радова, испитивања, атести и пробни погон кабловске мреже. Технички преглед објекта, израда елабората изведеног стања, пријем и стављање објекта у редован погон.
| Укупно за рад, материјал и транспорт. | комплет | 1
УКУПНО ЗАВРШНИ РАДОВИ
УКУПНО СПОЉНИ КАБЛОВСКИ РАЗВОД 1kV, НАПОЈНИ ВОДОВИ 1 kV, КАБЛОВСКИ НОСАЧИ
Б | УНУТРАШЊИ ЕНЕРГЕТСКИ РАЗВОД
04.04 | НАПОЈНИ ВОДОВИ 1 kV
Набавка, транспорт и полагање енергетских каблова за прикључак разводних ормана у објекту на напон мреже, агрегата и УПСа. Каблови су произведени према посебним захтевима у случају настанка пожара, са безхалогеном самогасивом изолацијом. Каблови се полажу делом кроз кабловске канале а делом на кавловске носаче. Обрачун и плаћање по дужном метру положених каблова, следећих типова и пресека како следи:
04.04.01 | N2XH 4x150 mm2 | m | 15
04.04.02 | N2XH 4x120 mm2 | m | 110
04.04.03 | N2XH 4x95 mm2 | m | 380
04.04.04 | N2XH 4x70 mm2 | m | 45
04.04.05 | N2XH 4x50 mm2 | m | 35
04.04.06 | N2XH-Ј 5x35 mm2 | m | 120
04.04.07 | N2XH-Ј 5x16 mm2 | m | 23
04.04.08 | N2XH-Ј 5x10 mm2 | m | 45
04.04.09 | N2XH-Ј 5x6 mm2 | m | 55
04.04.10 | N2XH-Ј 1x70 mm2 | m | 140
04.04.11 | N2XH-Ј 1x50 mm2 | m | 380
04.04.12 | N2XH-Ј 1x35 mm2 | m | 45
04.04.13 | N2XH-Ј 1x25 mm2 | m | 35
04.04.14 | NHXHX-Ј FE180/E90 5x6 mm2 | m | 250
04.04.15 | NHXHX-Ј FE180/E90 5x4 mm2 | m | 75
Набавка, транспорт и монтажа топло цинкованих перфорираних кабловских носача, еквивалентни типу "OBO Bettermann" Београд. Кабловски носачи монтирају на плафонске или зидне конзоле. Конзоле се постављају дуж кабловске трасе и причвршћују се за бетонску конструкцију објекта искључиво помоћу челичних типлова и одговарајућих поцинкованих завртњева. Обрачун и плаћање по метру дужном, испоручених и намонтираних кабловских носача, комплет са монтажним прибором и елементима за хоризонтална и вертикална скретања, следећих димензија и то како следи :
04.04.16 | RNK - 400/60mm | m | 112
04.04.17 | RNK - 200/60mm | m | 773
04.04.18 | RNK - 100/60mm | m | 41
Набавка транспорт и монтажа перфорираних ватроотпорних Е90 кабловских носача, еквивалентно типу "OBO Bettermann" Београд. Кабловски носачи се монтирају на навојне шипке на плафон. Шипке се постављају на сваких 1,2 метра дуж кабловске трасе и причвршћују се за бетонску конструкцију објекта, искључиво помоћу челичних типлова и одговарајућих поцинкованих завртњева. Обрачун и плаћање по метру дужном, испоручених и намонтираних кабловских носача, комплет са монтажним прибором и елементима за хоризонтална и вертикална скретања, следећих димензија и то, како следи :
04.04.19 | RNK Е90- 200/54mm са поклопцем | m | 75
04.04.20 | RNK Е90- 100/54mm са поклопцем | m | 17
04.04.21 | Набавка, испорука и монтажа обујмица и типлова од хладноцинкованог челика за вођење каблова, који се постављају на одговарајућем међусобном растојању, за вођење до 15 каблова типа 3х1,5mm2, еквивалентно типу OBO GRIP "OBO Bettermann" Београд. Обрачун и плаћање по комаду намонтиране обујмице са свим неопходним монтажним прибором. | ком. | 628
НАПОЈНИ ВОДОВИ 1 kV
04.05. | РАЗВОДНИ ОРМАНИ
04.05.01 | RO-S3_MREŽA Набавка, испорука монтажа и повезивање - 1 ком. Разводног ормана, фабричке производње, за монтажу на зид, направљеног од два пута декапираног челичног лима, следећих карактеристика:
- типски тестиран према стандарду IEC 60439-1
- укупних димензија 600x630x250mm (ширина x висина x дубина)
- одговара стандардима : IEC60947, IEC50298, IEC60439 и IEC62208
- номиналне струје 160А
- унутрашњи степен заштите мин. IP30
- модуларна изведба кућишта, од префабрикованих монтажних елемената
- префабриковане сабирнице одговарајуће називне струје
- префабриковани носећи елементи опреме
- префабриковани спојни елементи сабирница и опреме
- кућиште израђено од висококвалитетног метала
- ожичење изведено префабрикованим елементима и/или бакарним П проводницима
- флексибилне везе изведене финожичаним проводницима
Увод каблова са горње стране.
еквивалентних карактеристика типу XL3 "Legrand Electric"
Врсте и количине опреме које се уграђују у разводни орман, са наведеним вредностима за In и Ik приказане су табеларно у оквиру спецификације у овом поглављу.
У отцепну кутију на сабирничком разводу ОК-С3 уградити и повезати:
- 1 ком. Трополни прекидач, називног напона 440VАC, са електронском заштитном јединицом S2 LSI, 100А, подешеном на струју 63А, за заштиту од преоптерећења (0,4...1 In) и кратког споја (5…10 In), са окидачем за искључење 230VАC, са помоћним контактом сигнализације положаја, са закретном продуженом ручицом која се монтира на отцепну кутију, називне струје 100А, прекидне моћи 36kA. сл.типу DPX3 250, "Legrand Electric",
Према приложеним шемама у орман је уграђена и повезана следећа ел. опрема:
- 1 ком. Трополна склопка растављач 100А, са положајем 1-0, монтирана на дин шину у разводном орману,еквивалентна типу Vistop 100, "Legrand Electric"
- 11 ком. Трополни нисконапонски прекидач, за 400V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја перкострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 16A / 10kA сл.типу DX3, Legrand Electric
- 14 ком. Једнополни нисконапонски прекидач, за 230V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја перкострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 16A / 10kA сл.типу DX3, Legrand Electric
- 5 ком.Једнополни нисконапонски прекидач, за 230V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја перкострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 10A / 10kA сл.типу DX3, Legrand Electric
- 3 ком. Једнополни нисконапонски прекидач, за 440V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја перкострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 6А / 10kA сл.типу DX3, Legrand Electric
- 3 ком. Црвена ЛЕД сигнална лампица Ø22mm, са сијалицом и пред-отпором за прикључак на напон 230VAC, сл.типу OSMOZ, Legrand Electric
- 3 ком. Oдводник пренапона. У складу са системом заштите од индиректног напона додира. – тип: PZH II V/230 (Un=230V, Uc=275V, Imax(8/20)=40kA, In(8/20)=20kA, Up<1,3kV, tA<25ns, Ip=60kArms ) Поставља се између фазних и нултог проводника.
- 1 ком. Oдводник пренапона. – тип: PZH II B20 (Uc=255V, Ri>1000MΩ, Iimp(10/350)=20kA, Q=10As,W/R= 100kJ/Ω, Imax(8/20)=50kA, In(8/20)=20kA, Up<1,3kV, Ifi=100Arms, tA<100ns, Ip=60kArms) Поставља се између нултог и заштитног PE проводника.
| Све комплет намонтирано повезано испитано и пуштено под напон. | компл. | 1
04.05.02 | ROА-S3_АГРЕГАТ Набавка, испорука монтажа и повезивање - 1 ком. Разводног ормана, фабричке производње, за монтажу на зид, направљеног од два пута декапираног челичног лима, следећих карактеристика:
- типски тестиран према стандарду IEC 60439-1
- одговара стандардима : IEC60947, IEC50298, IEC60439 и IEC62208
- номиналне струје 160А
- унутрашњи степен заштите мин. IP30
- модуларна изведба кућишта, од префабрикованих монтажних елемената
- префабриковане сабирнице одговарајуће називне струје
- префабриковани носећи елементи опреме
- префабриковани спојни елементи сабирница и опреме
- кућиште израђено од висококвалитетног метала
- ожичење изведено префабрикованим елементима и/или бакарним П проводницима
- флексибилне везе изведене финожичаним проводницима
Увод каблова са горње стране.
еквивалентних карактеристика типу XL3 "Legrand Electric"
Врсте и количине опреме које се уграђују у разводни орман, са наведеним вредностима за In и Ik приказане су табеларно у оквиру спецификације у овом поглављу.
У отцепну кутију на сабирничком разводу ОК-С3 уградити и повезати:
- 1 ком. Трополни нисконапонски прекидач, за 400V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја перкострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 16A / 10kA сл.типу DX3, Legrand Electric
Према приложеним шемама у орман је уграђена и повезана следећа ел. опрема:
- 1 ком. Трополна склопка растављач 63А, са положајем 1-0, монтирана на дин шину у разводном орману,еквивалентна типу Vistop 63A, "Legrand electric"
- 7 ком. Једнополни нисконапонски прекидач, за 230V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја перкострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 16A / 10kA сл.типу DX3, Legrand Electric
- 4 ком.Једнополни нисконапонски прекидач, за 230V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја перкострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 10A / 10kA сл.типу DX3, Legrand Electric
- 3 ком. Једнополни нисконапонски прекидач, за 440V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја перкострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 6А / 10kA сл.типу DX3, Legrand Electric
- 3 ком. Црвена ЛЕД сигнална лампица Ø22mm, са сијалицом и пред-отпором за прикључак на напон 230VAC, сл.типу OSMOZ, Legrand Electric
- 3 ком. Oдводник пренапона. У складу са системом заштите од индиректног напона додира. – тип: PZH II V/230 (Un=230V, Uc=275V, Imax(8/20)=40kA, In(8/20)=20kA, Up<1,3kV, tA<25ns, Ip=60kArms ) Поставља се између фазних и нултог проводника.
- 1 ком. Oдводник пренапона. – тип: PZH II B20 (Uc=255V, Ri>1000MΩ, Iimp(10/350)=20kA, Q=10As,W/R= 100kJ/Ω, Imax(8/20)=50kA, In(8/20)=20kA, Up<1,3kV, Ifi=100Arms, tA<100ns, Ip=60kArms) Поставља се између нултог и заштитног PE проводника.
| Све комплет намонтирано повезано испитано и пуштено под напон. | компл. | 1
04.05.03 | RO-S2_MREŽA Набавка, испорука монтажа и повезивање - 1 ком. Разводног ормана, фабричке производње, за монтажу на зид, направљеног од два пута декапираног челичног лима , следећих карактеристика:
- типски тестиран према стандарду IEC 60439-1
- одговара стандардима : IEC60947, IEC50298, IEC60439 и IEC62208
- номиналне струје 160А
- унутрашњи степен заштите мин. IP30
- модуларна изведба кућишта, од префабрикованих монтажних елемената
- префабриковане сабирнице одговарајуће називне струје
- префабриковани носећи елементи опреме
- префабриковани спојни елементи сабирница и опреме
- кућиште израђено од висококвалитетног метала
- ожичење изведено префабрикованим елементима и/или бакарним П проводницима
- флексибилне везе изведене финожичаним проводницима
Увод каблова са горње стране.
еквивалентних карактеристика типу XL3 "Legrand Electric"
Врсте и количине опреме које се уграђују у разводни орман, са наведеним вредностима за In и Ik приказане су табеларно у оквиру спецификације у овом поглављу.
У отцепну кутију на сабирничком разводу ОК-С3 уградити и повезати:
- 1 ком. Трополни нисконапонски прекидач, за 400V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја перкострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 32A / 10kA сл.типу DX3, Legrand Electric
Према приложеним шемама у орман је уграђена и повезана следећа ел. опрема:
- 1 ком. Трополна склопка растављач 63А, са положајем 1-0, монтирана на дин шину у разводном орману,еквивалентна типу Vistop 63A, "Legrand electric"
- 3 ком. Трополни нисконапонски прекидач, за 400V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја перкострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 16A / 10kA сл.типу DX3, Legrand Electric
- 14 ком. Једнополни нисконапонски прекидач, за 230V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја перкострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 16A / 10kA сл.типу DX3, Legrand Electric
- 4 ком.Једнополни нисконапонски прекидач, за 230V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја перкострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 10A / 10kA сл.типу DX3, Legrand Electric
- 3 ком. Једнополни нисконапонски прекидач, за 440V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја перкострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 6А / 10kA сл.типу DX3, Legrand Electric
- 3 ком. Црвена ЛЕД сигнална лампица Ø22mm, са сијалицом и пред-отпором за прикључак на напон 230VAC, сл.типу OSMOZ, Legrand Electric
- 3 ком. Oдводник пренапона. У складу са системом заштите од индиректног напона додира. – тип: PZH II V/230 (Un=230V, Uc=275V, Imax(8/20)=40kA, In(8/20)=20kA, Up<1,3kV, tA<25ns, Ip=60kArms ) Поставља се између фазних и нултог проводника.
- 1 ком. Oдводник пренапона. – тип: PZH II B20 (Uc=255V, Ri>1000MΩ, Iimp(10/350)=20kA, Q=10As,W/R= 100kJ/Ω, Imax(8/20)=50kA, In(8/20)=20kA, Up<1,3kV, Ifi=100Arms, tA<100ns, Ip=60kArms) Поставља се између нултог и заштитног PE проводника.
| Све комплет намонтирано повезано испитано и пуштено под напон. | компл. | 1
04.05.04 | RO-KUH_MREŽA Набавка, испорука монтажа и повезивање - 1 ком. Разводног ормана, фабричке производње, слободностојећег, за монтажу на под, направљеног од два пута декапираног челичног лима , следећих карактеристика:
- типски тестиран према стандарду IEC 60439-1
- одговара стандардима : IEC60947, IEC50298, IEC60439 и IEC62208
- номиналне струје 630А
- унутрашњи степен заштите мин. IP30
- модуларна изведба кућишта, од префабрикованих монтажних елемената
- префабриковане сабирнице одговарајуће називне струје
- префабриковани носећи елементи опреме
- префабриковани спојни елементи сабирница и опреме
- кућиште израђено од висококвалитетног метала
- ожичење изведено префабрикованим елементима и/или бакарним П проводницима
- флексибилне везе изведене финожичаним проводницима
Увод каблова са горње стране.
еквивалентних карактеристика типу XL3 "Legrand Electric"
Врсте и количине опреме које се уграђују у разводни орман, са наведеним вредностима за In и Ik приказане су табеларно у оквиру спецификације у овом поглављу.
У отцепну кутију на сабирничком разводу ОК-С3 уградити и повезати:
- 1 ком. Трополни прекидач, називног напона 440VАC, са електронском заштитном јединицом S2 LSI, 250А, подешеном на струју 200А, за заштиту од преоптерећења (0,4...1 In) и кратког споја (5…10 In), са окидачем за искључење 230VАC, са помоћним контактом сигнализације положаја, са закретном продуженом ручицом која се монтира на отцепну кутију, називне струје 250А, прекидне моћи 36kA. сл.типу DPX3 250, "Legrand Electric",
Према приложеним шемама у орман је уграђена и повезана следећа ел. опрема:
- 1 ком. Трополна склопка растављач 250А, са положајем 1-0, монтирана на дин шину у разводном орману,еквивалентна типуDPX-IS 250A, "Legrand Electric"
- 1 ком. Трополни нисконапонски прекидач, за 400V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја перкострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 50A / 10kA сл.типу DX3, Legrand Electric
- 2 ком. Трополни нисконапонски прекидач, за 400V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја перкострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 25A / 10kA сл.типу DX3, Legrand Electric
- 5 ком. Трополни нисконапонски прекидач, за 400V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја перкострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 20A / 10kA сл.типу DX3, Legrand Electric
- 4 ком. Трополни нисконапонски прекидач, за 400V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја перкострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 16A / 10kA сл.типу DX3, Legrand Electric
- 23 ком. Једнополни нисконапонски прекидач, за 230V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја перкострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 16A / 10kA сл.типу DX3, Legrand Electric
- 9 ком.Једнополни нисконапонски прекидач, за 230V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја перкострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 10A / 10kA сл.типу DX3, Legrand Electric
- 3 ком. Једнополни нисконапонски прекидач, за 440V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја перкострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 6А / 10kA сл.типу DX3, Legrand Electric
- 3 ком. Црвена ЛЕД сигнална лампица Ø22mm, са сијалицом и пред-отпором за прикључак на напон 230VAC, сл.типу OSMOZ, Legrand Electric
- 3 ком. Oдводник пренапона. У складу са системом заштите од индиректног напона додира. – тип: PZH II V/230 (Un=230V, Uc=275V, Imax(8/20)=40kA, In(8/20)=20kA, Up<1,3kV, tA<25ns, Ip=60kArms ) Поставља се између фазних и нултог проводника.
- 1 ком. Oдводник пренапона. – тип: PZH II B20 (Uc=255V, Ri>1000MΩ, Iimp(10/350)=20kA, Q=10As,W/R= 100kJ/Ω, Imax(8/20)=50kA, In(8/20)=20kA, Up<1,3kV, Ifi=100Arms, tA<100ns, Ip=60kArms) Поставља се између нултог и заштитног PE проводника.
| Све комплет намонтирано повезано испитано и пуштено под напон. | компл. | 1
04.05.05 | ROА-KUH_АГРЕГАТ Набавка, испорука монтажа и повезивање - 1 ком. Разводног ормана, фабричке производње, за монтажу на зид, направљеног од два пута декапираног челичног лима , следећих карактеристика:
- типски тестиран према стандарду IEC 60439-1
- одговара стандардима : IEC60947, IEC50298, IEC60439 и IEC62208
- номиналне струје 160А
- унутрашњи степен заштите мин. IP30
- модуларна изведба кућишта, од префабрикованих монтажних елемената
- префабриковане сабирнице одговарајуће називне струје
- префабриковани носећи елементи опреме
- префабриковани спојни елементи сабирница и опреме
- кућиште израђено од висококвалитетног метала
- ожичење изведено префабрикованим елементима и/или бакарним П проводницима
- флексибилне везе изведене финожичаним проводницима
Увод каблова са горње стране.
еквивалентних карактеристика типу XL3 "Legrand Electric"
Врсте и количине опреме које се уграђују у разводни орман, са наведеним вредностима за In и Ik приказане су табеларно у оквиру спецификације у овом поглављу.
У отцепну кутију на сабирничком разводу ОК-С3 уградити и повезати:
- 1 ком. Трополни нисконапонски прекидач, за 400V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја перкострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 20A / 10kA сл.типу DX3, Legrand Electric
Према приложеним шемама у орман је уграђена и повезана следећа ел. опрема:
- 1 ком. Трополна склопка растављач 63А, са положајем 1-0, монтирана на дин шину у разводном орману,еквивалентна типу Vistop 63A, "Legrand electric"
- 18 ком. Једнополни нисконапонски прекидач, за 230V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја перкострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 16A / 10kA сл.типу DX3, Legrand Electric
- 9 ком.Једнополни нисконапонски прекидач, за 230V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја перкострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 10A / 10kA сл.типу DX3, Legrand Electric
- 3 ком. Једнополни нисконапонски прекидач, за 440V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја перкострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 6А / 10kA сл.типу DX3, Legrand Electric
- 3 ком. Црвена ЛЕД сигнална лампица Ø22mm, са сијалицом и пред-отпором за прикључак на напон 230VAC, сл.типу OSMOZ, Legrand Electric
- 3 ком. Oдводник пренапона. У складу са системом заштите од индиректног напона додира. – тип: PZH II V/230 (Un=230V, Uc=275V, Imax(8/20)=40kA, In(8/20)=20kA, Up<1,3kV, tA<25ns, Ip=60kArms ) Поставља се између фазних и нултог проводника.
- 1 ком. Oдводник пренапона. – тип: PZH II B20 (Uc=255V, Ri>1000MΩ, Iimp(10/350)=20kA, Q=10As,W/R= 100kJ/Ω, Imax(8/20)=50kA, In(8/20)=20kA, Up<1,3kV, Ifi=100Arms, tA<100ns, Ip=60kArms) Поставља се између нултог и заштитног PE проводника.
| Све комплет намонтирано повезано испитано и пуштено под напон. | компл. | 1
04.05.06 | RO-S1_MREŽA Набавка, испорука монтажа и повезивање - 1 ком. Разводног ормана, фабричке производње, за монтажу на зид, направљеног од два пута декапираног челичног лима дебљине 2mm, следећих карактеристика:
- типски тестиран према стандарду IEC 60439-1
- одговара стандардима : IEC60947, IEC50298, IEC60439 и IEC62208
- номиналне струје 160А
- унутрашњи степен заштите мин. IP30
- модуларна изведба кућишта, од префабрикованих монтажних елемената
- префабриковане сабирнице одговарајуће називне струје
- префабриковани носећи елементи опреме
- префабриковани спојни елементи сабирница и опреме
- кућиште израђено од висококвалитетног метала
- ожичење изведено префабрикованим елементима и/или бакарним П проводницима
- флексибилне везе изведене финожичаним проводницима
Увод каблова са горње стране.
еквивалентних карактеристика типу XL3 "Legrand Electric"
Врсте и количине опреме које се уграђују у разводни орман, са наведеним вредностима за In и Ik приказане су табеларно у оквиру спецификације у овом поглављу.
У отцепну кутију на сабирничком разводу ОК-С3 уградити и повезати:
- 1 ком. Трополни прекидач, називног напона 440VАC, са електронском заштитном јединицом S2 LSI, 100А, подешеном на струју 80А, за заштиту од преоптерећења (0,4...1 In) и кратког споја (5…10 In), са окидачем за искључење 230VАC, са помоћним контактом сигнализације положаја, са закретном продуженом ручицом која се монтира на отцепну кутију, називне струје 100А, прекидне моћи 36kA. сл.типу DPX3 250, "Legrand Electric",
Према приложеним шемама у орман је уграђена и повезана следећа ел. опрема:
- 1 ком. Трополна склопка растављач 100А, са положајем 1-0, монтирана на дин шину у разводном орману,еквивалентна типу Vistop 100A, "Legrand Electric"
- 7 ком. Двополни 1П+Н, нисконапонски прекидач са заштитном склопком диференцијалне струје уграђеном у заједничко кућиште, за 230V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, In 16A, (30mA) сл.типу DX3, Legrand Electric
- 39 ком. Једнополни нисконапонски прекидач, за 230V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја перкострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 16A / 10kA сл.типу DX3, Legrand Electric
- 20 ком.Једнополни нисконапонски прекидач, за 230V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја перкострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 10A / 10kA сл.типу DX3, Legrand Electric
- 3 ком. Једнополни нисконапонски прекидач, за 440V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја перкострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 6А / 10kA сл.типу DX3, Legrand Electric
- 3 ком. Црвена ЛЕД сигнална лампица Ø22mm, са сијалицом и пред-отпором за прикључак на напон 230VAC, сл.типу OSMOZ, Legrand Electric
- 3 ком. Oдводник пренапона. У складу са системом заштите од индиректног напона додира. – тип: PZH II V/230 (Un=230V, Uc=275V, Imax(8/20)=40kA, In(8/20)=20kA, Up<1,3kV, tA<25ns, Ip=60kArms ) Поставља се између фазних и нултог проводника.
- 1 ком. Oдводник пренапона. – тип: PZH II B20 (Uc=255V, Ri>1000MΩ, Iimp(10/350)=20kA, Q=10As,W/R= 100kJ/Ω, Imax(8/20)=50kA, In(8/20)=20kA, Up<1,3kV, Ifi=100Arms, tA<100ns, Ip=60kArms) Поставља се између нултог и заштитног PE проводника.
| Све комплет намонтирано повезано испитано и пуштено под напон. | компл. | 1
04.05.07 | ROА-S1_АГРЕГАТ Набавка, испорука монтажа и повезивање - 1 ком. Разводног ормана, фабричке производње, за монтажу на зид, направљеног од два пута декапираног челичног лима дебљине 2mm, следећих карактеристика:
- типски тестиран према стандарду IEC 60439-1
- одговара стандардима : IEC60947, IEC50298, IEC60439 и IEC62208
- номиналне струје 160А
- унутрашњи степен заштите мин. IP30
- модуларна изведба кућишта, од префабрикованих монтажних елемената
- префабриковане сабирнице одговарајуће називне струје
- префабриковани носећи елементи опреме
- префабриковани спојни елементи сабирница и опреме
- кућиште израђено од висококвалитетног метала
- ожичење изведено префабрикованим елементима и/или бакарним П проводницима
- флексибилне везе изведене финожичаним проводницима
Увод каблова са горње стране.
еквивалентних карактеристика типу XL3 "Legrand Electric"
Врсте и количине опреме које се уграђују у разводни орман, са наведеним вредностима за In и Ik приказане су табеларно у оквиру спецификације у овом поглављу.
У отцепну кутију на сабирничком разводу ОК-С3 уградити и повезати:
- 1 ком. Трополни прекидач, називног напона 440VАC, са електронском заштитном јединицом S2 LSI, 100А, подешеном на струју 40А, за заштиту од преоптерећења (0,4...1 In) и кратког споја (5…10 In), са окидачем за искључење 230VАC, са помоћним контактом сигнализације положаја, са закретном продуженом ручицом која се монтира на отцепну кутију, називне струје 100А, прекидне моћи 36kA. сл.типу DPX3 250, "Legrand Electric",
Према приложеним шемама у орман је уграђена и повезана следећа ел. опрема:
- 1 ком. Трополна склопка растављач 100А, са положајем 1-0, монтирана на дин шину у разводном орману,еквивалентна типу Vistop100, "Legrand Electric"
- 27 ком. Једнополни нисконапонски прекидач, за 230V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја перкострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 16A / 10kA сл.типу DX3, Legrand Electric
- 16 ком.Једнополни нисконапонски прекидач, за 230V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја перкострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 10A / 10kA сл.типу DX3, Legrand Electric
- 3 ком. Једнополни нисконапонски прекидач, за 440V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја перкострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 6А / 10kA сл.типу DX3, Legrand Electric
- 3 ком. Црвена ЛЕД сигнална лампица Ø22mm, са сијалицом и пред-отпором за прикључак на напон 230VAC, сл.типу OSMOZ, Legrand Electric
- 3 ком. Oдводник пренапона. У складу са системом заштите од индиректног напона додира. – тип: PZH II V/230 (Un=230V, Uc=275V, Imax(8/20)=40kA, In(8/20)=20kA, Up<1,3kV, tA<25ns, Ip=60kArms ) Поставља се између фазних и нултог проводника.
- 1 ком. Oдводник пренапона. – тип: PZH II B20 (Uc=255V, Ri>1000MΩ, Iimp(10/350)=20kA, Q=10As,W/R= 100kJ/Ω, Imax(8/20)=50kA, In(8/20)=20kA, Up<1,3kV, Ifi=100Arms, tA<100ns, Ip=60kArms) Поставља се између нултог и заштитног PE проводника.
| Све комплет намонтирано повезано испитано и пуштено под напон. | компл. | 1
04.05.08 | ROU-PR_UPS Набавка, испорука монтажа и повезивање - 1 ком. Разводног ормана, фабричке производње, за монтажу на зид, направљеног од два пута декапираног челичног лима дебљине 2mm, следећих карактеристика:
- типски тестиран према стандарду IEC 60439-1
- одговара стандардима : IEC60947, IEC50298, IEC60439 и IEC62208
- номиналне струје 630А
- унутрашњи степен заштите мин. IP30
- модуларна изведба кућишта, од префабрикованих монтажних елемената
- префабриковане сабирнице одговарајуће називне струје
- префабриковани носећи елементи опреме
- префабриковани спојни елементи сабирница и опреме
- кућиште израђено од висококвалитетног метала
- ожичење изведено префабрикованим елементима и/или бакарним П проводницима
- флексибилне везе изведене финожичаним проводницима
Увод каблова са горње стране.
еквивалентних карактеристика типу XL3 "Legrand Electric"
Врсте и количине опреме које се уграђују у разводни орман, са наведеним вредностима за In и Ik приказане су табеларно у оквиру спецификације у овом поглављу.
Према приложеним шемама у орман је уграђена и повезана следећа ел. опрема:
- 1 ком. Четворополни нисконапонски прекидач, за 230V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја перкострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 40A / 10kA сл.типу DX3, Legrand Electric
- 1 ком. Четворополна склопка растављач 40А, са положајем 1-0, монтирана на дин шину у разводном орману,еквивалентна типу Vistop 63A, "Legrand electric"
- 3 ком.Једнополни нисконапонски прекидач, за 230V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја перкострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 10A / 10kA сл.типу DX3, Legrand Electric
- 3 ком. Једнополни нисконапонски прекидач, за 440V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја перкострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 6А / 10kA сл.типу DX3, Legrand Electric
- 3 ком. Црвена ЛЕД сигнална лампица Ø22mm, са сијалицом и пред-отпором за прикључак на напон 230VAC, сл.типу OSMOZ, Legrand Electric
- 3 ком. Oдводник пренапона. У складу са системом заштите од индиректног напона додира. – тип: PZH II V/230 (Un=230V, Uc=275V, Imax(8/20)=40kA, In(8/20)=20kA, Up<1,3kV, tA<25ns, Ip=60kArms ) Поставља се између фазних и нултог проводника.
- 1 ком. Oдводник пренапона. – тип: PZH II B20 (Uc=255V, Ri>1000MΩ, Iimp(10/350)=20kA, Q=10As,W/R= 100kJ/Ω, Imax(8/20)=50kA, In(8/20)=20kA, Up<1,3kV, Ifi=100Arms, tA<100ns, Ip=60kArms) Поставља се између нултог и заштитног PE проводника.
- 3 ком. Једнополни нисконапонски прекидач, за 230V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја перкострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 40A / 10kA сл.типу DX3, Legrand Electric
- 3 ком. Једнополно постоље 63А са ултра брзим топљивим улочком од 40А, а заштиту jеднофазног изолационог трансформатора 8kVA, од ударне струје кратког споја.
- 3 ком. Двополна раставна прелопка 40А, са положајем 0-1, за монтажу на шину DIN 35, за сервисно искључење примара једнофазног изолационог трансфорнатора 8kVA.
- 3 ком. Једнофазни изолациони трансформатор, према стандардима IEC 60364-7-710 и IEC 61558-2-15, сличан типу "Legrand Electric", 230/230V, снагe 8 kVА, уграђен у доњем делу разводног ормана, комплет са сензором за заштиту од преоптерећења.
- 3 ком. Панел за оптичку и визуелну сигнализацију аларма на контролнику изолације сличан типу QS0230VRS, "Bticino-Legrand", повезан каблом кат. бр. 336904 макс. 50m удаљено од контролника.
- 3 ком. Контролник отпора изолације, за монтажу на шину DIN-35, сличан типу QS0230SS "Bticino-Legrand".
- 3 ком. Двополни нисконапонски прекидач, за 440V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја прекострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 6А / 10kA,за прикључак потрошача са мреже-агрегата преко једнофазног изолационог транформатора. сл.типу DX3, Legrand Electric
- 16 ком. Двополни нисконапонски прекидач, за 440V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја прекострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 16А / 10kA,за прикључак потрошача са мреже-агрегата преко једнофазног изолационог транформатора. сл.типу DX3, Legrand Electric
- 3 ком. Једнополни нисконапонски прекидач, за 440V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја прекострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 2А / 10kA сл.типу DX3, Legrand Electric
- 1 ком. Вентилатора 80W/230V, за вентилацију-хлађење уграђене опреме у орману комплет са подесивим контролним термостатом од +10 до +75ºC., рамом са филтером уграђен на вратима ормана.
| Све комплет намонтирано повезано испитано и пуштено под напон. | компл. | 1
04.05.09 | RO-1_MREŽA Набавка, испорука монтажа и повезивање - 1 ком. Разводног ормана, фабричке производње, за монтажу на зид, направљеног од два пута декапираног челичног лима дебљине 2mm, следећих карактеристика:
- типски тестиран према стандарду IEC 60439-1
- одговара стандардима : IEC60947, IEC50298, IEC60439 и IEC62208
- номиналне струје 630А
- унутрашњи степен заштите мин. IP30
- модуларна изведба кућишта, од префабрикованих монтажних елемената
- префабриковане сабирнице одговарајуће називне струје
- префабриковани носећи елементи опреме
- префабриковани спојни елементи сабирница и опреме
- кућиште израђено од висококвалитетног метала
- ожичење изведено префабрикованим елементима и/или бакарним П проводницима
- флексибилне везе изведене финожичаним проводницима
Увод каблова са горње стране.
еквивалентних карактеристика типу XL3 "Legrand Electric"
Врсте и количине опреме које се уграђују у разводни орман, са наведеним вредностима за In и Ik приказане су табеларно у оквиру спецификације у овом поглављу.
У отцепну кутију на сабирничком разводу ОК-С3 уградити и повезати:
- 1 ком. Трополни прекидач, називног напона 440VАC, са електронском заштитном јединицом S2 LSI, 160А, подешеном на струју 125А, за заштиту од преоптерећења (0,4...1 In) и кратког споја (5…10 In), са окидачем за искључење 230VАC, са помоћним контактом сигнализације положаја, са закретном продуженом ручицом која се монтира на отцепну кутију, називне струје 160А, прекидне моћи 36kA. сл.типу DPX3 250, "Legrand Electric",
Према приложеним шемама у орман је уграђена и повезана следећа ел. опрема:
- 1 ком. Трополна склопка растављач 200А, са положајем 1-0, монтирана на дин шину у разводном орману,еквивалентна типуDPX-IS 250A, "Legrand Electric"
- 16 ком. Двополни 1П+Н, нисконапонски прекидач са заштитном склопком диференцијалне струје уграђеном у заједничко кућиште, за 230V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, In 16A, (30mA) сл.типу DX3, Legrand Electric
- 96 ком. Једнополни нисконапонски прекидач, за 230V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја перкострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 16A / 10kA сл.типу DX3, Legrand Electric
- 20 ком.Једнополни нисконапонски прекидач, за 230V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја перкострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 10A / 10kA сл.типу DX3, Legrand Electric
- 3 ком. Једнополни нисконапонски прекидач, за 440V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја перкострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 6А / 10kA сл.типу DX3, Legrand Electric
- 3 ком. Црвена ЛЕД сигнална лампица Ø22mm, са сијалицом и пред-отпором за прикључак на напон 230VAC, сл.типу OSMOZ, Legrand Electric
- 3 ком. Oдводник пренапона. У складу са системом заштите од индиректног напона додира. – тип: PZH II V/230 (Un=230V, Uc=275V, Imax(8/20)=40kA, In(8/20)=20kA, Up<1,3kV, tA<25ns, Ip=60kArms ) Поставља се између фазних и нултог проводника.
- 1 ком. Oдводник пренапона. – тип: PZH II B20 (Uc=255V, Ri>1000MΩ, Iimp(10/350)=20kA, Q=10As,W/R= 100kJ/Ω, Imax(8/20)=50kA, In(8/20)=20kA, Up<1,3kV, Ifi=100Arms, tA<100ns, Ip=60kArms) Поставља се између нултог и заштитног PE проводника.
| Све комплет намонтирано повезано испитано и пуштено под напон. | компл. | 1
04.05.10 | ROA-1_AGREGAT Набавка, испорука монтажа и повезивање - 1 ком. Разводног ормана, фабричке производње, за монтажу на зид, направљеног од два пута декапираног челичног лима дебљине 2mm, следећих карактеристика:
- типски тестиран према стандарду IEC 60439-1
- одговара стандардима : IEC60947, IEC50298, IEC60439 и IEC62208
- номиналне струје 630А
- унутрашњи степен заштите мин. IP31
- модуларна изведба кућишта, од префабрикованих монтажних елемената
- префабриковане сабирнице одговарајуће називне струје
- префабриковани носећи елементи опреме
- префабриковани спојни елементи сабирница и опреме
- кућиште израђено од висококвалитетног метала
- ожичење изведено префабрикованим елементима и/или бакарним П проводницима
- флексибилне везе изведене финожичаним проводницима
Увод каблова са горње стране.
еквивалентних карактеристика типу XL3 "Legrand Electric"
Врсте и количине опреме које се уграђују у разводни орман, са наведеним вредностима за In и Ik приказане су табеларно у оквиру спецификације у овом поглављу.
У отцепну кутију на сабирничком разводу ОК-С3 уградити и повезати:
- 1 ком. Трополни прекидач, називног напона 440VАC, са електронском заштитном јединицом S2 LSI, 100А, подешеном на струју 63А, за заштиту од преоптерећења (0,4...1 In) и кратког споја (5…10 In), са окидачем за искључење 230VАC, са помоћним контактом сигнализације положаја, са закретном продуженом ручицом која се монтира на отцепну кутију, називне струје 100А, прекидне моћи 36kA. сл.типу DPX3 250, "Legrand Electric",
Према приложеним шемама у орман је уграђена и повезана следећа ел. опрема:
- 1 ком. Трополна склопка растављач 100А, са положајем 1-0, монтирана на дин шину у разводном орману,еквивалентна типу Vistop 100, "Legrand Electric"
- 50 ком. Једнополни нисконапонски прекидач, за 230V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја перкострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 16A / 10kA сл.типу DX3, Legrand Electric
- 16 ком.Једнополни нисконапонски прекидач, за 230V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја перкострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 10A / 10kA сл.типу DX3, Legrand Electric
- 3 ком. Једнополни нисконапонски прекидач, за 440V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја перкострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 6А / 10kA сл.типу DX3, Legrand Electric
- 3 ком. Црвена ЛЕД сигнална лампица Ø22mm, са сијалицом и пред-отпором за прикључак на напон 230VAC, сл.типу OSMOZ, Legrand Electric
- 3 ком. Oдводник пренапона. У складу са системом заштите од индиректног напона додира. – тип: PZH II V/230 (Un=230V, Uc=275V, Imax(8/20)=40kA, In(8/20)=20kA, Up<1,3kV, tA<25ns, Ip=60kArms ) Поставља се између фазних и нултог проводника.
- 1 ком. Oдводник пренапона. – тип: PZH II B20 (Uc=255V, Ri>1000MΩ, Iimp(10/350)=20kA, Q=10As,W/R= 100kJ/Ω, Imax(8/20)=50kA, In(8/20)=20kA, Up<1,3kV, Ifi=100Arms, tA<100ns, Ip=60kArms) Поставља се између нултог и заштитног PE проводника.
- 1 ком. Једнополни нисконапонски прекидач, за 230V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја перкострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 40A / 10kA сл.типу DX3, Legrand Electric
- 1 ком. Једнополно постоље 63А са ултра брзим топљивим улочком од 40А, а заштиту jеднофазног изолационог трансформатора 8kVA, од ударне струје кратког споја.
- 1 ком. Двополна раставна прелопка 40А, са положајем 0-1, за монтажу на шину DIN 35, за сервисно искључење примара једнофазног изолационог трансфорнатора 8kVA.
- 1 ком. Једнофазни изолациони трансформатор, према стандардима IEC 60364-7-710 и IEC 61558-2-15, сличан типу "Legrand Electric", 230/230V, снагe 8 kVА, уграђен у доњем делу разводног ормана, комплет са сензором за заштиту од преоптерећења.
- 1 ком. Панел за оптичку и визуелну сигнализацију аларма на контролнику изолације сличан типу QS0230VRS, "Bticino-Legrand", повезан каблом кат. бр. 336904 макс. 50m удаљено од контролника.
- 1 ком. Контролник отпора изолације, за монтажу на шину DIN-35, сличан типу QS0230SS "Bticino-Legrand"
- 1 ком. Двополни нисконапонски прекидач, за 440V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја прекострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 6А / 10kA,за прикључак потрошача са мреже-агрегата преко једнофазног изолационог транформатора. сл.типу DX3, Legrand Electric
- 15 ком. Двополни нисконапонски прекидач, за 440V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја прекострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 16А / 10kA,за прикључак потрошача са мреже-агрегата преко једнофазног изолационог транформатора. сл.типу DX3, Legrand Electric
- 1 ком. Једнополни нисконапонски прекидач, за 440V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја прекострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 2А / 10kA сл.типу DX3, Legrand Electric
- 1 ком. Вентилатора 80W/230V, за вентилацију-хлађење уграђене опреме у орману комплет са подесивим контролним термостатом од +10 до +75ºC., рамом са филтером уграђен на вратима ормана.
| Све комплет намонтирано повезано испитано и пуштено под напон. | компл. | 1
04.05.11 | ROU-1_UPS Набавка, испорука монтажа и повезивање - 1 ком. Разводног ормана, фабричке производње, за монтажу на зид, направљеног од два пута декапираног челичног лима дебљине 2mm, следећих карактеристика:
- типски тестиран према стандарду IEC 60439-1
- одговара стандардима : IEC60947, IEC50298, IEC60439 и IEC62208
- номиналне струје 160А
- унутрашњи степен заштите мин. IP30
- модуларна изведба кућишта, од префабрикованих монтажних елемената
- префабриковане сабирнице одговарајуће називне струје
- префабриковани носећи елементи опреме
- префабриковани спојни елементи сабирница и опреме
- кућиште израђено од висококвалитетног метала
- ожичење изведено префабрикованим елементима и/или бакарним П проводницима
- флексибилне везе изведене финожичаним проводницима
Увод каблова са горње стране.
еквивалентних карактеристика типу XL3 "Legrand Electric"
Врсте и количине опреме које се уграђују у разводни орман, са наведеним вредностима за In и Ik приказане су табеларно у оквиру спецификације у овом поглављу.
Према приложеним шемама у орман је уграђена и повезана следећа ел. опрема:
- 1 ком. Трополна склопка растављач 63А, са положајем 1-0, монтирана на дин шину у разводном орману,еквивалентна типу Vistop 63A, "Legrand electric"
- 1 ком. Двополни нисконапонски прекидач, за 230V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја перкострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 40A / 10kA сл.типу DX3, Legrand Electric
- 3 ком.Једнополни нисконапонски прекидач, за 230V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја перкострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 10A / 10kA сл.типу DX3, Legrand Electric
- 3 ком. Једнополни нисконапонски прекидач, за 440V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја перкострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 6А / 10kA сл.типу DX3, Legrand Electric
- 1 ком. Црвена ЛЕД сигнална лампица Ø22mm, са сијалицом и пред-отпором за прикључак на напон 230VAC, сл.типу OSMOZ, Legrand Electric
- 1 ком. Oдводник пренапона. У складу са системом заштите од индиректног напона додира. – тип: PZH II V/230 (Un=230V, Uc=275V, Imax(8/20)=40kA, In(8/20)=20kA, Up<1,3kV, tA<25ns, Ip=60kArms ) Поставља се између фазних и нултог проводника.
- 1 ком. Oдводник пренапона. – тип: PZH II B20 (Uc=255V, Ri>1000MΩ, Iimp(10/350)=20kA, Q=10As,W/R= 100kJ/Ω, Imax(8/20)=50kA, In(8/20)=20kA, Up<1,3kV, Ifi=100Arms, tA<100ns, Ip=60kArms) Поставља се између нултог и заштитног PE проводника.
- 1 ком. Једнополни нисконапонски прекидач, за 230V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја перкострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 40A / 10kA сл.типу DX3, Legrand Electric
- 1 ком. Једнополно постоље 63А са ултра брзим топљивим улочком од 40А, а заштиту jеднофазног изолационог трансформатора 8kVA, од ударне струје кратког споја.
- 1 ком. Двополна раставна прелопка 40А, са положајем 0-1, за монтажу на шину DIN 35, за сервисно искључење примара једнофазног изолационог трансфорнатора 8kVA.
- 1 ком. Једнофазни изолациони трансформатор, према стандардима IEC 60364-7-710 и IEC 61558-2-15, сличан типу "Legrand Electric", 230/230V, снагe 8 kVА, уграђен у доњем делу разводног ормана, комплет са сензором за заштиту од преоптерећења.
- 1 ком. Панел за оптичку и визуелну сигнализацију аларма на контролнику изолације сличан типу QS0230VRS, "Bticino-Legrand", повезан каблом кат. бр. 336904 макс. 50m удаљено од контролника.
- 1 ком. Контролник отпора изолације, за монтажу на шину DIN-35, сличан типу QS0230SS "Bticino-Legrand".
- 1 ком. Двополни нисконапонски прекидач, за 440V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја прекострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 6А / 10kA,за прикључак потрошача са мреже-агрегата преко једнофазног изолационог транформатора. сл.типу DX3, Legrand Electric
- 11 ком. Двополни нисконапонски прекидач, за 440V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја прекострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 16А / 10kA,за прикључак потрошача са мреже-агрегата преко једнофазног изолационог транформатора. сл.типу DX3, Legrand Electric
- 1 ком. Једнополни нисконапонски прекидач, за 440V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја прекострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 2А / 10kA сл.типу DX3, Legrand Electric
- 1 ком. Вентилатора 80W/230V, за вентилацију-хлађење уграђене опреме у орману комплет са подесивим контролним термостатом од +10 до +75ºC., рамом са филтером уграђен на вратима ормана.
| Све комплет намонтирано повезано испитано и пуштено под напон. | компл. | 1
04.05.12 | RO-2_MREŽA Набавка, испорука монтажа и повезивање - 1 ком. Разводног ормана, фабричке производње, за монтажу на зид, направљеног од два пута декапираног челичног лима дебљине 2mm, следећих карактеристика:
- типски тестиран према стандарду IEC 60439-1
- одговара стандардима : IEC60947, IEC50298, IEC60439 и IEC62208
- номиналне струје 630А
- унутрашњи степен заштите мин. IP30
- модуларна изведба кућишта, од префабрикованих монтажних елемената
- префабриковане сабирнице одговарајуће називне струје
- префабриковани носећи елементи опреме
- префабриковани спојни елементи сабирница и опреме
- кућиште израђено од висококвалитетног метала
- ожичење изведено префабрикованим елементима и/или бакарним П проводницима
- флексибилне везе изведене финожичаним проводницима
Увод каблова са горње стране.
еквивалентних карактеристика типу XL3 "Legrand Electric"
Врсте и количине опреме које се уграђују у разводни орман, са наведеним вредностима за In и Ik приказане су табеларно у оквиру спецификације у овом поглављу.
У отцепну кутију на сабирничком разводу ОК-С3 уградити и повезати:
- 1 ком. Трополни прекидач, називног напона 440VАC, са електронском заштитном јединицом S2 LSI, 160А, подешеном на струју 125А, за заштиту од преоптерећења (0,4...1 In) и кратког споја (5…10 In), са окидачем за искључење 230VАC, са помоћним контактом сигнализације положаја, са закретном продуженом ручицом која се монтира на отцепну кутију, називне струје 160А, прекидне моћи 36kA. сл.типу DPX3 250, "Legrand Electric",
Према приложеним шемама у орман је уграђена и повезана следећа ел. опрема:
- 1 ком. Трополна склопка растављач 250А, са положајем 1-0, монтирана на дин шину у разводном орману,еквивалентна типуDPX-IS 250A, "Legrand Electric"
- 18 ком. Двополни 1П+Н, нисконапонски прекидач са заштитном склопком диференцијалне струје уграђеном у заједничко кућиште, за 230V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, In 16A, (30mA) сл.типу DX3, Legrand Electric
- 1 ком. Трополни нисконапонски прекидач, за 400V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја перкострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 25A / 10kA сл.типу DX3, Legrand Electric
- 3 ком. Трополни нисконапонски прекидач, за 400V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја перкострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 16A / 10kA сл.типу DX3, Legrand Electric
- 75 ком. Једнополни нисконапонски прекидач, за 230V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја перкострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 16A / 10kA сл.типу DX3, Legrand Electric
- 20 ком.Једнополни нисконапонски прекидач, за 230V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја перкострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 10A / 10kA сл.типу DX3, Legrand Electric
- 3 ком. Једнополни нисконапонски прекидач, за 440V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја перкострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 6А / 10kA сл.типу DX3, Legrand Electric
- 3 ком. Црвена ЛЕД сигнална лампица Ø22mm, са сијалицом и пред-отпором за прикључак на напон 230VAC, сл.типу OSMOZ, Legrand Electric
- 3 ком. Oдводник пренапона. У складу са системом заштите од индиректног напона додира. – тип: PZH II V/230 (Un=230V, Uc=275V, Imax(8/20)=40kA, In(8/20)=20kA, Up<1,3kV, tA<25ns, Ip=60kArms ) Поставља се између фазних и нултог проводника.
- 1 ком. Oдводник пренапона. – тип: PZH II B20 (Uc=255V, Ri>1000MΩ, Iimp(10/350)=20kA, Q=10As,W/R= 100kJ/Ω, Imax(8/20)=50kA, In(8/20)=20kA, Up<1,3kV, Ifi=100Arms, tA<100ns, Ip=60kArms) Поставља се између нултог и заштитног PE проводника.
| Све комплет намонтирано повезано испитано и пуштено под напон. | компл. | 1
04.05.13 | ROА-2_АГРЕГАТ Набавка, испорука монтажа и повезивање - 1 ком. Разводног ормана, фабричке производње, за монтажу на зид, направљеног од два пута декапираног челичног лима дебљине 2mm, следећих карактеристика:
- типски тестиран према стандарду IEC 60439-1
- одговара стандардима : IEC60947, IEC50298, IEC60439 и IEC62208
- номиналне струје 160А
- унутрашњи степен заштите мин. IP30
- модуларна изведба кућишта, од префабрикованих монтажних елемената
- префабриковане сабирнице одговарајуће називне струје
- префабриковани носећи елементи опреме
- префабриковани спојни елементи сабирница и опреме
- кућиште израђено од висококвалитетног метала
- ожичење изведено префабрикованим елементима и/или бакарним П проводницима
- флексибилне везе изведене финожичаним проводницима
Увод каблова са горње стране.
еквивалентних карактеристика типу XL3 "Legrand Electric"
Врсте и количине опреме које се уграђују у разводни орман, са наведеним вредностима за In и Ik приказане су табеларно у оквиру спецификације у овом поглављу.
У отцепну кутију на сабирничком разводу ОК-С3 уградити и повезати:
- 1 ком. Трополни прекидач, називног напона 440VАC, са електронском заштитном јединицом S2 LSI, 100А, подешеном на струју 63А, за заштиту од преоптерећења (0,4...1 In) и кратког споја (5…10 In), са окидачем за искључење 230VАC, са помоћним контактом сигнализације положаја, са закретном продуженом ручицом која се монтира на отцепну кутију, називне струје 100А, прекидне моћи 36kA. сл.типу DPX3 250, "Legrand Electric",
Према приложеним шемама у орман је уграђена и повезана следећа ел. опрема:
- 1 ком. Трополна склопка растављач 100А, са положајем 1-0, монтирана на дин шину у разводном орману,еквивалентна типу Vistop 100, "Legrand Electric"
- 1 ком. Трополни нисконапонски прекидач, за 400V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја перкострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 25A / 10kA сл.типу DX3, Legrand Electric
- 1 ком. Трополни нисконапонски прекидач, за 400V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја перкострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 16A / 10kA сл.типу DX3, Legrand Electric
- 36 ком. Једнополни нисконапонски прекидач, за 230V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја перкострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 16A / 10kA сл.типу DX3, Legrand Electric
- 16 ком.Једнополни нисконапонски прекидач, за 230V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја перкострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 10A / 10kA сл.типу DX3, Legrand Electric
- 3 ком. Једнополни нисконапонски прекидач, за 440V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја перкострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 6А / 10kA сл.типу DX3, Legrand Electric
- 3 ком. Црвена ЛЕД сигнална лампица Ø22mm, са сијалицом и пред-отпором за прикључак на напон 230VAC, сл.типу OSMOZ, Legrand Electric
- 3 ком. Oдводник пренапона. У складу са системом заштите од индиректног напона додира. – тип: PZH II V/230 (Un=230V, Uc=275V, Imax(8/20)=40kA, In(8/20)=20kA, Up<1,3kV, tA<25ns, Ip=60kArms ) Поставља се између фазних и нултог проводника.
- 1 ком. Oдводник пренапона. – тип: PZH II B20 (Uc=255V, Ri>1000MΩ, Iimp(10/350)=20kA, Q=10As,W/R= 100kJ/Ω, Imax(8/20)=50kA, In(8/20)=20kA, Up<1,3kV, Ifi=100Arms, tA<100ns, Ip=60kArms) Поставља се између нултог и заштитног PE проводника.
| Све комплет намонтирано повезано испитано и пуштено под напон. | компл. | 1
04.05.14 | ROU-2_UPS Набавка, испорука монтажа и повезивање - 1 ком. Разводног ормана, фабричке производње, за монтажу на зид, направљеног од два пута декапираног челичног лима , следећих карактеристика:
- типски тестиран према стандарду IEC 60439-1
- одговара стандардима : IEC60947, IEC50298, IEC60439 и IEC62208
- номиналне струје 630А
- унутрашњи степен заштите мин. IP30
- модуларна изведба кућишта, од префабрикованих монтажних елемената
- префабриковане сабирнице одговарајуће називне струје
- префабриковани носећи елементи опреме
- префабриковани спојни елементи сабирница и опреме
- кућиште израђено од висококвалитетног метала
- ожичење изведено префабрикованим елементима и/или бакарним П проводницима
- флексибилне везе изведене финожичаним проводницима
Увод каблова са горње стране.
еквивалентних карактеристика типу XL3 "Legrand Electric"
Врсте и количине опреме које се уграђују у разводни орман, са наведеним вредностима за In и Ik приказане су табеларно у оквиру спецификације у овом поглављу.
Према приложеним шемама у орман је уграђена и повезана следећа ел. опрема:
- 1 ком. Четворополни нисконапонски прекидач, за 230V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја перкострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 40A / 10kA сл.типу DX3, Legrand Electric
- 1 ком. Четворополна склопка растављач 40А, са положајем 1-0, монтирана на дин шину у разводном орману,еквивалентна типу Vistop 63A, "Legrand electric"
- 5 ком.Једнополни нисконапонски прекидач, за 230V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја перкострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 10A / 10kA сл.типу DX3, Legrand Electric
- 3 ком. Једнополни нисконапонски прекидач, за 440V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја перкострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 6А / 10kA сл.типу DX3, Legrand Electric
- 3 ком. Црвена ЛЕД сигнална лампица Ø22mm, са сијалицом и пред-отпором за прикључак на напон 230VAC, сл.типу OSMOZ, Legrand Electric
- 3 ком. Oдводник пренапона. У складу са системом заштите од индиректног напона додира. – тип: PZH II V/230 (Un=230V, Uc=275V, Imax(8/20)=40kA, In(8/20)=20kA, Up<1,3kV, tA<25ns, Ip=60kArms ) Поставља се између фазних и нултог проводника.
- 1 ком. Oдводник пренапона. – тип: PZH II B20 (Uc=255V, Ri>1000MΩ, Iimp(10/350)=20kA, Q=10As,W/R= 100kJ/Ω, Imax(8/20)=50kA, In(8/20)=20kA, Up<1,3kV, Ifi=100Arms, tA<100ns, Ip=60kArms) Поставља се између нултог и заштитног PE проводника.
- 3 ком. Једнополни нисконапонски прекидач, за 230V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја перкострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 40A / 10kA сл.типу DX3, Legrand Electric
- 3 ком. Једнополно постоље 63А са ултра брзим топљивим улочком од 40А, а заштиту jеднофазног изолационог трансформатора 8kVA, од ударне струје кратког споја.
- 3 ком. Двополна раставна прелопка 40А, са положајем 0-1, за монтажу на шину DIN 35, за сервисно искључење примара једнофазног изолационог трансфорнатора 8kVA.
- 3 ком. Једнофазни изолациони трансформатор, према стандардима IEC 60364-7-710 и IEC 61558-2-15, сличан типу "Legrand Electric", 230/230V, снагe 8 kVА, уграђен у доњем делу разводног ормана, комплет са сензором за заштиту од преоптерећења.
- 3 ком. Панел за оптичку и визуелну сигнализацију аларма на контролнику изолације сличан типу QS0230VRS, "Bticino-Legrand", повезан каблом кат. бр. 336904 макс. 50m удаљено од контролника.
- 3 ком. Контролник отпора изолације, за монтажу на шину DIN-35, сличан типу QS0230SS "Bticino-Legrand"
- 3 ком. Двополни нисконапонски прекидач, за 440V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја прекострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 6А / 10kA,за прикључак потрошача са мреже-агрегата преко једнофазног изолационог транформатора. сл.типу DX3, Legrand Electric
- 6 ком. Двополни нисконапонски прекидач, за 440V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја прекострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 10А / 10kA,за прикључак потрошача са мреже-агрегата преко једнофазног изолационог транформатора. сл.типу DX3, Legrand Electric
- 43 ком. Двополни нисконапонски прекидач, за 440V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја прекострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 16А / 10kA,за прикључак потрошача са мреже-агрегата преко једнофазног изолационог транформатора. сл.типу DX3, Legrand Electric
- 3 ком. Једнополни нисконапонски прекидач, за 440V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја прекострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 2А / 10kA сл.типу DX3, Legrand Electric
- 1 ком. Вентилатора 80W/230V, за вентилацију-хлађење уграђене опреме у орману комплет са подесивим контролним термостатом од +10 до +75ºC., рамом са филтером уграђен на вратима ормана.
| Све комплет намонтирано повезано испитано и пуштено под напон. | компл. | 1
04.05.15 | RO-3_MREŽA Набавка, испорука монтажа и повезивање - 1 ком. Разводног ормана, фабричке производње, за монтажу на зид, направљеног од два пута декапираног челичног лима следећих карактеристика:
- типски тестиран према стандарду IEC 60439-1
- укупних димензија 600x1830x250mm (ширина x висина x дубина)
- одговара стандардима : IEC60947, IEC50298, IEC60439 и IEC62208
- номиналне струје 630А
- унутрашњи степен заштите мин. IP30
- модуларна изведба кућишта, од префабрикованих монтажних елемената
- префабриковане сабирнице одговарајуће називне струје
- префабриковани носећи елементи опреме
- префабриковани спојни елементи сабирница и опреме
- кућиште израђено од висококвалитетног метала
- ожичење изведено префабрикованим елементима и/или бакарним П проводницима
- флексибилне везе изведене финожичаним проводницима
Увод каблова са горње стране.
еквивалентних карактеристика типу XL3 "Legrand Electric"
Врсте и количине опреме које се уграђују у разводни орман, са наведеним вредностима за In и Ik приказане су табеларно у оквиру спецификације у овом поглављу.
У отцепну кутију на сабирничком разводу ОК-С3 уградити и повезати:
- 1 ком. Трополни прекидач, називног напона 440VАC, са електронском заштитном јединицом S2 LSI, 160А, подешеном на струју 125А, за заштиту од преоптерећења (0,4...1 In) и кратког споја (5…10 In), са окидачем за искључење 230VАC, са помоћним контактом сигнализације положаја, са закретном продуженом ручицом која се монтира на отцепну кутију, називне струје 160А, прекидне моћи 36kA. сл.типу DPX3 250, "Legrand Electric",
Према приложеним шемама у орман је уграђена и повезана следећа ел. опрема:
- 1 ком. Трополна склопка растављач 250А, са положајем 1-0, монтирана на дин шину у разводном орману,еквивалентна типуDPX-IS 250A, "Legrand Electric"
- 16 ком. Двополни 1П+Н, нисконапонски прекидач са заштитном склопком диференцијалне струје уграђеном у заједничко кућиште, за 230V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, In 16A, (30mA) сл.типу DX3, Legrand Electric
- 1 ком. Трополни нисконапонски прекидач, за 400V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја перкострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 25A / 10kA сл.типу DX3, Legrand Electric
- 2 ком. Трополни нисконапонски прекидач, за 400V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја перкострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 16A / 10kA сл.типу DX3, Legrand Electric
- 75 ком. Једнополни нисконапонски прекидач, за 230V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја перкострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 16A / 10kA сл.типу DX3, Legrand Electric
- 20 ком.Једнополни нисконапонски прекидач, за 230V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја перкострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 10A / 10kA сл.типу DX3, Legrand Electric
- 3 ком. Једнополни нисконапонски прекидач, за 440V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја перкострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 6А / 10kA сл.типу DX3, Legrand Electric
- 3 ком. Црвена ЛЕД сигнална лампица Ø22mm, са сијалицом и пред-отпором за прикључак на напон 230VAC, сл.типу OSMOZ, Legrand Electric
- 3 ком. Oдводник пренапона. У складу са системом заштите од индиректног напона додира. – тип: PZH II V/230 (Un=230V, Uc=275V, Imax(8/20)=40kA, In(8/20)=20kA, Up<1,3kV, tA<25ns, Ip=60kArms ) Поставља се између фазних и нултог проводника.
- 1 ком. Oдводник пренапона. – тип: PZH II B20 (Uc=255V, Ri>1000MΩ, Iimp(10/350)=20kA, Q=10As,W/R= 100kJ/Ω, Imax(8/20)=50kA, In(8/20)=20kA, Up<1,3kV, Ifi=100Arms, tA<100ns, Ip=60kArms) Поставља се између нултог и заштитног PE проводника.
| Све комплет намонтирано повезано испитано и пуштено под напон. | компл. | 1
04.05.16 | ROА-3_АГРЕГАТ Набавка, испорука монтажа и повезивање - 1 ком. Разводног ормана, фабричке производње, за монтажу на зид, направљеног од два пута декапираног челичног лима , следећих карактеристика:
- типски тестиран према стандарду IEC 60439-1
- укупних димензија 600x1080x250mm (ширина x висина x дубина)
- одговара стандардима : IEC60947, IEC50298, IEC60439 и IEC62208
- номиналне струје 160А
- унутрашњи степен заштите мин. IP30
- модуларна изведба кућишта, од префабрикованих монтажних елемената
- префабриковане сабирнице одговарајуће називне струје
- префабриковани носећи елементи опреме
- префабриковани спојни елементи сабирница и опреме
- кућиште израђено од висококвалитетног метала
- ожичење изведено префабрикованим елементима и/или бакарним П проводницима
- флексибилне везе изведене финожичаним проводницима
Увод каблова са горње стране.
еквивалентних карактеристика типу XL3 "Legrand Electric"
Врсте и количине опреме које се уграђују у разводни орман, са наведеним вредностима за In и Ik приказане су табеларно у оквиру спецификације у овом поглављу.
У отцепну кутију на сабирничком разводу ОК-С3 уградити и повезати:
- 1 ком. Трополни прекидач, називног напона 440VАC, са електронском заштитном јединицом S2 LSI, 100А, подешеном на струју 63А, за заштиту од преоптерећења (0,4...1 In) и кратког споја (5…10 In), са окидачем за искључење 230VАC, са помоћним контактом сигнализације положаја, са закретном продуженом ручицом која се монтира на отцепну кутију, називне струје 100А, прекидне моћи 36kA. сл.типу DPX3 250, "Legrand Electric",
Према приложеним шемама у орман је уграђена и повезана следећа ел. опрема:
- 1 ком. Трополна склопка растављач 100А, са положајем 1-0, монтирана на дин шину у разводном орману,еквивалентна типу Vistop 100, "Legrand Electric"
- 1 ком. Трополни нисконапонски прекидач, за 400V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја перкострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 25A / 10kA сл.типу DX3, Legrand Electric
- 38 ком. Једнополни нисконапонски прекидач, за 230V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја перкострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 16A / 10kA сл.типу DX3, Legrand Electric
- 16 ком.Једнополни нисконапонски прекидач, за 230V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја перкострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 10A / 10kA сл.типу DX3, Legrand Electric
- 3 ком. Једнополни нисконапонски прекидач, за 440V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја перкострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 6А / 10kA сл.типу DX3, Legrand Electric
- 3 ком. Црвена ЛЕД сигнална лампица Ø22mm, са сијалицом и пред-отпором за прикључак на напон 230VAC, сл.типу OSMOZ, Legrand Electric
- 3 ком. Oдводник пренапона. У складу са системом заштите од индиректног напона додира. – тип: PZH II V/230 (Un=230V, Uc=275V, Imax(8/20)=40kA, In(8/20)=20kA, Up<1,3kV, tA<25ns, Ip=60kArms ) Поставља се између фазних и нултог проводника.
- 1 ком. Oдводник пренапона. – тип: PZH II B20 (Uc=255V, Ri>1000MΩ, Iimp(10/350)=20kA, Q=10As,W/R= 100kJ/Ω, Imax(8/20)=50kA, In(8/20)=20kA, Up<1,3kV, Ifi=100Arms, tA<100ns, Ip=60kArms) Поставља се између нултог и заштитног PE проводника.
| Све комплет намонтирано повезано испитано и пуштено под напон. | компл. | 1
04.05.17 | ROU-3_UPS Набавка, испорука монтажа и повезивање - 1 ком. Разводног ормана, фабричке производње, за монтажу на зид, направљеног од два пута декапираног челичног лима , следећих карактеристика:
- типски тестиран према стандарду IEC 60439-1
- укупних димензија 600x1830x250mm (ширина x висина x дубина)
- одговара стандардима : IEC60947, IEC50298, IEC60439 и IEC62208
- номиналне струје 630А
- унутрашњи степен заштите мин. IP30
- модуларна изведба кућишта, од префабрикованих монтажних елемената
- префабриковане сабирнице одговарајуће називне струје
- префабриковани носећи елементи опреме
- префабриковани спојни елементи сабирница и опреме
- кућиште израђено од висококвалитетног метала
- ожичење изведено префабрикованим елементима и/или бакарним П проводницима
- флексибилне везе изведене финожичаним проводницима
Увод каблова са горње стране.
еквивалентних карактеристика типу XL3 "Legrand Electric"
Врсте и количине опреме које се уграђују у разводни орман, са наведеним вредностима за In и Ik приказане су табеларно у оквиру спецификације у овом поглављу.
Према приложеним шемама у орман је уграђена и повезана следећа ел. опрема:
- 1 ком. Четворополни нисконапонски прекидач, за 230V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја перкострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 40A / 10kA сл.типу DX3, Legrand Electric
- 1 ком. Четворополна склопка растављач 40А, са положајем 1-0, монтирана на дин шину у разводном орману,еквивалентна типу Vistop 63A, "Legrand electric"
- 5 ком.Једнополни нисконапонски прекидач, за 230V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја перкострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 10A / 10kA сл.типу DX3, Legrand Electric
- 3 ком. Једнополни нисконапонски прекидач, за 440V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја перкострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 6А / 10kA сл.типу DX3, Legrand Electric
- 3 ком. Црвена ЛЕД сигнална лампица Ø22mm, са сијалицом и пред-отпором за прикључак на напон 230VAC, сл.типу OSMOZ, Legrand Electric
- 3 ком. Oдводник пренапона. У складу са системом заштите од индиректног напона додира. – тип: PZH II V/230 (Un=230V, Uc=275V, Imax(8/20)=40kA, In(8/20)=20kA, Up<1,3kV, tA<25ns, Ip=60kArms ) Поставља се између фазних и нултог проводника.
- 1 ком. Oдводник пренапона. – тип: PZH II B20 (Uc=255V, Ri>1000MΩ, Iimp(10/350)=20kA, Q=10As,W/R= 100kJ/Ω, Imax(8/20)=50kA, In(8/20)=20kA, Up<1,3kV, Ifi=100Arms, tA<100ns, Ip=60kArms) Поставља се између нултог и заштитног PE проводника.
- 3 ком. Једнополни нисконапонски прекидач, за 230V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја перкострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 40A / 10kA сл.типу DX3, Legrand Electric
- 3 ком. Једнополно постоље 63А са ултра брзим топљивим улочком од 40А, а заштиту jеднофазног изолационог трансформатора 8kVA, од ударне струје кратког споја.
- 3 ком. Двополна раставна прелопка 40А, са положајем 0-1, за монтажу на шину DIN 35, за сервисно искључење примара једнофазног изолационог трансфорнатора 8kVA.
- 3 ком. Једнофазни изолациони трансформатор, према стандардима IEC 60364-7-710 и IEC 61558-2-15, сличан типу "Legrand Electric", 230/230V, снагe 8 kVА, уграђен у доњем делу разводног ормана, комплет са сензором за заштиту од преоптерећења.
- 3 ком. Панел за оптичку и визуелну сигнализацију аларма на контролнику изолације сличан типу QS0230VRS, "Bticino-Legrand", повезан каблом кат. бр. 336904 макс. 50m удаљено од контролника.
- 3 ком. Контролник отпора изолације, за монтажу на шину DIN-35, сличан типу QS0230SS "Bticino-Legrand".
- 3 ком. Двополни нисконапонски прекидач, за 440V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја прекострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 6А / 10kA,за прикључак потрошача са мреже-агрегата преко једнофазног изолационог транформатора. сл.типу DX3, Legrand Electric
- 6 ком. Двополни нисконапонски прекидач, за 440V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја прекострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 10А / 10kA,за прикључак потрошача са мреже-агрегата преко једнофазног изолационог транформатора. сл.типу DX3, Legrand Electric
- 43 ком. Двополни нисконапонски прекидач, за 440V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја прекострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 16А / 10kA,за прикључак потрошача са мреже-агрегата преко једнофазног изолационог транформатора. сл.типу DX3, Legrand Electric
- 3 ком. Једнополни нисконапонски прекидач, за 440V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја прекострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 2А / 10kA сл.типу DX3, Legrand Electric
- 1 ком. Вентилатора 80W/230V, за вентилацију-хлађење уграђене опреме у орману комплет са подесивим контролним термостатом од +10 до +75ºC., рамом са филтером уграђен на вратима ормана.
| Све комплет намонтирано повезано испитано и пуштено под напон. | компл. | 1
04.05.18 | RO-4_MREŽA Набавка, испорука монтажа и повезивање - 1 ком. Разводног ормана, фабричке производње, за монтажу на зид, направљеног од два пута декапираног челичног лима , следећих карактеристика:
- типски тестиран према стандарду IEC 60439-1
- одговара стандардима : IEC60947, IEC50298, IEC60439 и IEC62208
- номиналне струје 160А
- унутрашњи степен заштите мин. IP31
- модуларна изведба кућишта, од префабрикованих монтажних елемената
- префабриковане сабирнице одговарајуће називне струје
- префабриковани носећи елементи опреме
- префабриковани спојни елементи сабирница и опреме
- кућиште израђено од висококвалитетног метала
- ожичење изведено префабрикованим елементима и/или бакарним П проводницима
- флексибилне везе изведене финожичаним проводницима
Увод каблова са горње стране.
еквивалентних карактеристика типу XL3 "Legrand Electric"
Врсте и количине опреме које се уграђују у разводни орман, са наведеним вредностима за In и Ik приказане су табеларно у оквиру спецификације у овом поглављу.
У отцепну кутију на сабирничком разводу ОК-С3 уградити и повезати:
- 1 ком. Трополни прекидач, називног напона 440VАC, са електронском заштитном јединицом S2 LSI, 100А, подешеном на струју 63А, за заштиту од преоптерећења (0,4...1 In) и кратког споја (5…10 In), са окидачем за искључење 230VАC, са помоћним контактом сигнализације положаја, са закретном продуженом ручицом која се монтира на отцепну кутију, називне струје 100А, прекидне моћи 36kA. сл.типу DPX3 250, "Legrand Electric",
Према приложеним шемама у орман је уграђена и повезана следећа ел. опрема:
- 1 ком. Трополна склопка растављач 100А, са положајем 1-0, монтирана на дин шину у разводном орману,еквивалентна типу Vistop 100A, "Legrand Electric"
- 9 ком. Двополни 1П+Н, нисконапонски прекидач са заштитном склопком диференцијалне струје уграђеном у заједничко кућиште, за 230V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, In 16A, (30mA) сл.типу DX3, Legrand Electric
- 39 ком. Једнополни нисконапонски прекидач, за 230V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја перкострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 16A / 10kA сл.типу DX3, Legrand Electric
- 8 ком.Једнополни нисконапонски прекидач, за 230V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја перкострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 10A / 10kA сл.типу DX3, Legrand Electric
- 3 ком. Једнополни нисконапонски прекидач, за 440V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја перкострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 6А / 10kA сл.типу DX3, Legrand Electric
- 3 ком. Црвена ЛЕД сигнална лампица Ø22mm, са сијалицом и пред-отпором за прикључак на напон 230VAC, сл.типу OSMOZ, Legrand Electric
- 3 ком. Oдводник пренапона. У складу са системом заштите од индиректног напона додира. – тип: PZH II V/230 (Un=230V, Uc=275V, Imax(8/20)=40kA, In(8/20)=20kA, Up<1,3kV, tA<25ns, Ip=60kArms ) Поставља се између фазних и нултог проводника.
- 1 ком. Oдводник пренапона. – тип: PZH II B20 (Uc=255V, Ri>1000MΩ, Iimp(10/350)=20kA, Q=10As,W/R= 100kJ/Ω, Imax(8/20)=50kA, In(8/20)=20kA, Up<1,3kV, Ifi=100Arms, tA<100ns, Ip=60kArms) Поставља се између нултог и заштитног PE проводника.
| Све комплет намонтирано повезано испитано и пуштено под напон. | компл. | 1
04.05.19 | ROА-4_АГРЕГАТ Набавка, испорука монтажа и повезивање - 1 ком. Разводног ормана, фабричке производње, за монтажу на зид, направљеног од два пута декапираног челичног лима , следећих карактеристика:
- типски тестиран према стандарду IEC 60439-1
- одговара стандардима : IEC60947, IEC50298, IEC60439 и IEC62208
- унутрашњи степен заштите мин. IP30
- модуларна изведба кућишта, од префабрикованих монтажних елемената
- префабриковане сабирнице одговарајуће називне струје
- префабриковани носећи елементи опреме
- префабриковани спојни елементи сабирница и опреме
- кућиште израђено од висококвалитетног метала
- ожичење изведено префабрикованим елементима и/или бакарним П проводницима
- флексибилне везе изведене финожичаним проводницима
Увод каблова са горње стране.
еквивалентних карактеристика типу XL3 "Legrand Electric"
Врсте и количине опреме које се уграђују у разводни орман, са наведеним вредностима за In и Ik приказане су табеларно у оквиру спецификације у овом поглављу.
У отцепну кутију на сабирничком разводу ОК-С3 уградити и повезати:
- 1 ком. Трополни нисконапонски прекидач, за 400V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја перкострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 20A / 10kA сл.типу DX3, Legrand Electric
Према приложеним шемама у орман је уграђена и повезана следећа ел. опрема:
- 1 ком. Трополна склопка растављач 63А, са положајем 1-0, монтирана на дин шину у разводном орману,еквивалентна типу Vistop 63A, "Legrand electric"
- 16 ком. Једнополни нисконапонски прекидач, за 230V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја перкострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 16A / 10kA сл.типу DX3, Legrand Electric
- 7 ком.Једнополни нисконапонски прекидач, за 230V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја перкострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 10A / 10kA сл.типу DX3, Legrand Electric
- 2 ком. Двополни 1П+Н, нисконапонски прекидач са заштитном склопком диференцијалне струје уграђеном у заједничко кућиште, за 230V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, In 16A, (30mA) сл.типу DX3, Legrand Electric
- 3 ком. Једнополни нисконапонски прекидач, за 440V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја перкострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 6А / 10kA сл.типу DX3, Legrand Electric
- 3 ком. Црвена ЛЕД сигнална лампица Ø22mm, са сијалицом и пред-отпором за прикључак на напон 230VAC, сл.типу OSMOZ, Legrand Electric
- 3 ком. Oдводник пренапона. У складу са системом заштите од индиректног напона додира. – тип: PZH II V/230 (Un=230V, Uc=275V, Imax(8/20)=40kA, In(8/20)=20kA, Up<1,3kV, tA<25ns, Ip=60kArms ) Поставља се између фазних и нултог проводника.
- 1 ком. Oдводник пренапона. – тип: PZH II B20 (Uc=255V, Ri>1000MΩ, Iimp(10/350)=20kA, Q=10As,W/R= 100kJ/Ω, Imax(8/20)=50kA, In(8/20)=20kA, Up<1,3kV, Ifi=100Arms, tA<100ns, Ip=60kArms) Поставља се између нултог и заштитног PE проводника.
| Све комплет намонтирано повезано испитано и пуштено под напон. | компл. | 1
У отцепну кутију на сабирничком разводу ОК-С3 уградити и повезати:
04.06.30 | ТО-OS ТЕХНИЧКИ ОРМАНИ ОПЕРАЦИОНИХ САЛА
Набавка испорука, монтажа и повезивање Техничких ормана за операционе сале предвиђених за монтажу у грађевинску нишу у складу са технолошким захтевима и датим архитектонским решењима. Ормани су фабричке израде направљени од челичног нерђајућег лима (INOX-а), дебљине 1,25mm. Орман је димензија 600x800x120mm и предвиђен за ниво заштите IP55. На орман je уграђена и повезана следећа ел опрема:
- 2ком. Алармни иникатор са дигиталним дисплејима и функционални тастерима за контролу отпора изолације, сличан типу МК 2007 "BENDER", предвиђен за прикључак на напон AC 40...60Hz/12...28V.
- 1 ком. Индикатор са дигиталним дисплејем за контролу температире у операционој сали (TERMOSTAT) сличан типу BENDER", предвиђен за прикључак на напон AC 40...60Hz/12...28V.
- 1.ком. Индикатор са дигиталним дисплејем за контролу влажности ваздуха у операционој сали (HIDROSTAT) сличан типу "BENDER", предвиђен за прикључак на напон AC 40...60Hz/12...28V.
-2 ком. Једнополних преклопних прекидача без сигналне лампице 1P-10А/250V, за укључење ОПШЕГ ОСВЕТЉЕЊА u операционoj сали.
- 1 ком. Једнополних преклопних прекидача са сигналном лампицом 1P-10А/250V, за укључење информационе светиљке "ОПЕРАЦИЈА У ТОКУ" .
- 1 ком. Једнополних преклопних прекидача са сигналном лампицом 1P-10А/250V, за укључење антибактеријских, гермицидних, лампи.
- 2 ком. Двополних преклопних прекидача 2P-10А/250V, за укључење ОПЕРАЦИОНИХ ЛАМПИ.
- 1ком. Двополни гребенасти преклопни прекидач за уградњу на вратима ормана 16А/250V, са положајем 0-1, за старт система вентилације операционих сала.
- тастер за управљање ел.сатом и стартовање штоперице
| Све комплет са прикључним стезаљкама, спојним и изолационим прибором и натписним плочицама за функционално обележавање сигнално командних елемената. Обрачун и плаћање по једним техничком орману, све комплет намонтирано, прикључено, функционално испитано, пуштено под напон и предато кориснику. | компл. | 5
УКУПНО РАЗВОДНИ ОРМАНИ
04.06 | ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЈЕ ОСВЕТЉЕЊА И ПРИКЉУЧНИЦА
04.06.01 | Набавка свог потребног материјала и израда унутрашњих електичних инсталација осветљења , каблом, типа и пресека N2XH-J 3 и 4x1.5mm2, положеног у зидовима испод малтера и плафонима, на одстојним обујмицама. Комплет са испоруком, уградњом и повезивањем разводних кутија. | m | 20220
04.06.02 | Набавка свог потребног материјала и израда унутрашњих електичних инсталација за монофазне прикључнице, положеног у зидовима испод малтера и плафонима, на одстојним обујмицама. Комплет са испоруком, уградњом и повезивањем разводних кутија. Обрачун и плаћање по дужном метру положених каблова следећих типова и пресека:
| N2XH-Ј 3x2.5mm2 | m | 13250
04.06.03 | Набавка свог потребног материјала и израда унутрашњих електичних инсталација за трофазне прикључнице, положеног у зидовима испод малтера и плафонима, на одстојним обујмицама. Комплет са испоруком, уградњом и повезивањем разводних кутија. Обрачун и плаћање по дужном метру положених каблова следећих типова и пресека:
| N2XH-Ј 5x2.5mm2 | m | 1780
04.06.04 | Набавка свог потребног материјала и израда унутрашњих електичних инсталација осветљења , каблом, положеног у зидовима испод малтера и плафонима, на одстојним обујмицама и на кабловским регалима. Комплет са испоруком, уградњом и повезивањем разводних кутија. Обрачун и плаћање по дужном метру положених каблова следећих типова и пресека:
| NHXHX-J FE180 3x1.5mm2 | m | 420
04.06.05 | Набавка свог потребног материјала и израда унутрашњих електичних инсталација за монофазне прикључнице, положеног у зидовима испод малтера и плафонима, на одстојним обујмицама и кабловским регалима. Комплет са испоруком, уградњом и повезивањем разводних кутија. Обрачун и плаћање по дужном метру положених каблова следећих типова и пресека:
| NHXHX-J FE180 3x2.5mm2 | m | 611
Набавка, испорука, монтажа и повезивање инсталационог прибора за суве просторије, за уградњу у зид, предвиђен за ниво заштите IP20 комплет са уградним PVC кутијама монтажним рамовима и заштитним оквирима, сличан типу "Legrand"из производног програма "Mosaic". Oбрачун и плаћање по комаду испорученог, уграђеног и повезаног елемента, како следи:
04.06.06 | Уградна дозна Ф67 дубине 40мм, тип "Mosaic" или слична | ком | 530
04.06.07 | Уградна кутија за 4 модула, димензија 131х74, дубине 48мм, тип "Mosaic" или слична | ком | 91
04.06.08 | Уградна кутија за 6 модула, димензија 181х74, дубине 48мм, тип "Mosaic" или слична | ком | 5
04.06.09 | Уградна кутија за 8 модула, димензија 181х74, дубине 48мм, тип "Mosaic" или слична | ком | 152
04.06.10 | Монтажни рам 2М, димензија 71х71мм, за монтажу модуларних механизама на "клик", велике чврстоће, потпуно отпоран на оксидацију, тип "Mosaic" или слична | ком | 323
04.06.11 | Монтажни рам 4М, димензија 128х70мм, за монтажу модуларних механизама на "клик", велике чврстоће, потпуно отпоран на оксидацију, тип "Mosaic" или слична | ком | 91
04.06.12 | Монтажни рам 6М, димензија 185х70мм, за монтажу модуларних механизама на "клик", велике чврстоће, потпуно отпоран на оксидацију, тип "Mosaic" или слична | ком | 5
04.06.13 | Монтажни рам 8М, димензија 185х70мм, за монтажу модуларних механизама на "клик", велике чврстоће, потпуно отпоран на оксидацију, тип "Mosaic" или слична | ком | 152
04.06.14 | Слепа маска 1М, боја бела или беж, тип "Mosaic" или слична | ком | 30
04.06.15 | Декоративни рам 1х2М, материјал самогасиви технополимер отпоран на УВ зрачење, боја по избору Инвеститора, тип "Mosaic" или слична | ком | 323
04.06.16 | Декоративни рам 1х4М, материјал самогасиви технополимер отпоран на УВ зрачење, боја по избору Инвеститора, тип "Mosaic" или слична | ком | 91
04.06.17 | Декоративни рам 1х8М, материјал самогасиви технополимер отпоран на УВ зрачење, боја по избору Инвеститора, тип "Mosaic" или слична | ком | 152
04.06.18 | Декоративни рам 1х6М, материјал самогасиви технополимер отпоран на УВ зрачење, боја по избору Инвеститора, тип "Mosaic" или слична | ком | 5
04.06.19 | Једнополни инсталациони прекидачи-Обични 10А, 250V. | ком | 712
04.06.20 | Једнополни инсталациони прекидачи-Серијски 10А, 250V. | ком | 15
04.06.21 | Једнополни инсталациони прекидачи-Наизменични 10А, 250V. | ком | 68
04.06.22 | Монофазне прикључнице обичне, мрежне , беле, 1P+N+PE, 16A/250V, | ком | 353
04.06.23 | Монофазне прикључнице дупле, мрежне, беле, 1P+N+PE, 16A/250V, | ком | 240
04.06.24 | Монофазне прикључнице дупле, агрегатске, црвене, 1P+N+PE, 16A/250V, | ком | 152
04.06.25 | Tрофазне прикључнице, 3P+N+PE, 16A/3x400/230V, | ком | 13
Набавка, испорука, монтажа на зид и повезивање ОГ инсталационог прибора у силуминском кућишту, за техничке просторије, предвиђен за ниво заштите IP55. Oбрачун и плаћање по комаду испорученог и уграђеног и повезаног елемента, како следи:
04.06.26 | Монофазне прикључнице, 1P+N+PE, 16A/250V, | ком | 6
04.06.27 | Повезивање антистатик пода од у операционој сали и интезивној нези, бакарним ужетом пресека 16mm2. | m | 800
04.06.28 | Набавка свог потребног материјала и израда инсталације за уземљење антистатик подова и изједначења потенцијала. Кабал се полаже непрекинут од главне сабирнице за изједначење потенцијала ГСИП, односно главне сабирнице за уземљење ГСУЗ до кутија за изједначење потенцијала и уземљење антистатик пода.Кабал се полаже у зидовима испод малтера и плафонима, на одстојним обујмицама и кабловским регалима. Комплет са испоруком, уградњом и повезивањем. Обрачун и плаћање по дужном метру положених каблова следећих типова и пресека: N2XH-J 1x16mm2 | m | 1980
04.06.29 | Самолепљиве бакарне траке Cu 30x0,25mm , дужине 1500мм, постављене на цементну кошуљицу, за уземљење антистатик подова. Трака је спојена са тврдо лемљеним финожичаним бакарним проводником типа N2XH-J 1x6mm2, док је други крај проводника прикључен на прикључне стезаљке које се налазе у кутији за изједначење потенцијала. Обрачун и плаћање по комаду за уземљење антистатик пода. | ком | 23
04.06.30 | Набавка свог потребног материјала и израда инсталације за изједначење потенцијала. Кабал се полаже од сабирнице за изједначење потенцијала СИП до свих електропроводних делова који у нормалном погону нису под напоном и конектора за уземљење медицинске опреме. ( хируршки, анестезиолошки сет, ОП лампа, ПИН, ОП сто, металне цеви...)Кабал се полаже у зидовима испод малтера и плафонима, на одстојним обујмицама и кабловским регалима. Комплет са испоруком, уградњом и повезивањем. Обрачун и плаћање по дужном метру положених каблова следећих типова и пресека: N2XH-J 1x6mm2 | m | 2540
04.06.31 | Набавка и уградња главне кутије са шином за изједначење потенцијала у електро просторији за смештај главних разводних ормана, ГСИП и ГСУЗ. Oбрачун и плаћање по комплетној позицији комплет са повезивањем. | ком. | 2
04.06.32 | Набавка и уградња кутије са шином за изједначење потенцијала. Oбрачун и плаћање по комплетној позицији комплет са повезивањем. | ком. | 271
04.06.33 | Набавка и уградња електромоторног механизма за аутоматско отварање прозора, 230V, 50Hz. Oбрачун и плаћање по комплетној позицији комплет са повезивањем. | ком. | 2
УКУПНО ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЈЕ ОСВЕТЉЕЊА И ПРИКЉУЧНИЦА :
04.07 | УНУТРАШЊЕ ОСВЕТЉЕЊЕ :
ПОЗИЦИЈЕ ОБУХВАТАЈУ: Набавку монтажу и повезивање светиљки. Обрачун и плаћање по комаду испоручене , и намонтиране светиљке, комплет са изворима светлости, одговарајућим електронским предспојним справама за старт и монтажним прибором.
04.07.01 | S1 - Надградна светиљка са LED извором светла, 6400 lm, флукс светиљке минимум 120 lm/W, CRI min. 80, 4000 K, иницијални MacAdam 3, век трајања 50000h L70 на 25°C, баласт 1x HF_ Tridonic LCA. Димензије: 1600 x 147 x 118 mm, укупна снага 53 W, изведено у заштити IP65. Слична типу AQUAF2 LED 6400 HF L840, 96241871, Thorn | kom. | 106
04.07.02 | S2 - Надградна светиљка, са LED извором светла 3650 lm, минимум 80 lm/W, 4000K, Mac Adam 5, 50000h L70 at 25°C, 1x HF_ Tridonic LCI. Изведено у заштити IP44. Тело од челичног алуминијума беле боје (RAL9016). Дифузор: UV стабилисани опал акрилик. Димензије: 1197 x 297 x 17 mm. Укупна снага 44.4W. Слична типу OMEGA LED 4000-840 HF 297X1197, 96241588 + OMEGA LED SURFACE MTG KIT 297x1197, 96241760, Thorn. | kom. | 12
04.07.03 | S3 - Уградна светиљка , са LED извором светла 4000lm, 108 lm / W, CRI min. 80, 4000K, иницијални MacAdam 3, век трајања 50000h L90 на 25°C, драјвер 1x EL2. Тело светиљке од челика са белим завршним слојем, опал дифузорl PMMA. Изведено у заштити IP65. Димензије: 1192 x 290 x 90mm. Укупна снага 37.1W. Слична типу DUOPRООF LED3800-840 HF 1200X300, 96628428, Thorn | kom. | 29
04.07.04 | S4 - Наградна светиљка, са LED извором светла 3129 lm, минимум 100 lm/W, 4000K, Mac Adam 5, 50000h L70 at 25°C, 1x HF_ Tridonic LCI. Изведено у заштити IP44. Тело од алуминијума беле боје (RAL9016), у складу са EN12464 UGR<19, <3000cd/m² @ 65°. Димензије: 1197 x 297 x 7 mm. Укупна снага 30 W. Слична типу BETA OFFICE LED3400-840 HF 1197X297, 96665836 + OMEGA LED SURFACE MTG KIT 297x1197, 96241760, Thorn. | kom. | 87
04.07.05 | S5 -Уградна светиљка , са LED извором светла 3129lm, 104 lm / W, CRI min. 80, 4000K, иницијални MacAdam 3, век трајања 50000h L90 на 25°C, драјвер 1x EL2. Тело светиљке од алуминијума беле боје у складу са EN12464 UGR<19, <3000cd/m² @ 65°. . Изведено у заштити IP65. Димензије: 1197 x 297 x 7mm. Укупна снага 30W. Слична типу BETA OFFICE LED3400-840 HF 1197X297, 96665836, Thorn | kom. | 112
04.07.06 | S6 - Уградна светиљка , са LED извором светла 3129lm, 104 lm / W, CRI min. 80, 4000K, иницијални MacAdam 3, век трајања 50000h L90 на 25°C. Електронски , уградни контролер са 3 х аутономије, мануел тест-противоанични. Тело светиљке од алуминијума беле боје у складу са EN12464 UGR<19, <3000cd/m² @ 65°. . Изведено у заштити IP65. Димензије: 1197 x 297 x 7mm. Укупна снага 30W. Слична типу BETA OFFICE LED3400-840 HF E3 1197X297, 96665840, Thorn. | kom. | 4
04.07.07 | S7 - Надградна, зидна или плафонска светиљка са LED извором светлости, 1390 lm, 39 lm/W, CRI min.: 80, 4000 K, MacAdam: 4, 50000h L70 at 25°C, 1x HFI* Tridonic LCAI 040/0300 I010 one4all (86459430), DALIDSI димабилна до 3%, елоксирани алуминијум, опал акрилик дифузор. Димензије светиљке: 85 x 705 x 128 mm, укупна снага 36 W. EQUALINE-W LED 1600 HFI OP/-96241574, Thorn. | kom. | 165
04.07.08 | S8 - Уградна светиљка са LED извором светлости 4930 lm, 95 lm/W, CRI min.: 80, 4000 K, MacAdam: 4, 50000h L90 на 25°C. Димензије светиљке: 1198 x 298 x 101 mm, укупна снага 36 W.Изведено у заштити IP5Х, за појединачну монтажу у спуштене плафоне модула са видљивим носачима, кућиште израђено од челичног лима дебљине 0.8мм, заштићено цинк прајмером и пластифицирано антибактерицидним епоксиполиестер прахом на температури од 180 ˚C, слична типу CLEAN C-O LED5000-840 M600L LDO, 42183179, Zumtobel. | kom. | 67
04.07.09 | S9 - Наградна CLEAN ROOM светиљка са LED извором светлости 4000 lm, 86 lm/W, CRI min.: 80, 4000 K, MacAdam: 4, век трајања 50000h L90 на 25°C , снаге 47 W, за појединачну монтажу у спуштене плафоне модула са видљивим носачима, кућиште израђено од челичног лима дебљине 0.8мм, заштићено цинк прајмером и пластифицирано антибактерицидним епоксиполиестер прахом на температури од 180 ˚C, Изведено у заштити IP65. слична типу ALBO-P LEDIZ M1200X300 2 4000/840 DPB S 175-0-R42-008, Dietal | kom. | 144
04.07.10 | S10 -Наградна CLEAN ROOM светиљка са LED извором светлости 4000 lm, 89 lm/W, CRI min.: 80, 4000 K, MacAdam: 4, век трајања 50000h L90 на 25°C , снаге 36 W, за појединачну монтажу у спуштене плафоне модула са видљивим носачима, кућиште израђено од челичног лима дебљине 0.8мм, заштићено цинк прајмером и пластифицирано антибактерицидним епоксиполиестер прахом на температури од 180 ˚C, Изведено у заштити IP65. слична типу ALBO-P LEDIZ M600X600 4 3200/840 DPB DS 175-0-R42-002, Dietal. | kom. | 4
04.07.11 | S11 -Наградна CLEAN ROOM светиљка са LED извором светлости 4000 lm, 89 lm/W, CRI min.: 80, 4000 K, MacAdam: 4, век трајања 50000h L90 на 25°C , снаге 47 W, за појединачну монтажу у спуштене плафоне модула са видљивим носачима, кућиште израђено од челичног лима дебљине 0.8мм, заштићено цинк прајмером и пластифицирано антибактерицидним епоксиполиестер прахом на температури од 180 ˚C, слична типу ALBO LEDIZ M1200X300 2 4000/840 DPB S LI, 175-0-R41-008, Dietal. | kom. | 48
04.07.12 | S14 - Уградна, кружна светиљка са видљивим рубом беле боје, сјајним одсијачем и мат заштитним стаклом са LED извором светлости 3050 lm, 102 lm/W, CRI min.: 80, 4000 K, MacAdam: 3, 50000h L90 na 25°C, 1x HFI* Tridonic LCAI. DALI димабилна на 1%DALI, IP54, UGR<19, тело светиљке од алуминијума бојеног у белу боју (RAL 9016). Рефлектор високо сјајни, димензије Ø172 x 94 mm. снаге 29.9 W слична типу CHAL PRO LED3000-840 HFIX RMB W6, 96642361, Thorn. | kom. | 90
04.07.13 | S15 - Надградна зидна светиљка са LED извором светлости 1099 lm, 85 lm/W, CRI min.: 80, 4000 K, 50000h L85 на 30°C; баласт 1x EL2. Тело од поликарбоната беле боје , опал поликарбонатни дифузор. Изведено у заштити IP65, IK10. Димензије Ø350 x 46 mm, укупна снага 13 W, слична типу DIAMOND EDGE 1100-840 HF WH, 96644534, Thorn. | kom. | 119
04.07.14 | S16 - Уградна, кружна светиљка са видљивим рубом беле боје, са ЛЕД интегрисаним извором светлости 1050 lm, 82 lm/W, CRI min.: 80, 4000K, иницијални MacAdam: 5, 50000h L70 на 25°C, 1x HF_ Tridonic LCI. Светиљка мале уградне висине, тело светиљке од алуминијума беле боје (RAL 9016). Дифузор од поликарбоната, Изведено у заштити IP44, IK09. Димензије: Ø215 x 88 mm , снаге 12.8 W, слична типу CETUS LED 1000 HF 840, 96242096, Thorn. | kom. | 26
04.07.15 | S17 -Уградна светиљка са LED извором светлости 4131 lm, 108 lm/W, CRI min.: 80, 4000 K, MacAdam: 4, 50000h, L70 на 25°C. Димензије светиљке: 597 x 597 x 9 mm, укупна снага 30 W.Тело светиљке од алуминијума беле боје у складу са EN12464 UGR<19, . Димензије: 1197 x 297 x 17 mm. Укупна снага 30W, слична типу BETA OFFICE LED4000-840 HF Q597, 96628244, Thorn. | kom. | 15
04.07.16 | S18 - Уградна светиљка са LED извором светлости 4131 lm, 108 lm/W, при противпаничном раду CRI min. 4000 K, inicijalni MacAdam: 3, 50000h L70 на 25°C, 1x HF_. Тело од алуминијума беле боје. Електронски уградни контролер са 3h аутономије, мануални тест-протипанични. Димензије 597 x 597 x 9 mm, снага: 38.3 W.У складу са ЕN12464, UGR<19, <3000cd/m² na 65°. Слична типу BETA OFFICE LED4000-840 HF E3 Q597, 96628247, Thorn. | kom. | 26
04.07.17 | S20 - Уградна светиљка са LED извором светлости за гипсане и модуларне плафоне 600x600, израђена од бело бојеног челичног лима 3129lm, 108 lm/W, при противпаничном раду CRI min. 4000 K, inicijalni MacAdam: 3, 50000h L70 на 25°C, 1x HF_. Тело од алуминијума беле боје. Димензије 597 x 597 x 9 mm, снага: 30 W.У складу са ЕN12464, UGR<19, <3000cd/m² na 65°. Слична типу BETA OFFICE LED4000-840 HF E3 Q597, 96628247, Thorn. | kom. | 66
04.07.18 | S21 - Уградна светиљка са LED извором светлости за гипсане и модуларне плафоне 600x600, израђена од бело бојеног челичног лима 4131lm, 108 lm/W, при противпаничном раду CRI min.80, 4000 K, inicijalni MacAdam: 3, 50000h L70 на 25°C, 1x HF_. Тело од алуминијума беле боје. Димензије 597 x 597 x 9 mm, снага: 38,3 W.У складу са ЕN12464, UGR<19, <3000cd/m² na 65°. Слична типу BETA OFFICE LED4000-840 HF Q597, 96628244, Thorn. | kom. | 8
04.07.19 | S22 - Уградна светиљка са LED извором светлости за гипсане и модуларне плафоне 600x600, 4131lm, 108 lm/W, при противпаничном раду CRI min. 4000 K, inicijalni MacAdam: 3, 50000h L70 на 25°C, 1x HF_. Електронски уградни контролер са 3х аутономије. Димензије 597 x 597 x 9 mm, снага: 38,3 W.У складу са ЕN12464, UGR<19, <3000cd/m² na 65°. Слична типу BETA OFFICE LED4000-840 HF E3 Q597, 96628247, Thorn. | kom. | 15
04.07.20 | S23 - Уградна светиљка за гипсане и модуларне плафоне 600x600,LED 3129 lm, 104 lm/W, CRI min.: 80, 4000 K, иницијални MacAdam: 3, 50000h L70 na 25°C, Електронски драјвер са 3h аутономије противпаничним модулом, тело од алуминијума беле боје (RAL 9016). У складу са EN12464, UGR<19, <3000cd/m² @ 65°. Димензије: 1197 x 297 x 7 mm. Укупна снага 30 W, слична типу BETA OFFICE LED3400-840 HF E3 1197X297, 96665840, Thorn | kom. | 7
04.07.21 | S24 - Уградна светиљка са видљивим белим рубом, са LED интегрисаним извором светлости 5300 lm, 105 lm/W, CRI min. 80, 4000K, иницијални MacAdam 3, 50000h L80 na 25°C. Димензије fi 218mm, h 81mm, снаге 50W, слична типу PANOS EVO R200L 50W LED840 LDO FAL WH, 60816757, Zumtobel. | kom. | 284
04.07.22 | S25 - Уградна светиљка предвиђена за монтажу у монолитне спуштене плафоне и спуштене плафоне модула 600x600 са LED извором светлости, 3129 lm, 104 lm/W, CRI min.80, 4000K, MacAdam 3, 50000h L70 на 25°C, 1x HF_ Tridonic LC. Тело од алуминијума, беле боје, у складу са EN12464, UGR<19, <3000cd/m² @ 65°. Димензије 1197 x 297 x 7 mm.снаге30 W, слична типу BETA OFFICE LED3400-840 HF 1197X297, 96665836 + Omega LED / OMEGA PLASTERBOARD MOUNT KIT 297X1197, 96627999, Thorn | kom. | 79
04.07.23 | PP1 - АНТИПАНИЧНА СВЕТИЉКА P1: Надградне антипаничне светиљке , заједно са самолепљивим ознакама, аутономије 3 сата, изведене у заштити IP65 , 200 lm, укупан противпанични флукс 105lm, 36lm/W. Тело и дифузор од белог поликарбоната, димензије 350х100х80мм, снаге 5,6W. Сличне типу VOYAGER E LED BULKHEAD E3M, 96241057 + Voyager Compact LED / VOYAGER COMPACT ISO LEGEND KIT 96242094, Thorn. монтиране изнад излазних врата соба. | kom. | 82
04.07.24 | PP2 - АНТИПАНИЧНА СВЕТИЉКА P2: Надградне антипаничне светиљке , заједно са самолепљивим ознакама, аутономије 3 сата, изведене у заштити IP65 , 200 lm, укупан противпанични флукс 105lm, 36lm/W. Тело и дифузор од белог поликарбоната, димензије 350х100х80мм, снаге 5,6W. Сличне типу VOYAGER E LED BULKHEAD E3M, 96241057 + Voyager Compact LED / VOYAGER COMPACT ISO LEGEND KIT 96242094, Thorn. , монтиране у комуникацијама. | kom. | 60
04.07.25 | S27 - Надградна, зидна светиљка са натписом "ОПЕРАЦИЈА У ТОКУ"; светиљка се монтира испред операционих сала, изнад улазних врата, SCREEN (Buck), 2 x T16 14W/840, G5, IP40, електронски предспојни прибор, са сијалицом и одговарајућим натписом "ОПЕРАЦИЈА У ТОКУ" | kom. | 8
04.07.26 | S28 - Уградна, кружна светиљка са престеном беле боје, са LED извором светлости 2000 lm, 81 lm/W, CRI min.: 80, 4000K, иницијални MacAdam: 5, 50000h L70 на 25°C, 1x HF_ Tridonic LCI. Светиљка мале уградне висине, тело светиљке од алуминијума беле боје (RAL 9016). Дифузор од поликарбоната, изведена у заштити IP44, IK09. Димензије Ø215 x 88 mm, снаге 24.6 W, слична типу CETUS LED 2000 HF 840, 96242098, Thorn. | kom. | 15
04.07.27 | S29 - Надградна светиљка са LED изворима светлости 3129 lm, 104 lm/W, CRI min.: 80, 4000 K, inicijalni MacAdam: 3, 50000h L70 at 25°C, 1x HF_ Tridonic LC. Тело од алуминијума беле боје (RAL 9016). У складу са EN12464, UGR<19, <3000cd/m² @ 65°. Димензије 1197 x 297 x 7 mm, снаге 30 W, слична типу BETA OFFICE LED3400-840 HF 1197X297, 96665836 + Omega LED / OMEGA LED SURFACE MTG KIT 297x1197, 96241760, Thorn. | kom. | 5
04.07.28 | S5 - Надградна светиљка са LED изворима светлости 3129 lm, 104 lm/W, CRI min.: 80, 4000 K, иницијални MacAdam: 3, 50000h L70 на 25°C, електронски драјвер са 3h аутономије противпаничним модулом. Тело од алуминијума беле боје (RAL 9016). У складу са EN12464, UGR<19, <3000cd/m² @ 65°. Димензије: 1197 x 297 x 7 mm. Укупна снага 30W, сличне типу BETA OFFICE LED3400-840 HF E3 1197X297, 96665840+ Omega LED / OMEGA LED SURFACE MTG KIT 297x1197, 96241760, Thorn. | kom. | 10
УКУПНО УНУТРАШЊЕ ОСВЕТЉЕЊЕ :
04.08 | ЗАШТИТА ОД АТМОСФЕРСКОГ ПРАЖЊЕЊА И ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА:
Уземљивач
04.08.01 | Испитивање постојећег темељног уземљивача и његово довођење у функцију по стандарду SRPS IEC 60364-5-54. | компл. | 1
Прихватни систем
Услед радова на крову: монтажа чилера, вентилатора и других преправки, нових опшивки од лима... Потребни су радови на довођењу у прописно стање прихватног система громобранске инсталације. Предвиђају се следећи радови:
04.08.02 | Проводник прихватног система тип АХ2 90200 израђен од алуминијума Ø10мм пун пресек. Монтира се на типским носачима са клик системом, сличан типу: ХЕРМИ. | м | 160
04.08.03 | Контактни елемент тип КОН 04А 50522 израђен од нерђајућег челика за међусобно повезивање проводника прихватног система, сличан типу: ХЕРМИ. | ком | 28
04.08.04 | Контактни елемент за прелаз проводника преко олучне хоризонтале тип КОН 06 60122 израђен од нерђајућег челика. Предвиђен за повезивање олучне хоризонтале на прихватни систем. Притезање се врши вијцима, сличан типу: ХЕРМИ. | ком | 6
04.08.05 | Контактни елемент за повезиванење металних маса тип КОН 05 80518 израђен од нерђајућег челика. Притезање се врши вијцима, сличан типу: ХЕРМИ. | ком | 14
Изједначење потенцијала
04.08.06 | Испорука материјала и израда сабирног земљовода за котларницу, резервоара за гориво и техничке просторије за смештај система К1, К2 и К3 што обухвата повезивање свих металних маса, које у нормалном погону нису под напоном, али приликом квара могу доћи под исти (разводни ормани РО-КОТ, РО-ЕМП, котлови, резервоар за гориво, елемента грађевинске конструкције , као и свих елемената браварије: врата, жалузине и сл.) – Изједначавање потенцијала. Сабирни земљовод извести FеZn траком 25x4 mm. Укупно за рад, материјал и транспорт. | комплет | 3
04.08.07 | Обележавање трасе и ископ рова за уземљивач цистерне, у земљишту III категорије, дубине 0,5х0,3x92m. Позиција обухвата затрпавање рова по полагању траке, са набијањем земље по слојевима, са планирањем и одвозом вишка на место које одреди инвеститор.
| Обрачун и плаћање по дужном метру рова. | m | 40
04.08.08 | Испорука и полагање у већ ископан ров поцинковане траке Fe-Zn 25x4mm (P20 SRPS N.B4.901).
| Обрачун и плаћање по дужном метру положене траке. | m | 40
04.08.09 | Набавка, испорука и израда међусобних спојева челично поцинкованих трака са укрсним комадима SRPS NB.4. 936/III. Плаћа се комплет монтирано по комаду. | ком | 8
04.08.10 | Набавка, испорука и монтажа стубића за уземљење аутоцистерне, у складу са техничким препорукама за испоруку горива, комплет са једнополним прекидачем 16А у EX изведби, приклљученим финожичаним каблом типа АWG 1x16mm2, дужине 10метара, који је на крају завршен са одговарајућом "Крокодил" штипаљком за прикључак ауто-цистерне. Обрачун и плаћање по комаду монтираног и повезаног стуба. | ком | 1
УКУПНО ЗАШТИТА ОД АТМОСФЕРСКОГ ПРАЖЊЕЊА И ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА:
04.09 | ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ
04.09.01 | Демонтажа постојећих старих инсталација, напојних водова, светиљки и инсталационог прибора из свих просторија у којима је према пројекту реконструкције предвиђена санација и адаптација елекроенергетских инсталација,Формирање записника и изношење из објекта неупотребљивог демонтираног материјала и инсталационог прибора, утовар у возило и одвоз на депонију коју одреди Корисник. | пауш. | 1
04.09.02 | Испитивање постојеће инсталације 2. и 3. спрата и главних разводних ормана и њихово довођење у исправно стање према захтевима пројекта. | пауш. | 1
04.09.03 | Израда свих потребних продора кроз носеће и преградне зидове, таванице и крпљење истих. Заптивање продора кроз пожарне зоне одговарајућом противпожарном смесом, са одговарајућим атестима. | пауш. | 1
04.09.04 | Ради спречавања ширења и преношења пожара преко електро инсталације, на местима пролаза каблова кроз зидове и на продорима кроз таванице, извршити набавку, испоруку и монтажу ватроотпорног продора ватроотпорности 90min (S90), еквивалентно типу Pyromix ватроотпорни малтер, производње OBO Bettermann. Обрачун и плаћање комплет са свим неопходнум потребним прибором по килограму и плочицом за означавање продора. | кг | 240
04.09.05 | Ради спречавања ширења и преношења пожара преко електро/санитарне инсталације, на местима пролаза каблова кроз зидове и на продорима кроз таванице, извршити набавку, испоруку и монтажу ватроотпорног продора ватроотпорности 90min (S90), еквивалентно типу Pyroplate плоче, производње OBO Bettermann. Обрачун и плаћање по m2 плоче са свим потребним материјалом и плочицом за означавање продора. | m2 | 10
04.09.06 | Ради спречавања ширења и преношења пожара преко електро инсталације, на местима пролаза каблова кроз противпожарне зидове и на продорима кроз таванице (на границама противпожарних зона), извршити заштиту монтажног ватроотпорног продора ватроотпорности 120min (S120), еквивалентно типу Pyrosit NG ватроотпорна пена. Продор се пре наношења пене дограђује калцијум силикатним плочама ради повећања дебљине зида на стандардом прописану минималну дебљину. Ватроотпорни продор тип Pyrosit NG, пена Ватроотпорни продор тип Pyrosit NG, калцијум силикатне плоче 500x150x20. Обрачун и плаћање по m2 продора са свим потребним материјалом и плочицом за означавање продора. | m2 | 1
04.09.07 | Атестна мерења изведене инсталације јаке струје и издавање атесног материјала. - Провера непрекидности заштитног,главног и додатног проводника, -Отпорност изолације проводника и каблова ел. инсталације, - Отпорност пода, -Провера заштите ел.одвајања ел.инсталације, -Отпорност уземљења, -Отпорности петље квара и провера ефикасности заштите од индиректног напона додира, -Функционално испитивање ел.инсталације. - Завршна мерења и испитивања са издавањем свих потребних ATEСTA. - Мерење равномерности осветљаја. | пауш. | 1
04.09.08 | Обука особља, за руковање и одржавање опреме. | компл. | 1
04.09.09 | Остали ситан неспецифициран материјал. | ком. | 1
04.09.10 | Израда пројекта изведеног објекта. | ком. | 1
УКУПНО ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ
Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
А | СПОЉНИ КАБЛОВСКИ РАЗВОД 1kV
Б | УНУТРАШЊИ ЕНЕРГЕТСКИ РАЗВОД
04.02 | НАПОЈНИ ВОДОВИ 1 kV
04.03 | РАЗВОДНИ ОРМАНИ
04.04 | ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЈЕ ОСВЕТЉЕЊА И ПРИКЉУЧНИЦА
04.05 | УНУТРАШЊЕ ОСВЕТЉЕЊЕ :
04.06 | ЗАШТИТА ОД АТМОСФЕРСКОГ ПРАЖЊЕЊА И ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА:
04.07 | ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ
УКУПНО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
УКУПНО ПДВ (дин):
УКУПНО СА ПДВ (дин):

## EE instalacije
05.02.09 | ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ТОПЛОТНЕ ПОДСТАНИЦЕ
05.02.09.01 | RO-TP - разводни орман топлотне подстанице фабричке израде, направљен од челичног декапираног лима дебљине 2mm, сличан типу "HIMEL".
Oрман је димензија 600x800x250mm и предвиђен за ниво заштите IP55.
Сва уграђена електро опрема мора бити предвиђена за струју кратког споја од 10kA.
Према приложеним трополним шемама и шемама управљања у орману је уграђена и повезана следећа електро опрема:
- 1 ком. Главни трополни прекидач 160A, са положајем 0-1, за монтажу на вратима ормана.
- 2 ком. Једнополни прекидач 63A, са положајем 0-1, за монтажу на вратима ормана.
- 1 ком. Jeднополна преклопка 16A, са положајем 1-0-2, за монтажу на врата ормана.
- 11 ком. Jeднополна преклопка 16A, са положајем 0-1, за монтажу на врата ормана.
- 14 ком. Сигналне лампице црвене бoје са LED сијалицама, комплет са предоптпором за прикључак на напон 230V, за индикацију присуства напона у орману и хавариског искључења циркулационих пумпи (испад биметала) уграђене на вратима ормана.
- 11 ком. Сигналне лампице зелене боје са LED сијалицама, комплет са предоптпором за прикључак на напон 230V, за индикацију рада циркулационих пумпи уграђене на вратима ормана.
- 63 ком. Постоља топљивих осигурача типа EZN 25A, за монтажу на DIN шину, комплет са, заштитним капама, калибрисаним прстеновима и топљивим улошцима (патронима) према приложеним шемама.
- 3 ком. Постоља топљивих осигурача типа EZN 100A, за монтажу на DIN шину, комплет са, заштитним капама, калибрисаним прстеновима и топљивим улошцима (патронима) према приложеним шемама.
- 6 ком. Постоља топљивих осигурача типа EZN 63A, за монтажу на DIN шину, комплет са, заштитним капама, калибрисаним прстеновима и топљивим улошцима (патронима) према приложеним шемама.
- 1 ком. Tон фрекфентни MTK пријемник 10A/230V (зa 24 kaнaл), за даљинско укључење или искључење циркулационих пумпи за даљински систем грејања.
- 8 ком. Помоћно реле,са постољем,са 4NO/NC контакта 220V/6А, са намотајем за 230VAC.
- 7 ком. Трополни контактор за управљачки напон 230V, 50Hz са стандардне апликације у категорији АC3, називне струје 9А, са једним радним и једним мирним помоћним контактом (1NO+1NC), сл.типу LC1D09 , Schneider Electric
- 2 ком. Биметални релеј за заштиту електромотора циркулационих пумпи од преоптерћења у опсегу регулације 1-1,6А
- 4 ком. Биметални релеј за заштиту електромотора циркулационих пумпи од преоптерћења у опсегу регулације 1,6-2,5А
- 1 ком. Биметални релеј за заштиту електромотора циркулационих пумпи од преоптерћења у опсегу регулације 2,5-4А
- 1 ком. Универзални, модуларни контролер са могућношћу комуникације, као и могућношћу проширења броја улазно-излазних сигнала коришћењем додатних универзалних модула, за регулацију температуре развода подног грејања и припрему санитарне топле воде.
- 1 ком. Moнофазна сервисна прикључница у силуминском кућишту са поклопцем слична типу, PRO-III-SZU 16A/250V (L+N+PE).
- 1 ком. Трофазна сервисна прикључница у силуминском кућишти са поклопцем слична типу PRO-V-SZU 3x16A/250V (3L+N+PE).
| Све комплет са натписним плочицама за обележавање сигнално командних елемената, са свим потребним спојниом и изолационим материјалом, намонтирано, повезано, испитано и пуштено у рад. | комплет | 1
9.2 | Набавка транспорт и монтажа хладно цинкованих по изведби решеткастих кабловских носача, сличних типу "КАБЛОФИЛ". Решеткасти кабловски носачи се испоручују без посебних елемената за промену правца већ се хоризонталне и вертикалне кривине савладавају сечењем и украјањем решеткастог носача каблова на лицу места. Решеткасти кабловски носачи се монтирају на плафонске или зидне конзоле које су израђене од челичних профила "L" 40x40x3mm, двоструко минизиране и офарбане заштитном бојом. Конзоле се постављају се на сваких 2 метра дуж кабловске трасе и причвршћују се за бетонску конструкцију објекта, искључиво помоћу челичних типлова и одговарајућих поцинкованих завртњева. Обрачун и плаћање по метру дужном, испоручених и намонтираних кабловских носача, комплет са монтажним прибором и елементима за хоризонтална скретања, следећих димензија и то, како следи:
| RNK 100/54mm | m | 8 | 1850
9.3 | Испорука и уградња савитљивих ребрастих пластифицираних челичних заштитних цеви пречника Ø20/16mm, за заштиту каблова у дужини од једног метра од места прикључка на моторима циркулационих пумпи. Oбрачун и плаћање по метру дужном испоручених и уграђених заштитних цеви. | m | 11 | 120
9.4 | Набавка свог потребног материјала испорука и полагање каблова са бакарним проводницима типа и пресека N2XH-J 3x2.5mm2, за прикључак циркулационих пумпи. Каблови се полажу по кабловским регалима. Обрачун и плаћање по дужном метру положених каблова, комплет са отварањем и прикључком на оба краја. | m | 65 | 250
9.5 | Набавка свог потребног материјала испорука и полагање каблова са бакарним проводницима типа и пресека N2XH-J 3x1.5mm2, за осветљење ТП. Каблови се полажу на обујмицама по плафону. Обрачун и плаћање по дужном метру положених каблова, комплет са отварањем и прикључком на оба краја. | m | 25 | 250
9.6 | Набавка свог потребног материјала испорука и полагање каблова са бакарним проводницима типа и пресека N2XH-J 3x1.5mm2, за прикључак калориметра. Каблови се полажу по кабловским регалима. Обрачун и плаћање по дужном метру положених каблова, комплет са отварањем и прикључком на оба краја. | m | 10 | 250
9.7 | Набавка свог потребног материјала испорука и полагање каблова са бакарним проводницима типа и пресека N2XH-J 3x1.5mm2, за прикључак трокраког вентила подног грејања. Каблови се полажу по кабловским регалима. Обрачун и плаћање по дужном метру положених каблова, комплет са отварањем и прикључком на оба краја. | m | 10 | 250
9.8 | Набавка свог потребног материјала испорука и полагање каблова са бакарним проводницима типа и пресека N2XH-J 5x16mm2, за прикључак електричних котлова. Каблови се полажу по кабловским регалима. Обрачун и плаћање по дужном метру положених каблова, комплет са отварањем и прикључком на оба краја. | m | 16 | 960
9.9 | Набавка свог потребног материјала испорука и полагање каблова са бакарним проводницима типа и пресека J-H(St)H 1x2x0.8mm, за прикључак сензора температуре. Каблови се полажу по кабловским регалима. Обрачун и плаћање по дужном метру положених каблова, комплет са отварањем и прикључком на оба краја. | m | 20 | 250
9.10 | Набавка и уградња кутије са шином за изједначење потенцијала у Топлотној подстаници. Oбрачун и плаћање по комплетној позицији комплет са повезивањем. | ком. | 1 | 1800
9.11 | Набавка, транспорт и испорука свог потребног материјала и израда сабирног вода (SIP) зa изједначењe потенцијала у топлотној подстаници.
Сабирни вод за изједначење потенцијала се изводи од челичне поцинковане траке Fe/Zn 25x4mm, постављена на носаче за траку типа JUS N.B4. 925/B по зиду на висини 0,30m oд завршне коте пода.
| Oбрачун и плаћање по дужном метру положене траке. | m | 25
9.12 | Премоштење вентила и прирубница бакарном плетеницом Cu 16mm2, комплет са повезивањем на сабирни вод за изједначење потенцијала(SIP) из поз.1.8. комплет са набавком испоруком одговарајућег прикључног прибора. Обрачун и плаћање по комаду изведеног премоштења. | ком. | 50
9.13 | Meђусобни спојеви траке са укрсним комадима JUS N.B4. 936 | ком. | 12
9.14 | Спојеви траке варењем за браварују или носећу челичну конструкцију машинске опреме. Спојно место изводи се варењем са обе стране траке са дужином вара од по 5cm. Oбрачун и плаћање по комаду изведеног споја комплет са заштитом спојног места двоструким минизирањем у дужини од 10cm. | ком. | 9
9.15 | Надградна инкадесцентна светиљка са призматичним стаклом, заштитном мрежом, грлом Е27, и бистром сијалицом 100W, за унутрашње осветљење ТП, степена механичке заштите IP65, слична типу BIN15, "BUCK", комплет са инсталационим прибором. | ком. | 4
9.16 | Инсталациони прекидач у силуминском кућишту, за монтажу на зид, степена механичке заштите IP55, 10А, 230V. | ком. | 1
9.17 | Издавање протокола за сваки прикључени мотор према члану F36 Техничких препорука Београдских електрана.
| Издавање атеста за ел.инсталацију према члану F36 Техничких препорука "Београдских електрана" | паушално
9.18 | Прегледи и испитивање ел. Инсталације члановима 189, 190, 191, 192, 194, 195 и 197 Правилника о ел. Инсталацијама ниског напона, уз издавање атеста.
- непрекидност заштитног проводника са мерењем отпорности
- отпорност изолације ел. инсталације
- провера ефикасности TN - C- S система
- провера галванских веза
| Плаћа се по комплету. | паушално
9.19 | Израда документације изведеног стања. | паушално
УКУПНO ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКE ИНСТАЛАЦИЈE ТОПЛОТНЕ ПОДСТАНИЦЕ