## 01
8. ПРЕДМЕР ПРЕОСТАЛИХ РАДОВА ЗА ЗАВРШЕТАК ОБЈЕКТА ХИРУРГИЈЕ КБЦ“ Др ДРАГИША МИШОВИЋ“ ПРЕМА ГЛАВНОМ ПРОЈЕКТУ САНАЦИЈЕ И АДАПТАЦИЈЕ РАДОВА
НОВИ БОЛНИЧКИ ЛИФТ 1600 kg
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
08,01,01 | ВРСТА РАДОВА
01.01.01 | Набавка транспорт и уградња опреме постројења једног лифта без машинске просторије или одговарајућа:
Врста и намена лифта: ел.болнички лифт за превоз пацијената у кревету или стречеру, запослених, лица са посебним потребама.
Корисна носивост: лифта Q=1600 kg (21 особа)
Брзина дизања: v=1,0 m/s са (VVVF) фреквентно регулисаним погоном за 240 укључака/часу.
Број станица 5 (-1,0,1,2,3) главна "0"
Број прилаза 5 са исте стране.
Висина дизања H=14,60 m.
Погонско постројење: VVVF регулисани безредукторски мотор.
Управљање: микропроцесорско а3+ SIMPLEX сабирно у оба смера, са противпожарним режимом рада (довожење у главну станицу "0" и искључује из рада). У случају нестанка ел.енергије батеријско напајање, напајање са ДЕА.
Сигнализација :
а) на свим станицама позивне кутије тип Антивандал од Inox-a:
LCD показивач положаја кабине (спрата) и смера даље вожње,
потврда позива светлосна и звучна, сва микропокретна-позивна дугмад са Брајевим ознакама. На станици "-1" и "3" са по једним дугметом а на осталим станицама са по два дугмета.
б) у кабини регистар кутија, тип Антивандал, изведен као панел целом висином кабине, микропокретни тастери за све станице са ознакама као и Брајевим ознакама са светлосном и звучном потврдом, LCD-показивач положаја кабине (спрата) и смера даље вожње, сигнал светлосни и звучни преоптерећења кабине. Додатни тастери са Брајевим ознакама: аларма, отварања врата, затварање врата, вентилатор са контактом на под, нужно светло, кључ браву за посебну вожњу.
Електрични прикључак 3x400/230 V, 50 Hz. као и са ДЕА у посебном режиму.
Електрична инсталација: за суви простор.
Комплет а3+, А-Б табла у лименом орману са вратима на кључ, Д-табла, Ревизиона табла на кабини и у јами са повезивањем.
Осветљење возног окна комплет са повезивањем по СРПС ЕН 81-1 (2013 год.).
Возно окно извођење: армирано бетонско димензије према А-Г пројекту 2300х3000 mm, јама 1700 mm, врх 3800 mm. Вентилација возног окна природна (Инвеститор).
Преносни однос вуче: 2:1,
Комплет челичне ужади за висину дизања 7хØ10 mm, са носећим вијцима причвршћени за рамове кабине и противтега.
Контакт лабаве ужади, све повезано.
Врата возног окна: Аутоматска, централна, четворопанелна, облога Inox дим.1200/2100mm, ватроотпорна ЕI 90 мин. СРПС ЕН 81-58.
Врата кабинска: Аутоматска, централна, четворопанелна, фреквентно регулисана, са заштитном фото-завесом за цео отвор врата, дим. 1200/2100 mm, облога Inox.
Кабина метална непролазна, са комплет рамом и опремом, димензије: 1400x2450x2300 mm,
извођење: метална, облога од Inox-а.
Осветлење: индиректно 200 lx, кад је лифт ван функције светло у кабини се искључује.
Додатна опрема: огледало на задњем зиду целом ширином и висином од рукохвата до плафона, рукохват на задњој и бочној страни, вага, преклопна столица на бочном зиду, дрвени или гумени одбијници зидова (оба бочна и леђни), вентилатор са контактом на под. Гонг или говорна најава за пристајање у станицу, интерфонска веза кабине и командног ормана,
Под од противклизне гранитне керамике или црна чепаста гума (обезбеђује се и уграђује керамика по избору архитекте и Инвестиора).
Хватачки уређај а3+: у оба смера поступног дејства.
Комплет повезане кутије ревизионе вожње на крову кабине и у јами в.о.
Уређај против самопокретања кабине.
Ограда на крову кабине од челичних профила hmin.=800 mm финално офарбана. Евакуациони поклопац на крову кабине са сигурносним контактом, све повезано. Носивост крова за 3-особе. Аларм са сиреном.
Погонски агрегат VVVF: Безредукторски P=15,2 kW, (са погонском ужетњачом Ø450 mm или сл. Напајање са ел.мреже и са ДЕА.
Положај: горе у врху возног окна.
Противтег офарбан:
извођење: челични одливци у челичном раму
положа противтега: поред кабине, са заштитним лимом постављеним од висине 0,1 m од пода до 2,5 m у јами в.о., монтирано.
Комплет вођица кабине Т127 и вођица противтегаТ89Б (или одговарајуће) за измерену висину дизања са комплетним причврсним прибором, монтирано.
Комплет одбијника кабине и противтега са дистанцерима, у јами возног окна, монтирано и уземљено.
Комплет граничника брзине а3+ за оба смера, комплет са ужетом и затезачем са контактом монтирано и уземљено.
Механизам за одбрављење врата в.о. (најниже станице) из јаме в.о.
Металне офарбане челичне пењалице у јами в.о. од дна јаме до мин.1,1 m од прага врата в.о. најниже станице.
Једна метална канта са поклопцем, једна изолациона простирка код А-табле на највишој станици, поцинкована трака 3x20 mm за прстеноване вођица и свих металних маса 16 m у врху везана за катодни одводник пренапона као и јами возног окна са повезивањем на траку за уземљења објекта коју је довео Инвеститор.
Техничка контрола лифта (Именовано тело) пре пуштања у погон са издавањем Сертификата.
Сервисна књига- Књига лифта, Упутство за одржавање лифта, Упутство за спашавање лица из лифта, Комплет електро и командних шема постављених у А-Б орман.
Комплет налепница упозорења и упутстава. (Пиктограми као и тектилне подлоге обавеза Инвеститора).
Пројекат изведеног објекта у броју примерака по уговору.
|  | ком | 1 |  | 0
УКУПНО РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
08,01,01 | НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И УГРАДЊА БОЛНИЧКОГ ЛИФТА 1600 kg |  |  |  | 0
|  |  | УКУПНО (дин): |  | 0
Одговорни пројектант
Небојша Костић, дипл. маш. инж.