## Sve
ПРЕДМЕР
ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ПОСТОЈЕЋЕГ КОТЛА, ГОРИОНИКА И МАЗУТНЕ ПУМПЕ У КРУГУ „Б“
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
01.01.00 | ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ
01.01.01 | Поправка топловодног котла МИП 1600 ГФ, Ћуприја обухвата следеће радове:
- скидање горионика и димњаче котла
- демонтажа задње димне коморе котла
- демонтажа предње димне коморе котла
- демонтажа цеви треће промаје
- демонтажа задњег цевног зида и скретне коморе пламене цеви
- демонтажа цеви друге промаје
- демонтажа пламене цевии њено избацивање из котла
- чишћење котла од евентуалних наслага на деловима који се не мењају и преглед котла
- израда предњег цевног зида, мат. P265GH
- израда задњег цевног зида, мат. P265GH
- израда пламене цеви , мат. P265GH
- израда скретне коморе , мат. P265GH
- сечење бешавних димних цеви друге и треће промаје од материјала P235GH
- монтажа претходно припремљених позиција
- заваривање склопова
- поновна монтажа предње и задње скретне коморе и замена дихтујућих плетеница на вратима
- хладна проба котла након завршених заваривачких радова
- чишћење димњаче и димњака котла
- провера сигурносних елемената вентила и осталог
| - монтажа горионика и димњаче на котао и пуштање котла у рад | компл. | 1
01.01.02 | Демонтажа и поновна монтажа после сервисирања горионика MS 8Z -Monarh, произвођача Weishaupt Немачка. Сервисирање горионика обухвата дефектажу стања горионика, комплетно растављање, чишћење и склапање делова горионика са заменом дизни, електрода и каблова за паљење и осталих потребних делова који се установе приликом дефектаже. | компл. | 1
01.01.03 | Демонтажа постојеће MPD ZP-1, протока 690 l/h, напора: 5 bar, снаге 470 W, броја обртаја 720 о/мин, произвођача Дарувар и монтажа нове мазутне пумпе следећих карактеристика:
- двострука пумпна станица ZOL8
састоји се од дуплог филтера са грејачима, две пумпе два електромотора, две спојнице, неповратних вентила, сигурносног вентила, вакумманометра, манометра и спојне арматуре
- протока 700 l/h
- притисак 5 bar
- снаге 750 W
| - броја обртаја 1400 о/мин | компл. | 1
УКУПНО ДЕМОНТАЖА ПОСТОЈЕЋЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ:
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
01.01.00 | ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ
УКУПНО БЕЗ ПДВ (дин):
УКУПНО ПДВ (дин):
УКУПНО СА ПДВ (дин):