## Насловна страна
ПРЕДМЕР
ПРЕОСТАЛИХ РАДОВА ЗА ЗАВРШЕТАК ОБЈЕКТА ХИРУРГИЈЕ КБЦ "ДР ДРАГИША МИШОВИЋ" ПРЕМА ГЛАВНОМ ПРОЈЕКТУ САНАЦИЈЕ И АДАПТАЦИЈЕ КЊИГА 6 ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

## Sve
ПРЕДМЕР
ПРЕОСТАЛИХ РАДОВА ЗА ЗАВРШЕТАК ОБЈЕКТА ХИРУРГИЈЕ КБЦ "ДР ДРАГИША МИШОВИЋ" ПРЕМА ГЛАВНОМ ПРОЈЕКТУ САНАЦИЈЕ И АДАПТАЦИЈЕ КЊИГА 6 ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
06.01.00 | ДЕМОНТАЖА ПОСТОЈЕЋЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
06.01.01 | Демонтажа постојећих вентилационих система у кухињи, вешерају, лабораторији, стерилизацији, скенеру, рендгену, на другом спрату за вентилацију санитарних просторија. Позиција обухвата демонтажу дистрибутивних елемената решетки, анемостата, хауба итд., вентилатора, клима комора, металних и ПВЦ канала са потребним елементима за монтажу и ослањање, везама на каналски развод, завртњима и другим, комплетно са трошковима транспорта до уређене депоније или локације коју одреди Инвеститор. Позиција не обухвата вентилацију машинске просторије за лифт, која се задржава, јер лифт није предмет пројета. | kg | 4900
06.01.02 | Демонтажа постојећих грејних тела у објекту, комплет са радијаторским вентилом и навијком преко којих су прикључени на разводну и повратну топловодну мрежу, са потребним елементима за монтажу, конзолама, носачима и другим, комплетно са трошковима транспорта до уређене депоније или локације коју одреди Инвеститор. Позиција обухвата демонтажу плочастих грејних тела у ОП блоку, као и чланкастих ливених грејних тела 350/160, 500/110, 500/160, 600/110, 600160, 800/110, 800/160 у остатку објекта. | ком | 185
06.01.03 | Демонтажа постојеће цевне мреже за развод топле воде и паре, са потребним елементима за монтажу, конзолама, носачима, држачима, цевном изолацијом и другим, комплетно са трошковима транспорта до уређене депоније или локације коју одреди Инвеститор. | kg. | 1000
06.01.04 | Демонтажа постојећих клима уређаја због санације просторија, комплет унутрашња и спољна јединица и припадајући цевовод, са потребним елементима за монтажу, комплетно са трошковима транспорта до уређене депоније или места које одреди Инвеститор. Уређаји се могу по потреби уградити на друго место, а по жељи и приоритетима које одреди Инвеститор. | ком | 52
06.01.05 | Демонтажа опреме у старој котларници на мазут, два топловодна котла и два котла на пару, разделника и сабирника са припадајућом арматуром, циркулационим пумпама, отвореном експанзионом посудом, резервоаром кондензата, два бојлера и остале опреме. У котларници се задржава систем за омекшавање воде и циркулационе пумпе за грану Психијатрије и ОРЛ и грану Управне зграде, као и пумпа за одвод кондензата из резервоара кондензата у котларници до напојног резервоара у гасној котларници. После демонтаже омекшивач и пумпе прегледати и сервисирати, а затим поново монтирати према новопројектованој локацији. Арматуру - вентиле са новог разделника и сабирника испитати и прегледати, констатовати исправвност записником и уз сагласност надзора и Инвеститора поново уградити. Опрему демонтирати комплет са прирубницама, контрприрубницама, димњачама, са потребним елементима за монтажу, комплетно са трошковима транспорта до уређене депоније или места које одреди Инвеститор. Позиција обухвата и демонтажу цевних водова за мазут, као и мазутне пумпе. | компл | 1
06.01.06 | Санација два резервоара запремине по 50 m3 за гориво - мазут, због преласка на лако лож уље која обухвата разгревање, препумпавање и транспорт заосталог мазута до овлашћене депоније, чишћење талога из резервоара аутоцистерном и ручно и одвожење талога до одређене депоније, одмашћивање резервоара и довођење у гас-фрее стање под условом да се у резервоару не налазе експлозивне и запаљиве или токсичне материје, са провером концентрације кисеоника у резервоару, одмашћивање хемикалијама за ову врсту посла, испирање водом и поновно ослобађање ваздуха у резервоару од токсичних, запаљивих и експлозивним материја. Позиција обухвата и израду елабората о чишћењу механичком и хемијском. Радове на чишћењу резервоара може да врши само овлашћена институција са програмом заштите на раду, при обављању овакве врсте радова. После чишћења приступити механичким преправкама резервоара сечењу грејалица и др. | компл | 1
06.01.07 | Испуштање воде из инсталације грејања у постојећој инсталацији пре почетка демонтажних радова. | компл. | 1
06.01.08 | Радови на новоизведеној инсталацији радијаторског грејања, прилагођавање изведене цевне мреже на пројектовано стање. Цевна мрежа на трећем спрату изведена је по пројекту, а на нижим етажама прикључена на постојеће разводе. Ове везе потребно је демонтирати и прилагодити пројектованом решењу. | компл. | 1
06.01.09 | Демонтажа и поновна монтажа циркулационе пумпе за грејаче клима комора ОП блока MAGNA 65-60 F, са испитивањем и подешавањем на пројектоване параметре. | компл. | 1
06.01.10 | Пре почетка демонтажних радова у просторији котларнице извршити њено чишћење, препумпавање и транспорт заосталог мазута до овлашћене депоније, чишћење талога ручно и одвожење талога до одређене депоније, одмашћивање и довођење у гас-фрее стање, одмашћивање хемикалијама и испирање водом. После чишћења приступити сечењу, брушењу и др. | компл | 1
УКУПНО ДЕМОНТАЖА ПОСТОЈЕЋЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ:
06.02.00 | РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ, ЦЕВНА МРЕЖА И ПРИБОР
06.02.01 | Испорука и монтажа алуминијумских чланкастих радијатора тип: VOX, произвођач GLOBAL Италија, или одговарајуће. У цену радова урачунато је формирање грејног тела на потребан број чланака. Уз радијаторе се испоручује потребан број радијаторских спојница - ниплова и заптивача, чепова и редукција.
| -тип VOX 600 | члан. | 2150
06.02.02 | Испорука и монтажа одстојника за радијаторе. | ком | 365
06.02.03 | Испорука и монтажа конзола за ношење радијатора. Конзоле се морају фиксирати цементним малтером. | ком | 627
06.02.04 | Испорука и монтажа радијаторских угаоних вентила са двоструком регулацијом и термостатским главама, производ "Herz"- Аустрија, или одговарајуће.
| TS-90 -R1/2 " | ком | 244
| TS-90 -R3/4 " | ком | 1
06.02.05 | Испорука и монтажа радијаторских затварајућих угаоних навијака, производ "Herz"- Аустрија, или одговарајуће.
| RL-1 U - R1/2" | ком | 244
| RL-1 U - R3/4" | ком | 1
06.02.06 | Испорука и монтажа одзрачних вентила за уградњу на грејним телима.
| -R3/8" | ком | 245
06.02.07 | Испорука и монтажа правих славина за пуњење и пражњење са капом и ланцем за уградњу на грејним телима.
| -R1/2" | ком | 245
06.02.08 | Испорука и монтажа бешавних челичних цеви од Č.1212 , СРПС ЕН 10255 и СРПС ЕН 10220 за хоризонтални развод и успонске водове, са израдом конзола, ослонаца од челичних профила, вешаљки, као и чврстих тачака. Све продоре хоризонталне цевне мреже кроз зидове увити таласастим папиром, затворити их дводелним розетнама, а у вертикалне продоре уградити чауре од црних цеви.
| Ø17,2х2,3 | m | 150
| Ø21,3х2,6 | m | 2500
| Ø26,9х2,6 | m | 980
| Ø33,7х3,2 | m | 300
| Ø42,4х3,2 | m | 300
| Ø48,3х3,2 | m | 140
| Ø60,3х2,9 | m | 182
| Ø76,1х2,9 | m | 100
06.02.09 | За спојне делове, заптивни материјал, фитинг, металне чауре, кудељу, фирнајз, оксиген, дисугас, жицу за варење, електроде, чврсте тачке, конзоле и остали ситан потрошан материјал као и израду продора кроз зидове и међуспратне конструкције за пролаз цевне мреже, са затварањем отвора по обављеној монтажи, поникловање дводелне розетне на свим пролазима кроз зидове и заштитне чауре кроз међуспратне конструкције и сав остали ситан материјал. Плаћа се 50% од вредности претходне позиције.
0.5
06.02.10 | Премазивање цевне мреже од челичних цеви (минизирање) у два премаза, заштитном бојом постојаном на радној температури. Пре наношења заштите, цеви добро очистити од корозије и нечистоће.
|  | m2 | 430
06.02.11 | Премазивање цевних водова, са два премаза завршне лак боје постојане на радној температури у тону по избору инвеститора.
|  | m2 | 380
06.02.13 | Испорука и монтажа цевне изолације дебљине 13 mm за изоловање челичне цевне мреже радијаторског грејања при проласку кроз негрејане просторе.
Производ "Armaflex" - Аустрија, или одговарајуће
| Ø48,3х3,2 | m | 140
| Ø60,3х2,9 | m | 182
| Ø76,1х2,9 | m | 100
06.02.14 | Израда, испорука и монтажа ваздушних судова за одзрачивање инсталације комплет са вентилом DN15 за испуст ваздуха, преливном цеви Ø21,3x2,65
| -Ø267x6,3, L=300mm | ком | 3
УКУПНО РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ:
06.03.00 | КЛИМАТИЗАЦИЈА И ВЕНТИЛАЦИЈА - ВАЗДУШНИ ДЕО
06.03.03 | Испорука и монтажа грејно вентилационе потисне коморе. Клима коморa се испоручујe комплет са челичним носачима, који су антикорозивно заштићени, антивибрационим ослонцима и другим елементима за качење и монтажу на под.
Производ "CIAT"-Француска или одговарајуће.
зимски режим:
спољни услови: tsp=-18°C, φ=90%
температура воде: 90/70°C
КОМОРА ГВ1-потис
Модел: AHU CLIMACIAT airtop 100
-проток: 9400 m³/h
-карак. ваздуха у просторији зими: 6°С
-димензије коморе: 2450x1516x1046 mm
-тежина: 451 kg
-страна опслуживања: десна
Комора у свом саставу има следећу опрему:
убацивање:
- усисна секција са флексибилном везом за канал и демпером на електромоторни погон.
- филтерска секција, следећих карактеристика:
предфилтер класе G4
пад притиска: 192Pa
ревизиони отвор
- секција топловодног грејача, следећих карактеристика:
минимални капацитет: 73,3 kW
проток воде: 3,24 m³/h
пад притиска: 21,38 kPa
карактеристике ваздуха улаз/излаз: -18°C/6°C
секција за монтажу мраз термостата
- секција потисног вентилатора, следећих карактеристика:
проток: 9400 m³/h
пад притиска: 480 kPa
електроприкључак: 3,239 kW, 400 V/3ph, 50 Hz
| - излазна секција са флексибилном везом за канал | ком | 1
06.03.04 | Испорука и монтажа подплафонске потисне коморе за вентилацију и климатизацију. Клима коморa се испоручујe комплет са челичним носачима, који су антикорозивно заштићени, антивибрационим ослонцима и другим елементима за качење и монтажу на под. Уз комору се испоручују фреквентни регулатори.
Производ "CIAT"-Француска или одговарајуће.
летњи режим:
спољни услови: tsp=35°C, φ=33%
расхладни медијум: гликол 30% и вода
температура расхладног медијума: 7/12°C
зимски режим:
спољни услови: tsp=-18°C, φ=90%
температура воде: 90/70°C
КОМОРА К4-потис
Модел: AIR COMPACT 60
-проток: 4920 m³/h
-карак. ваздуха у просторији зими: 22°С, лети 26°С
-димензије коморе: 1880x1210x400mm
-тежина: 248 kg
-страна опслуживања: подплафонска комора - доња страна
Комора у свом саставу има следећу опрему:
убацивање:
- усисна секција са флексибилном везом за канал и демпером на електромоторни погон
- филтерска секција, следећих карактеристика:
филтер класе G4
пад притиска: 101 Pa
- секција топловодног грејача, следећих карактеристика:
минимални капацитет: 65,92 kW
проток воде: 2,93 m³/h
пад притиска: 7,793 kPa
карактеристике ваздуха улаз/излаз: -18°C/22°C
- секција хладњака, следећих карактеристика:
минимални капацитет: 32 kW
проток воде: 5,96 m³/h
пад притиска: 18,852 kPa
карактеристике ваздуха улаз/излаз: 35°C/17°C
- секција потисног вентилатора (два вентилатора), следећих карактеристика:
проток: 4920 m³/h
пад притиска:укупни 743 Pa, екстерни 215 Pa
електроприкључак: 2х1,5 kW / 3000 Rpm (max 4400 Rpm) Supply 3 Phase / 230 V / 400 V 51 Hz, номинална струја 3,2 А
фреквентни инвертер 1,5 kW, IP20
| - потисна секција са флексибилном везом за канал | ком | 1
КОМОРА К5-потис
Модел: AIR COMPACT 40
-проток: 2360 m³/h
-карак. ваздуха у просторији зими: 22°С, лети 26°С
-димензије коморе: 1310x1820x400mm
-тежина: 205 kg
-страна опслуживања: подплафонска комора - доња страна
Комора у свом саставу има следећу опрему:
убацивање:
- усисна секција са флексибилном везом за канал и демпером на електромоторни погон
- филтерска секција, следећих карактеристика:
филтер класе G4
пад притиска: 91 Pa
- секција топловодног грејача, следећих карактеристика:
минимални капацитет: 31,6 kW
проток воде: 1,4 m³/h
пад притиска: 6,208 kPa
карактеристике ваздуха улаз/излаз: -18°C/22°C
- секција хладњака, следећих карактеристика:
минимални капацитет: 15 kW
проток воде: 2,8 m³/h
пад притиска: 14,326 kPa
карактеристике ваздуха улаз/излаз: 35°C/17°C
- секција потисног вентилатора (један вентилатор), следећих карактеристика:
проток: 2360 m³/h
пад притиска:укупни 842 Pa, екстерни 240 Pa
електроприкључак: 1х1,5 kW / 3000 Rpm (max 4400 Rpm) Supply 3 Phase / 230 V / 400 V 51 Hz, номинална струја 3,2 А
фреквентни инвертер 1,5 kW, IP20
- филтерска секција, следећих карактеристика:
филтер класе F9
пад притиска: 190 Pa
| - потисна секција са флексибилном везом за канал | ком | 1
КОМОРА К6-потис
Модел: AIR COMPACT 40
-проток: 2250 m³/h
-карак. ваздуха у просторији зими: 22°С, лети 26°С
-димензије коморе: 1310x1820x400mm
-тежина: 205 kg
-страна опслуживања: подплафонска комора - доња страна
Комора у свом саставу има следећу опрему:
убацивање:
- усисна секција са флексибилном везом за канал и демпером на електромоторни погон
- филтерска секција, следећих карактеристика:
филтер класе G4
пад притиска: 90 Pa
- секција топловодног грејача, следећих карактеристика:
минимални капацитет: 30,15 kW
проток воде: 1,34 m³/h
пад притиска: 5,705 kPa
карактеристике ваздуха улаз/излаз: -18°C/22°C
- секција хладњака, следећих карактеристика:
минимални капацитет: 14,3 kW
проток воде: 2,67 m³/h
пад притиска: 13,068 kPa
карактеристике ваздуха улаз/излаз: 35°C/17°C
- секција потисног вентилатора (један вентилатор), следећих карактеристика:
проток: 2360 m³/h
пад притиска:укупни 815 Pa, екстерни 240 Pa
електроприкључак: 1х1,5 kW / 3000 Rpm (max 4400 Rpm) Supply 3 Phase / 230 V / 400 V 51 Hz, номинална струја 3,2 А
фреквентни инвертер 1,5 kW, IP20
- филтерска секција, следећих карактеристика:
филтер класе F9
пад притиска: 187 Pa
| - потисна секција са флексибилном везом за канал | ком | 1
КОМОРА К7-потис
Модел: AIR COMPACT 60
-проток: 5390 m³/h
-карак. ваздуха у просторији зими: 22°С, лети 26°С
-димензије коморе: 1310x1820x400mm
-тежина: 205 kg
-страна опслуживања: подплафонска комора - доња страна
Комора у свом саставу има следећу опрему:
убацивање:
- усисна секција са флексибилном везом за канал и демпером на електромоторни погон
- филтерска секција, следећих карактеристика:
филтер класе G4
пад притиска: 105 Pa
- секција топловодног грејача, следећих карактеристика:
минимални капацитет: 72,25 kW
проток воде: 3,21 m³/h
пад притиска:9,260 kPa
карактеристике ваздуха улаз/излаз: -18°C/22°C
- секција хладњака, следећих карактеристика:
минимални капацитет: 35,2 kW
проток воде: 6,56 m³/h
пад притиска: 22,71 kPa
карактеристике ваздуха улаз/излаз: 35°C/17°C
- секција потисног вентилатора (два вентилатора), следећих карактеристика:
проток: 5390 m³/h
пад притиска:укупни 1183 Pa, екстерни 360 Pa
електроприкључак: 2х1,5 kW / 3000 Rpm (max 4400 Rpm) Supply 3 Phase / 230 V / 400 V 51 Hz, номинална струја 3,2 А
фреквентни инвертер 3 kW, IP20
- филтерска секција, следећих карактеристика:
филтер класе F9
пад притиска: 221 Pa
| - потисна секција са флексибилном везом за канал | ком | 1
КОМОРА К8-потис
Модел: AIR COMPACT 60
-проток: 4900 m³/h
-карак. ваздуха у просторији зими: 22°С, лети 26°С
-димензије коморе: 1880x1820x400mm
-тежина: 304 kg
-страна опслуживања: подплафонска комора - доња страна
Комора у свом саставу има следећу опрему:
убацивање:
- усисна секција са флексибилном везом за канал и демпером на електромоторни погон
- филтерска секција, следећих карактеристика:
филтер класе G4
пад притиска: 101 Pa
- секција топловодног грејача, следећих карактеристика:
минимални капацитет: 65,7 kW
проток воде: 2,92 m³/h
пад притиска:7,744 kPa
карактеристике ваздуха улаз/излаз: -18°C/22°C
- секција хладњака, следећих карактеристика:
минимални капацитет: 31,8 kW
проток воде: 5,93 m³/h
пад притиска: 18,623 kPa
карактеристике ваздуха улаз/излаз: 35°C/17°C
- секција потисног вентилатора (два вентилатора), следећих карактеристика:
проток: 5390 m³/h
пад притиска:укупни 977 Pa, екстерни 240 Pa
електроприкључак: 2х1,5 kW / 3000 Rpm (max 4400 Rpm) Supply 3 Phase / 230 V / 400 V 51 Hz, номинална струја 3,2 А
фреквентни инвертер 3 kW, IP20
- филтерска секција, следећих карактеристика:
филтер класе F9
пад притиска: 212 Pa
| - потисна секција са флексибилном везом за канал | ком | 1
КОМОРА К9-потис
Модел: AIR COMPACT 25
-проток: 1210 m³/h
-карак. ваздуха у просторији зими: 22°С, лети 26°С
-димензије коморе: 750x1820x400mm
-тежина: 130 kg
-страна опслуживања: подплафонска комора - доња страна
Комора у свом саставу има следећу опрему:
убацивање:
- усисна секција са флексибилном везом за канал и демпером на електромоторни погон
- филтерска секција, следећих карактеристика:
филтер класе G4
пад притиска: 89 Pa
- секција топловодног грејача, следећих карактеристика:
минимални капацитет: 16,22 kW
проток воде: 0,72 m³/h
пад притиска: 6,316 kPa
карактеристике ваздуха улаз/излаз: -18°C/22°C
- секција хладњака, следећих карактеристика:
минимални капацитет: 7,6 kW
проток воде: 1,42 m³/h
пад притиска: 8,815 kPa
карактеристике ваздуха улаз/излаз: 35°C/17°C
- секција потисног вентилатора (један вентилатор), следећих карактеристика:
проток: 1210 m³/h
пад притиска:укупни 607 Pa, екстерни 100 Pa
електроприкључак: 1х0,55 kW / 3000 Rpm (max 4400 Rpm) Supply 3 Phase / 230 V / 400 V 51 Hz, номинална струја 1,3 А
фреквентни инвертер 0,55 kW, IP20
- филтерска секција, следећих карактеристика:
филтер класе F9
пад притиска: 191 Pa
| - потисна секција са флексибилном везом за канал | ком | 1
КОМОРА К10-потис
Модел: AIR COMPACT 40
-проток: 2750 m³/h
-карак. ваздуха у просторији зими: 24°С, лети 24°С
-димензије коморе: 1310x1820x400mm
-тежина: 203 kg
-страна опслуживања: подплафонска комора - доња страна
Комора у свом саставу има следећу опрему:
убацивање:
- усисна секција са флексибилном везом за канал и демпером на електромоторни погон
- филтерска секција, следећих карактеристика:
филтер класе G4
пад притиска: 94 Pa
- секција топловодног грејача, следећих карактеристика:
минимални капацитет: 44,2 kW
проток воде: 1,95 m³/h
пад притиска: 3,199 kPa
карактеристике ваздуха улаз/излаз: -18°C/30°C
- секција хладњака, следећих карактеристика:
минимални капацитет: 17,5 kW
проток воде: 3,26 m³/h
пад притиска: 19,274 kPa
карактеристике ваздуха улаз/излаз: 35°C/17°C
- секција потисног вентилатора (један вентилатор), следећих карактеристика:
проток: 2750 m³/h
пад притиска:укупни 1169 Pa, екстерни 450 Pa
електроприкључак: 1х1,5 kW / 3000 Rpm (max 4400 Rpm) Supply 3 Phase / 230 V / 400 V 51 Hz, номинална струја 3,2 А
фреквентни инвертер 1,5 kW, IP20
- филтерска секција, следећих карактеристика:
филтер класе F9
пад притиска: 199 Pa
| - потисна секција са флексибилном везом за канал | ком | 1
КОМОРА К11-потис
Модел: AIR COMPACT 40
-проток: 3940 m³/h
-карак. ваздуха у просторији зими: 24°С, лети 24°С
-димензије коморе: 1310x1820x400mm
-тежина: 232 kg
-страна опслуживања: подплафонска комора - доња страна
Комора у свом саставу има следећу опрему:
убацивање:
- усисна секција са флексибилном везом за канал и демпером на електромоторни погон
- филтерска секција, следећих карактеристика:
филтер класе G4
пад притиска: 108 Pa
- секција топловодног грејача, следећих карактеристика:
минимални капацитет: 58,05 kW
проток воде: 2,58 m³/h
пад притиска: 5,371 kPa
карактеристике ваздуха улаз/излаз: -18°C/26°C
- секција хладњака, следећих карактеристика:
минимални капацитет: 26,0 kW
проток воде: 4,85 m³/h
пад притиска: 41,438 kPa
карактеристике ваздуха улаз/излаз: 35°C/17°C
- секција потисног вентилатора (два вентилатора), следећих карактеристика:
проток: 3940 m³/h
пад притиска:укупни 1000 Pa, екстерни 240 Pa
електроприкључак: 2х1,5 kW / 3000 Rpm (max 4400 Rpm) Supply 3 Phase / 230 V / 400 V 51 Hz, номинална струја 3,2 А
фреквентни инвертер 3 kW, IP20
- филтерска секција, следећих карактеристика:
филтер класе F9
пад притиска: 231 Pa
| - потисна секција са флексибилном везом за канал | ком | 1
КОМОРА К12-потис
Модел: AIR COMPACT 60
-проток: 4980 m³/h
-карак. ваздуха у просторији зими: 24°С, лети 24°С
-димензије коморе: 1880x1820x400mm
-тежина: 304 kg
-страна опслуживања: подплафонска комора - доња страна
Комора у свом саставу има следећу опрему:
убацивање:
- усисна секција са флексибилном везом за канал и демпером на електромоторни погон
- филтерска секција, следећих карактеристика:
филтер класе G4
пад притиска: 102 Pa
- секција топловодног грејача, следећих карактеристика:
минимални капацитет: 73,4 kW
проток воде: 3,26 m³/h
пад притиска: 9,528 kPa
карактеристике ваздуха улаз/излаз: -18°C/26°C
- секција хладњака, следећих карактеристика:
минимални капацитет: 32,3 kW
проток воде: 6,02 m³/h
пад притиска: 19,198 kPa
карактеристике ваздуха улаз/излаз: 35°C/17°C
- секција потисног вентилатора (два вентилатора), следећих карактеристика:
проток: 4980 m³/h
пад притиска:укупни 991 Pa, екстерни 240 Pa
електроприкључак: 2х1,5 kW / 3000 Rpm (max 4400 Rpm) Supply 3 Phase / 230 V / 400 V 51 Hz, номинална струја 3,2 А
фреквентни инвертер 3 kW, IP20
- филтерска секција, следећих карактеристика:
филтер класе F9
пад притиска: 231 Pa
| - потисна секција са флексибилном везом за канал | ком | 1
06.03.05 | Испорука и монтажа кровног центрифугалног вентилатора. Уз вентилатор се испоручују и одговарајући носачи за монтажу на кров и повезивање на канале.
Производ: Solar&Palau, Шпанија или одговарајуће
СИСТЕМ Х1-изв.
тип: CTVT/6-630
проток ваздуха: 10890 m³/h
пад притиска: 530 Pa
снага: 3900 W
број обртаја: 950 o/min
електроприкључак: 8,30 A, 380-415 V, 50 Hz
| тежина: 168kg | ком | 1
СИСТЕМ Х2-изв.
тип: CTVT/4-450
проток ваздуха: 3850 m³/h
пад притиска: 720 Pa
снага: 2100 W
број обртаја: 1440 o/min
електроприкључак: 4,3 A, 380-415 V, 50 Hz
| тежина: 75kg | ком | 1
СИСТЕМ Х3-изв.
тип: CTVT/4-450
проток ваздуха: 1760 m³/h
пад притиска: 800 Pa
снага: 2100 W
број обртаја: 1440 o/min
електроприкључак: 4,3 A, 380-415 V, 50 Hz
| тежина: 75 kg | ком | 1
СИСТЕМ Х4-изв.
тип: CTVT/6-560
проток ваздуха: 5280 m³/h
пад притиска: 520 Pa
снага: 2400 W
број обртаја: 950 o/min
електроприкључак: 5,5 A, 380-415 V, 50 Hz
| тежина: 129 kg | ком | 1
СИСТЕМ В6-изв.
тип: CTVT/6-400
проток ваздуха: 2420 m³/h
пад притиска: 200 Pa
снага: 350 W
број обртаја: 930 o/min
електроприкључак: 1 A, 380-415 V, 50 Hz
| тежина: 50 kg | ком | 1
СИСТЕМ В9-изв.
тип: CTVT/6-315
проток ваздуха: 1540 m³/h
пад притиска: 120 Pa
снага: 160 W
број обртаја: 910 o/min
електроприкључак: 0,44 A, 380-415 V, 50 Hz
| тежина: 39 kg | ком | 1
06.03.07 | Испорука и монтажа in-line каналског вентилатора правоугаоног прикључка. Уз вентилатор се испоручују и одговарајући елементи за монтажу.
Производ: Solar&Palau, Шпанија или одговарајуће
СИСТЕМ Х1-уб.
тип: ILT/6-450
проток ваздуха: 7700 m³/h
пад притиска: 120 Pa
снага: 5350 W
број обртаја: 900 o/min
електроприкључак: 10 A, 380-415 V, 50 Hz
| тежина: 100 kg | ком | 1
СИСТЕМ Х2-уб.
тип: ILT/6-355
проток ваздуха: 2750 m³/h
пад притиска: 90 Pa
снага: 1380 W
број обртаја: 875 o/min
електроприкључак: 3 A, 380-415 V, 50 Hz
| тежина: 65 kg | ком | 1
СИСТЕМ ГВ1-уб.
тип: ILT/6-400
проток ваздуха: 4950 m³/h
пад притиска: 260 Pa
снага: 3000 W
број обртаја: 950 o/min
електроприкључак: 6,37 A, 380-415 V, 50 Hz
| тежина: 80 kg | ком | 1
СИСТЕМ K4-изв.
тип: ILT/6-400
проток ваздуха: 4230 m³/h
пад притиска: 340 Pa
снага: 3000 W
број обртаја: 950 o/min
електроприкључак: 6,37 A, 380-415 V, 50 Hz
| тежина: 80 kg | ком | 1
СИСТЕМ K5-изв.
тип: ILB/6-285
проток ваздуха: 1780 m³/h
пад притиска: 100 Pa
снага: 660 W
број обртаја: 825 o/min
електроприкључак: 3,2 A, 380-415 V, 50 Hz
| тежина: 32 kg | ком | 1
СИСТЕМ В7-1-изв.
тип: ILT/6-400
проток ваздуха: 6110 m³/h
пад притиска: 140 Pa
снага: 3000 W
број обртаја: 950 o/min
електроприкључак: 6,37 A, 380-415 V, 50 Hz
| тежина: 80 kg | ком | 1
СИСТЕМ В8-изв.
тип: ILT/6-400
проток ваздуха: 4180m³/h
пад притиска: 110 Pa
снага: 3000 W
број обртаја: 950 o/min
електроприкључак: 6,37 A, 380-415 V, 50 Hz
| тежина: 80 kg | ком | 1
СИСТЕМ K10-изв.
тип: ILT/4-285
проток ваздуха: 2480 m³/h
пад притиска: 140 Pa
снага: 1260 W
број обртаја: 1070 o/min
електроприкључак: 2,4 A, 380-415 V, 50 Hz
| тежина: 32 kg | ком | 1
СИСТЕМ K11-изв.
тип: ILT/6-400
проток ваздуха: 3630 m³/h
пад притиска: 140 Pa
снага: 3000 W
број обртаја: 950 o/min
електроприкључак: 6,37 A, 380-415 V, 50 Hz
| тежина: 80 kg | ком | 1
СИСТЕМ K12-изв.
тип: ILT/6-400
проток ваздуха: 4570 m³/h
пад притиска: 180 Pa
снага: 3000 W
број обртаја: 950 o/min
електроприкључак: 6,37 A, 380-415 V, 50 Hz
| тежина: 80 kg | ком | 1
06.03.08 | Испорука и монтажа центрифугалног вентилатора за монтажу у кухињску напу. Уз вентилатор се испоручују и одговарајући елементи за монтажу.
Производ: Solar&Palau, Шпанија или одговарајуће
СИСТЕМ Х5-изв.
тип: CKB -1200
проток ваздуха: 770 m³/h
пад притиска: 70 Pa
снага: 300 W
број обртаја: 1300 o/min
електроприкључак: 1,44 A, 230 V, 50 Hz
| тежина: 12 kg | ком | 1
06.03.09 | Испорука и монтажа in-line центрифугалног вентилатора. Уз вентилатор се испоручују и одговарајући елементи за монтажу.
Производ: Solar&Palau, Шпанија или одговарајуће
СИСТЕМ Канцеларија-уб
тип:MIXVENT TD-250/100
проток ваздуха: 110 m³/h
пад притиска: 90 Pa
снага: 39 W
број обртаја: 1880 o/min
електроприкључак: 0.26 A, 230 V, 50 Hz
| тежина: 2 kg | ком | 1
СИСТЕМ Лабораторија В4-1-изв.
тип:MIXVENT TD-800/200N
проток ваздуха: 470 m³/h
пад притиска: 70 Pa
снага: 70 W
број обртаја: 2100 o/min
електроприкључак: 0.3 A, 230 V, 50 Hz
| тежина: 4.9 kg | ком | 1
СИСТЕМ В7-2-изв.
тип:MIXVENT TD-800/200
проток ваздуха: 550 m³/h
пад притиска: 100 Pa
снага: 96 W
број обртаја: 2040 o/min
електроприкључак: 0.41 A, 230 V, 50 Hz
| тежина: 4.9 kg | ком | 1
СИСТЕМ Гардероба особља
тип:MIXVENT TD-2000/315
проток ваздуха: 820 m³/h
пад притиска: 190 Pa
снага: 350 W
број обртаја: 2760 o/min
електроприкључак: 1,3 A, 230 V, 50 Hz
| тежина: 14 kg | ком | 1
06.03.10 | Испорука и монтажа зидног вентилатора у комплету са самоподизном клапном.
Производ: Solar&Palau, Шпанија или одговарајуће
тип: EBB-250
проток ваздуха: 80,100,140 m³/h
пад притиска: 25 Pa
снага: 87 W
број обртаја: 2200 o/min
електроприкључак: 230 V, 50 Hz
| тежина: 2,6 kg | ком | 4
06.03.11 | Испорука и монтажа зидног аксијалног вентилатора у комплету са самоподизном клапном и заштитном мрежицом.
Производ: Solar&Palau, Шпанија или одговарајуће
тип: HCM-150N
проток ваздуха: 200,300 m³/h
снага: 25 W
број обртаја: 1900 o/min
електроприкључак: 230 V, 50 Hz
| тежина: 0,9 kg | ком | 3
06.03.12 | Испорука и монтажа центрифугалног вентилатора. Уз вентилатор се испоручују и одговарајући елементи за монтажу.
Производ: Solar&Palau, Шпанија или одговарајуће
СИСТЕМ дигестор-изв.
тип: CMPT/2-160
проток ваздуха: 1170 m³/h
пад притиска: 260 Pa
снага: 370 W
број обртаја: 2820 o/min
електроприкључак: 1.9 A, 380-415 V, 50 Hz
| тежина: 10.8 kg | ком | 1
06.03.13 | Испорука и монтажа in-line центрифугалног вентилатора кружног прикључка. Уз вентилатор се испоручују и одговарајући елементи за монтажу.
Производ: Solar&Palau, Шпанија или одговарајуће
СИСТЕМ В5-1-изв.
тип: VENT-250B
проток ваздуха: 770 m³/h
пад притиска: 70 Pa
снага: 130 W
број обртаја: 2300 o/min
електроприкључак: 0,55 A, 230 V, 50 Hz
| тежина: 6 kg | ком | 1
06.03.16 | Испорука и монтажа каналског топловодног грејача. Кућиште каналског грејача израђено је од поцинкованог челичног лима. Топловодни грејач се уграђује између канала прирубничким спојем.
Производ "TOPIZ"-Србија или одговарајуће.
Модел: HW 020124/600-20RL-1R-4K (500)
-димензије каналске секције: 600x500mm
-проток ваздуха: 6380 m³/h
карактеристике ваздуха улаз/излаз: 6°C/20°C
минимални топлотни капацитет: 31,17 kW
карактеристике воде улаз/излаз: 90°C/70°C
проток воде: 1,38 m³/h
| пад притиска: 13,48 kPa | ком | 1
06.03.17 | Испорука и монтажа челичних решетки са хоризонталним покретним ламелама за убацивање ваздуха са уграђеним регулатором протока. Решетке се испоручују у белој боји. Решетке се монтирају на канал.
Производ: Trox, Аустрија или одговарајуће
| SL-DG/225x125 /М1/0/0/RAL 9010 | ком | 6
| SL-DG/225x225 /М1/0/0/RAL 9010 | ком | 3
| SL-DG/325x125 /М1/0/0/RAL 9010 | ком | 11
| SL-DG/325x225 /М1/0/0/RAL 9010 | ком | 12
| SL-DG/325x325 /М1/0/0/RAL 9010 | ком | 1
| SL-DG/425x225 /М1/0/0/RAL 9010 | ком | 7
| SL-DG/425x325 /М1/0/0/RAL 9010 | ком | 2
| SL-DG/525x225 /М1/0/0/RAL 9010 | ком | 2
| SL-DG/625x325 /М1/0/0/RAL 9010 | ком | 2
| SL-DG/825x225 /М1/0/0/RAL 9010 | ком | 2
06.03.18 | Испорука и монтажа алуминијумских решетки са хоризонталним покретним ламелама за убацивање ваздуха са уграђеним регулатором протока. Решетке се монтирају на канал.
Производ: Trox, Аустрија или одговарајуће
| AT-DG 225x125 | ком | 1
| AT-DG 325x125 | ком | 4
| AT-DG 325x225 | ком | 5
| AT-DG 425x225 | ком | 10
| AT-DG 525x225 | ком | 3
06.03.19 | Испорука и монтажа челичних решетки са хоризонталним покретним ламелама за извлачење ваздуха са уграђеним регулатором протока. Решетке се испоручују у белој боји. Решетке се монтирају на канал.
Производ: Trox, Аустрија или одговарајуће
| SL-AG/225x125 /М1/0/0/RAL 9010 | ком | 3
| SL-AG/225x225 /М1/0/0/RAL 9010 | ком | 5
| SL-AG/325x125 /М1/0/0/RAL 9010 | ком | 7
| SL-AG/325x225 /М1/0/0/RAL 9010 | ком | 15
| SL-AG/425x225 /М1/0/0/RAL 9010 | ком | 8
| SL-AG/425x325 /М1/0/0/RAL 9010 | ком | 3
| SL-AG/525x225 /М1/0/0/RAL 9010 | ком | 13
| SL-AG/525x325 /М1/0/0/RAL 9010 | ком | 2
06.03.20 | Испорука и монтажа алуминијумских решетки са хоризонталним покретним ламелама за извлачење ваздуха са уграђеним регулатором протока. Решетке се монтирају на канал.
Производ: Trox, Аустрија или одговарајуће
| AT-АG 325x125 | ком | 3
| AT-АG 325x225 | ком | 5
| AT-АG 425x225 | ком | 4
| AT-АG 525x225 | ком | 1
06.03.21 | Испорука и монтажа челичних решетки са вертикалним покретним ламелама за извлачење ваздуха са уграђеним регулатором протока. Решетке се испоручују у белој боји. Решетке се монтирају на канал.
Производ: Trox, Аустрија или одговарајуће
| TRS-K-AG 325x225/М1/0/0/RAL 9010 | ком | 8
| TRS-K-AG 425x225/М1/0/0/RAL 9010 | ком | 4
| TRS-K-AG 425x325/М1/0/0/RAL 9010 | ком | 8
| TRS-K-AG 525x325/М1/0/0/RAL 9010 | ком | 4
06.03.22 | Испорука и монтажа вртложних дифузора за убацивање ваздуха са квадратном иструјном плочом, ручно подесивим усмеривачима ваздуха, кутијом за смирење струје ваздуха,, хоризонталним прикључком за ваздух и регулатором протока. Дифузори се испоручују у белој боји са белим усмеривачима ваздуха.
Производ: Trox, Аустрија или одговарајуће
| VDW-Q-Z-H-M/600x24/RAL 9010 | ком | 4
| VDW-Q-Z-H-M/600x48/RAL 9010 | ком | 20
06.03.23 | Испорука и монтажа дифузора са апсолутним филтером (HEPA), пленумском кутијом, хоризонталним прикључком за ваздух и регулатором протока за убацивање ваздуха. Дифузори се испоручују у белој боји.
Производ: Trox, Аустрија или одговарајуће
| F646L1P | ком | 5
06.03.24 | Испорука и монтажа вентилационих вентила са могућношћу регулације протока ваздуха.
Производ: Trox, Аустрија или одговарајуће
| LVS 100 | ком | 2
| LVS 125 | ком | 29
| LVS 160 | ком | 10
| LVS 200 | ком | 2
06.03.25 | Испорука и монтажа противпожарних клапни кружног попречног пресека са опружним електромоторним погоном за аутоматско затварање противпожарних одељака испитане према СРПС У.Ј1.174 ватроотпорности од 90 мин и предвиђених за уградњу у зидове и таваницe.
Производ: Trox, Аустрија или одговарајуће
| FKR-TA Ø200x500 / Z43 | ком | 3
06.03.26 | Испорука и монтажа противпожарних клапни правоугаоног попречног пресека са опружним електромоторним погоном за аутоматско затварање противпожарних одељака испитане према СРПС У.Ј1.174 ватроотпорности од 90 мин и предвиђених за уградњу у зидове и таваницe.
Производ: Trox, Аустрија или одговарајуће
| FK-ТА 200x200x240 / Z43 | ком | 2
| FK-ТА 250x200x240 / Z43 | ком | 3
| FK-ТА 250x250x240 / Z43 | ком | 3
| FK-ТА 400x250x240 / Z43 | ком | 1
| FK-ТА 400x300x240 / Z43 | ком | 2
| FK-ТА 500x200x240 / Z43 | ком | 2
| FK-ТА 500x350x240 / Z43 | ком | 2
| FK-ТА 600x300x500 / Z43 | ком | 2
| FK-ТА 600x500x240 / Z43 | ком | 2
| FK-ТА 700x500x240 / Z43 | ком | 2
| FK-ТА 1000x300x240 / Z43 | ком | 1
| FK-ТА 1600x300x240 / Z43 | ком | 1
05.03.27 | Испорука и монтажа противкишних алуминијумских решетки за узимање свежег ваздуха за клима коморе и избацивање отпадног ваздуха
Производ: Trox, Аустрија или одговарајуће
| WG/ 400х495/11 | ком | 1
| WG/ 585х495/11 | ком | 1
| WG/ 585х660/11 | ком | 1
| WG/ 600х1320/11 | ком | 2
| WG/ 800х825/11 | ком | 1
| WG/ 800х1320/11 | ком | 1
| WG/ 985х495/11 | ком | 2
| WG/ 985х660/11 | ком | 1
| WG/ 1000х495/11 | ком | 1
| WG/ 1000х825/11 | ком | 2
| WG/ 1000х990/11 | ком | 1
| WG/ 2900х495/11 | ком | 1
06.03.28 | Испорука и монтажа заштитних противкишних решетки.
Производ: Solar&Palau, Шпанија или одговарајуће
| GRA-300 | ком | 1
| GRA-200 | ком | 1
| GRA-150 | ком | 1
| GRA-100 | ком | 1
06.03.30 | Испорука и монтажа самоподизне натпритисне клапне.
Производ: VIS COMPANY, Србија или одговарајуће
| UL-297x315 | ком | 1
| UL-397x415 | ком | 1
06.03.31 | Испорука и монтажа противпожарних решетки за изједначавање притиска између просторија
Производ: VIS COMPANY, Србија или одговарајуће
| POR 350x280х200 S | ком | 2
06.03.32 | Испорука и монтажа противпожарних вентилационих вентила.
Производ: Trox, Аустрија или одговарајуће
| FV-K90/125 | ком | 12
06.03.33 | Испорука и монтажа регулатора протока правоугаоног попречног пресека за монтажу у вентилационим каналима.
Производ: Trox, Аустрија или одговарајуће
| JZ-G 200x150 | ком | 1
| JZ-G 400x250 | ком | 1
06.03.34 | Испорука и монтажа регулатора протока кружног попречног пресека за монтажу у вентилационим каналима.
Производ: Trox, Аустрија или одговарајуће
| Ø250 | ком | 1
06.03.36 | Испорука и монтажа канала од поцинкованог лима правоугаоног попречног пресека, као и пленума за монтажу на спољне противкишне решетке и коморе, вентилационе луле и фазонских комада, дебљине лима одређене према већој димензији пресека елемента (дефинисано техничким условима пројектне документације) у свему према графичкој документацији, комплет са свим потребним материјалом за вешање, прирубницама, укрућењима и заптивкама.
| -дебљина 0,6 mm | kg | 10000
| -дебљина 0,8 mm | kg | 5500
| -дебљина 1 mm | kg | 2000
| Укупно: | kg | 17500
06.03.37 | Испорука и монтажа канала од поцинкованог лима кружног попречног пресека, као и пленума за монтажу на спољне противкишне решетке и коморе, фазонских комада, дебљине лима према пројектној документације и у свему према графичкој документацији, комплет са свим потребним материјалом за вешање, прирубницама, укрућењима и заптивкама.
| -дебљина 0,6 mm | kg | 300
| Укупно: | kg | 300
06.03.38 | Испорука и монтажа канала израђених од црног челичног лима за вентилацију из кухињских напа, комплет са свим потребним прибором за ослањање и материјалом за заваривање канала и израдом прикључка на напе. У цену је урачуната и израда отвора за чишћење канала од масноћа са поклопцем и све је задихтовано.
| -дебљина 2 mm | kg | 7300
06.03.39 | Испорука и монтажа PVC цеви за одсисну вентилацију са дигестора заједно са фазонским комадима, елементима за спајање, заптивање и вешање.
| -Ø200 mm | m | 25
06.03.40 | Испорука и монтажа термичке изолације за канале од поцинкованог лима свих канала за убацивање и канала за извлачење ваздуха у системима са рекуперацијом топлоте, типа "Armaduct", или слична, заједно са лепком и траком за прирубнице "Armacell" Швајцарска.
| дебљина изолације 13 mm | m² | 1500
06.03.41 | Испорука и монтажа термичке негориве изолације канала при проласку кроз путеве евакуације (ходници, степеништа), комплет са прибором и осталим елементима за монтажу, који чине систем за заштиту вентилационих канала. | m² | 200
06.03.42 | Испорука и монтажа атестиранe противпожарне изолације за изолацију канала при проласку кроз други пожарни сектор, комплет са прибором и осталим елементима за монтажу, који чине систем за заштиту вентилационих канала.
| отпорност на пожар 90 минута | m² | 200
06.03.43 | Испорука и монтажа термички изолованих флексибилних канала за повезивање анемостата на вентилационе канале.
| - Ø150 mm | m | 15
| - Ø200 mm | m | 40
| - Ø250 mm | m | 30
06.03.44 | Испорука и монтажа флексибилних канала за повезивање вентилационих вентила на вентилационе канале.
| - Ø100 mm | m | 5
| - Ø125 mm | m | 50
| - Ø160 mm | m | 20
| - Ø200 mm | m | 5
06.03.45 | Испорука и монтажа апсолутних филтера (HEPA), за замену у постојећим дифузорима са пленумском кутијом. Позиција обухвата и демонтажу постојећих филетра.
Производ: Trox, Аустрија или одговарајуће
| ознака дифузора F643L1P | ком | 12
| ознака дифузора F646L1C | ком | 29
06.03.46 | Сервисирање клима комора система К1 - 11550 m3/h за убацивање и К1 - 8580 m3/h извлачење ваздуха, К2 - 12200 m3/h за убацивање и К2 - 9240 m3/h извлачење ваздуха, К3 - 6820 m3/h за убацивање и К2 - 4290 m3/h извлачење ваздуха. Позиција обухвата преглед, чишћење и прање свих комора које су постављене, али нису пуштене у рад, проверу заптивености, проверу рада жалузина, чишћење и прање решетки на усисним и потисним пленумима, преглед и чишћење измењивачких секција грејача, хладњака и рекуператора, преглед и сервисирање мотора вентилатора и вентилатора, преглед и подешавање аутоматике, замена грубих филтера класе Г4 и финих филтера класе Ф7 или Ф9 и др.
|  | компл. | 6
06.03.47 | Машинско чишћење канала са дезинфекцијом, помоћу робота који регулише брзину и смер обртања четке. Позиција обухвата и чишћење вентилационих решетки, дифузора и осталих дистрибутивних елемената на систему, као и елементата у каналу регулатора протока, каналских грејача, противпожарних клапни и др. Позиција обухвата чишћење изведених сисема К1-уб, К1-изв, К2-уб, К2-изв, као и К3-уб, К3-изв и Санитарне-изв, који нису пуштени у функцију, а изведени су од 2012. па до 2017. год.
|  | m2 | 1200
06.03.48 | Сервисирање и провера кровних и каналских вентилатора на системима Сан-изв., ОВ-К2, ОВ-К1, ОВ-К3, Вакум пумпа-изв, Електро просторија-изв.
|  | компл. | 6
Набавка кухињских хауби специфицирана је у оквиру технологије кухиње и није предмет овог пројекта.
Дистрибутивни елементи за простор кардио ангиографије обухваћени су предмером. Каналски развод и положај дистрибутивних елемената одредити по набавци опреме која се смешта у просторију 3.57 кардиоангиографија.
УКУПНО КЛИМАТИЗАЦИЈА И ВЕНТИЛАЦИЈА - ВАЗДУШНИ ДЕО :
06.04.00 | КЛИМАТИЗАЦИЈА И ВЕНТИЛАЦИЈА - ВОДЕНИ ДЕО
06.04.01 | Испорука, монтажа и пуштање у рад чилера са ваздухом хлађеним кондензатором у за производњу расхладног медијума, комплет са хидро модулом (циркулациона пумпа 4 kW, манометaр, експанзиони суд 35 l, аутоматски одзрачни суд, вентил сигурности 4bar, регулациони вентил за довођење пумпе у радну тачку) са свом аутоматиком за исправан рад (flow switch, main safety swich, електрични панел итд.). Уз уређај се испоручује и елемент за повезивање чилера на ЦСНУ преко ЛОН интерфејза У цену урачунати и израду носача (постоља) уређаја и осталих елемената за монтажу.
Производ: CIAT, Француска или одговарајуће
тип: AQUACIAT2 800V LDC R410A
капацитет хлађења: 205,7 kW
проток: 37,1 m³/h
расположиви пад притиска: 163 kPa
расхладни медијум: гликол 30% и вода
температура расхладног медијума: 12/7°C
електроприкључак: 73,7 kW, 400V/3ph, 50 Hz, ном. струја 180,5А, стартна струја са SOFT START opcijom 270 А
димензије: 3690x2200x2080mm
тежина: 2450 kg
У контролном орману чилерског постројења уграђен комплет са гејтвејским модулом - ModBus RS485/LonWorks gateway kit "Connect 2"
У састав комплета улазе:
- DIN монтажна шина - 2-полни прекидач, 1А (230VAc) - трансформатор 230Vac/24Vac, 40VA - модул LON гејтвеја
| Комплет се испоручује фабрички ожичен. Обавеза испоручиоца чилерског постројења је да испоручи командни орман чилера са фабрички уграђеним и исправно повезаним комплетом са гејтвејским модулом | ком | 1
06.04.02 | Испорука и монтажа затворене мембранске експанзионе посуде са претпритиском.
Производ: ELBI, Италија или одговарајуће
-тип: ER 5
-укупна запремина: 5 l
-корисна запремина: 3,1 l
-притисак предпуњења 0,5bar (ман.)
| -димензије Ø204x225 mm | ком | 1
06.04.03 | Испорука и монтажа циркулационе пумпе комплет са елементима за монтажу.
Производ: GRUNDFOS, Данска или одговарајуће
ГРЕЈАЧ КОМОРЕ К1
-тип: UPS 40-60/2 F, трофазна
-пумпа ради у 2. брзини
-проток: 6,12 m³/h
-напор: 28,867 кPa
-снага (max): 250 W
| -струја (max): 0,46 А | ком | 2
ГРЕЈАЧ КОМОРЕ К4
-тип: UPS 32-30 F, монофазна
-пумпа ради у 2. брзини
-проток: 3,2 m³/h
-напор: 12,864 кPa
-снага (max): 85 W
| -струја (max): 0,38 А | ком | 1
ГРЕЈАЧ КОМОРЕ К5
-тип: UPS 25-40 180, монофазна
-пумпа ради у 2. брзини
-проток: 1,53 m³/h
-напор: 11,715 кPa
-снага (max): 45 W
| -струја (max): 0,2 А | ком | 1
ГРЕЈАЧ КОМОРЕ К6
-тип: UPS 25-40 180, монофазна
-пумпа ради у 2. брзини
-проток: 1,46 m³/h
-напор: 10,869 кPa
-снага (max): 45 W
| -струја (max): 0,2 А | ком | 1
ГРЕЈАЧ КОМОРЕ К7
-тип: UPS 32-30 F, монофазна
-пумпа ради у 2. брзини
-проток: 3,51 m³/h
-напор: 14,775 кPa
-снага (max): 85 W
| -струја (max): 0,38 А | ком | 1
ГРЕЈАЧ КОМОРЕ К8
-тип: UPS 32-30 F, монофазна
-пумпа ради у 2. брзини
-проток: 3,19 m³/h
-напор: 12,583 кPa
-снага (max): 85 W
| -струја (max): 0,38 А | ком | 1
ГРЕЈАЧ КОМОРЕ К9
-тип: UPS 25-30 180, монофазна
-пумпа ради у 2. брзини
-проток: 0,79 m³/h
-напор: 11,719 кPa
-снага (max): 55 W
| -струја (max): 0,24 А | ком | 1
ГРЕЈАЧ КОМОРЕ К10
-тип: UPS 32-25 180, монофазна
-пумпа ради у 2. брзини
-проток: 2,15 m³/h
-напор: 8,069 кPa
-снага (max): 85 W
| -струја (max): 0,28 А | ком | 1
ГРЕЈАЧ КОМОРЕ К11
-тип: UPS 32-25 180, монофазна
-пумпа ради у 2. брзини
-проток: 2,82 m³/h
-напор: 9,341 кPa
-снага (max): 65 W
| -струја (max): 0,28 А | ком | 1
ГРЕЈАЧ КОМОРЕ К12
-тип: UPS 32-30 F, трофазна
-пумпа ради у 1. брзини
-проток: 3,56 m³/h
-напор: 15,171 кPa
-снага (max): 115 W
| -струја (max): 0,5 .А | ком | 1
ГРЕЈАЧ КОМОРЕ ГВ1
-тип: UPS 32-60 F, трофазна
-пумпа ради у 1. брзини
-проток: 3,56 m³/h
-напор: 29,507 кPa
-снага (max): 185 W
| -струја (max): 0,39 .А | ком | 1
ДОГРЕЈАЧ КОМОРЕ ГВ1
-тип: UPS 25-60 180, монофазна
-пумпа ради у 2. брзини
-проток: 1,51 m³/h
-напор: 20,447 кPa
-снага (max): 60 W
| -струја (max): 0,28 .А | ком | 1
06.04.04 | Испорука и монтажа циркулационе пумпе комплет са елементима за монтажу. Пумпа ради у систему рекуперације клима комора. Радни флуид мешавина 40% гликола и воде.
Производ: GRUNDFOS, Данска или одговарајуће
КОМОРА К1-РЕКУПЕРАТОР
-тип: TP 40-230/2, трофазна
-проток: 7,85 m³/h
-напор: 188,898 кPa
-снага (max): 1100 W
| -струја (max): 2,55 А | ком | 1
06.04.06 | Испорука и монтажа бешавних челичних цеви од Č.1212 , СРПС ЕН 10255 и СРПС ЕН 10220 за цевну мрежу хладне и топле воде клима комора и развод по подстаницама, са израдом конзола, ослонаца од челичних профила, вешаљки, као и чврстих тачака. Све продоре хоризонталне цевне мреже кроз зидове увити таласастим папиром, затворити их дводелним розетнама, а у вертикалне продоре уградити чауре од црних цеви.
| Ø33,7х3,2 | m | 90
| Ø42,4х3,2 | m | 110
| Ø48,3х3,2 | m | 50
| Ø60,3х2,9 | m | 440
| Ø76,1х2,9 | m | 250
| Ø88,9х3,2 | m | 40
| Ø108,0х3,6 | m | 70
| Ø133,0х4,0 | m | 60
06.04.07 | За спојне делове, заптивни материјал, фитинг, металне чауре, кудељу, фирнајз, оксиген, дисугас, жицу за варење, електроде, чврсте тачке, конзоле и остали ситан потрошан материјал као и израду продора кроз зидове и међуспратне конструкције за пролаз цевне мреже, са затварањем отвора по обављеној монтажи, поникловање дводелне розетне на свим пролазима кроз зидове и заштитне чауре кроз међуспратне конструкције и сав остали ситан материјал. Плаћа се 50% од вредности претходне позиције.
0.5
06.04.08 | Премазивање цевне мреже од челичних цеви (минизирање) у два премаза, заштитном бојом постојаном на радној температури. Пре наношења заштите, цеви добро очистити од корозије и нечистоће.
|  | m2 | 300
06.04.09 | Испорука и монтажа цевне изолације дебљине 13 mm за изоловање челичне цевне мреже у систему клима комора, као и комплетне цевне мреже и опреме у оквиру подстанице, производ "Armaflex" - Аустрија, или одговарајуће.
| Ø33,7х3,2 | m | 90
| Ø42,4х3,2 | m | 110
| Ø48,3х3,2 | m | 50
| Ø60,3х2,9 | m | 440
| Ø76,1х2,9 | m | 250
| Ø88,9х3,2 | m | 40
06.04.10 | Испорука и монтажа плочасте изолације дебљине 13 mm за изоловање челичне цевне мреже у систему клима комора, као и комплетне цевне мреже и опреме у оквиру подстанице, производ "Armaflex" - Аустрија, или одговарајуће.
|  | m2 | 60
06.04.11 | Испорука и монтажа равних запорних вентила за рад са топлом водом комплет са контраприрубницама, према СРПС ЕН1092-1, завртњима, наврткама и заптивачима. Називни притисак је 6 bar.
| -DN15 | ком | 2
| -DN20 | ком | 7
| -DN25 | ком | 19
| -DN32 | ком | 27
| -DN40 | ком | 19
| -DN50 | ком | 80
| -DN65 | ком | 15
| -DN80 | ком | 6
| -DN125 | ком | 2
06.04.12 | Испорука и монтажа равних запорних вентила за рад са топлом водом и прикључком за пражњење, комплет са контраприрубницама према СРПС 1092-1, завртњима, наврткама и заптивачима. Називни притисак је 6 bar.
| -DN125 | ком | 4
06.04.13 | Испорука и монтажа пригушивача буке и вибрација комплет са контраприрубницама, завртњима, наврткама и заптивачима. Називни притисак је 6 bar.
| DN25 | ком | 2
| DN32 | ком | 4
| DN50 | ком | 14
| DN65 | ком | 6
06.04.14 | Испорука и монтажа хватача нечистоће комплет са контраприрубницама, према СРПС ЕН 1092-1, завртњима, наврткама и заптивачима. Називни притисак је 6 bar.
| -DN25 | ком | 3
| -DN32 | ком | 4
| -DN40 | ком | 3
| -DN50 | ком | 13
| -DN65 | ком | 1
| -DN80 | ком | 1
06.04.15 | Испорука и монтажа неповратних клапни комплет са контраприрубницама, према СРПС ЕН 1092-1, завртњима, наврткама и заптивачима. Називни притисак је 6 bar.
| -DN25 | ком | 2
| -DN32 | ком | 3
| -DN50 | ком | 10
| -DN65 | ком | 1
06.04.16 | Испорука и монтажа косих регулационих вентила са прикључцима за диференцијални манометар. Коси регулациони вентили су са навојном везом.
Производ: Herz, Austrija или одговарајуће
| тип: 4117M-1" | ком | 1
| тип: 4117M-5/4" | ком | 5
| тип: 4117M-6/4" | ком | 3
| тип: 4117M-2" | ком | 14
| тип: 4117M-2 1/2" | ком | 2
| тип: 4117M-3" | ком | 1
06.04.18 | Испорука и монтажа славина за испуштање.
| -R 1/2" | ком | 48
| -R 3/4" | ком | 3
06.04.19 | Испорука и монтажа одзрачних судова са преливном цеви и вентилом за испуштање DN15, за одзрачивање инсталације са комплетним елементима за монтажу на мрежи вентилационе коморе
| -Ø219,1x5,9mm L=250mm | ком | 2
06.04.20 | Испорука и монтажа вентила сигурности са опругом у кругу рекуперације комплет са контраприрубницама, завртњима, наврткама и заптивачима.
| -DN25 NP6 p=3,3 bar (ман. вредност) | ком | 1
06.04.21 | Испорука и монтажа "хаваријског" вентила сигурности на инсталацији хладне воде
| -3/4" | ком | 1
06.04.22 | Испорука и монтажа термометра у заштитном металном кућишту за опсег мерења 0-120 °С. | ком | 43
06.04.23 | Испорука и монтажа манометара комплет са трокраком манометарском славином 0-6bar.
|  | ком | 2
06.04.24 | Испорука и монтажа облоге од алуминијумског лима, дебљине 0,55mm, за изоловање разделника и сабирника и опреме у подстаници као и делова цевне мреже према у оквиру ових просторија. | m² | 70
06.04.25 | Пуњење инсталације гликолом. Позиција обухвата прво пуњење расхладне инсталације и инсталације у кругу рекуператора топлоте уз проверу концентације гликола, као и резерву за допуну која се складишти у пластичном бурету.
|  | lit | 1200
06.04.28 | Испорука и монтажа пластичних канализационих цеви, димензије 32mm, за одвод кондензата из подплафонских клима комора. Позиција обухвата сав спојни, заптивни и помоћни материјал потребан за монтажу пластичних цеви, пробијање отвора за пролаз цевне мреже, са затварањем отвора по обављеној монтажи.
|  | m | 250
06.04.29 | Сервисирање и пуштање у рад чилера са ваздухом хлађеним кондензатором у за производњу расхладног медијума, комплет са хидро модулом (циркулациона пумпа 4 kW, манометaр, експанзиони суд 35 l, аутоматски одзрачни суд, вентил сигурности 4bar, регулациони вентил за довођење пумпе у радну тачку) са свом аутоматиком за исправан рад (flow switch, main safety swich, електрични панел итд.). Позиција обухвата замену или допуну уља у компресорима, замену филтера, контролу количине и притиска фреона и евентуалну допуну, преглед измењивача, вентилатора и довођење у стање поузданог рада и др.
тип: AQUACIAT2 800V LDC R410A
|  | ком | 1
06.04.30 | Сервисирање циркулационих пумпи за грејаче комора К1, К2 и К3, као и пумпи у кругу рекуператора К2 и К3
|  | ком | 6
УКУПНО КЛИМАТИЗАЦИЈА И ВЕНТИЛАЦИЈА - ВОДЕНИ ДЕО:
06.05.00 | КОТЛАРНИЦА
06.05.01 | Испорука и монтажа челичног спацијалног нискотемпературног котла према DIN EN303 на лако лож уље. Котао се испоручује коплет са термоизолацијом од минералне вуне и лименом облогом, свим потребним прикључцима за контролу нивоа воде, температуре, притиска.
Производ: Buderus, Немачка или одговарајуће
тип: LOGANO SK 745-1400
Номинална снага котла 1400kW
Степен искоришћења 90%
Max. дозв. радна температура 120°C
Димензије котла 1760x1395x2906mm
Нето маса 2690kg
Дозвољени радни притисак 6bar
| Прикључак за димњачу 400mm | ком | 2
Аутоматика котла:
Logomatic R4321 за управљање радом котла
која обухвата следећи обим испоруке:
дигитални регулатор Logomatic 4321 са
јединицом за управљање MEC2
сензор за спољну температуру FA
сензор за температуру воде у котлу FK
дигитални температурски сензор FZ
као сензор температуре повратне воде
| кабл за други степен горионика | ком | 1
Logomatic R4322 за управљањем радом котла
која обухвата следећи обим испоруке:
дигитални регулатор Logomatic 4322
са дисплејом котла
сензор за температуру воде у котлу FK
дигитални температурски сензор FZ
| као сензор температуре повратне воде | ком | 1
Функцијски модул FM458
за каскадну регулацију рада постројења
са до 4 стојећа котла,
који обухвата следећи обим испоруке:
функцијски модул FM458
сензор температуре излазне воде FV/FZ
| (као стратегијски сензор за темп.излазне воде FVS) | ком | 1
Осигурање од недостатка воде
тип SRY 933.1 Buderus
max притисак 10 bar
maxтемпература 120°C
| прикључци DN20 | ком | 2
Пресостат високог притиска
тип DSH 143-F001 Buderus
| подручје рада 0.5 – 6 bar | ком | 2
Пресостат ниског притиска
тип DSL 143-F001 Buderus
| подручје рада 0 – 6 bar | ком | 2
| Пригушни вентил DN150 - 6 bar | ком | 2
| Носач арнатуре за SK kotlove - 6 bar | ком | 2
| Пуштање у рад и повезивање елемената аутоматске регулације у котларници | ком | 1
06.05.02 | Испорука и монтажа горионика на лако лож-уље са тростепеном регулацијом снаге. Горионик одговара прописима и смерницама ЕN 267, ЕN 676 (емисиона класа 2), директива за ниски напон 2006/95/ЕG, директива за уреðаје под притиском 97/23/ЕG, поседује CE-ознаку и CE-PIN ознаке 90/396/ЕWG. Горионик је израђен у компактној изведби и састоји се од следећих важнијих делова: Кућишта горионика за отварање лево и десно, закретне прирубнице са крајњим прекидачем, поклопца са отвором за гледање, мотора горионика, пумпе за ложуље, кућишта за регулацију ваздуха, вентилаторског кола, -wеishaupt електронског програматора W-FМ 50 за оптималну регулацију сагоревања, са дигитално вођеним сервомотором за ваздух,пламене главе, сензора пламена, трансформатора за паљење, каблова за паљење, електрода за паљење, магнетних вентила за ложуље, црева за лож-уље, прикључних стезаљки, дихтунга за прирубницу, причврсних вијака.
Πроизвођач Weishaupt - Немачка или одговарајуће
тип: WM - L20/3-A T
маса:80 kg
топлотни учинак:800-2600 W
| снага мотора: 4,5 kW, трофазни | ком | 2
Утикачи за повезивање горионика са аутоматиком котла, предмонтирани
| тип: LSL2-46 | ком | 2
| Моторна заштита D112 уграђена на клемберт мотора | ком | 2
Опрема на страни уља
| Филтер за уље, месингана чаша уљног филтера за довод уља под притиском/вакуумом, манометар са арматурим за уградњу на уљни вод горионика 0-25bar, манометар са арматуром за уградњу на уљни вод горионика 1+9bar. | ком | 2
Мерење потрошње уља
| Мерач протока уља са комплетом делова за монтажу на горионик у тростепеној изведби, са давачем импулса за даљински приказ мерења. | ком | 2
Дотурни уљни вод
| Дупли пумпни агрегат који се састоји од комплет 2 пумпе са ел.моторима и филтерима, заједничког излазног кућишта са аутоматском неповратном клапном за пребацивање радна-резервна, мановакуметрима са славинама, контраприрубницама PN16 са сетом, сигурносног вентила, филтерима, манометра са славином, запорних вентила, све на заједничком постољу - тацни. Заштита IP55 | ком | 1
| Филтер за уље, дупли, тип 2.04.5, DN25, кућиште GGG40, сито од нерђајућег челика са отворима 0,32 mm, површина сита 652 cm2, за протоке лож уља до 3000 l/h, са контраприрубницама. | ком | 1
| Одвајач гасова и ваздуха | ком | 2
| Запорна комбинација за истовремено затварање довода и поврата са крајњим прекидачима. | ком | 2
| Вентил за регулацију притиска уљног циркулационог вода | ком | 1
| Манометар са арматуром за уградњу на дотурни циркулациони уљни вод. | ком | 1
06.05.03 | Испорука и монтажа уређаја за одржавање притиска у постројењима централног грејања са свом пратећом опремом за правилан и безбедан рад уређаја. Уређај се састоји од: контролне јединице са електро орманом, пумпе за одржавање притиска, отвореног експанзионог суда, електронског мерача притиска, електромагнетног преструјног вентила, електромагнетног вентила за допуњавање, сигурносног вода, вода за довод воде, електронског мерача нивоа воде, манометара, манометарских славина и друге арматуре и опреме.
Производ "TRACO" - Београд, или одговарајуће.
- тип: ОP2 3000-6 АD
Запремина експ. суда: 3000 lit
Пумпа: 2x CR3-15, 1,1kW, Grundfos, Данска
сигурносни вод DN40
преструјни - електромагнетни вентил DN20
| Димензије: 1400x2250x2750 mm | ком | 1
06.05.04 | Испорука и монтажа плочастог измењивача топлоте-кондензатора пара-вода заједно са одговарајућом аутоматиком, запорном и регулационом арматуром
Πроизвођач Traco - Београд или одговарајуће
топлотна снага 750kW
примарни грејни флуид: пара 0,5bar
секундарни грејни флуид: вода 90/70˚C
| тип: LSL2-46 | ком | 1
06.05.05 | Испорука и монтажа хоризонталног бојлера за припрему санитарне потрошне воде, комплет са кућиштем и елементима за спајање. Бојлери се испоручују са топлотном изолацијом и контролном плочом са термометром и термостатом sa и регулацијом за спречавање настанка корозије.
Производ: Buderus - Немачка, или одговарајуће
за објекат Хирургије
-тип: Logalux L2TN 3000 (2x1500)
-запремина: 3000 l
-проток воде 60оC: 6150 lit/h
-снага топловодног грејача: 355kW
-димензије: 1200x2405x2430 mm
| -тежина: 1784kg | ком | 1
за објекат ОРЛ
-тип: Logalux L2TN 3000 (2x1500)
-запремина: 3000 l
-снага топловодног грејача: 90kW
-димензије: 1200x2405x2430 mm
| -тежина: 1784kg | ком | 1
06.05.06 | Испорука и монтажа вертикалног бојлера за припрему санитарне потрошне воде, комплет са кућиштем и елементима за спајање. Бојлери се испоручују са топлотном изолацијом и контролном плочом са термометром и термостатом sa и регулацијом за спречавање настанка корозије.
Производ: Buderus - Немачка, или одговарајуће
за објекат Хирургије - кухиња
-тип:Logalux SU 750 - 80
-запремина: 750 l
-проток воде 60оC: 1250 lit/h
-снага топловодног грејача: 73kW
-димензије: 1000x1850mm
| -тежина: 319kg | ком | 1
06.05.07 | Испорука и монтажа разделника и сабирника топле воде са потребним прикључцима према шеми у графичкој документацији, комплет са постољем од челичних профилисаних носача. Разделник и сабирник израдити од челичних бешавних цеви према СРПС ЕН 10255 и СРПС ЕН 10220.
у котларници за све потрошаче:
разделник: Ø419x9,5 L=4100 mm
| сабирник: Ø419x9,5 L=2600 mm | компл. | 1
у котларници за објекат хирургије:
разделник: Ø368x8 L=4000 mm
| сабирник: Ø368x8 L=2400 mm | компл. | 1
06.05.08 | Испорука и монтажа циркулационе пумпе комплет са елементима за монтажу.
Производ: GRUNDFOS, Данска или одговарајуће
ПРИМАРНА ПУМПА - КОТАО 1 И 2
-тип: ТP 100-60/4, трофазна
-проток: 62,17 m³/h
-напор: 18,425 кPa
-снага (max): 1100 W
| -струја (max): 2,7 А | ком | 4
ИЗ ИЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ ПАРА-ВОДА
-тип: UPS 80-120 F, трофазна
-проток: 36,43 m³/h
-напор: 27,756 кPa
-снага (max): 1500 W
| -струја (max): 2,75 А | ком | 1
ГРАНА ЗА ХИРУРГИЈУ
-тип: NK100-160/163, трофазна
-проток: 88,14 m³/h
-напор: 9,980 кPa
-снага (max): 750 W
| -струја (max): 2 А | ком | 2
ПУМПА ЗА ЗАШТИТУ ХЛАДНОГ КРАЈА КОТЛА
-тип: UPS 65-30 180, трофазна
-пумпа ради у 2. брзини
-проток: 19,27 m³/h
-напор: 4,315 кPa
-снага (max): 215 W
| -струја (max): 0,52 А | ком | 2
БОЈЛЕР САНИТАРНЕ ПОТРОШНЕ ВОДЕ - ГРАНА ЗА КУХИЊУ
-тип: UPS 32-30 F, трофазна
-пумпа ради у 1. брзини
-проток: 3,55 m³/h
-напор: 17,474 кPa
-снага (max): 115 W
| -струја (max): 0,5 А | ком | 2
БОЈЛЕР САНИТАРНЕ ПОТРОШНЕ ВОДЕ - ГРАНА ЗА ОБЈЕКАТ
-тип: UPS 65-120 F, трофазна
-пумпа ради у 1. брзини
-проток: 17,24 m³/h
-напор: 48,778 кPa
-снага (max): 1200 W
| -струја (max): 5,5 А | ком | 2
06.05.09 | Испорука и монтажа циркулационе пумпе са фреквентном регулацијом комплет са елементима за монтажу.
Производ: GRUNDFOS, Данска или одговарајуће
РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ КРИЛО А
-тип: MAGNA 40-120 F, монофазна
-проток: 12,33 m³/h
-напор: 36,629 kPa
-снага (max): 450 W
| -струја (max): 2 А | ком | 2
РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ КРИЛО Б
-тип: MAGNA 40-120 F, монофазна
-проток: 11,16 m³/h
-напор: 46,900 kPa
-снага (max): 450 W
| -струја (max): 2 А | ком | 2
ЗБИРНА ПУМПА ЗА ГРЕЈАЧE КОМОРА У ОБЈЕКТУ
-тип: UPE 80-120 F, троофазна
-проток: 27,29 m³/h
-напор: 23,620 kPa
-снага (max): 1550 W
| -струја (max): 2,56 А | ком | 2
06.05.10 | Испорука и монтажа бешавних челичних цеви од Č.1212 , СРПС ЕН 10255 и СРПС ЕН 10220 за цевну мрежу топле воде и развод по подстаници и котларници, са израдом конзола, ослонаца од челичних профила, вешаљки, као и чврстих тачака. Све продоре хоризонталне цевне мреже кроз зидове увити таласастим папиром, затворити их дводелним розетнама, а у вертикалне продоре уградити чауре од црних цеви.
| Ø21,3х2,6 | m | 25
| Ø26,9х2,6 | m | 25
| Ø60,3х2,9 | m | 130
| Ø76,1х2,9 | m | 105
| Ø88,9х3,2 | m | 30
| Ø108,0х3,6 | m | 95
| Ø133,0х4,0 | m | 130
| Ø159,0х4,5 | m | 80
| Ø219,1х5,9 | m | 80
06.05.11 | За спојне делове, заптивни материјал, фитинг, металне чауре, кудељу, фирнајз, оксиген, дисугас, жицу за варење, електроде, чврсте тачке, конзоле и остали ситан потрошан материјал као и израду продора кроз зидове и међуспратне конструкције за пролаз цевне мреже, са затварањем отвора по обављеној монтажи, поникловање дводелне розетне на свим пролазима кроз зидове и заштитне чауре кроз међуспратне конструкције и сав остали ситан материјал. Плаћа се 50% од вредности претходне позиције.
0.5
06.05.12 | Премазивање цевне мреже од челичних цеви (минизирање) у два премаза, заштитном бојом постојаном на радној температури. Пре наношења заштите, цеви добро очистити од корозије и нечистоће.
|  | m2 | 300
06.05.13 | Испорука и монтажа цевне изолације дебљине 13 mm за изоловање челичне цевне мреже у систему клима комора, као и комплетне цевне мреже и опреме у оквиру подстаница и котларнице, производ "Armaflex" - Аустрија, или одговарајуће.
| Ø21,3х2,6 | m | 25
| Ø26,9х2,6 | m | 25
| Ø60,3х2,9 | m | 130
| Ø76,1х2,9 | m | 105
| Ø88,9х3,2 | m | 30
06.05.14 | Испорука и монтажа плочасте изолације дебљине 13 mm за изоловање челичне цевне мреже и опреме у оквиру подстанице и котларнице, производ "Armaflex" - Аустрија, или одговарајуће.
|  | m2 | 195
06.05.15 | Испорука и монтажа равних запорних вентила за рад са топлом водом комплет са контраприрубницама, према СРПС ЕН1092-1, завртњима, наврткама и заптивачима. Називни притисак је 6 bar.
| -DN50 | ком | 8
| -DN65 | ком | 9
| -DN80 | ком | 8
| -DN100 | ком | 7
| -DN125 | ком | 5
| -DN150 | ком | 12
| -DN200 | ком | 4
06.05.16 | Испорука и монтажа равних запорних вентила за рад са топлом водом и прикључком за пражњење, комплет са контраприрубницама према СРПС 1092-1, завртњима, наврткама и заптивачима. Називни притисак је 6 bar.
| -DN50 | ком | 3
| -DN65 | ком | 6
| -DN80 | ком | 4
| -DN100 | ком | 6
| -DN125 | ком | 5
| -DN150 | ком | 2
| -DN200 | ком | 7
06.05.17 | Испорука и монтажа пригушивача буке и вибрација комплет са контраприрубницама, завртњима, наврткама и заптивачима. Називни притисак је 6 bar.
| DN50 | ком | 4
| DN65 | ком | 6
| DN80 | ком | 8
| DN100 | ком | 10
| DN125 | ком | 6
| DN150 | ком | 8
| DN200 | ком | 4
06.05.18 | Испорука и монтажа хватача нечистоће комплет са контраприрубницама, према СРПС ЕН 1092-1, завртњима, наврткама и заптивачима. Називни притисак је 6 bar.
| -DN65 | ком | 2
| -DN125 | ком | 2
06.05.19 | Испорука и монтажа неповратних клапни комплет са контраприрубницама, према СРПС ЕН 1092-1, завртњима, наврткама и заптивачима. Називни притисак је 6 bar.
| -DN50 | ком | 2
| -DN65 | ком | 2
| -DN80 | ком | 4
| -DN100 | ком | 4
| -DN125 | ком | 2
| -DN150 | ком | 4
| -DN200 | ком | 4
06.05.20 | Испорука и монтажа косих регулационих вентила са прикључцима за диференцијални манометар. Коси регулациони вентили су са навојном везом.
Производ: Herz, Austrija или одговарајуће
| тип: 4117M-2" | ком | 1
| тип: 4117M-2 1/2" | ком | 2
06.05.21 | Испорука и монтажа косих регулационих вентила са прикључцима за диференцијални манометар комплет са контраприрубницама, према СРПС ЕН 1092-1, завртњима, наврткама и заптивачима. Називни притисак је 6 bar.
Производ: Herz, Austrija или одговарајуће
| -DN100 | ком | 2
| -DN125 | ком | 1
| -DN150 | ком | 2
| -DN150 | ком | 1
06.05.22 | Испорука и монтажа славина за испуштање.
| -R 1/2" | ком | 2
| -R 3/4" | ком | 6
06.05.23 | Испорука и монтажа одзрачних судова са преливном цеви и вентилом за испуштање DN15, за одзрачивање инсталације са комплетним елементима за монтажу на мрежи вентилационе коморе
| -Ø108x3,6mm L=150mm | ком | 4
| -Ø219,1x5,9mm L=250mm | ком | 6
| -Ø267x6,3mm L=300mm | ком | 4
06.05.24 | Испорука и монтажа вентила сигурности опругом комплет са контраприрубницама, завртњима, наврткама и заптивачима.
| -DN50 NP6 p=5,3bar (ман. вредност) | ком | 2
06.05.25 | Испорука и монтажа термометра у заштитном металном кућишту за опсег мерења 0-120 °С. | ком | 16
06.05.26 | Испорука и монтажа манометара комплет са трокраком манометарском славином 0-6bar.
|  | ком | 4
06.05.27 | Испорука и монтажа облоге од алуминијумског лима, дебљине 0,55mm, за изоловање разделника и сабирника и опреме у подстаницама и котларници као и делова цевне мреже према у оквиру ових просторија. | m² | 195
УКУПНО КОТЛАРНИЦА:
06.06.00 | РАСХЛАДНА ТЕЛА И ПРИБОР
06.06.01 | Испорука и монтажа зидног сплит система, комплет унутрашња и спољашња јединица, са елементима за монтажу, са свом локалном аутоматиком и бежичним даљинским управљачем.
Производ: Toshiba, Јапан или одговарајуће
за просторију 3.60 соба за технику
тип: RAS-B22SKVP-E / RAS-22SAVP-E
расхладни капацитет: 6kW
капацитет грејања: 7kW
електроприкључак: 2,05 kW, 220-240 V, 50 Hz, монофазни
подручје рада лети од -5 до 46°C
подручје рада зими од -15 до 24°C
| димензије ун./сп.: 1050x320x228/780x550x290mm | ком | 1
тип: RAS-B13SKVP-E / RAS-13SAVP-E
расхладни капацитет: 3,5kW
капацитет грејања: 4,2kW
електроприкључак: 1,08 kW, 220-240 V, 50 Hz, монофазни
подручје рада лети од -5 до 46°C
подручје рада зими од -15 до 24°C
| димензије ун./сп.: 790x250x208/550x780x290mm | ком | 7
06.06.02 | Испорука и монтажа бакарних цеви, димензија Ø6,35-Ø9,52 mm, за повезивање унутрашњих са спољном јединицом, комплет са изолацијом сунђерастог типа, дебљине 9 mm. Позиција обухвата сав спојни, заптивни и помоћни материјал потребан за монтажу бакарних цеви, пробијање отвора за пролаз цевне мреже, са затварањем отвора по обављеној монтажи.
|  | m | 80
06.06.03 | Испорука и монтажа пластичних цеви, димензије Ø18х2,5 mm, за одвод кондензата. Позиција обухвата сав спојни, заптивни и помоћни материјал потребан за монтажу пластичних цеви, пробијање отвора за пролаз цевне мреже, са затварањем отвора по обављеној монтажи.
|  | m | 50
Потребан капацитет клима уређаја предвиђеног за просторију 3.60 соба за технику проверити по набавци опреме која се смешта у њу.
УКУПНО РАСХЛАДНА И ПРИБОР:
06.07.00 | АУТОМАТИКА - ПРИМАРНА ОПРЕМА У ПОЉУ
Јединичне цене обухватају монтажу елемената аутоматске регулације (опреме у пољу) према спецификацији. Монтажа цевних елемената - чаура цевних сензора температуре и притиска, термостата и тела регулационих вентила обавеза је извођача цевних инсталација.
Примарна опрема у пољу је производње "Schneider Electric", или одговарајуће
06.07.01 | Систем K1
06.07.01.01 | Електромоторни покретач жалузине (3-тачкасто или on/off управљање) обртни моменат: 20Nm макс. површина пресека канала: 1m² напон напајања: 230 V AC ±20%, 50–60 Hz
| тип MD20B-230 "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.01.02 | Помоћни контакти крајњих положаја електромоторног покретач жалузине из претходне позиције, са 2xSPDT 1mA…3(0.5)A, 250V AC
| тип MD-S2, "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.01.03 | Диференцијални пресостат за ваздух, са прибором за уградњу, опсега 20...300 Pa, са 1NO/NC контактом, IP54
| тип SPD 910-300 "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 3
06.07.01.04 | Трокраки регулациони вентил PN16 за воду DN40, Kvs25m³/h, ΔP=4,95kPа; maxΔPm 600kPa EQ% карактеристика прикључак: спољни навој
| тип Venta V341/40/25 "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.01.05 | Холендер с ниплом 3/4", поцинковани, за монтажу регулационог вентила DN40
| тип Connection std. set, "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 3
06.07.01.06 | Електромоторни покретач регулационог вентила Управљачки сигнал: 0..10Vdc, Напајање: 24Vac, 6VA Сила на вретену: 400N Ручица за ручни погон
| тип Forta M400 "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.01.07 | Термостат за заштиту од мраза, са прибором за уградњу, капиларни дужине 6 m, опсега -10…+15°C, са 1NO/NC контактом и ручним ресетом
| тип Forta STT913 "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.01.08 | Трокраки регулациони вентил PN16 за воду DN40, Kvs25m³/h, ΔP=31,5kPа; maxΔPm 600kPa EQ% карактеристика прикључак: спољни навој
| тип Venta V341/40/25 "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.01.09 | Холендер с ниплом 3/4", поцинковани, за монтажу регулационог вентила DN40
| тип Connection std. set, "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 3
06.07.01.10 | Електромоторни покретач регулационог вентила Управљачки сигнал: 0..10Vdc, Напајање: 24Vac, 6VA Сила на вретену: 400N Ручица за ручни погон
| тип Forta M400 "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.01.11 | Диференцијални пресостат за ваздух, са прибором за уградњу, опсега 40...600 Pa, са 1NO/NC контактом
| тип SPD910-500Pa "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.01.12 | Диференцијални пресостат за ваздух, са прибором за уградњу, опсега 20...300 Pa, са 1NO/NC контактом, IP54
| тип SPD 910-300 "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.01.13 | Каналски сензор рел. вл. и температуре, са мерним елементом 1800ohm (25°C), са сондом дужине 250mm, опсега 0-95%RH / -40…+150°C
| тип SHD100-T "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.01.14 | Диференцијални пресостат за ваздух, са прибором за уградњу, опсега 20...300 Pa, са 1NO/NC контактом, IP54
| тип SPD 910-300 "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 4
06.07.01.15 | Собни сензор температуре, са мерним елементом 1800ohm (25°C), опсега -0…+50°C
| тип STR100 "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 2
06.07.01.16 | Каналски сензор рел. вл. и температуре, са мерним елементом 1800ohm (25°C), са сондом дужине 250mm, опсега 0-95%RH / -40…+150°C
| тип SHD100-T "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.01.17 | Каналски сензор температуре, са мерним елементом 1800ohm (25°C), са сондом дужине 250mm, опсега -40…+150°C
| тип STD100-250 "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.01.18 | Електромоторни покретач жалузине (3-тачкасто или on/off управљање) обртни моменат: 20Nm макс. површина пресека канала: 1m² напон напајања: 230 V AC ±20%, 50–60 Hz
| тип MD20B-230 "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.01.19 | Помоћни контакти крајњих положаја електромоторног покретач жалузине из претходне позиције, са 2xSPDT 1mA…3(0.5)A, 250V AC
| тип MD-S2, "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.01.20 | Диференцијални пресостат за ваздух, са прибором за уградњу, опсега 20...300 Pa, са 1NO/NC контактом, IP54
| тип SPD 910-300 "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.01.21 | Трокраки регулациони вентил PN16 за воду DN25, Kvs10m³/h, ΔP=51kPа; maxΔPm 600kPa EQ% карактеристика прикључак: спољни навој
| тип Venta V341/25/10 "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.01.22 | Холендер с ниплом 3/4", поцинковани, за монтажу регулационог вентила DN40
| тип Connection std. set, "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 3
06.07.01.23 | Електромоторни покретач регулационог вентила Управљачки сигнал: 0..10Vdc, Напајање: 24Vac, 6VA Сила на вретену: 400N Ручица за ручни погон
| тип Forta M400 "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.01.24 | Диференцијални пресостат за ваздух, са прибором за уградњу, опсега 40...600 Pa, са 1NO/NC контактом
| тип SPD910-500Pa "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.01.25 | Каналски сензор температуре, са мерним елементом 1800ohm (25°C), са сондом дужине 250mm, опсега -40…+150°C
| тип STD100-250 "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.01.26 | Трансмитер диференцијалног притиска за ваздух, IP54, Мерни опсег: 0-100 Pa, 0-300 Pa, 0-500 Pa, 0-1000 Pa, Изл. сигнал: 0...10Vdc Напајање: 24 Vac/dc
| тип SPD310-100/300/500/1000Pa "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 8
06.07.01.27 | Каналски регулациони гранични термостат за ваздух, IP20, Регулациони опсег: 10-74°C, Тип ресета: ручни Тип контакта: 1хNC Напајање: 4А@230 Vac Дужина сонде: 292 mm
| тип L4064K-1006 "Honeywell", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.04 | Систем K4
06.07.04.01 | Електромоторни покретач жалузине (3-тачкасто или on/off управљање) обртни моменат: 5Nm макс. површина пресека канала: 1m² напон напајања: 230 V AC ±20%, 50–60 Hz
| тип MD5B-230 "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.04.02 | Помоћни контакти крајњих положаја електромоторног покретач жалузине из претходне позиције, са 2xSPDT 1mA…3(0.5)A, 250V AC
| тип MD-S2, "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.04.03 | Диференцијални пресостат за ваздух, са прибором за уградњу, опсега 20...300 Pa, са 1NO/NC контактом, IP54
| тип SPD 910-300 "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.04.04 | Трокраки регулациони вентил PN16 за воду DN32, Kvs16m³/h, ΔP=3,31kPа; maxΔPm 600kPa EQ% карактеристика прикључак: спољни навој
| тип Venta V341/32/16 "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.04.05 | Холендер с ниплом 3/4", поцинковани, за монтажу регулационог вентила DN40
| тип Connection std. set, "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 3
06.07.04.06 | Електромоторни покретач регулационог вентила Управљачки сигнал: 0..10Vdc, Напајање: 24Vac, 6VA Сила на вретену: 400N Ручица за ручни погон
| тип Forta M400 "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.04.07 | Термостат за заштиту од мраза, са прибором за уградњу, капиларни дужине 6 m, опсега -10…+15°C, са 1NO/NC контактом и ручним ресетом
| тип Forta STT913 "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.04.08 | Трокраки регулациони вентил PN16 за воду DN25, Kvs10m³/h, ΔP=37,6kPа; maxΔPm 600kPa EQ% карактеристика прикључак: спољни навој
| тип Venta V341/25/10 "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.04.09 | Холендер с ниплом 3/4", поцинковани, за монтажу регулационог вентила DN40
| тип Connection std. set, "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 3
06.07.04.10 | Електромоторни покретач регулационог вентила Управљачки сигнал: 0..10Vdc, Напајање: 24Vac, 6VA Сила на вретену: 400N Ручица за ручни погон
| тип Forta M400 "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.04.11 | Диференцијални пресостат за ваздух, са прибором за уградњу, опсега 40...600 Pa, са 1NO/NC контактом
| тип SPD910-500Pa "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.04.12 | Каналски сензор температуре, са мерним елементом 1800ohm (25°C), са сондом дужине 250mm, опсега -40…+150°C
| тип STD100-250 "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.05 | Систем K5
06.07.05.01 | Електромоторни покретач жалузине (3-тачкасто или on/off управљање) обртни моменат: 5Nm макс. површина пресека канала: 1m² напон напајања: 230 V AC ±20%, 50–60 Hz
| тип MD5B-230 "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.05.02 | Помоћни контакти крајњих положаја електромоторног покретач жалузине из претходне позиције, са 2xSPDT 1mA…3(0.5)A, 250V AC
| тип MD-S2, "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.05.03 | Диференцијални пресостат за ваздух, са прибором за уградњу, опсега 20...300 Pa, са 1NO/NC контактом, IP54
| тип SPD 910-300 "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.05.04 | Трокраки регулациони вентил PN16 за воду DN20, Kvs6,3m³/h, ΔP=4,87kPа; maxΔPm 600kPa EQ% карактеристика прикључак: спољни навој
| тип Venta V341/20/6.3 "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.05.05 | Холендер с ниплом 3/4", поцинковани, за монтажу регулационог вентила DN40
| тип Connection std. set, "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 3
06.07.05.06 | Електромоторни покретач регулационог вентила Управљачки сигнал: 0..10Vdc, Напајање: 24Vac, 6VA Сила на вретену: 400N Ручица за ручни погон
| тип Forta M400 "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.05.07 | Термостат за заштиту од мраза, са прибором за уградњу, капиларни дужине 6 m, опсега -10…+15°C, са 1NO/NC контактом и ручним ресетом
| тип Forta STT913 "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.05.08 | Трокраки регулациони вентил PN16 за воду DN20, Kvs6,3m³/h, ΔP=20,8kPа; maxΔPm 600kPa EQ% карактеристика прикључак: спољни навој
| тип Venta V341/20/6.3 "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.05.09 | Холендер с ниплом 3/4", поцинковани, за монтажу регулационог вентила DN40
| тип Connection std. set, "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 3
06.07.05.10 | Електромоторни покретач регулационог вентила Управљачки сигнал: 0..10Vdc, Напајање: 24Vac, 6VA Сила на вретену: 400N Ручица за ручни погон
| тип Forta M400 "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.05.11 | Диференцијални пресостат за ваздух, са прибором за уградњу, опсега 20...300 Pa, са 1NO/NC контактом, IP54
| тип SPD 910-300 "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.05.12 | Каналски сензор температуре, са мерним елементом 1800ohm (25°C), са сондом дужине 250mm, опсега -40…+150°C
| тип STD100-250 "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.06 | Систем K6
06.07.06.01 | Електромоторни покретач жалузине (3-тачкасто или on/off управљање) обртни моменат: 5Nm макс. површина пресека канала: 1m² напон напајања: 230 V AC ±20%, 50–60 Hz
| тип MD5B-230 "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.06.02 | Помоћни контакти крајњих положаја електромоторног покретач жалузине из претходне позиције, са 2xSPDT 1mA…3(0.5)A, 250V AC
| тип MD-S2, "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.06.03 | Диференцијални пресостат за ваздух, са прибором за уградњу, опсега 20...300 Pa, са 1NO/NC контактом, IP54
| тип SPD 910-300 "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.06.04 | Трокраки регулациони вентил PN16 за воду DN20, Kvs6,3m³/h, ΔP=4,46kPа; maxΔPm 600kPa EQ% карактеристика прикључак: спољни навој
| тип Venta V341/20/6.3 "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.06.05 | Холендер с ниплом 3/4", поцинковани, за монтажу регулационог вентила DN20
| тип Connection std. set, "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 3
06.07.06.06 | Електромоторни покретач регулационог вентила Управљачки сигнал: 0..10Vdc, Напајање: 24Vac, 6VA Сила на вретену: 400N Ручица за ручни погон
| тип Forta M400 "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.06.07 | Термостат за заштиту од мраза, са прибором за уградњу, капиларни дужине 6 m, опсега -10…+15°C, са 1NO/NC контактом и ручним ресетом
| тип Forta STT913 "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.06.08 | Трокраки регулациони вентил PN16 за воду DN20, Kvs6,3m³/h, ΔP=18,9kPа; maxΔPm 600kPa EQ% карактеристика прикључак: спољни навој
| тип Venta V341/20/6.3 "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.06.09 | Холендер с ниплом 3/4", поцинковани, за монтажу регулационог вентила DN40
| тип Connection std. set, "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 3
06.07.06.10 | Електромоторни покретач регулационог вентила Управљачки сигнал: 0..10Vdc, Напајање: 24Vac, 6VA Сила на вретену: 400N Ручица за ручни погон
| тип Forta M400 "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.06.11 | Диференцијални пресостат за ваздух, са прибором за уградњу, опсега 40...600 Pa, са 1NO/NC контактом
| тип SPD910-500Pa "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.06.12 | Диференцијални пресостат за ваздух, са прибором за уградњу, опсега 20...300 Pa, са 1NO/NC контактом, IP54
| тип SPD 910-300 "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.06.13 | Каналски сензор температуре, са мерним елементом 1800ohm (25°C), са сондом дужине 250mm, опсега -40…+150°C
| тип STD100-250 "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.07 | Систем K7
06.07.07.01 | Електромоторни покретач жалузине (3-тачкасто или on/off управљање) обртни моменат: 5Nm макс. површина пресека канала: 1m² напон напајања: 230 V AC ±20%, 50–60 Hz
| тип MD5B-230 "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.07.02 | Помоћни контакти крајњих положаја електромоторног покретач жалузине из претходне позиције, са 2xSPDT 1mA…3(0.5)A, 250V AC
| тип MD-S2, "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.07.03 | Диференцијални пресостат за ваздух, са прибором за уградњу, опсега 20...300 Pa, са 1NO/NC контактом, IP54
| тип SPD 910-300 "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.07.04 | Трокраки регулациони вентил PN16 за воду DN32, Kvs16m³/h, ΔP=3,98kPа; maxΔPm 600kPa EQ% карактеристика прикључак: спољни навој
| тип Venta V341/32/16 "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.07.05 | Холендер с ниплом 3/4", поцинковани, за монтажу регулационог вентила DN40
| тип Connection std. set, "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 3
06.07.07.06 | Електромоторни покретач регулационог вентила Управљачки сигнал: 0..10Vdc, Напајање: 24Vac, 6VA Сила на вретену: 400N Ручица за ручни погон
| тип Forta M400 "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.07.07 | Термостат за заштиту од мраза, са прибором за уградњу, капиларни дужине 6 m, опсега -10…+15°C, са 1NO/NC контактом и ручним ресетом
| тип Forta STT913 "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.07.08 | Трокраки регулациони вентил PN16 за воду DN25, Kvs10m³/h, ΔP=45,4kPа; maxΔPm 600kPa EQ% карактеристика прикључак: спољни навој
| тип Venta V341/25/10 "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.07.09 | Холендер с ниплом 3/4", поцинковани, за монтажу регулационог вентила DN40
| тип Connection std. set, "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 3
06.07.07.10 | Електромоторни покретач регулационог вентила Управљачки сигнал: 0..10Vdc, Напајање: 24Vac, 6VA Сила на вретену: 400N Ручица за ручни погон
| тип Forta M400 "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.07.11 | Диференцијални пресостат за ваздух, са прибором за уградњу, опсега 40...600 Pa, са 1NO/NC контактом
| тип SPD910-500Pa "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.07.12 | Диференцијални пресостат за ваздух, са прибором за уградњу, опсега 20...300 Pa, са 1NO/NC контактом, IP54
| тип SPD 910-300 "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.07.13 | Каналски сензор температуре, са мерним елементом 1800ohm (25°C), са сондом дужине 250mm, опсега -40…+150°C
| тип STD100-250 "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.08 | Систем K8
06.07.08.01 | Електромоторни покретач жалузине (3-тачкасто или on/off управљање) обртни моменат: 5Nm макс. површина пресека канала: 1m² напон напајања: 230 V AC ±20%, 50–60 Hz
| тип MD5B-230 "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.08.02 | Помоћни контакти крајњих положаја електромоторног покретач жалузине из претходне позиције, са 2xSPDT 1mA…3(0.5)A, 250V AC
| тип MD-S2, "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.08.03 | Диференцијални пресостат за ваздух, са прибором за уградњу, опсега 20...300 Pa, са 1NO/NC контактом, IP54
| тип SPD 910-300 "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.08.04 | Трокраки регулациони вентил PN16 за воду DN32, Kvs16m³/h, ΔP=3,29kPа; maxΔPm 600kPa EQ% карактеристика прикључак: спољни навој
| тип Venta V341/32/16 "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.08.05 | Холендер с ниплом 3/4", поцинковани, за монтажу регулационог вентила DN40
| тип Connection std. set, "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 3
06.07.08.06 | Електромоторни покретач регулационог вентила Управљачки сигнал: 0..10Vdc, Напајање: 24Vac, 6VA Сила на вретену: 400N Ручица за ручни погон
| тип Forta M400 "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.08.07 | Термостат за заштиту од мраза, са прибором за уградњу, капиларни дужине 6 m, опсега -10…+15°C, са 1NO/NC контактом и ручним ресетом
| тип Forta STT913 "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.08.08 | Трокраки регулациони вентил PN16 за воду DN25, Kvs10m³/h, ΔP=37,1kPа; maxΔPm 600kPa EQ% карактеристика прикључак: спољни навој
| тип Venta V341/25/10 "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.08.09 | Холендер с ниплом 3/4", поцинковани, за монтажу регулационог вентила DN40
| тип Connection std. set, "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 3
06.07.08.10 | Електромоторни покретач регулационог вентила Управљачки сигнал: 0..10Vdc, Напајање: 24Vac, 6VA Сила на вретену: 400N Ручица за ручни погон
| тип Forta M400 "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.08.11 | Диференцијални пресостат за ваздух, са прибором за уградњу, опсега 40...600 Pa, са 1NO/NC контактом
| тип SPD910-500Pa "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.08.12 | Диференцијални пресостат за ваздух, са прибором за уградњу, опсега 20...300 Pa, са 1NO/NC контактом, IP54
| тип SPD 910-300 "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.08.13 | Каналски сензор температуре, са мерним елементом 1800ohm (25°C), са сондом дужине 250mm, опсега -40…+150°C
| тип STD100-250 "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.08.14 | Сензор спољашње температуре (IP 55) Oпсег сензора температуре -40…+90°C Nазидна монтажа Сензорски елемент: NTC, 1,8 kOhm at +25 °C
| тип SТО100, "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.09 | Систем K9
06.07.09.01 | Електромоторни покретач жалузине (3-тачкасто или on/off управљање) обртни моменат: 5Nm макс. површина пресека канала: 1m² напон напајања: 230 V AC ±20%, 50–60 Hz
| тип MD5B-230 "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.09.02 | Помоћни контакти крајњих положаја електромоторног покретач жалузине из претходне позиције, са 2xSPDT 1mA…3(0.5)A, 250V AC
| тип MD-S2, "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.09.03 | Диференцијални пресостат за ваздух, са прибором за уградњу, опсега 20...300 Pa, са 1NO/NC контактом, IP54
| тип SPD 910-300 "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.09.04 | Трокраки регулациони вентил PN16 за воду DN15, Kvs4m³/h, ΔP=3,24kPа; maxΔPm 600kPa EQ% карактеристика прикључак: спољни навој
| тип Venta V341/15/4 "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.09.05 | Холендер с ниплом 1/2", поцинковани, за монтажу регулационог вентила DN15
| тип Connection std. set, "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 3
06.07.09.06 | Електромоторни покретач регулационог вентила Управљачки сигнал: 0..10Vdc, Напајање: 24Vac, 6VA Сила на вретену: 400N Ручица за ручни погон
| тип Forta M400 "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.09.07 | Термостат за заштиту од мраза, са прибором за уградњу, капиларни дужине 6 m, опсега -10…+15°C, са 1NO/NC контактом и ручним ресетом
| тип Forta STT913 "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.09.08 | Трокраки регулациони вентил PN16 за воду DN15, Kvs4m³/h, ΔP=13,3kPа; maxΔPm 600kPa EQ% карактеристика прикључак: спољни навој
| тип Venta V341/15/4 "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.09.09 | Холендер с ниплом 1/2", поцинковани, за монтажу регулационог вентила DN15
| тип Connection std. set, "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 3
06.07.09.10 | Електромоторни покретач регулационог вентила Управљачки сигнал: 0..10Vdc, Напајање: 24Vac, 6VA Сила на вретену: 400N Ручица за ручни погон
| тип Forta M400 "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.09.11 | Диференцијални пресостат за ваздух, са прибором за уградњу, опсега 40...600 Pa, са 1NO/NC контактом
| тип SPD910-500Pa "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.09.12 | Диференцијални пресостат за ваздух, са прибором за уградњу, опсега 20...300 Pa, са 1NO/NC контактом, IP54
| тип SPD 910-300 "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.09.13 | Каналски сензор температуре, са мерним елементом 1800ohm (25°C), са сондом дужине 250mm, опсега -40…+150°C
| тип STD100-250 "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.10 | Систем K10
06.07.10.01 | Електромоторни покретач жалузине (3-тачкасто или on/off управљање) обртни моменат: 5Nm макс. површина пресека канала: 1m² напон напајања: 230 V AC ±20%, 50–60 Hz
| тип MD5B-230 "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.10.02 | Помоћни контакти крајњих положаја електромоторног покретач жалузине из претходне позиције, са 2xSPDT 1mA…3(0.5)A, 250V AC
| тип MD-S2, "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.10.03 | Диференцијални пресостат за ваздух, са прибором за уградњу, опсега 20...300 Pa, са 1NO/NC контактом, IP54
| тип SPD 910-300 "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.10.04 | Трокраки регулациони вентил PN16 за воду DN25, Kvs10m³/h, ΔP=3,8kPа; maxΔPm 600kPa EQ% карактеристика прикључак: спољни навој
| тип Venta V341/25/10 "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.10.05 | Холендер с ниплом 1", поцинковани, за монтажу регулационог вентила DN25
| тип Connection std. set, "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 3
06.07.10.06 | Електромоторни покретач регулационог вентила Управљачки сигнал: 0..10Vdc, Напајање: 24Vac, 6VA Сила на вретену: 400N Ручица за ручни погон
| тип Forta M400 "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.10.07 | Термостат за заштиту од мраза, са прибором за уградњу, капиларни дужине 6 m, опсега -10…+15°C, са 1NO/NC контактом и ручним ресетом
| тип Forta STT913 "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.10.08 | Трокраки регулациони вентил PN16 за воду DN20, Kvs6,3m³/h, ΔP=28,3kPа; maxΔPm 600kPa EQ% карактеристика прикључак: спољни навој
| тип Venta V341/20/6.3 "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.10.09 | Холендер с ниплом 3/4", поцинковани, за монтажу регулационог вентила DN20
| тип Connection std. set, "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 3
06.07.10.10 | Електромоторни покретач регулационог вентила Управљачки сигнал: 0..10Vdc, Напајање: 24Vac, 6VA Сила на вретену: 400N Ручица за ручни погон
| тип Forta M400 "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.10.11 | Диференцијални пресостат за ваздух, са прибором за уградњу, опсега 40...600 Pa, са 1NO/NC контактом
| тип SPD910-500Pa "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.10.12 | Диференцијални пресостат за ваздух, са прибором за уградњу, опсега 20...300 Pa, са 1NO/NC контактом, IP54
| тип SPD 910-300 "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.10.13 | Каналски сензор температуре, са мерним елементом 1800ohm (25°C), са сондом дужине 250mm, опсега -40…+150°C
| тип STD100-250 "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.11 | Систем K11
06.07.11.01 | Електромоторни покретач жалузине (3-тачкасто или on/off управљање) обртни моменат: 5Nm макс. површина пресека канала: 1m² напон напајања: 230 V AC ±20%, 50–60 Hz
| тип MD5B-230 "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.11.02 | Помоћни контакти крајњих положаја електромоторног покретач жалузине из претходне позиције, са 2xSPDT 1mA…3(0.5)A, 250V AC
| тип MD-S2, "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.11.03 | Диференцијални пресостат за ваздух, са прибором за уградњу, опсега 20...300 Pa, са 1NO/NC контактом, IP54
| тип SPD 910-300 "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.11.04 | Трокраки регулациони вентил PN16 за воду DN32, Kvs16m³/h, ΔP=2,56kPа; maxΔPm 600kPa EQ% карактеристика прикључак: спољни навој
| тип Venta V341/32/16 "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.11.05 | Холендер с ниплом 3/4", поцинковани, за монтажу регулационог вентила DN40
| тип Connection std. set, "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 3
06.07.11.06 | Електромоторни покретач регулационог вентила Управљачки сигнал: 0..10Vdc, Напајање: 24Vac, 6VA Сила на вретену: 400N Ручица за ручни погон
| тип Forta M400 "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.11.07 | Термостат за заштиту од мраза, са прибором за уградњу, капиларни дужине 6 m, опсега -10…+15°C, са 1NO/NC контактом и ручним ресетом
| тип Forta STT913 "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.11.08 | Трокраки регулациони вентил PN16 за воду DN20, Kvs6,3m³/h, ΔP=62,5kPа; maxΔPm 600kPa EQ% карактеристика прикључак: спољни навој
| тип Venta V341/20/6.3 "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.11.09 | Холендер с ниплом 3/4", поцинковани, за монтажу регулационог вентила DN20
| тип Connection std. set, "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 3
06.07.11.10 | Електромоторни покретач регулационог вентила Управљачки сигнал: 0..10Vdc, Напајање: 24Vac, 6VA Сила на вретену: 400N Ручица за ручни погон
| тип Forta M400 "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.11.11 | Диференцијални пресостат за ваздух, са прибором за уградњу, опсега 40...600 Pa, са 1NO/NC контактом
| тип SPD910-500Pa "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.11.12 | Диференцијални пресостат за ваздух, са прибором за уградњу, опсега 20...300 Pa, са 1NO/NC контактом, IP54
| тип SPD 910-300 "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.11.13 | Каналски сензор температуре, са мерним елементом 1800ohm (25°C), са сондом дужине 250mm, опсега -40…+150°C
| тип STD100-250 "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.12 | Систем K12
06.07.12.01 | Електромоторни покретач жалузине (3-тачкасто или on/off управљање) обртни моменат: 5Nm макс. површина пресека канала: 1m² напон напајања: 230 V AC ±20%, 50–60 Hz
| тип MD5B-230 "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.12.02 | Помоћни контакти крајњих положаја електромоторног покретач жалузине из претходне позиције, са 2xSPDT 1mA…3(0.5)A, 250V AC
| тип MD-S2, "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.12.03 | Диференцијални пресостат за ваздух, са прибором за уградњу, опсега 20...300 Pa, са 1NO/NC контактом, IP54
| тип SPD 910-300 "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.12.04 | Трокраки регулациони вентил PN16 за воду DN32, Kvs16m³/h, ΔP=4,1kPа; maxΔPm 600kPa EQ% карактеристика прикључак: спољни навој
| тип Venta V341/32/16 "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.12.05 | Холендер с ниплом 3/4", поцинковани, за монтажу регулационог вентила DN40
| тип Connection std. set, "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 3
06.07.12.06 | Електромоторни покретач регулационог вентила Управљачки сигнал: 0..10Vdc, Напајање: 24Vac, 6VA Сила на вретену: 400N Ручица за ручни погон
| тип Forta M400 "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.12.07 | Термостат за заштиту од мраза, са прибором за уградњу, капиларни дужине 6 m, опсега -10…+15°C, са 1NO/NC контактом и ручним ресетом
| тип Forta STT913 "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.12.08 | Трокраки регулациони вентил PN16 за воду DN25, Kvs10m³/h, ΔP=38,3kPа; maxΔPm 600kPa EQ% карактеристика прикључак: спољни навој
| тип Venta V341/25/10 "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.12.09 | Холендер с ниплом 3/4", поцинковани, за монтажу регулационог вентила DN40
| тип Connection std. set, "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 3
06.07.12.10 | Електромоторни покретач регулационог вентила Управљачки сигнал: 0..10Vdc, Напајање: 24Vac, 6VA Сила на вретену: 400N Ручица за ручни погон
| тип Forta M400 "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.12.11 | Диференцијални пресостат за ваздух, са прибором за уградњу, опсега 40...600 Pa, са 1NO/NC контактом
| тип SPD910-500Pa "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.12.12 | Диференцијални пресостат за ваздух, са прибором за уградњу, опсега 20...300 Pa, са 1NO/NC контактом, IP54
| тип SPD 910-300 "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.12.13 | Каналски сензор температуре, са мерним елементом 1800ohm (25°C), са сондом дужине 250mm, опсега -40…+150°C
| тип STD100-250 "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.13 | Систем ГВ1
06.07.13.01 | Електромоторни покретач жалузине (3-тачкасто или on/off управљање) обртни моменат: 5Nm макс. површина пресека канала: 1m² напон напајања: 230 V AC ±20%, 50–60 Hz
| тип MD5B-230 "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.13.02 | Помоћни контакти крајњих положаја електромоторног покретач жалузине из претходне позиције, са 2xSPDT 1mA…3(0.5)A, 250V AC
| тип MD-S2, "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.13.03 | Диференцијални пресостат за ваздух, са прибором за уградњу, опсега 20...300 Pa, са 1NO/NC контактом, IP54
| тип SPD 910-300 "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.13.04 | Трокраки регулациони вентил PN16 за воду DN25, Kvs10m³/h, ΔP=4,8kPа; maxΔPm 600kPa EQ% карактеристика прикључак: спољни навој
| тип Venta V341/32/16 "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.13.05 | Холендер с ниплом 3/4", поцинковани, за монтажу регулационог вентила DN40
| тип Connection std. set, "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 3
06.07.13.06 | Електромоторни покретач регулационог вентила Управљачки сигнал: 0..10Vdc, Напајање: 24Vac, 6VA Сила на вретену: 400N Ручица за ручни погон
| тип Forta M400 "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.13.07 | Термостат за заштиту од мраза, са прибором за уградњу, капиларни дужине 6 m, опсега -10…+15°C, са 1NO/NC контактом и ручним ресетом
| тип Forta STT913 "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.13.08 | Диференцијални пресостат за ваздух, са прибором за уградњу, опсега 20...300 Pa, са 1NO/NC контактом, IP54
| тип SPD 910-300 "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.13.09 | Каналски сензор температуре, са мерним елементом 1800ohm (25°C), са сондом дужине 250mm, опсега -40…+150°C
| тип STD100-250 "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.13.10 | Трокраки регулациони вентил PN16 за воду DN20, Kvs6,3m³/h, ΔP=4,1kPа; maxΔPm 600kPa EQ% карактеристика прикључак: спољни навој
| тип Venta V341/20/6.3 "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.13.11 | Холендер с ниплом 3/4", поцинковани, за монтажу регулационог вентила DN20
| тип Connection std. set, "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 3
06.07.13.12 | Електромоторни покретач регулационог вентила Управљачки сигнал: 0..10Vdc, Напајање: 24Vac, 6VA Сила на вретену: 400N Ручица за ручни погон
| тип Forta M400 "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.13.13 | Каналски регулациони гранични термостат за ваздух, IP20, Регулациони опсег: 10-74°C, Тип ресета: ручни Тип контакта: 1хNC Напајање: 4А@230 Vac Дужина сонде: 292 mm
| тип L4064K-1006 "Honeywell", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.14 | ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА
06.07.14.01 | Цевни сензор температуре, са мерним елементом 1800ohm, са сондом дужине 100mm, опсега -40…+150°C, IP65
| тип STP100-100 "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 12
06.07.14.02 | Месингана заштитна чаура за цевни сензор температуре, R1/2''
| тип Pocket STP 100mm Brass "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 12
06.07.14.03 | Трансмитер притиска за течност, IP65 Мерни опсег: 0...16bar Изл. сигнал: 0...10Vdc температурни радни опсег -40…+105°C прикључак: сп. навој 1/2" (са адаптером за 1/2") Напајање: 24VAC ± 10% / 15…36 VDC
| тип SPP110-1600kPa "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 2
06.07.14.04 | Трансмитер диференцијалног притиска за течност, IP54, Макс. статички притисак: 16bar Мерни опсег: 0...4bar/0...6bar Изл. сигнал: 0...10Vdc/4-20mA Дозвољена темп. амбијента/медијума: -20…+70°C / -20…+100°C прикључак: бакарне цевчице Ø8mm Напајање: 24 Vac/dc
| тип VPEL 4.0/6.0 "Produal" или одговарајуће | ком. | 2
06.07.14.05 | Крилна склопка за течност за цеви пречника 1"-6" са степаном мех заштите IP65 Флуид: вода, неутрални раствори Struja: 15A (8A) @ 24 - 250Vac Тип контакта: NC/NO Темп. флуида: -20...+85°C Прикључак: сп. навој 1"
| тип SFW1251 "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 2
06.07.14.06 | Трокраки регулациони вентил PN16 за воду DN65, Kvs49m³/h, ΔP=5,25kPа; maxΔPm 600kPa EQ% карактеристика прикључак: прирубница
| тип Venta VG311F-65C "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.14.06 | Трокраки регулациони вентил PN16 за воду DN65, Kvs49m³/h, ΔP=4,28kPа; maxΔPm 600kPa EQ% карактеристика прикључак: прирубница
| тип Venta VG311F-65C "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 1
06.07.14.07 | Електромоторни покретач регулационог вентила Управљачки сигнал: 0..10Vdc, Напајање: 24Vac, 6VA Сила на вретену: 400N Ручица за ручни погон
| тип Forta M400 "Schneider Electric", или одговарајуће | ком. | 2
УКУПНО АУТОМАТИКА:
Напомена: Управљачке јединице, електрично повезивање ормана аутоматког управљања, апликативни софтвер и пуштање у рад елемената аутоматског управљања обрађени су у електро пројекту аутоматике.
06.08.00 | ПОДЕШАВАЊА, ИСПИТИВАЊА, МЕРАЊА И БАЛАНСИРАЊА
06.08.01 | Радови на механичком испирању инсталације са контролом запрљаности и састављењем записника о извршености радова. | компл. | 1
06.08.02 | Подешавање уграђених радијаторских вентила на предвиђене позиције регулације у складу постојећом инсталацијом радијаторског грејања | компл. | 1
06.08.03 | Подешавање уграђених косих регулационих вентила на позиције предвиђене пројектом. | компл. | 1
06.08.04 | Радови на испитивању инсталације централног грејања на притисак и заптивеност у складу са СРПС М.Е6.012 . | компл. | 1
06.08.05 | Урегулисавање инсталација ваздушног грејања, хлађења и вентилације са водене и ваздушне стране помоћу диференцијалног манометра и других атестираних инструмената са мерењем температуре ваздуха и протока ваздуха климатизованих и вентилираних просторија као и надпритиска између просторија у оквиру операционог блока. Израда елабората о извршеном мерењу и регулацији. | компл. | 1
06.08.06 | Испитивање функционалности комплетираних кругова аутоматске регулације система са израдом извештаја који потписују присутна службена лица: надзорни орган, представник произвођача аутоматике и руководилац радова. | компл. | 1
УКУПНО ПОДЕШАВАЊА, ИСПИТИВАЊА, МЕРАЊА И БАЛАНСИРАЊА:
06.09.00 | ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ
06.09.01 | Припремни радови: упознавање са објектом, размеравање и обележавање, транспорт материјала и алата, ситни грађевински радови, организовање градилишта и упознавање са техничком документацијом. |  | 0.01
06.09.02 | Завршни радови: пробна испитивања, пуњење инсталације, пробни погон инсталације у трајању од 7 (седам) дана, израда упутства за руковање и одржавање инсталације у три примерка, обележавање елемената инсталације, рашчишћавање градилишта и примопредаја радова. |  | 0.02
06.09.03 | Израда пројекта изведеног стања комплетне инсталације. Инвеститору се предаје 3 примерка елабората. |  | 0.01
06.09.04 | Бушење отвора за пролаз цевне мреже у зидовима и међуспратним конструкцијама и њихово крпљење по извршеној монтажи. Позиција обухвата грађевинске отворе који нису обухваћени АГ пројектом. | компл. | 1
06.09.05 | Извођење накнадних радова као и непредвиђених радови који се морају извести ради ускалђивања новопројектованог и постојећег стања на објекту, а који се нису могли сагледати током израде пројектне документације, нити анализом достављених ситуација | компл. | 1
УКУПНО ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ:
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
06.01.00 | ДЕМОНТАЖА ПОСТОЈЕЋЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
06.02.00 | РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ, ЦЕВНА МРЕЖА И ПРИБОР
06.03.00 | КЛИМАТИЗАЦИЈА И ВЕНТИЛАЦИЈА - ВАЗДУШНИ ДЕО
06.04.00 | КЛИМАТИЗАЦИЈА И ВЕНТИЛАЦИЈА - ВОДЕНИ ДЕО
06.05.00 | КОТЛАРНИЦА
06.06.00 | РАСХЛАДНА ТЕЛА И ПРИБОР
06.07.00 | АУТОМАТИКА - ПРИМАРНА ОПРЕМА У ПОЉУ
06.08.00 | ПОДЕШАВАЊА, ИСПИТИВАЊА, МЕРАЊА И БАЛАНСИРАЊА
06.09.00 | ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ
УКУПНО БЕЗ ПДВ (дин):
УКУПНО ПДВ (дин):
УКУПНО СА ПДВ (дин):