## 01
9. ПРЕДМЕР ПРЕОСТАЛИХ РАДОВА ЗА ЗАВРШЕТАК ОБЈЕКТА ХИРУРГИЈЕ КБЦ“ Др ДРАГИША МИШОВИЋ“ ПРЕМА ГЛАВНОМ ПРОЈЕКТУ САНАЦИЈЕ И АДАПТАЦИЈЕ РАДОВА
ЕЛ. МАЛОТЕРЕТНИ ЛИФТ 250 kg
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
09,01,01 | ВРСТА РАДОВА
01.01.01 | Набавка транспорт и уградња опреме постројења једног ел. малотеретног лифта са машинском просторијом или одговарајућа:
Kомплет ел. малотеретни лифт у окреченом бетонском возном окну дим.1500х1200 mm, а према техничком опису, (монтажа са скелом) носивости Q=250kg. са 2 станице и 2 прилаза, висине дизања H=3,65 m, v=0,4 m/s, са погонским електромотором снаге макс.1,1 kW за радни напон 400/230V и 50Hz периода и кочионим уређајем тренутног дејства или одговарајућа. Уз машину испоручити и монтирати противтег са теговима од челичних одливака и комплет клизача, контактима у случају прекида челичне ужади и комплет носећих вијака, временски микрорелеј који искључује погон лифта, челичну ужад, комплет 4х∅6,5; граничник брзине у маш.просторији и у јами затезни уређај са ужетом и контактом, све уземљено.
Испоручити, монтирати, повезати одговарајућу микрорелејну A-командну таблу, Б-разводну таблу комплет са комплет осигурачима и сигнализацијом присуства фаза, Д-таблу у јами. Комплет монтирано командна и ел. инсталацијом у возном окну за суви простор, као и магнетни прекидачи у возном окну и на кабини за пристајање кабине у станице, све повезано на инсталацију. Предкрајње и крајње искључиваче у врху и дну возног окна. Осветљењем возног окна са мин. 3 бродске лампе са комплет ел. инсталацијом, све повезано. Осветљење маш. просторије мин. 200 lx и шуко утичница са поклопцем 16А. Врата возног окна: ПА (полу-аутоматска) једнокрилна, челична са облогом од Inox-а, дим. 1000/1200 mm, са потезном
ручком, на штоку врата комплетом позивних кутија (са дугмадима за све станице и сигнализацијом смера вожње и потврде позива) све повезано на инсталацију. Кабина, непролазна, је специјалне израде за ову врсту лифтова, димензија 1000x1000x1200mm без врата, странице кабине су од Inox-a, осветљење у кабини 50 lx са својим челичним рамом са носећом главом, са комплет клизачима и хватачким механиз-мом тренутног дејства. Уземљење поцинкованом траком 8m у врху возног окна свих шина, комплет металних маса у машинској просторији као и врата маш.просторије, комплет узем-љење у јами возног окна са везивањем на доведену поцинковану траку са темељног уземљивача објекта. Комплет вођица за кабину 50х50х6 mm са комплетом причврсног прибора, за измерену висину возног окна од стране
| Инсталатера; комплет вођица и причврсног прибора за противтег 50х50х5 mm, све монтирано. Одбијник кабине и противтега комплет са дистанцерима, уземљено. Избацивање шута и осталог мат- еријала из возног окна одвожење на градску депонију. Кречење комплет возног окна и машинске просторије у белу боју полудисперзијом или сл. Један ком. ППЗ апарата СО9 на задњој станици и метална кутија са поклопцем. Пројекат изведеног објекта у три примерка. Техничка контрола лифта од стране Именованог тела, пре пуштања у погон, са издавањем Извештај о контроли лифта (или Сертификат) | компл | 1
УКУПНО РАДОВИ:
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
09,01,01 | НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И УГРАДЊА МАЛОТЕРЕТНОГ ЛИФТА 250 kg |  |  |  | 0
|  |  | УКУПНО (дин): |  | 0