## ЕМР И ЦСНУ
3. ПРЕДМЕР ПРЕОСТАЛИХ РАДОВА ЗА ЗАВРШЕТАК ОБЈЕКТА
ХИРУРГИЈЕ КБЦ "Др ДРАГИША МИШОВИЋ"
ПРЕМА ГЛАВНОМ ПРОЈЕКТУ САНАЦИЈЕ И АДАПТАЦИЈЕ
КЊИГА 4 СВЕСКА 2
ИНСТАЛАЦИЈЕ ЕЛЕКТРОМОТОРНОГ ПОГОНА И АУТОМАТСКОГ УПРАВЉАЊА
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
04.02.01 | УЗЕМЉЕЊЕ И ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА
04.02.01.1 | Испорука материјала и израда сабирног земљовода унутар просторија машинске сале, котларнице, за смештај разводних ормана ЕМП и аутоматике клима комора, што обухвата повезивање свих металних маса унутар машинске сале, које у нормалном погону нису под напоном, али приликом квара могу доћи под исти ( ормани, елементи грађевинске конструкције , као и сви елементи браварије: врата, жалузине и сл.) – Изједначавање потенцијала унутар просторије. Сабирни земљовод извести траком FеZn 25x4 mm2 на зидним одстојним носачима унутар просторије. Извести премошћења свих вентила и пумпи. Укупно за рад, материјал и транспорт. | комплет | 2 |  | 0
| УКУПНО УЗЕМЉЕЊЕ И ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА |  |  |  | 0
04.02.02 | РАЗВОДНИ ОРМАНИ ЕМП И АУТОМАТИКЕ
04.02.02.01 | RO-KOT, мрежа
Набавка, испорука монтажа и повезивање -1 ком. Разводног ормана котларнице, слободностојећег, направљеног од од два пута декапираног челичног лима дебљине 2mm, следећих карактеристика
- степен заштите IP55 у складу са EN 60529
- врата врата са универзалним бравама за разводне ормане са отварањем под углом од 120°
- Завршна боја RAL 7035
- орман треба да има два поља: моторно, ширине 1200mm и контролерско ширине 600mm, укупних димензија ормана, (висина х ширина х дубина) 2000x1800x400mm
- џеп А4 за документацију
сл.типу NSYSM20 , Schneider Electric
Према приложеним шемама у орман је уграђена и повезана следећа ел. опрема:
- 1 ком. Трополни нисконапонски прекидач, за 440V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни) карактеристика C, са окидачем за искључење 230VАC, са помоћним контактом сигнализације положаја, следећих називних струја In / називних струја прекострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 20А / 10kA сл.типу Acti9 iC60N, Schneider Electric
-1 ком. Реле за контролу присутности и редоследа фаза на сабирницама ормана. сл.типу RМ4-ТG20, Schneider Electric
- 1 kom. Флуо светиљка са микропрекидачем.
- 1 ком. Монофазна сервисна шуко прикључница за монтажу на DIN шину.
- 1 ком. Монофазни трансформатор 230/24VAC, 250VA, за формирање командног напона у орману. сл.типу ABL-6TS, Schneider Electric
- 1 ком. Тастер -печурка црвене боје за хаваријско искључење ормана, отпуштаье закретањем, монтирана на вратима ормана. Са 1NO и 1NC помоћним контактима.
- 1 ком. временски реле напона напајања 24V са закаснелим укључењем, са два помоћна преклопна контакта (2C/O)
-13 kom. Једнополни нисконапонски прекидач, за 440V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја прекострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 6А / 10kA сл.типу Multi 9 C60N, Schneider Electric
- 1 kom. Једнополни нисконапонски прекидач, за 440V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја прекострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 10А / 10kA сл.типу Multi 9 C60N, Schneider Electric
- 1 kom. Једнополни нисконапонски прекидач, за 440V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, следећих називних струја In / називних струја прекострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 16А / 10kA сл.типу Multi 9 C60N, Schneider Electric
- 18 ком. Моторни покретач са интегрисаним контактором за директан старт за трофазне моторе са заштитним и управљачким функцијама којима се обезбеђује: - искључивање, - краткоспојна и заштита од преоптерећења, - термичка заштита од преоптерећења, - енергетско растављање Основни покретач се састоји од базе и контролног модула.
База за дир. старт до 15kW и распон струја 0...12А са 2 контакта за сигнализацију положаја главних полова покретача, управљачки напон 240Vac, тип TeSys U LUB12, Schneider Electric
Проширени контролни модул моторног покретача за 3-фазне моторе, контролног напона 230Vac, са тест тастером, за мотор стандардне снаге до ... kW, опсегом подешавања термичке заштите ..., тип LUCB ..., Schneider Electric
1,5kW, 1,25…5A
Проширени контролни модул моторног покретача за 1-фазне моторе, контролног напона 230Vac, са тест тастером, за мотор стандардне снаге до ... kW, опсегом подешавања термичке заштите ..., тип LUCC ..., Schneider Electric
0,09kW, 0,15…0,6A
1,5kW, 1,25…5A
Помоћни контактни блок моторног покретача за индикацију положаја главних полова, тип LUF N20, Schneider Electric
Помоћни контактни блок моторног покретача за сигнализацију грешке, тип LUA1 C20, Schneider Electric
- 2 ком. Регулатор броја обртаја: улазно-излазни напон 3x400Vac, безсензорска флукс-векторска контрола, излазна фреквенција 0,5...500Hz, транзиентни момент 170...200%, микропроцесорска заштита, >100 функција, интегрисан EMC филтер класе 2, интегрисани нумерички дисплеј са функционалном тастатуром,
Улази и излази: 3xAnalog Input, 6xLogical Input 1xAnalog Output, 2xRelay Output за мотор снаге 1,5kW, сл.типу ATV 312HU15N4, Schneider Electric
- 2 ком. Регулатор броја обртаја: улазно-излазни напон 3x400Vac, безсензорска флукс-векторска контрола, излазна фреквенција 0,5...500Hz, транзиентни момент 170...200%, микропроцесорска заштита, >100 функција, интегрисан EMC филтер класе 2, интегрисани нумерички дисплеј са функционалном тастатуром,
Улази и излази: 3xAnalog Input, 6xLogical Input 1xAnalog Output, 2xRelay Output за мотор снаге 0,55kW, сл.типу ATV 312H055N4, Schneider Electric
- 26 ком. Утично реле за 230V, 50Hz, 6А са четири преклопна контакта (4CO), типа RXM4AB1P7TQ, производње Schneider Electric
- 3 ком. Утично реле за 24V, 50Hz, 6А са четири преклопна контакта (4CO), LED индикаторм, типа RXM4AB1B7TQ, производње Schneider Electric
- 29 ком. Постоље за RXM plug-in реле, типа РXZЕ2М114М за 250V, 10А, производње Schneider Electric
- 1 ком. Тастер са повратком Ф22, равне главе црне боје, са једним C/О контактом, сл.типу XB7 EA25P, Schneider Electric
- 23 ком. Једнополна изборна преклопка (selector switch), Ф22 са три положаја за 12А, 230V, 50Hz, сл.типу K1B001ULH, Schneider Electric
- 1 ком. Једнополна изборна преклопка (selector switch), Ф22 са два положаја (1-2) за 12A, 230V, 50Hz, сл.типу K1B-011ULH, Schneider Electric
- 18 ком. Црвена сигнална лампица Ø22mm, са сијалицом и пред-отпором за прикључак на напон 24VAC, сл.типу XB7 EV04BP "Schneider Electric"
- 19 ком. Зелена сигнална лампица Ø22mm, са сијалицом и пред-отпором за прикључак на напон 24VAC, сл.типу XB7 EV03BP "Schneider Electric"
- 1 ком. Термостат опсега подешавања 10...60°C сл.типу NSYCCOTHO, "Schneider Electric"
- 1 ком. Вентилатор за отвор 223x223mm, 265m3/h, 36W, 230Vac, са стандардним филтером, класе G2/EN779, IP54 сл.типу NSYCVF300M230PF , "Schneider Electric"
- 1 ком. Одсисна решеткa 223x223mm класе G2/EN779, са стандардним филтером зa вентилатоp сл.типу NSYCAG223LPF, "Schneider Electric"
У орман уградити и опрему, контролере система аутоматског управљања:
Микропроцесорске DDC/PLC подстанице, састављене од постоља, микропроцесорских и улазно/излазних (I/O) модула
- 1 ком. Микропроцесорски модул, следећих карактеристика. Комуникација: T.A.C. Menta, модем, 9600bps, RS232, RJ45 Комуникација: T.A.C. Vista, TP/FT-10, screw terminal Комуникација: T.A.C. Xenta операторски панел, TP/FT-10, modular jack
LonMark стандард LonTalk протокол Real time clock Заштита од прекида напајања: 72h "Plug-in" конектор за прикључење на постоље Прихват до 15 I/O модула напајање 24VAC или 19-40VDC
тип Xenta 401:C, "Schneider Electric"
- 1 ком. Модул дигиталних улаза, карактеристика: 10 дигиталних улаза (X1-X10), 33VDC, 4mA по улазу LED сигнализација за сваки улаз, црвене или зелене боје, избор боје преко DIP прекидача Импулсни улаз - трајање min 20ms мрежна комуникација: LonWorks, TP/FT-10, 78kbps Напајање 24VAC или 19-40VDC
тип T.A.C. Xenta 412, "Schneider Electric"
- 4 ком. Модул дигиталних улаза и излаза, карактеристика: 4 дигиталних улаза (X1-X4), 33VDC, 4mA по улазу Импулсни улаз - трајање min 20ms 5 релејних дигиталних излаза (K1-K5), NO контакти до 230VAC, сваки опремљен изборном преклопком ON-AUTO-OFF са "override" функцијом локалног управљања мрежна комуникација: LonWorks, TP/FT-10, 78kbps напајање 24VAC или 19-40VDC
тип Xenta 422A,"Schneider Electric"
- 3 ком: Модул универзалних улаза, аналогних улаза и аналогних излаза, карактеристика: 8 универзалних улаза (U1-U8): дигитални улази, 33VDC, 4mA по улазу, импулсни улаз - трајање min 20ms аналогни термисторски улази, 1800ohm аналогни напонски улази, 0-10V
LED сигнализација за сваки улаз, црвене или зелене боје, избор боје преко DIP прекидача 2 аналогна излаза (Y1-Y2), 0-10V LED сигнализација за сваки дигитални улаз, црвене или зелене боје, избор боје преко DIP прекидача изборна преклопка MAN-AUTO са потенциометром, са "override" функцијом локалне регулације мрежна комуникација: LonWorks, TP/FT-10, 78kbps "Plug-in" конектор за прикључење на постоље напајање 24VAC или 19-40VDC
тип Xenta 452А UNCONF
- 9 ком. Универзално постоље са стезаљкама за прикључење проводника и каблова пресека до 1,5mm² и са натичним конектором за прикључење процесорског и I/O модула
тип Term.Part Xenta 400 "Schneider Electric"
- 1 ком: Терминациони модул за LonWorks ком. мрежу
тип: LonWorks Termination Module, "Schneider Electric"
| Све комплет са натписним плочицама за обележавање свих сигнално командних елемената, намонтирано, повезано испитано и пуштено под напон. | кпл. | 1 | 0 | 0
04.02.02.02 | RO-EMP-S3, мрежа
Набавка, испорука монтажа и повезивање -1 ком. Разводног ормана вентилације кухиње, назидног, направљеног од од два пута декапираног челичног лима дебљине 2mm, следећих карактеристика
- степен заштите IP55 у складу са EN 60529
- врата врата са универзалним бравама за разводне ормане са отварањем под углом од 120°
- Завршна боја RAL 7035
- орман је укупних димензија 1000x800x250mm (висина х ширина х дубина)
- џеп А4 за документацију
сл.типу NSYCRN108250 , Schneider Electric
Према приложеним шемама у орман је уграђена и повезана следећа ел. опрема:
- 1 ком. Трополни нисконапонски прекидач, за 440V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни) карактеристика C, са окидачем за искључење 230VАC, са помоћним контактом сигнализације положаја, следећих називних струја In / називних струја прекострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 20А / 10kA сл.типу Acti9 iC60N, Schneider Electric
-1 ком. Реле за контролу присутности и редоследа фаза на сабирницама ормана. сл.типу RМ4-ТG20, Schneider Electric
- 1 kom. Флуо светиљка са микропрекидачем.
- 1 ком. Монофазна сервисна шуко прикључница за монтажу на DIN шину.
- 2 ком. временски реле напона напајања 24V са закаснелим укључењем, са два помоћна преклопна контакта (2C/O)
- 1 ком. Монофазни трансформатор 230/24VAC, 160VA, за формирање командног напона у орману. сл.типу ABT 7ESM016B, Schneider Electric
- 1 ком. Тастер -печурка црвене боје за хаваријско искључење ормана, отпуштаье закретањем, монтирана на вратима ормана. Са 1NO и 1NC помоћним контактима.
- 1 ком. Тастер-печурка црвене боје у кућишту у механичкој заштити IP44 за хаваријско искључење ормана, монтирана на зиду просторије, близу врата.
-16 kom. Једнополни нисконапонски прекидач, за 440V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика C, следећих називних струја In / називних струја прекострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 6А / 10kA сл.типу Multi 9 C60N, Schneider Electric
- 1 kom. Једнополни нисконапонски прекидач, за 440V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика C, следећих називних струја In / називних струја прекострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 10А / 10kA сл.типу Multi 9 C60N, Schneider Electric
- 1 kom. Једнополни нисконапонски прекидач, за 440V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика C, следећих називних струја In / називних струја прекострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 16А / 10kA сл.типу Multi 9 C60N, Schneider Electric
- 6 ком. Моторни покретач са интегрисаним контактором за директан старт за трофазне моторе са заштитним и управљачким функцијама којима се обезбеђује: - искључивање, - краткоспојна и заштита од преоптерећења, - термичка заштита од преоптерећења, - енергетско растављање Основни покретач се састоји од базе и контролног модула.
База за дир. старт до 15kW и распон струја 0...12А са 2 контакта за сигнализацију положаја главних полова покретача, управљачки напон 240Vac, тип TeSys U LUB12, Schneider Electric
Проширени контролни модул моторног покретача за 3-фазне моторе, контролног напона 230Vac, са тест тастером, за мотор стандардне снаге до ... kW, опсегом подешавања термичке заштите ..., тип LUCB ..., Schneider Electric
1,5kW, 1,25…5A
5,5kW, 3…12A
Проширени контролни модул моторног покретача за 1-фазне моторе, контролног напона 230Vac, са тест тастером, за мотор стандардне снаге до ... kW, опсегом подешавања термичке заштите ..., тип LUCC ..., Schneider Electric
0,09kW, 0,15…0,6A
Помоћни контактни блок моторног покретача за индикацију положаја главних полова, тип LUF N20, Schneider Electric
Помоћни контактни блок моторног покретача за сигнализацију грешке, тип LUA1 C20, Schneider Electric
- 22 ком. Утично реле за 230V, 50Hz, 6А са четири преклопна контакта (4CO), типа RXM4AB1P7TQ, производње Schneider Electric
- 5 ком. Утично реле за 24V, 50Hz, 6А са четири преклопна контакта (4CO), LED индикаторм, типа RXM4AB1B7TQ, производње Schneider Electric
- 27 ком. Постоље за RXM plug-in реле, типа РXZЕ2М114М за 250V, 10А, производње Schneider Electric
- 9 ком. Тастер са повратком Ф22, равне главе црне боје, са једним C/О контактом, сл.типу XB7 EA25P, Schneider Electric
- 6 ком. Једнополна изборна преклопка (selector switch), Ф22 са три положаја за 12А, 230V, 50Hz, сл.типу K1B001ULH, Schneider Electric
- 1 ком. Једнополна изборна преклопка (selector switch), Ф22 са два положаја (1-2) за 12A, 230V, 50Hz, сл.типу K1B-011ULH, Schneider Electric
- 12 ком. Црвена сигнална лампица Ø22mm, са сијалицом и пред-отпором за прикључак на напон 24VAC, сл.типу XB7 EV04BP "Schneider Electric"
- 11 ком. Зелена сигнална лампица Ø22mm, са сијалицом и пред-отпором за прикључак на напон 24VAC, сл.типу XB7 EV03BP "Schneider Electric"
- 1 ком. Регулатор броја обртаја: улазно-излазни напон 3x400V, безсензорска флукс-векторска контрола, излазна фреквенција 0,5...500Hz, транзиентни момент 170...200%, микропроцесорска заштита, >100 функција, интегрисан EMC филтер класе 2, интегрисани нумерички дисплеј са функционалном тастатуром,
Улази и излази: 3xAnalog Input, 6xLogical Input 1xAnalog Output, 2xRelay Output за мотор снаге 4kW, сл.типу ATV 312HU40N4, Schneider Electric
У орман уградити и опрему, контролере система аутоматског управљања:
Микропроцесорске DDC/PLC подстанице, састављене од постоља, микропроцесорских и улазно/излазних (I/O) модула
- 1 ком. Микропроцесорски модул, следећих карактеристика. Комуникација: T.A.C. Menta, модем, 9600bps, RS232, RJ45 Комуникација: T.A.C. Vista, TP/FT-10, screw terminal Комуникација: T.A.C. Xenta операторски панел, TP/FT-10, modular jack
LonMark стандард LonTalk протокол Real time clock Заштита од прекида напајања: 72h "Plug-in" конектор за прикључење на постоље Прихват до 10 I/O модула напајање 24VAC или 19-40VDC
тип Xenta 401 V3, "Schneider Electric"
- 3 ком. Модул дигиталних улаза, карактеристика: 10 дигиталних улаза (X1-X10), 33VDC, 4mA по улазу LED сигнализација за сваки улаз, црвене или зелене боје, избор боје преко DIP прекидача Импулсни улаз - трајање min 20ms мрежна комуникација: LonWorks, TP/FT-10, 78kbps Напајање 24VAC или 19-40VDC
тип T.A.C. Xenta 412, "Schneider Electric"
- 4 ком. Модул дигиталних улаза и излаза, карактеристика: 4 дигиталних улаза (X1-X4), 33VDC, 4mA по улазу Импулсни улаз - трајање min 20ms 5 релејних дигиталних излаза (K1-K5), NO контакти до 230VAC, сваки опремљен изборном преклопком ON-AUTO-OFF са "override" функцијом локалног управљања мрежна комуникација: LonWorks, TP/FT-10, 78kbps напајање 24VAC или 19-40VDC
тип Xenta 422A,"Schneider Electric"
- 2 ком: Модул универзалних улаза, аналогних улаза и аналогних излаза, карактеристика: 8 универзалних улаза (U1-U8): дигитални улази, 33VDC, 4mA по улазу, импулсни улаз - трајање min 20ms аналогни термисторски улази, 1800ohm аналогни напонски улази, 0-10V
LED сигнализација за сваки улаз, црвене или зелене боје, избор боје преко DIP прекидача 2 аналогна излаза (Y1-Y2), 0-10V LED сигнализација за сваки дигитални улаз, црвене или зелене боје, избор боје преко DIP прекидача изборна преклопка MAN-AUTO са потенциометром, са "override" функцијом локалне регулације мрежна комуникација: LonWorks, TP/FT-10, 78kbps "Plug-in" конектор за прикључење на постоље напајање 24VAC или 19-40VDC
тип Xenta 452А UNCONF
- 10 ком Универзално постоље са стезаљкама за прикључење проводника и каблова пресека до 1,5mm² и са натичним конектором за прикључење процесорског и I/O модула
тип Term.Part Xenta 400 "Schneider Electric"
| Све комплет са натписним плочицама за обележавање свих сигнално командних елемената, намонтирано, повезано испитано и пуштено под напон. | кпл. | 1 |  | 0
04.02.02.03 | RO-EMP-S2, мрежа
Набавка, испорука монтажа и повезивање -1 ком. Разводног ормана вентилације централне стерилизације и скенера, назидног, направљеног од од два пута декапираног челичног лима дебљине 2mm, следећих карактеристика
- степен заштите IP55 у складу са EN 60529
- врата врата са универзалним бравама за разводне ормане са отварањем под углом од 120°
- Завршна боја RAL 7035
- орман је укупних димензија 1200x1000x300mm (висина х ширина х дубина)
- џеп А4 за документацију
сл.типу NSYCRNG1210300D, Schneider Electric
Према приложеним шемама у орман је уграђена и повезана следећа ел. опрема:
- 1 ком. Трополни нисконапонски прекидач, за 440V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни) карактеристика C, са окидачем за искључење 230VАC, са помоћним контактом сигнализације положаја, следећих називних струја In / називних струја прекострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 32А / 10kA сл.типу Acti9 iC60N, Schneider Electric
-1 ком. Реле за контролу присутности и редоследа фаза на сабирницама ормана. сл.типу RМ4-ТG20, Schneider Electric
- 1 kom. Флуо светиљка са микропрекидачем.
- 1 ком. Монофазна сервисна шуко прикључница за монтажу на DIN шину.
- 2 ком. временски реле напона напајања 24V са закаснелим укључењем, са два помоћна преклопна контакта (2C/O)
- 1 ком. Монофазни трансформатор 230/24VAC, 250VA, за формирање командног напона у орману. сл.типу ABT 7ESM025B, Schneider Electric
- 1 ком. Тастер -печурка црвене боје за хаваријско искључење ормана, отпуштаье закретањем, монтирана на вратима ормана. Са 1NO и 1NC помоћним контактима.
- 1 ком. Тастер-печурка црвене боје у кућишту у механичкој заштити IP44 за хаваријско искључење ормана, монтирана на зиду просторије, близу врата.
-14 kom. Једнополни нисконапонски прекидач, за 440V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика C, следећих називних струја In / називних струја прекострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 6А / 10kA сл.типу Multi 9 C60N, Schneider Electric
- 1 kom. Једнополни нисконапонски прекидач, за 440V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика C, следећих називних струја In / називних струја прекострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 10А / 10kA сл.типу Multi 9 C60N, Schneider Electric
- 1 kom. Једнополни нисконапонски прекидач, за 440V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика C, следећих називних струја In / називних струја прекострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 16А / 10kA сл.типу Multi 9 C60N, Schneider Electric
- 6 ком. Моторни покретач са интегрисаним контактором за директан старт за трофазне моторе са заштитним и управљачким функцијама којима се обезбеђује: - искључивање, - краткоспојна и заштита од преоптерећења, - термичка заштита од преоптерећења, - енергетско растављање Основни покретач се састоји од базе и контролног модула.
База за дир. старт до 15kW и распон струја 0...12А са 2 контакта за сигнализацију положаја главних полова покретача, управљачки напон 240Vac, тип TeSys U LUB12, Schneider Electric
Проширени контролни модул моторног покретача за 3-фазне моторе, контролног напона 230Vac, са тест тастером, за мотор стандардне снаге до ... kW, опсегом подешавања термичке заштите ..., тип LUCB ..., Schneider Electric
1,5kW, 1,25…5A
Проширени контролни модул моторног покретача за 1-фазне моторе, контролног напона 230Vac, са тест тастером, за мотор стандардне снаге до ... kW, опсегом подешавања термичке заштите ..., тип LUCC ..., Schneider Electric
0,09kW, 0,15…0,6A
0,25kW, 0,35…1,4A
1,5kW, 1,25…5A
Помоћни контактни блок моторног покретача за индикацију положаја главних полова, тип LUF N20, Schneider Electric
Помоћни контактни блок моторног покретача за сигнализацију грешке, тип LUA1 C20, Schneider Electric
- 32 ком. Утично реле за 230V, 50Hz, 6А са четири преклопна контакта (4CO), типа RXM4AB1P7TQ, производње Schneider Electric
- 11 ком. Утично реле за 24V, 50Hz, 6А са четири преклопна контакта (4CO), LED индикаторм, типа RXM4AB1B7TQ, производње Schneider Electric
- 43 ком. Постоље за RXM plug-in реле, типа РXZЕ2М114М за 250V, 10А, производње Schneider Electric
- 6 ком. Тастер са повратком Ф22, равне главе црне боје, са једним C/О контактом, сл.типу XB7 EA25P, Schneider Electric
- 6 ком. Једнополна изборна преклопка (selector switch), Ф22 са три положаја за 12А, 230V, 50Hz, сл.типу K1B001ULH, Schneider Electric
- 1 ком. Једнополна изборна преклопка (selector switch), Ф22 са два положаја (1-2) за 12A, 230V, 50Hz, сл.типу K1B-011ULH, Schneider Electric
- 16 ком. Црвена сигнална лампица Ø22mm, са сијалицом и пред-отпором за прикључак на напон 24VAC, сл.типу XB7 EV04BP "Schneider Electric"
- 12 ком. Зелена сигнална лампица Ø22mm, са сијалицом и пред-отпором за прикључак на напон 24VAC, сл.типу XB7 EV03BP "Schneider Electric"
- 2 ком. Регулатор броја обртаја: улазно-излазни напон 3x400V, безсензорска флукс-векторска контрола, излазна фреквенција 0,5...500Hz, транзиентни момент 170...200%, микропроцесорска заштита, >100 функција, интегрисан EMC филтер класе 2, интегрисани нумерички дисплеј са функционалном тастатуром,
Улази и излази: 3xAnalog Input, 6xLogical Input 1xAnalog Output, 2xRelay Output за мотор снаге 1.5kW, сл.типу ATV 312HU15N4, Schneider Electric
У орман уградити и опрему, контролере система аутоматског управљања:
Микропроцесорске DDC/PLC подстанице, састављене од постоља, микропроцесорских и улазно/излазних (I/O) модула
- 1 ком. Микропроцесорски контролер, за зонску контролу и/или клима систем мање величине, следећих функција и карактеристика:
компактна изведба
димензија 180x110x75mm
монтажа на DIN шину
базне HVAC функције процесора: регулационе петље, криве, временски програм, аларми, ...
4 дигитална улаза (X1-X4), 33VDC, 4mA по улазу, импулсни улаз - трајање min 20ms
4 универзална улаза (U1-U4):
- дигитални улази, 26VDC, 4mA по улазу, (импулсни улаз - трајање min 20ms)
- аналогни термисторски улази, 1800ohm
- аналогни напонски улази, 0-10V
4 аналогна термисторска улаза (B1-B4) 1800ohm
6 релејних дигиталних излаза (K1-K4), NO контакти до 230VAC
2 аналогна излаза (Y1-Y4), 0-10V
Комуникација: T.A.C. Menta, modem, 9600bps, RS232, RJ45
Комуникација: T.A.C. Vista, TP/FT-10, screw terminal
Комуникација: T.A.C. Xenta операторски панел, TP/FT-10, modular jack
LonMark стандард
LonTalk протокол
Real time clock
Заштита од прекида напајања: 72h
Натични конектор за прикључење на постоље
Напајање 24VAC или 19-40VDC
тип Xenta 301/N/P "Schneider Electric"
- 1 ком. Микропроцесорски контролер, за зонску контролу и/или клима систем мање величине, следећих функција и карактеристика:
компактна изведба
димензија 180x110x75mm
монтажа на DIN шину
базне HVAC функције процесора: регулационе петље, криве, временски програм, аларми, ...
4 дигитална улаза (X1-X4), 33VDC, 4mA по улазу, импулсни улаз - трајање min 20ms
4 универзална улаза (U1-U4):
- дигитални улази, 26VDC, 4mA по улазу, (импулсни улаз - трајање min 20ms)
- аналогни термисторски улази, 1800ohm
- аналогни напонски улази, 0-10V
4 аналогна термисторска улаза (B1-B4) 1800ohm
4 релејна дигитална излаза (K1-K4), NO контакти до 230VAC
4 аналогна излаза (Y1-Y4), 0-10V
Комуникација: T.A.C. Menta, modem, 9600bps, RS232, RJ45
Комуникација: T.A.C. Vista, TP/FT-10, screw terminal
Комуникација: T.A.C. Xenta операторски панел, TP/FT-10, modular jack
LonMark стандард
LonTalk протокол
Real time clock
Заштита од прекида напајања: 72h
Натични конектор за прикључење на постоље
Напајање 24VAC или 19-40VDC
тип Xenta 302/N/P "Schneider Electric"
- 2 ком. Универзално постоље са стезаљкама за прикључење проводника и каблова пресека до 1,5mm² и са натичним конектором за прикључење процесорског и I/O модула
тип Term.Part Xenta 280/300 "Schneider Electric"
- 2 ком. Модул дигиталних улаза, карактеристика: 10 дигиталних улаза (X1-X10), 33VDC, 4mA по улазу LED сигнализација за сваки улаз, црвене или зелене боје, избор боје преко DIP прекидача Импулсни улаз - трајање min 20ms мрежна комуникација: LonWorks, TP/FT-10, 78kbps Напајање 24VAC или 19-40VDC
тип T.A.C. Xenta 412, "Schneider Electric"
- 1 ком: Модул универзалних улаза, аналогних улаза и аналогних излаза, карактеристика: 8 универзалних улаза (U1-U8): дигитални улази, 33VDC, 4mA по улазу, импулсни улаз - трајање min 20ms аналогни термисторски улази, 1800ohm аналогни напонски улази, 0-10V
LED сигнализација за сваки улаз, црвене или зелене боје, избор боје преко DIP прекидача 2 аналогна излаза (Y1-Y2), 0-10V LED сигнализација за сваки дигитални улаз, црвене или зелене боје, избор боје преко DIP прекидача изборна преклопка MAN-AUTO са потенциометром, са "override" функцијом локалне регулације мрежна комуникација: LonWorks, TP/FT-10, 78kbps "Plug-in" конектор за прикључење на постоље напајање 24VAC или 19-40VDC
тип Xenta 452А UNCONF
- 3 ком. Универзално постоље са стезаљкама за прикључење проводника и каблова пресека до 1,5mm² и са натичним конектором за прикључење процесорског и I/O модула
тип Term.Part Xenta 400 "Schneider Electric"
| Све комплет са натписним плочицама за обележавање свих сигнално командних елемената, намонтирано, повезано испитано и пуштено под напон. | кпл. | 1 |  | 0
04.02.02.04 | RO-EMP-S1, мрежа
Набавка, испорука монтажа и повезивање -1 ком. Разводног ормана вентилације лабораторије и скенера, назидног, направљеног од од два пута декапираног челичног лима дебљине 2mm, следећих карактеристика
- степен заштите IP55 у складу са EN 60529
- врата врата са универзалним бравама за разводне ормане са отварањем под углом од 120°
- Завршна боја RAL 7035
- орман је укупних димензија 1200x1000x300mm (висина х ширина х дубина)
- џеп А4 за документацију
сл.типу NSYCRNG1210300D, Schneider Electric
Према приложеним шемама у орман је уграђена и повезана следећа ел. опрема:
- 1 ком. Трополни нисконапонски прекидач, за 440V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни) карактеристика C, са окидачем за искључење 230VАC, са помоћним контактом сигнализације положаја, следећих називних струја In / називних струја прекострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 20А / 10kA сл.типу Acti9 iC60N, Schneider Electric
-1 ком. Реле за контролу присутности и редоследа фаза на сабирницама ормана. сл.типу RМ4-ТG20, Schneider Electric
- 1 kom. Флуо светиљка са микропрекидачем.
- 1 ком. Монофазна сервисна шуко прикључница за монтажу на DIN шину.
- 1 ком. временски реле напона напајања 24V са закаснелим укључењем, са два помоћна преклопна контакта (2C/O)
- 1 ком. Монофазни трансформатор 230/24VAC, 250VA, за формирање командног напона у орману. сл.типу ABT 7ESM025B, Schneider Electric
- 1 ком. Тастер -печурка црвене боје за хаваријско искључење ормана, отпуштаье закретањем, монтирана на вратима ормана. Са 1NO и 1NC помоћним контактима.
- 1 ком. Тастер-печурка црвене боје у кућишту у механичкој заштити IP44 за хаваријско искључење ормана, монтирана на зиду просторије, близу врата.
-10 kom. Једнополни нисконапонски прекидач, за 440V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика C, следећих називних струја In / називних струја прекострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 6А / 10kA сл.типу Multi 9 C60N, Schneider Electric
- 1 kom. Једнополни нисконапонски прекидач, за 440V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика C, следећих називних струја In / називних струја прекострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 10А / 10kA сл.типу Multi 9 C60N, Schneider Electric
- 1 kom. Једнополни нисконапонски прекидач, за 440V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика C, следећих називних струја In / називних струја прекострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 16А / 10kA сл.типу Multi 9 C60N, Schneider Electric
- 5 ком. Моторни покретач са интегрисаним контактором за директан старт за трофазне моторе са заштитним и управљачким функцијама којима се обезбеђује: - искључивање, - краткоспојна и заштита од преоптерећења, - термичка заштита од преоптерећења, - енергетско растављање Основни покретач се састоји од базе и контролног модула.
База за дир. старт до 15kW и распон струја 0...12А са 2 контакта за сигнализацију положаја главних полова покретача, управљачки напон 240Vac, тип TeSys U LUB12, Schneider Electric
Проширени контролни модул моторног покретача за 3-фазне моторе, контролног напона 230Vac, са тест тастером, за мотор стандардне снаге до ... kW, опсегом подешавања термичке заштите ..., тип LUCB ..., Schneider Electric
1,5kW, 1,25…5A
5,5kW, 3…12A
Проширени контролни модул моторног покретача за 1-фазне моторе, контролног напона 230Vac, са тест тастером, за мотор стандардне снаге до ... kW, опсегом подешавања термичке заштите ..., тип LUCC ..., Schneider Electric
0,09kW, 0,15…0,6A
1,5kW, 1,25…5A
Помоћни контактни блок моторног покретача за индикацију положаја главних полова, тип LUF N20, Schneider Electric
Помоћни контактни блок моторног покретача за сигнализацију грешке, тип LUA1 C20, Schneider Electric
- 29 ком. Утично реле за 230V, 50Hz, 6А са четири преклопна контакта (4CO), типа RXM4AB1P7TQ, производње Schneider Electric
- 8 ком. Утично реле за 24V, 50Hz, 6А са четири преклопна контакта (4CO), LED индикаторм, типа RXM4AB1B7TQ, производње Schneider Electric
- 37 ком. Постоље за RXM plug-in реле, типа РXZЕ2М114М за 250V, 10А, производње Schneider Electric
- 1 ком. Тастер са повратком Ф22, равне главе црне боје, са једним C/О контактом, сл.типу XB7 EA25P, Schneider Electric
- 6 ком. Једнополна изборна преклопка (selector switch), Ф22 са три положаја за 12А, 230V, 50Hz, сл.типу K1B001ULH, Schneider Electric
- 1 ком. Једнополна изборна преклопка (selector switch), Ф22 са два положаја (1-2) за 12A, 230V, 50Hz, сл.типу K1B-011ULH, Schneider Electric
- 14 ком. Црвена сигнална лампица Ø22mm, са сијалицом и пред-отпором за прикључак на напон 24VAC, сл.типу XB7 EV04BP "Schneider Electric"
- 11 ком. Зелена сигнална лампица Ø22mm, са сијалицом и пред-отпором за прикључак на напон 24VAC, сл.типу XB7 EV03BP "Schneider Electric"
- 2ком. Трополни контактор за управљачки напон 230V, 50Hz, категоријe АC3, називне струје 9А, са једним радним помоћним контактом (1NO).
- 4ком. Трополни термички релеј, компензовани са детекцијом испада фазе, са носачем за DIN шину, опсега струје 2.5-4А
- 2ком. Трополни осигурач-растављач називне струје 100А са ножастим осигурачима NH00 25А aM
- 2 ком. Регулатор броја обртаја: улазно-излазни напон 3x400V, безсензорска флукс-векторска контрола, излазна фреквенција 0,5...500Hz, транзиентни момент 170...200%, микропроцесорска заштита, >100 функција, интегрисан EMC филтер класе 2, интегрисани нумерички дисплеј са функционалном тастатуром,
Улази и излази: 3xAnalog Input, 6xLogical Input 1xAnalog Output, 2xRelay Output за мотор снаге 3kW, сл.типу ATV 312HU30N4, Schneider Electric
У орман уградити и опрему, контролере система аутоматског управљања:
Микропроцесорске DDC/PLC подстанице, састављене од постоља, микропроцесорских и улазно/излазних (I/O) модула
- 1 ком. Микропроцесорски контролер, за зонску контролу и/или клима систем мање величине, следећих функција и карактеристика:
компактна изведба
димензија 180x110x75mm
монтажа на DIN шину
базне HVAC функције процесора: регулационе петље, криве, временски програм, аларми, ...
4 дигитална улаза (X1-X4), 33VDC, 4mA по улазу, импулсни улаз - трајање min 20ms
4 универзална улаза (U1-U4):
- дигитални улази, 26VDC, 4mA по улазу, (импулсни улаз - трајање min 20ms)
- аналогни термисторски улази, 1800ohm
- аналогни напонски улази, 0-10V
4 аналогна термисторска улаза (B1-B4) 1800ohm
6 релејних дигиталних излаза (K1-K4), NO контакти до 230VAC
2 аналогна излаза (Y1-Y4), 0-10V
Комуникација: T.A.C. Menta, modem, 9600bps, RS232, RJ45
Комуникација: T.A.C. Vista, TP/FT-10, screw terminal
Комуникација: T.A.C. Xenta операторски панел, TP/FT-10, modular jack
LonMark стандард
LonTalk протокол
Real time clock
Заштита од прекида напајања: 72h
Натични конектор за прикључење на постоље
Напајање 24VAC или 19-40VDC
тип Xenta 301/N/P "Schneider Electric"
- 1 ком. Микропроцесорски контролер, за зонску контролу и/или клима систем мање величине, следећих функција и карактеристика:
компактна изведба
димензија 180x110x75mm
монтажа на DIN шину
базне HVAC функције процесора: регулационе петље, криве, временски програм, аларми, ...
4 дигитална улаза (X1-X4), 33VDC, 4mA по улазу, импулсни улаз - трајање min 20ms
4 универзална улаза (U1-U4):
- дигитални улази, 26VDC, 4mA по улазу, (импулсни улаз - трајање min 20ms)
- аналогни термисторски улази, 1800ohm
- аналогни напонски улази, 0-10V
4 аналогна термисторска улаза (B1-B4) 1800ohm
4 релејна дигитална излаза (K1-K4), NO контакти до 230VAC
4 аналогна излаза (Y1-Y4), 0-10V
Комуникација: T.A.C. Menta, modem, 9600bps, RS232, RJ45
Комуникација: T.A.C. Vista, TP/FT-10, screw terminal
Комуникација: T.A.C. Xenta операторски панел, TP/FT-10, modular jack
LonMark стандард
LonTalk протокол
Real time clock
Заштита од прекида напајања: 72h
Натични конектор за прикључење на постоље
Напајање 24VAC или 19-40VDC
тип Xenta 302/N/P "Schneider Electric"
- 2 ком. Универзално постоље са стезаљкама за прикључење проводника и каблова пресека до 1,5mm² и са натичним конектором за прикључење процесорског и I/O модула
тип Term.Part Xenta 280/300 "Schneider Electric"
- 2 ком. Модул дигиталних улаза, карактеристика: 10 дигиталних улаза (X1-X10), 33VDC, 4mA по улазу LED сигнализација за сваки улаз, црвене или зелене боје, избор боје преко DIP прекидача Импулсни улаз - трајање min 20ms мрежна комуникација: LonWorks, TP/FT-10, 78kbps Напајање 24VAC или 19-40VDC
тип T.A.C. Xenta 412, "Schneider Electric"
- 1 ком: Модул универзалних улаза, аналогних улаза и аналогних излаза, карактеристика: 8 универзалних улаза (U1-U8): дигитални улази, 33VDC, 4mA по улазу, импулсни улаз - трајање min 20ms аналогни термисторски улази, 1800ohm аналогни напонски улази, 0-10V
LED сигнализација за сваки улаз, црвене или зелене боје, избор боје преко DIP прекидача 2 аналогна излаза (Y1-Y2), 0-10V LED сигнализација за сваки дигитални улаз, црвене или зелене боје, избор боје преко DIP прекидача изборна преклопка MAN-AUTO са потенциометром, са "override" функцијом локалне регулације мрежна комуникација: LonWorks, TP/FT-10, 78kbps "Plug-in" конектор за прикључење на постоље напајање 24VAC или 19-40VDC
тип Xenta 452А UNCONF
- 3 ком. Универзално постоље са стезаљкама за прикључење проводника и каблова пресека до 1,5mm² и са натичним конектором за прикључење процесорског и I/O модула
тип Term.Part Xenta 400 "Schneider Electric"
| Све комплет са натписним плочицама за обележавање свих сигнално командних елемената, намонтирано, повезано испитано и пуштено под напон. | кпл. | 1 |  | 0
04.02.02.05 | RO-EMP-PR, мрежа
Набавка, испорука монтажа и повезивање -1 ком. Разводног ормана вентилације ендоскопије и скенера, назидног, направљеног од од два пута декапираног челичног лима дебљине 2mm, следећих карактеристика
- степен заштите IP55 у складу са EN 60529
- врата врата са универзалним бравама за разводне ормане са отварањем под углом од 120°
- Завршна боја RAL 7035
- орман је укупних димензија 1200x1000x300mm (висина х ширина х дубина)
- џеп А4 за документацију
сл.типу NSYCRNG1210300D, Schneider Electric
Према приложеним шемама у орман је уграђена и повезана следећа ел. опрема:
- 1 ком. Трополни нисконапонски прекидач, за 440V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни) карактеристика C, са окидачем за искључење 230VАC, са помоћним контактом сигнализације положаја, следећих називних струја In / називних струја прекострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 25А / 10kA сл.типу Acti9 iC60N, Schneider Electric
-1 ком. Реле за контролу присутности и редоследа фаза на сабирницама ормана. сл.типу RМ4-ТG20, Schneider Electric
- 1 kom. Флуо светиљка са микропрекидачем.
- 1 ком. Монофазна сервисна шуко прикључница за монтажу на DIN шину.
- 1 ком. временски реле напона напајања 24V са закаснелим укључењем, са два помоћна преклопна контакта (2C/O)
- 1 ком. Монофазни трансформатор 230/24VAC, 250VA, за формирање командног напона у орману. сл.типу ABT 7ESM025B, Schneider Electric
- 1 ком. Тастер -печурка црвене боје за хаваријско искључење ормана, отпуштаье закретањем, монтирана на вратима ормана. Са 1NO и 1NC помоћним контактима.
- 1 ком. Тастер-печурка црвене боје у кућишту у механичкој заштити IP44 за хаваријско искључење ормана, монтирана на зиду просторије, близу врата.
-11 kom. Једнополни нисконапонски прекидач, за 440V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика C, следећих називних струја In / називних струја прекострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 6А / 10kA сл.типу Multi 9 C60N, Schneider Electric
- 1 kom. Једнополни нисконапонски прекидач, за 440V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика C, следећих називних струја In / називних струја прекострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 10А / 10kA сл.типу Multi 9 C60N, Schneider Electric
- 1 kom. Једнополни нисконапонски прекидач, за 440V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика C, следећих називних струја In / називних струја прекострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 16А / 10kA сл.типу Multi 9 C60N, Schneider Electric
- 4 ком. Моторни покретач са интегрисаним контактором за директан старт за трофазне моторе са заштитним и управљачким функцијама којима се обезбеђује: - искључивање, - краткоспојна и заштита од преоптерећења, - термичка заштита од преоптерећења, - енергетско растављање Основни покретач се састоји од базе и контролног модула.
База за дир. старт до 15kW и распон струја 0...12А са 2 контакта за сигнализацију положаја главних полова покретача, управљачки напон 240Vac, тип TeSys U LUB12, Schneider Electric
Проширени контролни модул моторног покретача за 3-фазне моторе, контролног напона 230Vac, са тест тастером, за мотор стандардне снаге до ... kW, опсегом подешавања термичке заштите ..., тип LUCB ..., Schneider Electric
1,5kW, 1,25…5A
5,5kW, 3…12A
Проширени контролни модул моторног покретача за 1-фазне моторе, контролног напона 230Vac, са тест тастером, за мотор стандардне снаге до ... kW, опсегом подешавања термичке заштите ..., тип LUCC ..., Schneider Electric
0,09kW, 0,15…0,6A
Помоћни контактни блок моторног покретача за индикацију положаја главних полова, тип LUF N20, Schneider Electric
Помоћни контактни блок моторног покретача за сигнализацију грешке, тип LUA1 C20, Schneider Electric
- 16 ком. Утично реле за 230V, 50Hz, 6А са четири преклопна контакта (4CO), типа RXM4AB1P7TQ, производње Schneider Electric
- 8 ком. Утично реле за 24V, 50Hz, 6А са четири преклопна контакта (4CO), LED индикаторм, типа RXM4AB1B7TQ, производње Schneider Electric
- 24 ком. Постоље за RXM plug-in реле, типа РXZЕ2М114М за 250V, 10А, производње Schneider Electric
- 3 ком. Тастер са повратком Ф22, равне главе црне боје, са једним C/О контактом, сл.типу XB7 EA25P, Schneider Electric
- 6 ком. Једнополна изборна преклопка (selector switch), Ф22 са три положаја за 12А, 230V, 50Hz, сл.типу K1B001ULH, Schneider Electric
- 1 ком. Једнополна изборна преклопка (selector switch), Ф22 са два положаја (1-2) за 12A, 230V, 50Hz, сл.типу K1B-011ULH, Schneider Electric
- 8 ком. Црвена сигнална лампица Ø22mm, са сијалицом и пред-отпором за прикључак на напон 24VAC, сл.типу XB7 EV04BP "Schneider Electric"
- 7 ком. Зелена сигнална лампица Ø22mm, са сијалицом и пред-отпором за прикључак на напон 24VAC, сл.типу XB7 EV03BP "Schneider Electric"
- 1 ком. Трополни контактор за управљачки напон 230V, 50Hz, категоријe АC3, називне струје 9А, са једним радним помоћним контактом (1NO).
- 2 ком. Трополни термички релеј, компензовани са детекцијом испада фазе, са носачем за DIN шину, опсега струје 2.5-4А
- 1 ком. Трополни осигурач-растављач називне струје 100А са ножастим осигурачима NH00 25А aM
- 1 ком. Регулатор броја обртаја: улазно-излазни напон 3x400V, безсензорска флукс-векторска контрола, излазна фреквенција 0,5...500Hz, транзиентни момент 170...200%, микропроцесорска заштита, >100 функција, интегрисан EMC филтер класе 2, интегрисани нумерички дисплеј са функционалном тастатуром,
Улази и излази: 3xAnalog Input, 6xLogical Input 1xAnalog Output, 2xRelay Output за мотор снаге 3kW, сл.типу ATV 312HU30N4, Schneider Electric
- 1 ком. Регулатор броја обртаја: улазно-излазни напон 3x400V, безсензорска флукс-векторска контрола, излазна фреквенција 0,5...500Hz, транзиентни момент 170...200%, микропроцесорска заштита, >100 функција, интегрисан EMC филтер класе 2, интегрисани нумерички дисплеј са функционалном тастатуром,
Улази и излази: 3xAnalog Input, 6xLogical Input 1xAnalog Output, 2xRelay Output за мотор снаге 0.55kW, сл.типу ATV 312H055N4, Schneider Electric
У орман уградити и опрему, контролере система аутоматског управљања:
Микропроцесорске DDC/PLC подстанице, састављене од постоља, микропроцесорских и улазно/излазних (I/O) модула
- 1 ком. Микропроцесорски контролер, за зонску контролу и/или клима систем мање величине, следећих функција и карактеристика:
компактна изведба
димензија 180x110x75mm
монтажа на DIN шину
базне HVAC функције процесора: регулационе петље, криве, временски програм, аларми, ...
4 дигитална улаза (X1-X4), 33VDC, 4mA по улазу, импулсни улаз - трајање min 20ms
4 универзална улаза (U1-U4):
- дигитални улази, 26VDC, 4mA по улазу, (импулсни улаз - трајање min 20ms)
- аналогни термисторски улази, 1800ohm
- аналогни напонски улази, 0-10V
4 аналогна термисторска улаза (B1-B4) 1800ohm
6 релејних дигиталних излаза (K1-K4), NO контакти до 230VAC
2 аналогна излаза (Y1-Y4), 0-10V
Комуникација: T.A.C. Menta, modem, 9600bps, RS232, RJ45
Комуникација: T.A.C. Vista, TP/FT-10, screw terminal
Комуникација: T.A.C. Xenta операторски панел, TP/FT-10, modular jack
LonMark стандард
LonTalk протокол
Real time clock
Заштита од прекида напајања: 72h
Натични конектор за прикључење на постоље
Напајање 24VAC или 19-40VDC
тип Xenta 301/N/P "Schneider Electric"
- 1 ком. Микропроцесорски контролер, за зонску контролу и/или клима систем мање величине, следећих функција и карактеристика:
компактна изведба
димензија 180x110x75mm
монтажа на DIN шину
базне HVAC функције процесора: регулационе петље, криве, временски програм, аларми, ...
4 дигитална улаза (X1-X4), 33VDC, 4mA по улазу, импулсни улаз - трајање min 20ms
4 универзална улаза (U1-U4):
- дигитални улази, 26VDC, 4mA по улазу, (импулсни улаз - трајање min 20ms)
- аналогни термисторски улази, 1800ohm
- аналогни напонски улази, 0-10V
4 аналогна термисторска улаза (B1-B4) 1800ohm
4 релејна дигитална излаза (K1-K4), NO контакти до 230VAC
4 аналогна излаза (Y1-Y4), 0-10V
Комуникација: T.A.C. Menta, modem, 9600bps, RS232, RJ45
Комуникација: T.A.C. Vista, TP/FT-10, screw terminal
Комуникација: T.A.C. Xenta операторски панел, TP/FT-10, modular jack
LonMark стандард
LonTalk протокол
Real time clock
Заштита од прекида напајања: 72h
Натични конектор за прикључење на постоље
Напајање 24VAC или 19-40VDC
тип Xenta 302/N/P "Schneider Electric"
- 2 ком. Универзално постоље са стезаљкама за прикључење проводника и каблова пресека до 1,5mm² и са натичним конектором за прикључење процесорског и I/O модула
тип Term.Part Xenta 280/300 "Schneider Electric"
- 2 ком. Модул дигиталних улаза, карактеристика: 10 дигиталних улаза (X1-X10), 33VDC, 4mA по улазу LED сигнализација за сваки улаз, црвене или зелене боје, избор боје преко DIP прекидача Импулсни улаз - трајање min 20ms мрежна комуникација: LonWorks, TP/FT-10, 78kbps Напајање 24VAC или 19-40VDC
тип T.A.C. Xenta 412, "Schneider Electric"
- 1 ком: Модул универзалних улаза, аналогних улаза и аналогних излаза, карактеристика: 8 универзалних улаза (U1-U8): дигитални улази, 33VDC, 4mA по улазу, импулсни улаз - трајање min 20ms аналогни термисторски улази, 1800ohm аналогни напонски улази, 0-10V
LED сигнализација за сваки улаз, црвене или зелене боје, избор боје преко DIP прекидача 2 аналогна излаза (Y1-Y2), 0-10V LED сигнализација за сваки дигитални улаз, црвене или зелене боје, избор боје преко DIP прекидача изборна преклопка MAN-AUTO са потенциометром, са "override" функцијом локалне регулације мрежна комуникација: LonWorks, TP/FT-10, 78kbps "Plug-in" конектор за прикључење на постоље напајање 24VAC или 19-40VDC
тип Xenta 452А UNCONF
- 2 ком. Xenta 913 LonWorks® Гејтвеј, FTT-10 трансивер Подршка следећих протокола: BACnet, MODBUS/J-Bus, M-Bus, C-Bus, LonWorks, I/NET Напајање: 8-40V= / 8-28V, 50Hz ~ 24 Vac
сл.типу: Gateway Xenta 913, "Schneider Electric"
- 1 ком. ЛОН Интерфејс за повезивање и надзор ЛОГИЦА система противпаничног осветљења преко ЛОН мреже система Аутоматског управљања. сл.типу: LOGICA LON Interface, Beghelli
- 1 ком. ЛОГИЦА ФМ Контролер за контролу противпаничне расвете. Контролер има могућност надзора на до 922 светиљке. Поседује дигитални екран са навигационом тастатуром. Сл.типу: LOGICA FM Control Unit, Beghelli
- 1 ком. ЛОГИЦА ФМ спољна антена за контролу противпаничне расвете. Антена служи за емитовање високо фреквентних радио сигнала компатибилних са свим производима серије ЛОГИЦА. Сл.типу: LOGICA FM Radio Circuit, Beghelli
- 3 ком. Универзално постоље са стезаљкама за прикључење проводника и каблова пресека до 1,5mm² и са натичним конектором за прикључење процесорског и I/O модула
тип Term.Part Xenta 400 "Schneider Electric"
| Све комплет са натписним плочицама за обележавање свих сигнално командних елемената, намонтирано, повезано испитано и пуштено под напон. | кпл. | 1 |  | 0
04.02.02.06 | RO-EMP-1, мрежа
Набавка, испорука монтажа и повезивање -1 ком. Разводног ормана вентилације интензивне неге и полуинтензивне неге 1 и 2, слободностојећег, направљеног од од два пута декапираног челичног лима дебљине 2mm, следећих карактеристика
- степен заштите IP55 у складу са EN 60529
- врата врата са универзалним бравама за разводне ормане са отварањем под углом од 120°
- Завршна боја RAL 7035
- орман је укупних димензија 2000x800x300mm (висина х ширина х дубина)
- џеп А4 за документацију
сл.типу NSYSM20830, Schneider Electric
Према приложеним шемама у орман је уграђена и повезана следећа ел. опрема:
- 1 ком. Трополни нисконапонски прекидач, за 440V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни) карактеристика C, са окидачем за искључење 230VАC, са помоћним контактом сигнализације положаја, следећих називних струја In / називних струја прекострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 25А / 10kA сл.типу Acti9 iC60N, Schneider Electric
-1 ком. Реле за контролу присутности и редоследа фаза на сабирницама ормана. сл.типу RМ4-ТG20, Schneider Electric
- 1 kom. Флуо светиљка са микропрекидачем.
- 1 ком. Монофазна сервисна шуко прикључница за монтажу на DIN шину.
- 1 ком. временски реле напона напајања 24V са закаснелим укључењем, са два помоћна преклопна контакта (2C/O)
- 1 ком. Монофазни трансформатор 230/24VAC, 250VA, за формирање командног напона у орману. сл.типу ABT 7ESM025B, Schneider Electric
- 1 ком. Тастер -печурка црвене боје за хаваријско искључење ормана, отпуштаье закретањем, монтирана на вратима ормана. Са 1NO и 1NC помоћним контактима.
- 1 ком. Тастер-печурка црвене боје у кућишту у механичкој заштити IP44 за хаваријско искључење ормана, монтирана на зиду просторије, близу врата.
-11 kom. Једнополни нисконапонски прекидач, за 440V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика C, следећих називних струја In / називних струја прекострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 6А / 10kA сл.типу Multi 9 C60N, Schneider Electric
- 1 kom. Једнополни нисконапонски прекидач, за 440V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика C, следећих називних струја In / називних струја прекострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 10А / 10kA сл.типу Multi 9 C60N, Schneider Electric
- 1 kom. Једнополни нисконапонски прекидач, за 440V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика C, следећих називних струја In / називних струја прекострујног окидача / назначених граничних моћи прекидања струје кратког споја (Icu) : 63А/ 16А / 10kA сл.типу Multi 9 C60N, Schneider Electric
- 9 ком. Моторни покретач са интегрисаним контактором за директан старт за трофазне моторе са заштитним и управљачким функцијама којима се обезбеђује: - искључивање, - краткоспојна и заштита од преоптерећења, - термичка заштита од преоптерећења, - енергетско растављање Основни покретач се састоји од базе и контролног модула.
База за дир. старт до 15kW и распон струја 0...12А са 2 контакта за сигнализацију положаја главних полова покретача, управљачки напон 240Vac, тип TeSys U LUB12, Schneider Electric
Проширени контролни модул моторног покретача за 3-фазне моторе, контролног напона 230Vac, са тест тастером, за мотор стандардне снаге до ... kW, опсегом подешавања термичке заштите ..., тип LUCB ..., Schneider Electric
1,5kW, 1,25…5A
Проширени контролни модул моторног покретача за 1-фазне моторе, контролног напона 230Vac, са тест тастером, за мотор стандардне снаге до ... kW, опсегом подешавања термичке заштите ..., тип LUCC ..., Schneider Electric
0,09kW, 0,15…0,6A
Помоћни контактни блок моторног покретача за индикацију положаја главних полова, тип LUF N20, Schneider Electric
Помоћни контактни блок моторног покретача за сигнализацију грешке, тип LUA1 C20, Schneider Electric
- 30 ком. Утично реле за 230V, 50Hz, 6А са четири преклопна контакта (4CO), типа RXM4AB1P7TQ, производње Schneider Electric
- 12 ком. Утично реле за 24V, 50Hz, 6А са четири преклопна контакта (4CO), LED индикаторм, типа RXM4AB1B7TQ, производње Schneider Electric
- 42 ком. Постоље за RXM plug-in реле, типа РXZЕ2М114М за 250V, 10А, производње Schneider Electric
- 4 ком. Тастер са повратком Ф22, равне главе црне боје, са једним C/О контактом, сл.типу XB7 EA25P, Schneider Electric
- 9 ком. Једнополна изборна преклопка (selector switch), Ф22 са три положаја за 12А, 230V, 50Hz, сл.типу K1B001ULH, Schneider Electric
- 1 ком. Једнополна изборна преклопка (selector switch), Ф22 са два положаја (1-2) за 12A, 230V, 50Hz, сл.типу K1B-011ULH, Schneider Electric
- 15 ком. Црвена сигнална лампица Ø22mm, са сијалицом и пред-отпором за прикључак на напон 24VAC, сл.типу XB7 EV04BP "Schneider Electric"
- 10 ком. Зелена сигнална лампица Ø22mm, са сијалицом и пред-отпором за прикључак на напон 24VAC, сл.типу XB7 EV03BP "Schneider Electric"
- 3 ком. Регулатор броја обртаја: улазно-излазни напон 3x400V, безсензорска флукс-векторска контрола, излазна фреквенција 0,5...500Hz, транзиентни момент 170...200%, микропроцесорска заштита, >100 функција, интегрисан EMC филтер класе 2, интегрисани нумерички дисплеј са функционалном тастатуром,
Улази и излази: 3xAnalog Input, 6xLogical Input 1xAnalog Output, 2xRelay Output за мотор снаге 1.50kW, сл.типу ATV 312HU15N4, Schneider Electric
У орман уградити и опрему, контролере система аутоматског управљања:
Микропроцесорске DDC/PLC подстанице, састављене од постоља, микропроцесорских и улазно/излазних (I/O) модула
- 2 ком. Микропроцесорски контролер, за зонску контролу и/или клима систем мање величине, следећих функција и карактеристика:
компактна изведба
димензија 180x110x75mm
монтажа на DIN шину
базне HVAC функције процесора: регулационе петље, криве, временски програм, аларми, ...
4 дигитална улаза (X1-X4), 33VDC, 4mA по улазу, импулсни улаз - трајање min 20ms
4 универзална улаза (U1-U4):
- дигитални улази, 26VDC, 4mA по улазу, (импулсни улаз - трајање min 20ms)
- аналогни термисторски улази, 1800ohm
- аналогни напонски улази, 0-10V
4 аналогна термисторска улаза (B1-B4) 1800ohm
4 релејна дигитална излаза (K1-K4), NO контакти до 230VAC
4 аналогна излаза (Y1-Y4), 0-10V
Комуникација: T.A.C. Menta, modem, 9600bps, RS232, RJ45
Комуникација: T.A.C. Vista, TP/FT-10, screw terminal
Комуникација: T.A.C. Xenta операторски панел, TP/FT-10, modular jack
LonMark стандард
LonTalk протокол
Real time clock
Заштита од прекида напајања: 72h
Натични конектор за прикључење на постоље
Напајање 24VAC или 19-40VDC
тип Xenta 302/N/P "Schneider Electric"
- 3 ком. Универзално постоље са стезаљкама за прикључење проводника и каблова пресека до 1,5mm² и са натичним конектором за прикључење процесорског и I/O модула
тип Term.Part Xenta 280/300 "Schneider Electric"
- 3 ком. Модул дигиталних улаза, карактеристика: 10 дигиталних улаза (X1-X10), 33VDC, 4mA по улазу LED сигнализација за сваки улаз, црвене или зелене боје, избор боје преко DIP прекидача Импулсни улаз - трајање min 20ms мрежна комуникација: LonWorks, TP/FT-10, 78kbps Напајање 24VAC или 19-40VDC
тип T.A.C. Xenta 412, "Schneider Electric"
- 1 ком. Xenta LonWorks® Рипитер, FTT-10 трансивер Пасивни појачавач сигнала намењен повећању максималне дужине комуникационог Lon-баса (упредена парица) и постављање мрежа са више од 64 чвора. Напајање: 8-40V= / 8-28V, 50Hz ~ 24 Vac
сл.типу: Repeater Xenta TP/FT-10, "Schneider Electric"
- 4 ком. Универзално постоље са стезаљкама за прикључење проводника и каблова пресека до 1,5mm² и са натичним конектором за прикључење процесорског и I/O модула
тип Term.Part Xenta 400 "Schneider Electric"
| Све комплет са натписним плочицама за обележавање свих сигнално командних елемената, намонтирано, повезано испитано и пуштено под напон. | кпл. | 1 |  | 0
04.02.02.07 | ROA3-PP
Набавка, испорука монтажа и повезивање -1 ком. Разводног ормана напајања покретача прозора, направљеног од од два пута декапираног челичног лима дебљине 2mm, следећих карактеристика
- степен заштите IP55 у складу са EN 60529
- врата врата са универзалним бравама за разводне ормане са отварањем под углом од 120°
- Завршна боја RAL 7035
- орман је укупних димензија 800x800x300mm (висина х ширина х дубина)
- џеп А4 за документацију
сл.типу NSYCRN88300P, Schneider Electric
Према приложеним шемама у орман је уграђена и повезана следећа ел. опрема:
- 1 ком. Трополни склопка-растављач 440V, 50Hz, називне струје In=40А, сл.типу Interpact Schneider Electric
- 1 ком. Монофазни трансформатор 230/24VAC, 250VA, за формирање командног напона у орману. сл.типу ABT 7ESM025B, Schneider Electric
-8 kom. једнополни аутоматски прекидач 10A,230V карактеристике деловања Б, сл.типу Multi 9 C60N, Schneider Electric
- 6 ком. Утично реле за 230V, 50Hz, 6А са четири преклопна контакта (4CO), типа RXM4AB1P7TQ, производње Schneider Electric
- 2 ком. Утично реле за 24V, 50Hz, 6А са четири преклопна контакта (4CO), LED индикаторм, типа RXM4AB1B7TQ, производње Schneider Electric
- 8 ком. Постоље за RXM plug-in реле, типа РXZЕ2М114М за 250V, 10А, производње Schneider Electric
- 1 ком. Тастер-печурка црвене боје, отпуштање закретањем, монтирана на вратима ормана. Са 1NO и 1NC помоћним контактима.
- 3 ком. Тастер са повратком Ф22, равне главе црне боје, са једним C/О контактом, сл.типу XB7 EA25P, Schneider Electric
- 1 ком. Једнополна изборна преклопка (selector switch), Ф22 са три положаја за 12А, 230V, 50Hz, сл.типу K1B001ULH, Schneider Electric
- 1 ком. Једнополна изборна преклопка (selector switch), Ф22 са два положаја (1-2) за 12A, 230V, 50Hz, сл.типу K1B-011ULH, Schneider Electric
- 1 ком. Црвена сигнална лампица Ø22mm, са сијалицом и пред-отпором за прикључак на напон 24VAC, сл.типу XB7 EV04BP "Schneider Electric"
- 3 ком. Зелена сигнална лампица Ø22mm, са сијалицом и пред-отпором за прикључак на напон 24VAC, сл.типу XB7 EV03BP "Schneider Electric"
| Све комплет са натписним плочицама за обележавање свих сигнално командних елемената, намонтирано, повезано испитано и пуштено под напон. | кпл. | 1 |  | 0
04.02.02.08 | RO-EMP-5 и ROА-EMP-5
| Провера исправности постојећих ормана и уграђене опреме у њима са извођењем свих потребних измена у орманима. | кпл. | 1 |  | 0
|  | УКУПНО РАЗВОДНИ ОРМАНИ ЕМП И АУТОМАТИКЕ |  |  | 0
04.02.03 | УСЛУГЕ
04.02.03.01 | УСЛУГЕ НА НИВОУ ОРМАНА
Контрола положених и обележених каблова
који долазе на орман електромоторног погона
и аутоматског управљања по типу и траси у складу са пројектом.
Електроповезивање ормана са елементима
| у пољу и пуштање под напон ормана. | компл | 1 | 0 | 0
04.02.03.02 | Програмирање свих AS станица за обезбеђивање функционално исправног рада система по спецификацији пројеката машинских, eлектро и свих пратећих инсталација обухваћених пројектом система аутоматике. | компл. | 1 | 0 | 0
04.02.03.03 | Радови при пуштању комплетне инсталације у погон: - Учитавање и провера корисничког - апликативног софтвера за програмабилне контролере на нивоу ормана аутоматског управљања. - Провера свих хардверских адреса и њихове везе са елементима опреме у пољу - Мерење и верификација параметара. - Испитивање и стартовање периферних елемената аутоматике. | компл. | 1 | 0 | 0
04.02.03.04 | - Стартовање (пуштање у рад) свих програмабилних контролера и ормана аутоматског управљања. Провера рада корисничког - апликативног софтвера за контролере - Провера заштитних и регулационих функција софтвера. | компл. | 1 | 0 | 0
04.02.03.05 | УСЛУГЕ НА НИВОУ КОНТРОЛНОГ ЦЕНТРА:
Израда базе графичких презентација, временских програма укључења и искључења, сервисних протокола, историјских функција дејства, алармних протокола, веза са другим технолошким системима и софтвером трећег испоручиоца, за рад у Windows окружењу,
| на нивоу контролног центра, за обезбеђење надзора и контроле свих система по спецификацији пројеката машинских, eлектро и свих пратећих инсталација обухваћених пројектом система ЦСНУ. TAC VISTA 5, професионал,(графички приказ од 700 до 1000 података и израда тренд дијаграма за одабране податке усклађено са могућностима контролног центра) | компл. | 1 | 0 | 0
04.02.03.06 | Обука кадрова корисника за основни сервис и интервенције на елементима аутоматике AS станица и рад са операторским панелом, Обука кадрова корисника за основно опслуживање и интервенције на клијентској радној станици веб-сервера. Упознавање техничке службе корисника са изведеном инсталацијом | компл. | 1 | 0 | 0
04.02.03.07 | Израда корисничких упутстава за оператора на српском језику | компл. | 1 | 0 | 0
| УКУПНО УСЛУГЕ |  |  |  | 0
04.02.04 | ОПРЕМА СИСТЕМА КОЈА СЕ УГРАЂУЈЕ У ЦЕНТАР ЗА НАДЗОР И УПРАВЉАЊЕ
Предвиђена је испорука, монтажа и пуштање у рад савременог централног система за надзор и управљање над техничким системима (климатизација и грејање, водени системи, и системима управљања противпаничним осветљењем,
који обезбеђује визуелизацију процеса, протоколисање и архивирање података, оптимизацију процеса, интеграцију система других произвођача применом стандардног и у Европи признатих протокола LonWorks.
КОМАНДНО-КОНТРОЛНИ ЦЕНТАР
04.02.04.01 | Пепсонални рачунар следећих карактеристика или бољих:
Процесор: Intel i7, 4GHz, 4 језгра
RAM Меморија: DDR 4, 8GB,2133 MHz
Графичка картица: min 1GB
Мрежна картица: 10/100Mbit
Тврди диск: 2TB SATA2
DVD RW: DVD RW 20x,DVD-R+ - ,SUPER MULTI, Dual Layer
Кућиште: Midi tower ATX 500 W , 4XUSB FRONT 4X5.25
Монитор: Дијагонала 20", HDMI прикључак
миш, тастатура
| лиценцирани софтвер Microsoft® Win 10 PRO | компл. | 1 | 0 | 0
04.02.04.02 | ШТАМПАЧ
| Ласерски штампач A4 | ком. | 1 | 0 | 0
04.02.04.03 | КОНТРОЛНА ЈЕДИНИЦА
Преносни севисни уређај за комуникацију са програмабилним контролерима у орманима аутоматског управљања помоћу LonWorks протокола. Омогућава обраду података свих контролера на мрежи, једноставан приступ свим подацима о системима, очитавање мерених вредности, визуелна сигнализација аларма,
приказ свих тренутних вредности, издавање команди аналогних и дигиталних. LCD дисплеј 4x20 симбола Komunikacioni protokol: LonWorks Komunikacioni interfejsi: LON, Zaštita: IP 20 / IP 43
| Tip: Xenta OP Operator Panel Proizvođač: Schneider Electric | ком. | 1 | 0 | 0
04.02.04.04 | PC Lon Works® Adapter (LON Card)
| tip: PCLTA21-FTT-10 Proizvođač: Schneider Electric | ком. | 1 | 0 | 0
04.02.04.05 | БАЗНИ ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ
Основни програмски SCADA пакет за централизовани надзор и управљање над техничким системима, омогућава визуелизацију процеса, протоколисање и архивирање података, оптимизацију процеса.Стандардни кориснички интерфејси Реал-тиме комуникација Dongle - хардверска заштита
Број адреса: 620 физичких адреса за техничке системе (климатицација и грејање, водени системи) и систем управљања противпаничним осветљењем.
| tip: Vista 5.1 Professional Proizvođač: Schneider Electric | ком. | 1 | 0 | 0
| УКУПНО ОПРЕМА СИСТЕМА КОЈА СЕ УГРАЂУЈЕ У ЦЕНТАР ЗА НАДЗОР И УПРАВЉАЊЕ |  |  |  | 0
04.02.05 | ПРОГРАМСКА ПОДРШКА
Предвиђена је комплетна програмска подршка на нивоу микропроцесорских подстаница за сву претходно дефинисану опрему у погону и cca 300 хардверских адреса у погону, а укупно cca 1000 адреса (хардверских + софверских).
04.02.05.01 | ПРОГРАМ НА НИВОУ КОНТРОЛЕРА
Оперативни програм контролера
Програми за директну дигиталну регулацију и логичко управљање (DDC/PLC)
Временски програми
Програми за оптимизацију
Аритметичке функције
Историјска банка података (HDB) меморисана у функцији догађаја или у функцији времена
Издавање или уписивање текста на нивоу AS-станице
Оптимизација сопствене потрошње AS-станице
Аутоматски рестарт AS-станице након испада напона напајања
Годишњи календар за 2 године обезбеђен за разне специјалне програме ("time" i "event")
Меморисање текстуалног описа сваке адресе на нивоу контролера
Размена података између контролера на "peer to peer" бази
| сл.типу: Menta IV "Schneider Electric" | компл. | 1 | 0 | 0
04.02.05.02 | СОФТВЕР ЗА МЕНАЏМЕНТ МРЕЖНОГ СИСТЕМА ЗА НАДЗОР И УПРАВЉАЊЕ
Софтвер NL220 за управљање мрежом намењен креирању, инсталирању и одржавању LonWorks производа и мрежа уз обезбеђивање њихове отворености и интероперативности за уређаје различитих произвођача.
NL220 је заснован на Echelon LNS мрежном оперативном систему и користи се за инсталирање LonWorks производа других произвођача у односу на произвођача микропроцесорских подстаница (контролера).
Утрошак једног тзв. кредита неопходан је за сваки такав случај инсталирања: - LON интерфејс котлови, 2 ком. - LON интерфејс чилера, 2 ком. - LON гејтвеј за систем надзора противпаничног осветљења, 1 ком. Укупно: 5 ком.
| сл.типу: NL220 Credit, "Newron System" | ком. | 5 | 0 | 0
04.02.05.03 | Софтверска интеграција елемената система у LON мрежу укључујући повезивање свих варијабли, формирање LON мреже, параметрирање опреме и сл. LonWorks Manager NL220 (до 450 LON променљивих) | компл. | 1 | 0 | 0
04.02.05.04 | ПРОГРАМ НА НИВОУ LOGICA SYSTEM
Испорука, инсталација и подешавање програма за програмирање система противпаничне расвете ЛОГИЦА.
Кориснички интерфејс омогућава кориснику да директно управља светиљкама и да надзире њихов статус.
Дозвољава даљинску контролу и добијање извештаја о раду система.
Извештаји се могу чувати и формира се историја догађаја.
| сл.типу: Software LOGICA Visual, Beghelli | компл. | 1 | 0 | 0
|  | УКУПНО ПРОГРАМСКА ПОДРШКА |  |  | 0
04.02.06 | НАПОЈНИ И КОМАНДНО КОНТРОЛНИ ВОДОВИ
Набавка, испорука и полагање енергетских и командно контролних каблова за прикључак електро мотора и периферних елемената аутоматике. Каблови се полажу на већ постављене кабловске носаче. На меcтима прикључка каблова на моторима и периферним елементима аутоматике, испоручити и поставити челичне заштитне пластифициране ребрасте цеви пречника Ø26mm, у дужини од једног метра од места прикључка. Обрачун и плаћање по метру дужном положених каблова следећих типова и пресека како следи:
04.02.06.01 | PP41-Y 4 x 6 mm2 | m | 60 | 0 | 0
04.02.06.02 | PP41-Y 4 x 2,5 mm2 | m | 60 | 0 | 0
04.02.06.03 | N2XH-J 4 x 4 mm2 | m | 120 | 0 | 0
04.02.06.04 | N2XH-J 4 x 2,5 mm2 | m | 640 | 0 | 0
04.02.06.05 | N2XH-J 3 x 2,5 mm2 | m | 30 | 0 | 0
04.02.06.06 | N2XH-J 7 x 1,5 mm2 | m | 850 | 0 | 0
04.02.06.07 | N2XH-J 5 x 1,5 mm2 | m | 30 | 0 | 0
04.02.06.08 | N2XH-J 4 x 1,5 mm2 | m | 720 | 0 | 0
04.02.06.09 | N2XH-J 3 x 1.5 mm2 | m | 650 | 0 | 0
04.02.06.10 | JH(ST)H 1x2x0,8mm | m | 310 | 0 | 0
04.02.06.11 | JH(ST)H 2x2x0,8mm | m | 3560 | 0 | 0
04.02.06.12 | JH(ST)H 3x2x0,8mm | m | 2410 | 0 | 0
04.02.06.13 | UTP категорије 5е | m | 280 | 0 | 0
04.02.06.14 | NHXH-J FE180/E90 3x1.5 mm2 | m | 260 | 0 | 0
| УКУПНО НАПОЈНИ И КОМАНДНО КОНТРОЛНИ ВОДОВИ |  |  |  | 0
04.02.07 | КАБЛОВСКИ НОСАЧИ
04.02.07.01 | Набавка, испорука и монтажа хладно цинкованих перфорираних кабловских носача. Кабловски носачи монтирају на плафонске или зидне конзоле које се постављају дуж кабловске трасе и причвршћују за конструкцију објекта искључиво помоћу челичних типлова и одговарајућих поцинкованих завртњева. Обрачун и плаћање по метру дужном, испоручених и намонтираних кабловских носача, комплет са монтажним прибором и елементима за хоризонтална и вертикална скретања, следећих димензија и то како следи:
04.02.07.02 | PNK 100/60mm | m | 160 | 0 | 0
04.02.07.03 | PNK 200/60mm | m | 60 | 0 | 0
04.02.07.04 | Набавка, испорука и монтажа металних обујмица E90 и типлова од поцинкованог челика за вођење каблова који задржавају функционалност при пожару, за вођење једног кабла типа 3х1,5mm2. Обрачун и плаћање по комаду намонтиране обујмице са свим неопходним монтажним прибором. | ком. | 400 | 0 | 0
| УКУПНО КАБЛОВСКИ НОСАЧИ |  |  |  | 0
04.02.08 | ЕЛЕКТРИЧНА ОПРЕМА У ПОЉУ
04.02.08.01 | Испорука, монтажа и повезивање на претходно извучене каблове сервисног прекидача 0-1, 10A, 400V 3-полни, са 1NO помоћним контактом, у заштитном кућишту за монтажу на зид IP54, сличан типу VARIO Schneider Electric | ком. | 11 | 0 | 0
04.02.08.02 | Испорука, монтажа и повезивање на претходно извучене каблове сервисног прекидача 0-1, 16A, 400V 3-полни, са 1NO помоћним контактом, у заштитном кућишту за монтажу на зид IP54, сличан типу VARIO Schneider Electric | ком. | 2 | 0 | 0
04.02.08.03 | Испорука, монтажа и повезивање на претходно извучене каблове гребенасти прекидач 0-1, 10A, 230V 1-полни, у заштитном кућишту за монтажу на зид IP42, сличан типу IN032000 Schrack technic | ком. | 5 | 0 | 0
| УКУПНО ЕЛЕКТРИЧНА ОПРЕМА У ПОЉУ |  |  |  | 0
04.02.09 | ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ РАДОВИ
04.02.09.01 | Припремни радови: упознавање са објектом, транспорт материјала и алата, ситни грађевински радови, организовање градилишта и упознавање са техничком документацијом. | кпл. | 1 | 0 | 0
04.02.09.02 | Испитивање постојећих (изведених) инсталација на 2. и 3. спрату и довођење у исправно стање, према захтевима пројекта. | кпл. | 1 | 0 | 0
04.02.09.03 | Израда свих потребних продора кроз носеће и преградне зидове, таванице и крпљење истих. Позиција обухвата грађевинске отворе који нису обухваћени АГ пројектом. | кпл. | 1 | 0 | 0
04.02.09.04 | Ради спречавања ширења и преношења пожара преко електро инсталације, на местима пролаза каблова кроз зидове и на продорима кроз таванице, извршити набавку, испоруку и монтажу ватроотпорног продора ватроотпорности 90min (S90), еквивалентно типу Pyromix ватроотпорни малтер, производње OBO Bettermann. Обрачун и плаћање комплет са свим неопходнум потребним прибором по килограму и плочицом за означавање продора. | кг | 120 | 0 | 0
04.02.09.05 | Ради спречавања ширења и преношења пожара преко електро инсталација, на местима пролаза каблова кроз зидове и на продорима кроз таванице, извршити набавку, испоруку и монтажу ватроотпорног продора ватроотпорности 90min (S90), еквивалентно типу Pyroplate плоче, производње OBO Bettermann. Обрачун и плаћање по m2 плоче са свим потребним материјалом и плочицом за означавање продора. | m2 | 2 | 0 | 0
04.02.09.06 | Ради спречавања ширења и преношења пожара преко електро инсталације, на местима пролаза каблова кроз противпожарне зидове и на продорима кроз таванице (на границама противпожарних зона), извршити заштиту монтажног ватроотпорног продора ватроотпорности 120min (S120), еквивалентно типу Pyrosit NG ватроотпорна пена. Продор се пре наношења пене дограђује калцијум силикатним плочама ради повећања дебљине зида на стандардом прописану минималну дебљину. Ватроотпорни продор тип Pyrosit NG, пена Ватроотпорни продор тип Pyrosit NG, калцијум силикатне плоче 500x150x20. Обрачун и плаћање по m2 продора са свим потребним материјалом и плочицом за означавање продора. | m2 | 0.5 | 0 | 0
04.02.09.07 | Остали ситан неспецифициран материјал. | кпл. | 1 | 0 | 0
04.02.09.08 | Израда 3 штампана примерка пројекта изведеног стања на основу овереног примерка снимљеног за време израде инсталација. Пројекат мора да садржи све измене које су настале за време извођења и мора бити оверен званичним печатом радне организације која је извела потребна снимања као и од стране надзорног органа - извођача. | кпл. | 1 | 0 | 0
04.02.09.09 | Потребна мерења и испитивања изведених инсталација са издавањем атеста. | кпл. | 1 | 0 | 0
| УКУПНО ЗАВРШНИ РАДОВИ |  |  |  | 0
Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А ЕЛЕКТРОМОТОРНОГ РАЗВОДА И ЦЕНТРАЛНОГ СИСТЕМА НАДЗОРА И УПРАВЉАЊА
1 | УЗЕМЉЕЊЕ И ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА |  |  |  | 0
2 | РАЗВОДНИ ОРМАНИ ЕМП И АУТОМАТИКЕ |  |  |  | 0
3 | УСЛУГЕ |  |  |  | 0
4 | ОПРЕМА СИСТЕМА КОЈА СЕ УГРАЂУЈЕ У ЦЕНТАР ЗА НАДЗОР И УПРАВЉАЊЕ |  |  |  | 0
5 | ПРОГРАМСКА ПОДРШКА |  |  |  | 0
6 | НАПОЈНИ И КОМАНДНО КОНТРОЛНИ ВОДОВИ |  |  |  | 0
7 | КАБЛОВСКИ НОСАЧИ |  |  |  | 0
8 | ЕЛЕКТРИЧНА ОПРЕМА У ПОЉУ |  |  |  | 0
9 | ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ РАДОВИ |  |  |  | 0
| УКУПНО РСД БЕЗ ПДВ-а |  |  |  | 0