## 01
ПРЕДМЕР
ПРЕОСТАЛИХ РАДОВА ЗА ЗАВРШЕТАК ОБЈЕКТА
ХИРУРГИЈЕ КБЦ "ДРАГИША МИШОВИЋ"
ПРЕМА ГЛАВНОМ ПРОЈЕКТУ САНАЦИЈЕ И АДАПТАЦИЈЕ
3. ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
СПОЉНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
3/1. | СПОЉНА КАНАЛИЗАЦИЈА
3/1.01.00 | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
3/1.01.01. | Обележавање трасе. Пре почетка радова извршити геодетско снимање трасе као и свих других објеката. Плаћа се по m' комплетно снимљене трасе. | m' | 338.7 | 0 | 0
3/1.01.02. | Разбијање постојећег коловоза и тротоара. Разбијање постојећег коловоза и тротоара од асфалта са постељицом у ширини рова и око постојећих поклопаца ревизионих силаза. Ископани материјал одложити на градилишту до транспорта на депонију коју одреди Надзорни орган. Плаћа се по m² разбијене површине. | m² | 72.68 | 0 | 0
3/1.01.03. | Довођење постојећег коловоза и тротоара у првобитно стање. после затрпавања рова и набијања уградити постељицу и коловозни застор (асфалт) према првобитном стању. Плаћа се по m² изведеног коловоза и тротоара. | m² | 72.68 | 0 | 0
УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
3/1.02.00 | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
3/1.02.01. | Машински и ручни ископ рова у материјалу II и III категорије за полагање канализационих цеви. Ширина рова у дну дата је у табелама ископа. Дубина рова дата је у подужним профилима. Ископ извршити у свему према приложеним цртежима, техничким прописима и упутствима Надзорног органа. Бочне стране рова морају бити правилно одсечене, а дно рова фино испланирано са падом датим у пројекту. Приликом ископа земљу одбацити мин. 1m од ивице рова. Плаћа се по m³ ископаног земљишта у зависности од дубине рова, рачунајући са евентуалним црпљењем подземне воде ради рада у сувом.
0 - 2 м
| машински ископ | m³ | 99.696 | 0 | 0
| ручни ископ | m³ | 24.924 | 0 | 0
2 - 4 м
| машински ископ | m³ | 15.896 | 0 | 0
| ручни ископ | m³ | 3.974 | 0 | 0
4 - 6 м
| машински ископ | m³ | 2.824 | 0 | 0
| ручни ископ | m³ | 0.706 | 0 | 0
олучне везе, сливничке везе
0 - 2 м
| машински ископ | m³ | 130.984 | 0 | 0
| ручни ископ | m³ | 32.746 | 0 | 0
2 - 4 м
| машински ископ | m³ | 6.4 | 0 | 0
| ручни ископ | m³ | 1.6 | 0 | 0
3/1.02.02. | Планирање дна рова. Извршити фино планирање дна рова у свему према котама и падовима из под. профила. Обрачун по m² . | m² | 201.02 | 0 | 0
3/1.02.03. | Набавка, транспорт и уграђивање песка испод (постељица), са стране и изнад цеви. После постављања цеви на постељицу и завршеног испитивања на водоиздржљивост, извршити затрпавање цеви до на 10 цм изнад темена цеви. Насипање вршити ручно у слојевима од највише 30cm са истовременим подбијањем испод цеви и набијањем слојева ручним набијачима. Највећа величина зрна песка не сме прећи гранулацију од 3mm. Плаћа се по m³ уграђеног песка у ров. | m³ | 66.18 | 0 | 0
3/1.02.04. | После завршеног испитивања канализације на вододрживост извршити ручно затрпавање рова. Затрпавање вршити природним шљунком (у саобраћајницама) и земљом од ископа (зелене површине) у слојевима од 30cm уз потпуно набијање и истовремено вађење подграде рова. Највећа величина зрна (комада) материјала за затрпавање не сме прећи границу од 30mm.Затрпавање рова почети тек по одобрењу Надзорног органа. Набијање вршити до збијености од 95% од лабораторијске збијености по Проктору.Плаћа се по m³ материјала уграђеног у ров.
| земља од ископа | m³ | 142 | 0 | 0
| природни шљунак | m³ | 106.95 | 0 | 0
3/1.02.05. | Израда слоја (дебљине 10 цм) од шљунка испод доњих плоча ревизионих силаза и канала.Плаћа се по m³ уграђеног шљунка | m³ | 0.74 | 0 | 0
3/1.02.06. | Материјал из ископа одвести на депонију коју назначи Надзорни орган. У цену улази утовар, транспорт, истовар и грубо разастирање материјала у самониклом стању по депонији. Плаћа се по m³ превезеног материјала. | m³ | 172.93 | 0 | 0
3/1.02.07. | Црпљење воде из рова. Евентуалне подземне, атмосферске или воде другог порекла црпити из рова муљним пумпама потребног капацитета и техничке опремљености. Плаћа се по часу | h | 10 | 0 | 0
УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
3/1.03.00 | РАЗУПИРАЊЕ РОВА
3/1.03.01. | Разупурање рова. Разупирање извршити по целој дубини рова обострано, водећи рачуна да се разупирањем осигура несметан рад, сигурност радника и самог ископа. Подграђивање вршити паралелно са напредовањем ископа. Обрачун се врши по m² разупрте површине. метална подграда | m² | 789.37 | 0 | 0
УКУПНО РАЗУПИРАЊЕ РОВА: |  |  |  |  | 0
3/1.04.00 | МОНТАЖНИ РАДОВИ
3/1.04.01. | Набавка, транспорт, разношење дуж рова и монтажа у рову канализационих цеви. Цеви пажљиво положити на претходно припремљену постељицу од песка и дотерати по правцу и нивелети према пројекту. Радове извести у свему према техничким прописима према врсти цеви, приложеним цртежима и упутствима Надзорног органа. У цену улази сав материјал са растуром, разношење цеви дуж рова, преглед сваке цеви и спојнице, спуштање у ров на слој песка и спајање цеви. Плаћа се по m' комплетно монтираних цеви у зависности од пречника.
PVC SN8 канализационе цеви
| Ø 160mm | m' | 90.55 | 0 | 0
| Ø 125mm (олучне везе) | m' | 110.8 | 0 | 0
| Ø 160mm (сливничке везе) | m' | 137.35 | 0 | 0
3/1.04.02. | Ливено-гвоздени поклопци. Набавка, транспорт и монтажа ливено-гвоздених поклопаца за шахтове 625mm, за тежак саобраћај класе носивости 400kN. Поклопац са оквиром се монтира на армирано бетонски прстен на врху шахта. Плаћа се по комаду комплетно монтираног поклопца. | ком. | 9 | 0 | 0
3/1.04.03. | Набавка, транспорт и уградња готових канала од композитне пластике, тип као Aco XtraDrain X150C за класу оптерећења C250 , или слично. Канали су ширине светлог отвора 15cm, гр.ширине 18,8cm, гр.висине 21cm, дужине 100cm и уграђују се на бетонску постељицу. Плаћа се по комаду комплет уграђено. | ком. | 30 | 0 | 0
3/1.04.04. | Набавка, транспорт и уградња мрежастих решетки од ливеног гвожђа за XtraDrain X150C канала за одводњавање (или слично), класе оптерећења C250, грађевинске ширине 17,3cm и грађевинске дужине 50cm. Плаћа се по комаду комплет уграђено. | ком. | 60 | 0 | 0
3/1.04.05. | Сабирно окно са сифонским елементом за канал ACO XtraDrain X150C. Плаћа се по комаду комплет уграђено | ком. | 4 | 0 | 0
3/1.04.06. | Набавка, транспорт и монтажа уличног "Гајгер" сливника. У цену улази: сам сливник, прикључна спојница и кишна решетка. Плаћа се по комаду комплетно монтираног сливника. | ком. | 12 | 0 | 0
3/1.04.07. | Извршити набавку, транспорт и монтажу полиетиленског сепаратора масти за прихватање отпадних вода из кухиње, капацитета НГ 7,0 l/s, заједно са таложником запремине 700 л, , заједно са одговарајућим ЛГ поклопцем и елементима за надвишење у свему према приложеном детаљу уградње. Плаћа се по комаду комплет уграђеног сепаратора. | ком. | 1 | 0 | 0
3/1.04.08. | Набавка, транспорт и уградња ливено-гвоздених пењалица M J6.285. Плаћа се по комаду уграђених пењалица на реконструисаним и новопројектованим шахтовима. | ком. | 15 | 0 | 0
УКУПНО МОНТАЖНИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
3/1.05.00 | БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ
3/1.05.01. | Израда округлих ревизионих силаза Ø100cm од готових монтажних елемената од армираног водонепропусног бетона MБ40. У цену се рачуна: набавка, транспорт и монтажа готових бетонских прстенова. Плаћа се по m' изведеног ревизионог окна са свим утрошцима материјала и радне снаге. | m' | 4.24 | 0 | 0
3/1.05.02. | Набавка, транспорт и монтажа готових бетонских доњих плоча ревизионих силаза. Све радове извести према важећим прописима Плаћа се по kom. уграђенe бетонске плоче. | ком. | 3 | 0 | 0
3/1.05.03. | Израда растеретног прстена од армираног бетона МБ30 унутрашњег пречника 85cm за уградњу сепаратора масти. Растеретна плоча се поставља на завршни део сепаратора масти. У цену улазе комплетни бетонски и армирачки радови (постављање и демонтирање оплате, уградња и нега бетона, набавка, транспорт, исправљање, сечење, савијање и везивање арматуре према спецификацији арматуре. Плаћа се по комаду уграђене растеретне плоче. | ком. | 1 | 0 | 0
3/1.05.04. | Набавка, транспорт и уградња прстена од армираног бетона МБ30 унутрашњег пречника 62,5cm, за поклопац ревизионог окна. Плаћа се по комаду комплетно изведеног бетонског прстена. | kom. | 3 | 0 | 0
3/1.05.05. | Мршав бетон МБ 15, дебљине 5 и 10.0 цм, испод доњих плоча ревизионих силаза, шахтова таложника и канала за одвођење атмосферске воде. | m³ | 1 | 0 | 0
УКУПНО БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
3/1.06.00 | ОСТАЛИ РАДОВИ
3/1.06.01. | Испитивање канализационих цеви на вододрживост према приложеном упутству. Плаћа се по m' испитаног цевовода. | m' | 338.7 | 0 | 0
3/1.06.02. | Геодетско снимање канализације извршити по извршеном пријему канализације и то: положај ревизионих окана, њихова растојања (дужине деоница), пречник цеви по деоницама, коте дна ревизионих окана, као и коте дна и пречнике свих цеви које се појављују у ревизионом окну. Плаћа се по m' комплетно снимљене мреже. | m' | 338.7 | 0 | 0
3/1.06.03. | Санција постојећих канализационих шахтова који остају у функцији. Позиција подразумева чишћење и пражњење шахтова, малтерисање зидова и уградњу нових пењалица. Плаћа се по комаду санираног шахта. | ком. | 5 | 0 | 0
3/1.06.04. | Пре почетка копања рова извршити ручни ископ (шлицовање) ради проналажења и тачног лоцирања постојећих инсталација.Плаћа се паушално. | пауш. |  |  | 0
3/1.06.05. | Демонтажа постојеће канализационе мреже која ће се реконструисати. Сав неупотребљиви материјал утоварити и одвести на депонију удаљену до 5км. У цену урачунати и присуство отпадних вода. Плаћа се по m' демонтиране мреже. | m' | 50 | 0 | 0
3/1.06.06. | Демонтажа поклопаца ревизионих силаза који више неће бити у функцији. Сав неупотребљиви шут утоварити и одвести на депонију удаљену ( до 5 км ) коју одреди надзорни орган. Плаћа се по комаду демонтираног поклопца шахта. | ком. | 9 | 0 | 0
3/1.06.07. | Обезбеђење постојећих инсталација при затрпавању рова, у који се полажу канализационе цеви. Предлог обезбеђења постојећих инсталација дат је у детаљу. Плаћа се паушално. | пауш. |  |  | 0
3/1.06.08. | Испирање канала са одстрањивањем свих грубих предмета и прљавштине. Испирање се врши помоћу аутоцистерни. Плаћа се по m' канала. | m' | 345.7 | 0 | 0
3/1.06.09. | Израда пројекта изведеног објекта. Плаћа по пројекту. | ком. | 1 | 0 | 0
3/1.06.10. | Превезивање других корисника на парцели на новопројектовану канализацију . Плаћа се по паушално. | пауш. |  | 0 | 0
УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
3/1.01.00 | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  | 0
3/1.02.00 | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  | 0
3/1.03.00 | РАЗУПИРАЊЕ РОВА |  |  |  | 0
3/1.04.00 | МОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  | 0
3/1.05.00 | БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  | 0
3/1.06.00 | ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  | 0
3/1 | СПОЉНА КАНАЛИЗАЦИЈА УКУПНО (дин) без ПДВ-а: |  |  |  | 0
3/2 | СПОЉНИ ВОДОВОД
3/2.01.00. | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
3/2.01.01. | Обележавање трасе. Пре почетка радова извршити геодетско снимање трасе као и свих других објеката. Плаћа се по m` комплетно снимљене трасе. | m | 58 | 0 | 0
3/2.01.02. | Разбијање постојећег коловоза и тротоара. Машинско опсецање и рушење постојећег коловоза и тротоара од асфалта са постељицом, за 20cm шире од предвиђене ширине рова. Ископани материјал одложити на градилишту до транспорта на депонију коју одреди Надзорни орган. По завршетку радова довести у првобитно стање прилазе, тротоар и све разрушене површине. Плаћа се по m² разбијене површине. | m² | 23.15 | 0 | 0
3/2.01.03. | Довођење постојећег коловоза и тротоара у првобитно стање. После затрпавања рова шљунком и набијања, уградити постељицу и коловозни застор (асфалт) према првобитном стању. Плаћа се по m² изведеног коловоза и тротоара. | m² | 23.15 | 0 | 0
УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
3/2.02.00. | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
3/2.02.01. | Машински и ручни ископ рова у материјалу III и IV категорије за полагање водоводних цеви. Ширина рова у дну дата је у табелама ископа. Дубина рова дата је у подужним профилима. Ископ извршити у свему према приложеним цртежима, техничким прописима и упутствима Надзорног органа. Бочне стране рова морају бити правилно одсечене, а дно рова фино испланирано са падом датим у пројекту. Приликом ископа земљу одбацити мин. 1m од ивице рова. Плаћа се по m³ ископаног земљишта у зависности од дубине рова, рачунајући са евентуалним црпљењем подземне воде ради рада у сувом.
0 - 2 м
| машински ископ | m³ | 45.59 | 0 | 0
| ручни ископ | m³ | 11.4 | 0 | 0
3/2.02.02. | Планирање дна рова. Извршити фино планирање дна рова у свему према котама и падовима из подужних профила. Обрачун по m² . | m² | 44.4 | 0 | 0
3/2.02.03. | Набавка, транспорт и уграђивање песка испод, са стране и изнад цеви. После постављања цеви на постељицу извршити затрпавање цеви песком најмање 10cm изнад темена цеви по целој ширини рова осим код спојева. Насипање вршити ручно у слојевима од највише 30cm са истовременим подбијањем испод цеви и набијањем слојева ручним набијачима. Максимална величина зрна песка не сме прећи гранулацију од 3mm. Плаћа се по m³ уграђеног песка у ров. | m³ | 12.52 | 0 | 0
3/2.02.04. | После завршеног испитивања на пробни притисак и насипања, извршити ручно затрпавање рова. Затрпавање вршити природним шљунком у слојевима од 30cm уз потпуно набијање и истовремено вађење подграде рова и земљом од ископа. Максимална величина зрна шљунка за затрпавање не сме прећи гранулацију од 30mm. Затрпавање рова почети тек по одобрењу Надзорног органа. Набијање вршити до збијености од 95% од лаб.збијености по Проктору. У цену је урачунато претходно затрпавање ради осигурања цевовода при испитивању на пробни притисак. Плаћа се по m³ материјала уграђеног у ров.
| шљунак | m³ | 20.56 | 0 | 0
| земља од ископа | m³ | 23.55 | 0 | 0
3/2.02.05. | Материјал из ископа одвести на депонију коју назначи Надзорни орган. У цену улази утовар, транспорт, истовар и грубо разастирање материјала по депонији. Плаћа се по m³ превезеног материјала до 5км. | m³ | 33.08 | 0 | 0
3/2.02.06. | Црпљење воде из рова. Евентуалне подземне, атмосферске или воде другог порекла црпити из рова муљним пумпама потребног капацитета и техничке опремљености. Плаћа се по сату рада пумпе. | h | 5 | 0 | 0
УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
3/2.03.00. | РАЗУПИРАЊЕ РОВА
3/2.03.01. | Разупурање рова. Разупирање извршити по целој дубини рова обострано, водећи рачуна да се разупирањем осигура несметан рад, сигурност радника и самог ископа. Подграђивање вршити паралелно са напредовањем ископа. Грађа за подграду мора бити здрава и квалитетна. Обрачун се врши по m² разупрте површине. дрвена подграда | m² | 142.46 | 0 | 0
УКУПНО РАЗУПИРАЊЕ РОВА: |  |  |  |  | 0
3/2.04.00 | МОНТАЖНИ РАДОВИ
3/2.04.01. | Набавка, транспорт, разношење дуж рова и монтажа у рову водоводних цеви по пројекту. Цеви пажљиво положити на претходно припремљену постељицу од песка и дотерати по правцу и нивелети према пројекту. Радове извести у свему према техничким прописима према врсти цеви, приложеним цртежима и упутствима Надзорног органа. У цену улази сав материјал са растуром, разношење цеви дуж рова, преглед сваке цеви и спојнице, спуштање у ров на слој песка и спајање цеви. Плаћа се по m' комплетно монтираних цеви у зависности од пречника.
ПЕ цеви за радне притиске 10 бара
| Ø90mm (DN80) | m' | 58 | 0 | 0
3/2.04.02. | Ливено-гвоздени фазонски комади за НП 10 бара. Набавка, транспорт, разношење дуж рова и монтажа у рову. Монтажу извести према шеми монтаже (чворова). Све спојеве на прирубницу изведене ван шахтова, после завршеног испитивања на пробни притисак, премазати битуменом. Плаћа се по kg комплетно монтираног фазонског комада. | kg | 141.3 | 0 | 0
3/2.04.03. | Полиетиленски фазонски комади. Набавка, транспорт, разношење дуж рова и монтажа у рову. Монтажу извести према шеми монтаже (шеми чворова). Плаћа се по комаду комплетно изведеног фазонског комада.
| туљак Ø90mm | ком. | 1 | 0 | 0
3/2.04.04. | Затварачи ОКЗ. Набавка, транспорт и уградња затварача са точком за уградњу у шахт и са уградбеном гарнитуром за монтажу ван шахта, за радни притисак од 10 бара. После извршене монтаже, затвараче прегледати и испитати по пропису. Све радове извести према пројекту, важећим прописима за ову врсту радова и упутствима Надзорног органа. Плаћа се по комаду комплетно монтираног затварача у зависности од пречника.
| Ø50mm | ком. | 2 | 0 | 0
3/2.04.05. | Набавка, транспорт и уградња
водомера у водомерном шахту
Вш1. Плаћа се по комаду
комплетно уграђеног водомера.
водомерна гарнитура Ø50mm
|  | ком. | 1 | 0 | 0
УКУПНО МОНТАЖНИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
3/2.05.00. | ОСТАЛИ РАДОВИ
3/2.05.01. | Испитивање цевовода. После завршене монтаже цевовод испитати на пробни притисак према приложеном упутству. Плаћа се по m' цевовода без обзира на пречник. | m' | 58 | 0 | 0
3/2.05.02. | Испирање и дезинфекција цевовода. После завршеног испитивања на пробни притисак и пријема мреже (цевовода), извршити дезинфекцију цевовода према приложеном упутству водовода. Плаћа се по m' дезинфикованог цевовода. | m' | 58 | 0 | 0
3/2.05.03. | Набавка и уградња плочица за обележавање и маркирање затварача, хидраната и карактеристичних прелома водовода. Плаћа се по комаду. | ком. | 2 | 0 | 0
3/2.05.04. | Снимање изведеног стања. Након комплетно завршене монтаже водоводне мреже извршити геодетско снимање цевовода, хидраната, шахтова, кућних прикључака и других објеката на мрежи. Плаћа се по m' снимљеног цевовода. | m' | 58 | 0 | 0
3/2.05.05. | Пре почетка копања рова извршити ручни ископ (шлицовање) ради проналажења и тачног лоцирања постојећих инсталација. Плаћа се паушално. | пауш. | 1 | 0 | 0
3/2.05.06. | Обезбеђење постојећих инсталација (водовод, електрокаблови, ТТ-каблови, гасовод и друге инсталације). на местима укрштања, израдом бетонских и зидних потпора или евентуално урадити измештање према потреби и условима на терену. Плаћа се паушално. | пауш. | 1 | 0 | 0
3/2.05.07. | Израда елабората изведеног стања. После комплетне изградње водовода израдити документацију-елаборат изведеног стања и предати Инвеститору у захтеваном броју примерака. Плаћа се паушално. | пауш. | 1 | 0 | 0
УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
3/2.01.00. | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  | 0
3/2.02.00. | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  | 0
3/2.03.00. | РАЗУПИРАЊЕ РОВА |  |  |  | 0
3/2.04.00 | МОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  | 0
3/2.05.00. | ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  | 0
3/2 | СПОЉНИ ВОДОВОД УКУПНО (дин) без ПДВ-а: |  |  |  | 0
3/3. | ИНСТАЛАЦИЈЕ У ОБЈЕКТУ
3/3.01.00. | ФЕКАЛНА И ТЕХНОЛОШКА КАНАЛИЗАЦИЈА
3/3.01.01.00 | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
3/3.01.01.01 | Разбијање и враћење у првобитно стање постојећег пода за пролаз новопројектоване канализације до повезивања са постојећом канализацијом у инсталационом каналу у простору сутерену 1.Позиција обухвата и разбијање и поновно враћање пода у просторима сутерена 3 на местима где је предвиђена новопројектована канализација испод пода. Плаћа се по м2 површине.
| под сутерена 1 | м2 | 29.1 | 0 | 0
| под сутерена 3 | м2 | 34.2 | 0 | 0
3/3.01.01.02 | Демонтажа канализационе мреже у објекту са одвозом неупотребљивог материјала на депонију коју одреди Инвеститор. Плаћа се паушално. | пауш. | 1 | 0 | 0
УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
3/3.01.02.00 | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
3/3.01.02.01 | Ископ рова у материјалу III и IV категорије са подграђивањем за полагање канализационих цеви. Ширина рова у дну износи 0.8 м. Дубина рова дата је у подужним профилима. Ископ извршити у свему према приложеним цртежима, техничким прописима и упутствима Надзорног органа. Бочне стране рова морају бити правилно одсечене, а дно рова фино испланирано са падом датим у пројекту. Приликом ископа земљу одбацити мин. 1м од ивице рова. Плаћа се по м³ ископаног земљишта у зависности од дубине рова.
0 - 2 м
| ручни ископ | m3 | 8.82 | 0 | 0
| машински ископ | m3 | 35.27 | 0 | 0
3/3.01.02.02 | Набавка, транспорт и уграђивање песка испод (постељица), са стране и изнад цеви. После постављања цеви на постељицу и завршеног испитивања на водоиздржљивост, извршити затрпавање цеви до на 10 цм изнад темена цеви. Насипање вршити ручно у слојевима од највише 30cm са истовременим подбијањем испод цеви и набијањем слојева ручним набијачима. Највећа величина зрна песка не сме прећи гранулацију од 3mm. Плаћа се по м³ уграђеног песка у ров. | м3 | 19.35 | 0 | 0
3/3.01.02.03 | После завршеног испитивања канализације на вододрживост извршити ручно затрпавање рова. Затрпавање вршити земљом у слојевима од 30цм уз потпуно набијање и истовремено вађење подграде рова.Затрпавање рова почети тек по одобрењу Надзорног органа. Плаћа се по м³ материјала уграђеног у ров. | м3 | 23.98 | 0 | 0
3/3.01.02.04 | Сав преостали материјал из ископа одвести на депонију коју назначи Надзорни орган. У цену улази утовар, транспорт, истовар и грубо разастирање материјала по депонији. Плаћа се по м³ превезеног материјала. | м3 | 20.12 | 0 | 0
УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
3/3.01.03.00 | МОНТАЖНИ РАДОВИ
3/3.01.03.01 | Извршити набавку и монтажу пластичних канализационих бешумних цеви, са свим одговарајућим фазонским деловима . Цеви испод сваког муфа причврстити гвозденим рам-шелнама. О таваницу цев обесити око сваког муфа узенгијом од пљоштег гвожђа 3/40 мм. Сва потребна штемовања и пробијања зидова од опеке и бетона не плаћају се одвојено већ су обухваћена ценом дужног метра цеви. Недовршене делове мреже, везе за вертикале или санитарне објекте до њиховог уграђивања затворити привременим чеповима одговарајуђег пречника . Све комплет завршено, спремно за употребу плаћа се по дужном метру монтиране и испитане мреже мерено по осовини цеви .
фекална канализација
| Ø 160 | м1 | 6.6 | 0 | 0
| Ø 110 | м1 | 100.2 | 0 | 0
| Ø 75 | м1 | 154.3 | 0 | 0
| Ø 50 | м1 | 121.85 | 0 | 0
технолошка канализација
| Ø 160 | м1 | 57.95 | 0 | 0
| Ø 125 | м1 | 3.75 | 0 | 0
| Ø 110 | м1 | 85 | 0 | 0
| Ø 75 | м1 | 22.8 | 0 | 0
| Ø 50 | м1 | 24.3 | 0 | 0
3/3.01.03.02 | Извршити набавку, транспорт и монтажу тврдих пластичних канализационих цеви од ПВЦ-a СН8 које се уграђују испод подне плоче у објекту. Обрачунава се и плаћа по м1 монтиране мреже, мерено по осовини цеви и фазонских комада.
фекална канализација
| Ø 160 | м1 | 20.7 | 0 | 0
| Ø 110 | м1 | 39.75 | 0 | 0
| Ø 75 | м1 | 66.8 | 0 | 0
3/3.01.03.03 | Извршити набавку, транспорт и монтажу ливене - гвоздене цеви за олучне вертикале у висини 2 м од терена. Обрачун по м1 комплетно монтиране цеви.
| Ø 125 мм | м1 | 32 | 0 | 0
3/3.01.03.04 | Извршити набавку, транспорт и монтажу ливено - гвоздених олучњака са поклопцем и кофицом за муљ.Обрачун по комаду уграђеног олучњака. | ком. | 16 | 0 | 0
3/3.01.03.05 | Извршити набавку лаких ливено-гвоздених канализационих цеви са свим одговарајућим фазонским деловима. Цеви су предвиђене за одвод воде од стерилизатора у сутерену 2 крило А и машине за прење у сутерену 1крило Б. Плаћа се по дужном метру монтиране и испитане мреже мерено по осовини цеви и фазонских делова.
| Ø50 | м1 | 2.1 | 0 | 0
| Ø70 | м1 | 5.4 | 0 | 0
3/3.01.03.06 | Извршити набавку и монтажу вентилационих глава и вентилационих решетки од поцинкованог лима на крову објекта, на крајевима фекалних и технолошких канализационих вертикала. Приликом монтаже вентилационих глава посебну пажњу обратити на опшивање отвора на крову за пролаз фекалних и технолошких вертикала. Плаћа се по монтираном комаду вентилационе главе,решетке.
вентилационе решетке
| Ø100 | ком | 2 | 0 | 0
вентилационе главе
| Ø150 | ком | 4 | 0 | 0
3/3.01.03.07 | Извршити набавку, транспорт и монтажу ручне крилне пумпе Ф32 изнад јаме у котларници. Плаћа се по монтираном комаду пумпе спремне за рад. | ком | 1 | 0 | 0
3/3.01.03.08 | Извршити набавку, транспорт и монтажу "дрен" канализационе пумпе Ф32 за Q= 1 л/с и H=5м за јаму у котларници.Пумпа је монтирана тако да воду из јаме пребацује у канализациону мрежу и предвиђена је са аутоматиком и затварачима (неповратни вентил и затварач ø 32) потрeбним за исправно функционисање. Плаћа се по монтираном комаду комплет пумпе са опремом спремне за рад. | ком | 1 | 0 | 0
3/3.01.03.09 | Извршити набавку, транспорт и монтажу решетке од челичног лима димензија 1,0 x 1,0 м. за расхладну јаму у котларници, заједно са челичним Л профилима за налегање. Плаћа се по комаду. | ком | 1 | 0 | 0
УКУПНО МОНТАЖНИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
3/3.01.04.00 | ОСТАЛИ РАДОВИ
03.01.04.01 | Испитивање канализационе мреже на непропустљивост спојева и дате падове у свему према приложеном упутству. Плаћа се по м` испитане инсталације. | м1 | 711.5 | 0 | 0
3/3.01.04.02 | Израда елабората изведеног стања након комплетно изведених свих хидротехничких инсталација у објекту. Плаћа се по комаду. | ком | 1 | 0 | 0
3/3.01.04.03 | Повезивање новопројектоване канализационе инсталације у санитарним чворовима са постојећом канализационом инсталацијом. Плаћа се по комаду прикључка. | ком | 117 | 0 | 0
УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
3/3.01.01.00 | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  | 0
3/3.01.02.00 | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  | 0
3/3.01.03.00 | МОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  | 0
3/3.01.04.00 | ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  | 0
03.01.00. | КАНАЛИЗАЦИЈА УКУПНО (дин): |  |  |  | 0
3/3.02.00. | ВОДОВОД
3/3.02.01.00 | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
3/3.02.01.01 | Демонтажа постојеће водоводне мреже мреже, и то: хоризонталних развода као и делове вертикала, и вертикалних довода до уређаја и вентила.Плаћа се паушално. | пауш. | 1 | 0 | 0
УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
3/3.02.02.00 | МОНТАЖНИ РАДОВИ
3/3.02.02.01 | Извршити набавку и монтажу челично поцинкованих водоводних цеви са свим одговарајућим фитинзима. Цеви за зидове морају бити причвршћене двоструким обујмицама на сваких 1,5-2,0 м. Цеви кроз конструкцију морају бити премазане једанпут битулитом, затим битуменом и обавијене битуминизираном јутом. Развод у зиду обавезно изоловати "декородал" траком или филцом, тако да се избегне сваки додир са малтером. Целокупна водоводна инсталација пре затварања жљебова и спуштених плафона мора бити испитана на притисак од 12 бара према важећим прописима. Обрачунава се и плаћа по метру дужном монтиране водоводне цеви.
хладна вода
| Ø 65 | м1 | 13.7 | 0 | 0
| Ø 50 | м1 | 15.2 | 0 | 0
| Ø 40 | м1 | 3.4 | 0 | 0
| Ø 32 | м1 | 20.2 | 0 | 0
| Ø 32 за препумпни канализациони вод | м1 | 12.3 | 0 | 0
| Ø 25 | м1 | 37.85 | 0 | 0
| Ø 20 | м1 | 102.2 | 0 | 0
| Ø 15 | м1 | 92.05 | 0 | 0
топла вода и циркулација
| Ø 50 | м1 | 13.9 | 0 | 0
| Ø 40 | м1 | 16.6 | 0 | 0
| Ø 32 | м1 | 19.4 | 0 | 0
| Ø 25 | м1 | 47.35 | 0 | 0
| Ø 20 | м1 | 132.6 | 0 | 0
| Ø 15 | м1 | 208.8 | 0 | 0
3/3.02.02.02 | Извршити набавку и монтажу пластичних полипропиленских цеви и одговарајуђи фитинга, који ће се употребити за израду унутрашњих инсталација водовода, типа аква терм, фусиотерм или слично . Морају бити израђени од материјала који у потпуности одговара ДИН - нормама. Сви отвори на мрежи морају бити прописано затворени чеповима пре уграђивања арматура. На пролазу водоводне инсталације кроз зид она се не сме фиксирати (узидати), већ се мора оставити слободан простор око цеви минимум 2цм. Дужним метром цеви су обухваћена сва потребна штемовања и пробијања зидова. Обрачунава се и плаћа по м1 монтиране водоводне цеви.
хладна вода
| ПП 32 (Ø25) | м1 | 2.65 | 0 | 0
| ПП 25 (Ø20) | м1 | 56.15 | 0 | 0
| ПП 20 (Ø15) | м1 | 515.5 | 0 | 0
топла вода и циркулација
| ПП 25 (Ø20) | м1 | 17.2 | 0 | 0
| ПП 20 (Ø15) | м1 | 635.7 | 0 | 0
3/3.02.02.03 | Извршити набавку и монтажу вентила на местима предвиђеним пројектом ( код стерилизатора ,парних овлаживача, аутоклава, универзалног пиштоља за прање и продувавање, машине за прање инструмената ). Плаћа се по комаду монтираног вентила.
| Ø15 | ком | 6 | 0 | 0
| Ø20 | ком | 3 | 0 | 0
3/3.02.02.04 | Извршити набавку и монтажу пропусних вентила за узидање са капом на местима датим пројектом. Плаћа се по комаду монтираног вентила.
| Ø32 | ком | 2 | 0 | 0
| Ø25 | ком | 23 | 0 | 0
| Ø20 | ком | 126 | 0 | 0
| Ø15 | ком | 39 | 0 | 0
| ПП32 (Ø 25) | ком | 1 | 0 | 0
| ПП25 (Ø 20) | ком | 5 | 0 | 0
| ПП20 (Ø 15) | ком | 145 | 0 | 0
3/3.02.02.05 | Извршити набавку и монтажу угаоних "ЕК" вентила са капом. Плаћа се по комаду монтираног вентила. ПП20 (Ø 15) | ком | 435 | 0 | 0
3/3.02.02.06 | Извршити набавку и монтажу месинганих кугла вентила и монтирати на местима предвиђеним пројектом. Плаћа се по комаду монтираног вентила.
на мрежи хладне и топле воде
| Ø20 | ком | 1 | 0 | 0
| Ø25 | ком | 1 | 0 | 0
| Ø32 | ком | 2 | 0 | 0
| Ø40 | ком | 1 | 0 | 0
| Ø50 | ком | 4 | 0 | 0
код бојлера
| Ø40 | ком | 4 | 0 | 0
| Ø50 | ком | 5 | 0 | 0
| Ø65 | ком | 1 | 0 | 0
3/3.02.02.07 | Извршити набавку и монтажу месинганих равних пропусних вентила са огранком за пражњење мреже. Плаћа се по комаду монтираног вентила.
| Ø 32 | ком | 4 | 0 | 0
| Ø 25 | ком | 8 | 0 | 0
| Ø 20 | ком | 7 | 0 | 0
| Ø 15 | ком | 2 | 0 | 0
3/3.02.02.08 | Извршити набавку и монтажу месинганих равних пропусних вентила на плафонском разводу сутерена 3 . Плаћа се по комаду монтираног вентила.
| Ø 40 | ком | 1 | 0 | 0
| Ø 32 | ком | 4 | 0 | 0
| Ø 25 | ком | 6 | 0 | 0
| Ø 20 | ком | 4 | 0 | 0
| Ø 15 | ком | 3 | 0 | 0
3/3.02.02.09 | Извршити набавку и монтажу неповратних затварача и монтирати на местима предвиђеним пројектом. Плаћа се по комаду монтираног вентила.
На водовима хладне воде и циркулације код бојлера
| Ø40 | ком | 2 | 0 | 0
| Ø50 | ком | 2 | 0 | 0
| Ø65 | ком | 2 | 0 | 0
3/3.02.02.10 | Извршити набавку и монтажу скупљача нечистоће на доводу хладне воде код бојлера. Плаћа се по монтираном комаду.
| Ø50 | ком | 1 | 0 | 0
| Ø65 | ком | 1 | 0 | 0
3/3.02.02.11 | Набавка и монтажа циркулационих пумпи на циркулационом воду код бојлера. Предвидети по једну радну и редну резервну пумпу. Плаћа се по комаду комплет уграђено.
| - пумпе на циркулационом воду за снабдевање потрошача сутерена 2 и 3- Крило А: Q=0.2 l/s, H=3.25 m | ком | 2 | 0 | 0
| - пумпе на циркулационом воду за снабдевање потрошача који се снабдевају преко постројења за повишење притиска- Крило А и крило Б: Q=1.45 l/s, H=19.74 m | ком | 2 | 0 | 0
3/3.02.02.12 | Извршити набавку и монтажу термичке изолације минералном вуном у ал. облози или сл. на водоводној мрежи (у слободним просторима: проходним каналима, спуштеним плафонима, итд.). Обрачунава се и плаћа по м1
хладна вода
| Ø 65 | м1 | 9 | 0 | 0
| Ø 50 | м1 | 8 | 0 | 0
| Ø 40 | м1 | 6 | 0 | 0
| Ø 32 | м1 | 13 | 0 | 0
| Ø 25 | м1 | 40 | 0 | 0
| Ø 20 | м1 | 55 | 0 | 0
| Ø 15 | м1 | 17 | 0 | 0
топла вода и циркулација
| Ø 50 | м1 | 8 | 0 | 0
| Ø 40 | м1 | 12 | 0 | 0
| Ø 32 | м1 | 18 | 0 | 0
| Ø 25 | м1 | 44 | 0 | 0
| Ø 20 | м1 | 79 | 0 | 0
| Ø 15 | м1 | 79 | 0 | 0
УКУПНО МОНТАЖНИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
3/3.02.03.00 | ОСТАЛИ РАДОВИ
3/3.02.03.01 | Извршити испитивање монтиране водоводне мреже на вододрживост према датим упутствима. Потребну количину воде за испитивање обезбеђује извођач. Обрачунава се и плаћа по метру дужном цевовода. | м1 | 1962.75 | 0 | 0
3/3.02.03.02 | Извршити испирање и дезинфекцију монтиране и испитане водоводне мреже у објекту према важећим прописима. Обрачунава се и плаћа по метру дужном цевовода. | м1 | 1962.75 | 0 | 0
3/3.02.03.03 | После извршене дезинфекције извршити испитивање узорака воде из новомонтиране водоводне мрeже у хигијенском заводу - на исправност за пиће. Плаћа се по испостављеном рачуну. | ком | 1 | 0 | 0
3/3.02.03.04 | Превезивање постојећих инсталација топле и хладне воде у простору сутерена 3 на новопредвиђени бојлер. Постојеће инсталације које треба превезати односе се на потрошаче који нису предмет овог пројекта. Обрачун по комаду. | ком | 3 | 0 | 0
3/3.02.03.05 | Повезивање новопројектоване водоводне инсталације у санитарним чворовима са постојећом водоводном инсталацијом у oбјекту. Плаћа се по комаду прикључка. | ком | 145 | 0 | 0
3/3.02.03.06 | Израда пројекта изведеног објекта. Плаћа по пројекту. | ком. | 1 | 0 | 0
УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
3/3.02.01.00 | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  | 0
3/3.02.02.00 | МОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  | 0
3/3.02.03.00 | ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  | 0
03.02.00.00 | ВОДОВОД УКУПНО (дин): |  |  |  | 0
3/3.03.00. | САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ
3/3.03.01. | Набавка, пренос и монтажа комплетног WЦ-а у просторима предвиђеним архитектонским пројектом, облика и боје по избору пројектанта унутрашњег уређења. Комплет се састоји од: -конзолне керамичке WЦ шоље I класе, за 6 лит испирање, одигнуте од пода мин. 6 цм с демонтажним седиштем и поклопцем ради чишћења; -монтажног инсталацијског елемента за WЦ шољу висине уградње 112 цм с нискошумним уградним водокотлићем и једноколичинском металном Cr-Ni типком за активирање испирања са штедном стоп функцијом . Инсталацијски елемент самоносив за уградњу у сувомонтажну зидну или предзидну конструкцију обложену гипс картон плочама, комплет с интегрисаним угаоним вентилом прикључка воде ½", нискошумним уливним вентилом, одводним коленом д 90/110 мм са звучно изолованим обујмицом, спојним комадом за WЦ шољу с бртвеним манжетама и сетом звучне изолације, вијцима за учвршћење керамике и свим потребним прибором за уградњу према упутима произвођача.
| Позицијом обухваћена и четка за ВЦ шољу. | ком | 56 | 0 | 0
3/3.03.02. | Извршити набавку и монтажу ВЦ комплета I класе који садржи: клозетску шољу, клозетску даску са поклопцем од пуне пластике, снабдевену са доње стране са најмање два гумена одбојника, нискомонтажни водокотлић повезан са шољом пластичном цеви ø32 мм са обујмицом и гуменим одбојником,четку за ВЦ шољу.Позицијом обухваћена и четка за ВЦ шољу. Плаћа се по монтираном комаду.
| горњи одвод | ком | 9 | 0 | 0
| доњи одвод | ком | 2 | 0 | 0
3/3.03.03. | Извршити набавку и монтажу хромираног држача роло тоалет папира код ВЦ шоља. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду. | ком | 67 | 0 | 0
3/3.03.04. | Извршити набавку и монтажу комплет керамичког умиваоника I класе. Шкољка мора бити снабдевена отвором за одвод, преливом и чепом за затварање одводног отвора.Испод шкољке монтирати хромирани сифон и спојити га са канализацијом. Спој прекрити никлованом розетном. Качење и фиксирање извршити путем жабица или шрафова уз претходну уградњу пластичних типлова.Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду. | ком | 136 | 0 | 0
3/3.03.05. | Извршити набавку и монтажу никловане једноручне стајаће батерије за умиваоник. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду. | ком | 136 | 0 | 0
3/3.03.06. | Извршити набавку и монтажу огледала, изнад умиваоника. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду. | ком | 136 | 0 | 0
3/3.03.07. | Извршити набавку и монтажу кермичког етажера изнад умиваоника. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду. | ком | 136 | 0 | 0
3/3.03.08. | Извршити набавку и монтажу држача течног сапуна код умиваоника. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду. | ком | 83 | 0 | 0
3/3.03.09. | Извршити набавку и монтажу никлованог држача пешкира или роло папира поред умиваоника. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду. | ком | 136 | 0 | 0
3/3.03.10. | Извршити набавку и монтажу подних ЛГ сливника са уграђеним сифоном и решетком од месинганог лима са мет. хромираном површином. Испод и око сливника извести хидроизолацију и повезати је са хидроизолацијим пода. Плаћа се по комаду монтираног сливника.
| ø50 | ком | 1 | 0 | 0
| ø70 | ком | 84 | 0 | 0
| ø100 | ком | 2 | 0 | 0
3/3.03.11. | Извршити набавку и монтажу INOX сливника од нерђајућег челика са фланшом за лепљење хидроизолације, сифоном и кофицом за муљ.Позицијом обухваћена и противклизна покривна решетка од нерђајућег челика. Плаћа се по комаду монтираног сливника
| ø100 | ком | 17 | 0 | 0
3/3.03.12. | Извршити набавку и монтажу INOX канала од нерђајућег челика са изливом на средини канала пречника 100 мм,перфорираним тањирићем за прихват талога и сифоном. .Позицијом обухваћена и противклизна покривна решетка од нерђајућег челика. Плаћа се по м1 монтираног канала. | м1 | 4 | 0 | 0
3/3.03.13. | Извршити набавку и монтажу дводелне или једноделне судопере на местима предвиђеним пројектом са повезивањем на инсталације водовода и канализације. Судопере су предвиђене од ростфраја уграђене у ормарић од дрвета. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.
| дводелне | ком | 7 | 0 | 0
| једноделне | ком | 25 | 0 | 0
3/3.03.14. | Извршити набавку и монтажу једноручне батерије за судопере . Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду. | ком | 32 | 0 | 0
3/3.03.15. | Извршити набавку и монтажу туш каде са кабином од каљеног стакла. Уз каду се дају одливни вентил, преливно колено, цев за везу одливног и преливног колена на подну ливену решетку. Пре уграђивања прикључка, шлиц у поду и отвор за решетку добро очистити и премазати два пута врућим битуменом. Заливање шлица и отвора око решетке извршити цементним малтером. Пре предаје од стране извођача када се мора заштитити одговарајућим дрвеним поклопцем, а одлив затворити чепом и лепљивом хартијом. Обрачунава се и плаћа по уграђеном комаду.
| акрилне туш каде | ком | 2 | 0 | 0
| четвртасте туш каде | ком | 13 | 0 | 0
3/3.03.16. | Извршити набавку и монтажу зидне батерије за туш каду и тушеве са шипком за фиксирање туша и ручним тушем. Плаћа се по монтираном комаду.
| батерије за туш каде | ком | 15 | 0 | 0
| бетерије за тушеве у просторима предвиђеним пројектом ( купатила уз болесничке собе - крило Б и купатила у лекарском делу- крило А) | ком | 27 | 0 | 0
3/3.03.17. | Извршити набавку и монтажу сапуњаре за каду са држачем за излаз из каде. Плаћа се по монтираном комаду. | ком | 15 | 0 | 0
3/3.03.18. | Извршити набавку и монтажу држача сапуна у купатилима уз болесничке собе (крило А и крило Б) и просторима где је предвиђено туширање у лекарском делу ( крило А). Плаћа се по комаду. | ком | 27 | 0 | 0
3/3.03.19. | Извршити набавку и монтажу металног држача пешкира код туш када и тушева. Плаћа се по монтираном комаду. | ком | 42 | 0 | 0
3/3.03.20. | Извршити набавку и монтажу месингане холендер славине , и монтирати на местима предвиђеним пројектом. Плаћа се по монтираном комаду.
| Ø 20 | ком | 6 | 0 | 0
| Ø 15 | ком | 8 | 0 | 0
3/3.03.21. | Извршити прикључивање технолошких уређаја који су предвиђени у просторима сутерена 2 и 3 на инсталације водовода и канализације. Обрачунава се и плаћа по комплет прикљученом уређају. | ком | 24 | 0 | 0
3/3.03.22. | Извршити набавку и монтажу чесменске шоље - виндабоне са месинганом холендер славином и вентилом на места дата пројектом. Плаћа се по монтираном комаду. | ком | 2 | 0 | 0
3/3.03.23. | Извршити набавку, транспорт и монтажу комплет бидеа, I класе. Шкољка мора бити снабдевена отвором за одвод, преливом и чепом за затварање одводног отвора. Испод шкољке монтирати хромирани сифон и спојити га са канализацијом. Спој прекрити никлованом розетном. Качење и фиксирање извршити путем жабица или шрафова уз претходну уградњу пластичних типлова. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду. | ком | 6 | 0 | 0
3/3.03.24. | Извршити набавку, транспорт и монтажу никловане једноручне батерије за топлу и хладну воду за биде, I класе. Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду. | ком | 6 | 0 | 0
3/3.03.25. | Извршити набавку и монтажу трокадера који се састоји од: керамичке шоље са доњим одводом и никлованом покретном решетком, високомонтажног водокотлића и батерије за топлу и хладну воду. Извршити повезивање на водовод и канализацију. Плаћа се по монтираном комаду. | ком | 9 | 0 | 0
3/3.03.26. | Демонтажа комплет постојећих санитарних уређаја, комплет са батеријама и одношењем на депонију. Плаћа се по комаду демонтираног уређаја.
| ВЦ шоље | ком | 26 | 0 | 0
| умиваоници | ком | 87 | 0 | 0
| туш каде | ком | 8 | 0 | 0
| трокадера | ком | 7 | 0 | 0
| кухињски елементи у сутерену 3 | ком | 5 | 0 | 0
| санитарни уређаји у перионици | ком | 1 | 0 | 0
| корито за прање | ком | 2 | 0 | 0
| судопера | ком | 20 | 0 | 0
УКУПНО САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ: |  |  |  |  | 0
3/3. | РЕКАПИТУЛАЦИЈА - ИНСТАЛАЦИЈЕ У ОБЈЕКТУ
3/3.01.00. | ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА |  |  |  | 0
3/3.02.00. | ВОДОВОД |  |  |  | 0
3/3.03.00. | САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ |  |  |  | 0
3/3 | ИНСТАЛАЦИЈЕ У ОБЈЕКТУ УКУПНО (дин) без ПДВ-а: |  |  |  | 0
3.0. | ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА - ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
3/1 | СПОЉНА КАНАЛИЗАЦИЈА УКУПНО (дин) без ПДВ-а: |  |  |  | 0
3/2 | СПОЉНИ ВОДОВОД УКУПНО (дин) без ПДВ-а: |  |  |  | 0
3/3 | ИНСТАЛАЦИЈЕ У ОБЈЕКТУ УКУПНО (дин) без ПДВ-а: |  |  |  | 0
ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ УКУПНО (дин) без ПДВ-а: |  |  |  |  | 0
Београд, АПРИЛ 2017.

## zbirna
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
ПРЕОСТАЛИХ РАДОВА ЗА ЗАВРШЕТАК ОБЈЕКТА
ХИРУРГИЈЕ КБЦ "ДРАГИША МИШОВИЋ"
ПРЕМА ГЛАВНОМ ПРОЈЕКТУ САНАЦИЈЕ И АДАПТАЦИЈЕ
3. ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
3/1 | СПОЉНА КАНАЛИЗАЦИЈА УКУПНО (дин) без ПДВ-а: | 0
3/2 | СПОЉНИ ВОДОВОД УКУПНО (дин) без ПДВ-а: | 0
3/3 | ИНСТАЛАЦИЈЕ У ОБЈЕКТУ УКУПНО (дин) без ПДВ-а: | 0
ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ УКУПНО (дин) без ПДВ-а: |  | 0
Одговорни пројектант
Душица Мајисторовић, дипл.инж.грађ.
Београд, март 2017.