|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Izvođenje radova neophodnih za završetak objekta hirurgije KBC “Dr Dragiša Mišović“, br. OP/4-2017/RD  Broj 5. | | |
| Broj | Pitanje | Odgovor |
| 1. | 1. U poziciji predmera 06.01.06 podnaslov Demontaža postojeće instalacije neophodno je da se izvrši sanacija dva rezervoara zapremine po 50m3 za gorivo - mazut, zbog prelaska na lako lož ulje.  Nakon obilaska i razgovora sa licima na predmetnom objektu dobili smo informaciju da su rezervoari za mazut puni do 2/3 sopstvene zapremine. Kako bismo dali odgovarajuću ponudu potrebno je da se Investitor izjasni, da li će se u svojoj celoj količini mazut odložiti na ovlašćenu deponiju ili će se iskoristiti u neke druge svrhe. | 1. Vrednost pozicije 06.01.06 ,,Demontaža postojeće instalacije neophodno je da se izvrši sanacija dva rezervoara zapremine po 50m3 za gorivo - mazut, zbog prelaska na lako lož ulje’’ formirajte na osnovu datog opisa. |
| 2. | 1. U okviru Bravarskih radova: 2. pos 11.19.11. postoji opis, poziva se na šemu bravarije – oznaka 13 u rombu. Uvidom u šemu bravarije u okviru porekta Arhitektura, pomenuta šema ne postoji ( oznaka13 u rombu), tj. ista nedostaje. 3. Gotovo na svim vratima trazi se “opružni mehanizam za zatvaranje”. Pretpostavljamo da se misli na automat za zatvaranje krila s laktom, tipa Dorma TS 71 ili sličan. Pitanje je da li kod dvokrilnih vrata nuditi automat za oba krila ili samo za radno krilo? 4. Drugo pitanje se odnosi na antipanik funkciju.   U predmeru i šemama stoji da su “vrata sa ručnim otvaranjem pomoću antipanki brave”. Ne pominje se panik šina. Pitanje je treba li nuditi i panik sinu, i ukoliko da, da li na oba krila kod dvokrilnih vrata ili samo na radnom?  4. U pos 11.22 Postoji opis: Paneli ograde se fiksiraju na postojeću predhodno saniranu podkonstrukciju – postojeće nosače..Pitanje je: da li je sanacija veće odrađena, tj. ne treba je uzimati u obzir ponudom? | 1. Pozicija 11.19.11 - U šemama PP bravarije nema pozicije 13. S obzirom da pozicija 13 ne postoji u šemama, ne treba je uzeti u kalkulaciju predmera i predračuna radova. Naručilac će u zakonskom roku izvršiti predmetnu izmenu konkursne dokumentacije.  2.U opisu pozicije se  misli na - automat za zatvaranje krila s laktom,  koji treba predvideti na oba krila kod dvokrilnih vrata.  3.U opisu pozicije “vrata sa ručnim otvaranjem pomoću antipank  brave” – misli se na  panik šinu i treba je predvideti na oba krila kod dvokrilnih vrata.  4.Pos 11.22 – veza sa pozicijom  pos 16.5 u kojoj je data prethodna sanacija podkonstrukcije.  Istovremeno, u Tehničkoj dokumentaciji, menja se opis pozicije 11.22  ,, Pozicija 11.22  Nabavka materijala, izrada, ugradnja i ispune ograde na terasama izrađene od table čeličnog perforiranog lima dimenzija 75/195cm i 75/125cm. Debljina lima d=4mm. Paneli ograde se fiksiraju na postojeću prethodno saniranu potkonstrukciju – postojeće nosače.’’  tako da sada glasi:  ,,Nabavka materijala, izrada, ugradnja i ispune ograde na terasama izrađene od **perforiranih tabli od inox lima** dimenzija 75/195cm i 75/125cm. Debljina lima d=4mm. Paneli ograde se fiksiraju na postojeću prethodno saniranu potkonstrukciju – postojeće nosače.’’  Naručilac će u zakonskom roku izvršiti predmetnu izmenu konkursne dokumentacije. |

Komisija za javnu nabavku