## REKAPITULACIJA
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
КРИЛО КЛИНИКЕ НЕФРОЛОГИЈЕ - ХЕМОДИЈАЛИЗА (ПРИЗЕМЉЕ)
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
1 | НАПОЈНИ ВОДОВИ 1 kV | 0
2 | РАЗВОДНИ ОРМАНИ | 0
3 | ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЈЕ ОСВЕТЉЕЊА И ПРИКЉУЧНИЦА | 0
4 | УНУТРАШЊЕ ОСВЕТЉЕЊЕ : | 0
5 | ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА: | 0
6 | ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ | 0
| УКУПНО | 0

## 6 PRIPREMNO ZAVRŠNI
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
КРИЛО КЛИНИКЕ НЕФРОЛОГИЈЕ - ХЕМОДИЈАЛИЗА (ПРИЗЕМЉЕ)
06 | ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ
06.01 | Демонтажа постојећих разводних ормана, напојних водова у објекту као и светиљки и болничких сетова из просторија у којима су према пројекту реконструкције предвиђени радови на елекроенергетских инсталацијама. Формирање записника и изношење из објекта неупотребљивог демонтираног материјала и инсталационог прибора, утовар у возило и одвоз на депонију коју одреди Корисник. | пауш. | 1 |  | 0
06.02 | Израда свих потребних продора кроз носеће и преградне зидове, таванице и крпљење истих. Заптивање продора кроз пожарне зоне одговарајућом противпожарном смесом, са одговарајућим Aтестима. | пауш. | 6 |  | 0
06.03 | Ради спречавања ширења и преношења пожара преко електро инсталације, на местима пролаза каблова кроз зидове и на продорима кроз таванице, извршити набавку, испоруку и монтажу ватроотпорног продора ватроотпорности 90min (S90), еквивалентно типу Pyromix ватроотпорни малтер, производње OBO Bettermann. Обрачун и плаћање комплет са свим неопходнум потребним прибором по килограму и плочицом за означавање продора. | кг | 4 |  | 0
06.04 | Атестна мерења изведене инсталације јаке струје и издавање атесног материјала. - Провера непрекидности заштитног,главног и додатног проводника, Отпорност изолације проводника и каблова ел. инсталације, - Отпорност пода, -Провера заштите ел.одвајања л.инсталације -Отпорност уземљења, -Отпорности петље квара и провера ефикасности заштите од индиректног напона додира, -Функционално испитивање ел.инсталације. - Завршна мерења и испитивања са издавањем свих потребних ATEСTA. - Мерење равномерности осветљаја - Мерење изолационог трансформатора медицинских система - мерење отпора елемената изједначења потенцијала и отпора пода у медицинској зони 2 | пауш. | 1 |  | 0
06.05 | Обука особља, за руковање и одржавање опреме. | компл. | 1 |  | 0
06.06 | Остали ситан неспецифициран материјал. | ком. | 1 |  | 0
06.07 | Израда пројекта изведеног објекта. | ком. | 1 |  | 0
| УКУПНО ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ |  |  |  | 0

## 5 IZJEDNAČENJE POTENCIJALA
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
КРИЛО КЛИНИКЕ НЕФРОЛОГИЈЕ - ХЕМОДИЈАЛИЗА (ПРИЗЕМЉЕ)
05 | ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА:
05.01 | Испорука и монтажа сабирнице за изједначење потенцијала (СИП). Монтира се испод разводног ормана и у собама за дијализу и повезује се каблом типа N2XH-Ј 1x10mm² са заштитном шином у разводном орману. | ком | 12 |  | 0
05.02 | Испорука, полагање и повезивање кабла типа N2XH-Ј 1x10mm², за повезивање СИП-а са разводним орманом | м | 250 |  | 0
05.03 | Испорука, полагање и повезивање кабла типа N2XH-Ј 1x10mm², за повезивање болничког сета са разводним орманом | м | 300 |  | 0
05.04 | Набавка свог потребног материјала и израда инсталације за изједначење потенцијала. Кабал се полаже од сабирнице за изједначење потенцијала СИП до свих електропроводних делова који у нормалном погону нису под напоном и конектора за уземљење опреме. ( разводни ормани, рацк ормани, кабловски регали...)Кабал се полаже у зидовима испод малтера и плафонима, на одстојним обујмицама и кабловским регалима. Комплет са испоруком, уградњом и повезивањем. Обрачун и плаћање по дужном метру положених каблова следећих типова и пресека: N2XH-Ј 1x6mm2 | m | 220 |  | 0
УКУПНО ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА: |  |  |  |  | 0

## 2 RAZVODNI ORMANI
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
КРИЛО КЛИНИКЕ НЕФРОЛОГИЈЕ - ХЕМОДИЈАЛИЗА (ПРИЗЕМЉЕ)
2 | РАЗВОДНИ ОРМАНИ
2.01 | Главни разводни орман улаза 5 -ГРО-5
Монтажа опреме у постојећи разводни орман ГРО-5 (мрежни и агрегатски део) за напајање разводног ормана РО-7 /М/А
мрежни део
- 1 ком. Трополни прекидач, називног напона 440VАC, са термичким заштитним чланом, називне струје 80А, прекидне моћи 15kA, сл.типу или одговарајуће АВВ, "Legrand Electric"
агрегатски део
- 1 ком. Трополни прекидач, називног напона 440VАC, са термичким заштитним чланом, називне струје 40А, прекидне моћи 15kA, сл.типу или одговарајуће АВВ, "Legrand Electric"
Све комплет намонтирано повезано испитано и пуштено под напон.
|  | компл. | 1 |  | 0
2.02 | Разводни орман спрата РТ-П/7-мрежни део Набавка, испорука монтажа и повезивање на месту демонтираног ормана - 1 ком. Разводног ормана, фабричке производње, за монтажу у зид, направљеног од два пута декапираног челичног лима, димензија 2x 1200х600х300мм следећих карактеристика:
- типски тестиран према стандарду IEC 60439-1
- одговара стандардима : IEC60947 и IEC60439
- номиналне струје oд 50А
- унутрашњи степен заштите мин. IP55
- модуларна изведба кућишта, од префабрикованих монтажних елемената
- префабриковане сабирнице одговарајуће називне струје
- префабриковани носећи елементи опреме
- кућиште израђено од висококвалитетног метала
- ожичење изведено префабрикованим елементима и/или бакарним П проводницима
- флексибилне везе изведене финожичаним проводницима
Увод каблова са горње стране.
еквивалентних карактеристика типу АВВ, "Legrand Electric"
- са ревизионим отвором изнад ормана ширине као и сам орман и 30цм висине.
- са вентилатором
Врсте и количине опреме које се уграђују у разводни орман, са наведеним вредностима за In и Ik приказане су табеларно у оквиру спецификације у овом поглављу.
У отцепну кутију на сабирничком разводу ОК-С3 уградити и повезати:
- 1 ком. Трополни прекидач, називног напона 440VАC, 100А, 0-1, сл.типу или одговарајуће АВВ, "Legrand Electric",
- 5 ком. Једнополни нисконапонски прекидач, за 230V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Б, комбинован са заштитом од диференцијалне струје Ir=30mA, називне струје прекострујног окидача до 32А, граничне моћи прекидања струје кратког споја (Icu) 6kA, сл.типу или одговарајуће АВВ, "Legrand Electric",
- 6 ком. Једнополни нисконапонски прекидач, за 230V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Б називне струје прекострујног окидача до 6А, граничне моћи прекидања струје кратког споја (Icu) 6kA, сл.типу или одговарајуће АВВ, "Legrand Electric",
- 11 ком. Једнополни нисконапонски прекидач, за 230V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Б називне струје прекострујног окидача до 10А, граничне моћи прекидања струје кратког споја (Icu) 6kA, сл.типу или одговарајуће АВВ, "Legrand Electric",
- 56 ком. Једнополни нисконапонски прекидач, за 230V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Б називне струје прекострујног окидача до 16А, граничне моћи прекидања струје кратког споја (Icu) 6kA, сл.типу или одговарајуће АВВ, "Legrand Electric",
- 3 ком. једнополни нисконапонски прекидач, за 440V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Б, називне струје прекострујног окидача до 25А, граничне моћи прекидања струје кратког споја (Icu) 10kA сл.типу или одговарајуће АВВ, "Legrand Electric",
- 2 ком. Двополни нисконапонски прекидач, за 24V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), називне струје прекострујног окидача до 10А, граничне моћи прекидања струје кратког споја (Icu) 10kA сл.типу или одговарајуће АВВ, "Legrand Electric",
- 1 ком. трансформатор 230/24V, 100VА сл.типу или одговарајуће АВВ, "Legrand Electric",
- 1 ком. Исправљач 24VАC/24VDC, снага 100W
- 2 ком.Реле 24VDC, 6А,са 2НО помоћним контактима
- 2 ком.Реле 24VDC, 6А,са 4НО помоћним контактима
- 1 ком. Татер са тест система
- 1 ком. Татер са ресет система
- 1 ком. Контактор трополни за командни напон 230ВАЦ, 50Хз, напон прикључења 380-440В, 25А
- 1 ком. Контактор једнополни за командни напон 230ВАЦ, 50Хз, напон прикључења 380-440В, 16А
- 1 ком. Програмабилни временски реле 230V, 16А
- 1 ком. Изборна преклопка 1-0-2 230 V, 16А
- 1 ком. Изборна преклопка 1-0 230 V, 16А
- 1 ком. Одводник пренапона Б+Ц, 12.5kA/25kA, V40C 3+NPE
- 1 ком. ЛЕД сигнална лампица Ø22mm, са сијалицом за сигнализацију пожара, 230VAC, сл.типу OSMOZ, Legrand Electric
- 3 ком. Црвена ЛЕД сигнална лампица Ø22mm, са сијалицом и пред-отпором за прикључак на напон 230VAC, сл.типу OSMOZ, Legrand Electric
Све комплет намонтирано повезано испитано и пуштено под напон.
|  | ком. | 1 |  | 0
02.04 | Разводни орман спрата РТ-П/7-агрегатски део. Набавка, испорука монтажа и повезивање на месту демонтираног ормана - 1 ком. Разводног ормана, фабричке производње, за монтажу у зид, направљеног од два пута декапираног челичног лима, димензија 1200х800х300мм следећих карактеристика:
- типски тестиран према стандарду IEC 60439-1
- одговара стандардима : IEC60947 и IEC60439
- номиналне струје до 50А
- унутрашњи степен заштите мин. IP55
- модуларна изведба кућишта, од префабрикованих монтажних елемената
- префабриковане сабирнице одговарајуће називне струје
- префабриковани носећи елементи опреме
- кућиште израђено од висококвалитетног метала
- ожичење изведено префабрикованим елементима и/или бакарним П проводницима
- флексибилне везе изведене финожичаним проводницима
Увод каблова са горње стране.
еквивалентних карактеристика типу АВВ, "Legrand Electric"
- са ревизионим отвором изнад ормана ширине као и сам орман и 30цм висине.
Врсте и количине опреме које се уграђују у разводни орман, са наведеним вредностима за In и Ik приказане су табеларно у оквиру спецификације у овом поглављу.
- 1 ком. Трополни прекидач, називног напона 440VАC, 63А, 0-1, сл.типу или одговарајуће АВВ, "Legrand Electric",
- 2 ком. Једнополни нисконапонски прекидач, за 230V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Б, комбинован са заштитом од диференцијалне струје Ir=30mA, називне струје прекострујног окидача до 32А, граничне моћи прекидања струје кратког споја (Icu) 6kA, сл.типу или одговарајуће АВВ, "Legrand Electric",
- 3 ком. Једнополни нисконапонски прекидач, за 230V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Б називне струје прекострујног окидача до 6А, граничне моћи прекидања струје кратког споја (Icu) 6kA, сл.типу или одговарајуће АВВ, "Legrand Electric",
- 13 ком. једнополни нисконапонски прекидач, за 440V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Б, називне струје прекострујног окидача до 10А, граничне моћи прекидања струје кратког споја (Icu) 10kA, сл.типу или одговарајуће АВВ, "Legrand Electric",
- 68 ком. једнополни нисконапонски прекидач, за 440V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Б, називне струје прекострујног окидача до 16А, граничне моћи прекидања струје кратког споја (Icu) 10kA, сл.типу или одговарајуће АВВ, "Legrand Electric",
- 1 ком. Одводник пренапона Б+Ц, 12.5kA/25kA, V40C 3+NPE
- 3 ком. Црвена ЛЕД сигнална лампица Ø22mm, са сијалицом и пред-отпором за прикључак на напон 230VAC, сл.типу OSMOZ, Legrand Electric
Све комплет намонтирано повезано испитано и пуштено под напон.
|  | ком. | 1 |  | 0
02.09 | Израда ватроотпорне заштите разводних ормана.
ватроотпорна заштита се израђује од материјала ватороотпорности 30минута, у виду врата са конструкцијом. Димензије врата одредити на лицу места у зависности од димензија ормана.
| Све комплет намонтирано повезано испитано. | компл. | 2 |  | 0
УКУПНО РАЗВОДНИ ОРМАНИ |  |  |  |  | 0

## 3 OSVETLJ. I PRIKLJUČNICE
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
КРИЛО КЛИНИКЕ НЕФРОЛОГИЈЕ - ХЕМОДИЈАЛИЗА (ПРИЗЕМЉЕ)
03 | ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЈЕ ОСВЕТЉЕЊА И ПРИКЉУЧНИЦА
03.01 | Набавка свог потребног материјала и израда унутрашњих електичних инсталација осветљења , каблом, типа и пресека N2XH-J 3 и 4x1.5mm2, положеног у зидовима испод малтера и плафонима, на одстојним обујмицама. Комплет са испоруком, уградњом и повезивањем разводних кутија. | m | 1600 |  | 0
03.02 | Набавка свог потребног материјала и израда унутрашњих електичних инсталација за монофазне прикључнице, положеног у зидовима испод малтера и плафонима, на одстојним обујмицама. Комплет са испоруком, уградњом и повезивањем разводних кутија. Обрачун и плаћање по дужном метру положених каблова следећих типова и пресека:
| N2XH-Ј 3x2.5mm2 | m | 3600 |  | 0
Набавка свог потребног материјала и израда унутрашњих електичних инсталација климатизације, положеног у зидовима испод малтера и плафонима, на одстојним обујмицама. Комплет са испоруком, уградњом и повезивањем разводних кутија. Обрачун и плаћање по дужном метру положених каблова следећих типова и пресека:
03.03.01 | N2XH-Ј 5x4mm2 | m | 45 |  | 0
03.03.02 | N2XH-Ј 5x2.5mm2 | m | 50 |  | 0
Набавка, испорука, монтажа и повезивање инсталационог прибора за суве просторије, за уградњу у зид, предвиђен за ниво заштите IP20 комплет са уградним PVC кутијама монтажним рамовима и заштитним оквирима, сличан типу "Legrand"из производног програма "Mosaic". Oбрачун и плаћање по комаду испорученог, уграђеног и повезаног елемента, како следи:
03.04 | Једнополни инсталациони прекидачи-Обични 10А, 250V. | ком | 31 |  | 0
03.05 | Монофазна шуко прикључница, 16А, 250V. | ком | 8 |  | 0
03.06 | Двострука монофазна шуко прикључница, 16А, 250V. | ком | 4 |  | 0
03.07 | Надградна монофазна шуко прикључница, са пластичним поклопцем, 16А, 250V, ИП65. | ком | 5 |  | 0
03.08 | Сет за радно место. Састоји се од уградне модуларне кутије 6М, носача механизма 6М, белом маском 6М. У сет се уграђују 2 монофазне модуларне прикључнице црвене боје (агрегатско напајање) 2М, 16А, 250V и једна монофазна модуларна прикључница беле боје (мрежно напајање) 2М, 16А, 250V | ком | 4 |  | 0
УКУПНО ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЈЕ ОСВЕТЉЕЊА И ПРИКЉУЧНИЦА : |  |  |  |  | 0

## 1 NAPOJNI VODOVI 1kV
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
КРИЛО КЛИНИКЕ НЕФРОЛОГИЈЕ - ХЕМОДИЈАЛИЗА (ПРИЗЕМЉЕ)
01 | НАПОЈНИ ВОДОВИ 1 kV
Набавка, транспорт и полагање енергетских каблова за прикључак разводних ормана у објекту на напон мреже, агрегата и УПСа. Каблови су произведени према посебним захтевима у случају настанка пожара, са безхалогеном самогасивом изолацијом. Каблови се полажу делом кроз кабловске канале а делом на кавловске носаче. Обрачун и плаћање по дужном метру положених каблова, следећих типова и пресека како следи:
01.01 | N2XH-Ј 5x25mm2 | m | 60 |  | 0
01.02 | N2XH-Ј 5x10 mm2 | m | 60 |  | 0
01.03 | Превезивање постојећег напојног кабла PP00-Y 5x16mm2 и PP00-Y 5x6mm2, који је напајао разводне ормане РО-П/7-М и РО-I/7-М, односно РО-П/7-А и РО-I/7-А. Ормани су се напајали по принципу "улаз-излаз". Превезивање постојећих каблова са позиције ормана РО-П/7-М/А до ормана РО-I/7-М/А се врши преко разводних кутија | ком. | 2 |  | 0
Набавка, транспорт и монтажа топло цинкованих перфорираних кабловских носача, еквивалентни типу "OBO Bettermann" Београд. Кабловски носачи монтирају на плафонске или зидне конзоле. Конзоле се постављају дуж кабловске трасе и причвршћују се за бетонску конструкцију објекта искључиво помоћу челичних типлова и одговарајућих поцинкованих завртњева. Обрачун и плаћање по метру дужном, испоручених и намонтираних кабловских носача, комплет са монтажним прибором и елементима за хоризонтална и вертикална скретања, следећих димензија и то како следи :
01.04 | PNK - 200/60mm | m | 46 |  | 0
01.05 | PNK - 100/60mm | m | 24 |  | 0
01.06 | Набавка, испорука и монтажа обујмица и типлова од хладноцинкованог челика за вођење каблова, који се постављају на одговарајућем међусобном растојању, за вођење до 15 каблова типа 3х1,5mm2, еквивалентно типу OBO GRIP "OBO Bettermann" Београд. Обрачун и плаћање по комаду намонтиране обујмице са свим неопходним монтажним прибором. | ком. | 100 |  | 0
НАПОЈНИ ВОДОВИ 1 kV |  |  |  |  | 0

## 4 UNUTRAŠNJE OSVETLJENJE
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
КРИЛО КЛИНИКЕ НЕФРОЛОГИЈЕ - ХЕМОДИЈАЛИЗА (ПРИЗЕМЉЕ)
04 | УНУТРАШЊЕ ОСВЕТЉЕЊЕ :
ПОЗИЦИЈЕ ОБУХВАТАЈУ: Набавку монтажу и повезивање светиљки. Обрачун и плаћање по комаду испоручене , и намонтиране светиљке, комплет са изворима светлости, одговарајућим електронским предспојним справама за старт и монтажним прибором.
04.01 | Уградна светиљка од челичног лима дебљине 0,6мм, завршно заштићена епокси- полиестер прахом специјалне беле рефлектујуће боје са опалним дифузором. Светиљка са ЛЕД извором снаге 38W, 3514Lm, IP0, димензија 600х600. Слична типу ARCO CDP2 Buck | kom. | 25 |  | 0
04.02 | Уградна светиљка за чисте собе, за директно осветљење, високе енергетске ефикасности, за примену у чистим собама са монолитним и панелним спуштеним плафонима, дебљине 105 мм. Високотранспарентни дифузор микропризматичне структуре обезбеђује заштиту од бљештања и уједначено дифузно светло. Опална фолија обезбеђује уједначено просветљену површину, без сагледавања извора светла. Протектор од каљеног стакла обезбеђује глатку површину, за лако одржавање. Kућиште израђено од челичног лима дебљине 0.8мм, са цинк прајмер основном заштитом. Завршна заштита је специјални aнтибактеријски епокси-полиестер прах беле боје, отпоран на агресивна средства за чишћење. Тип CLEAN ROOM CDP HO, 4043 lm, 38W, CRI>80, CCT= 4000К, IP65. Светиљка се испоручује са електронским предспојним прибором и ЛЕД изворима. Led service life: 60000h L80B10 /SDCM3. Произвођач Buck. | kom. | 49 |  | 0
04.03 | Уградна светиљка са алуминијумским рефлектором. Светиљка са ЛЕД извором снаге 30W, 2350Lm, IP4,830 димензија фи 206х66,7мм. Слична типу Prime K Vossloch Schwabe. | kom. | 22 |  | 0
04.04 | Противпанична светиљка, са ЛЕД извором 2.4W, аутономије 3 часа, IP0, са стрелицом за усмеравање или натписом ИЗЛАЗ. | kom. | 12 |  | 0
УКУПНО УНУТРАШЊЕ ОСВЕТЉЕЊЕ : |  |  |  |  | 0