## 6 PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА За реконструкцију и доградњу пријемно тријажне службе Ургентног центра КЦ Србије на КП бр. 1442 КО Савски Венац, у Београду 4. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
1. | УНУТРАШЊИ ЕНЕРГЕТСКИ РАЗВОД
06 | ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ
06.01 | Демонтажа постојећих разводних ормана, напојних водова у објекту као и светиљки и болничких сетова из просторија у којима је према пројекту реконструкције предвиђена санација и адаптација елекроенергетских инсталација Формирање записника и изношење из објекта неупотребљивог демонтираног материјала и инсталационог прибора, утовар у возило и одвоз на депонију коју одреди Корисник. | пауш. | 1 |  | 0
06.02 | Израда свих потребних продора кроз носеће и преградне зидове, таванице и крпљење истих. Заптивање продора кроз пожарне зоне одговарајућом противпожарном смесом, са одговарајућим Aтестима. | пауш. | 3 |  | 0
06.03 | Ради спречавања ширења и преношења пожара преко електро инсталације, на местима пролаза каблова кроз зидове и на продорима кроз таванице, извршити набавку, испоруку и монтажу ватроотпорног продора ватроотпорности 90min (S90), еквивалентно типу Pyromix ватроотпорни малтер, производње OBO Bettermann. Обрачун и плаћање комплет са свим неопходнум потребним прибором по килограму и плочицом за означавање продора. | кг | 5 |  | 0
06.04 | Атестна мерења изведене инсталације јаке струје и издавање атесног материјала. - Провера непрекидности заштитног,главног и додатног проводника, -Отпорност изолације проводника и каблова ел. инсталације, - Отпорност пода, -Провера заштите ел.одвајања ел.инсталације, -Отпорност уземљења, -Отпорности петље квара и провера ефикасности заштите од индиректног напона додира, -Функционално испитивање ел.инсталације. - Завршна мерења и испитивања са издавањем свих потребних ATEСTA. - Мерење равномерности осветљаја. | пауш. | 1 |  | 0
06.05 | Обука особља, за руковање и одржавање опреме. | компл. | 1 |  | 0
06.06 | Остали ситан неспецифициран материјал. | ком. | 1 |  | 0
| УКУПНО ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ |  |  |  | 0

## 5 IZJEDN. POTENCIJALA
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА За реконструкцију и доградњу пријемно тријажне службе Ургентног центра КЦ Србије на КП бр. 1442 КО Савски Венац, у Београду 4. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
1. | УНУТРАШЊИ ЕНЕРГЕТСКИ РАЗВОД
05 | ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА:
05.01 | Испорука и монтажа сабирнице за изједначење потенцијала (СИП). Монтира се испод разводног ормана на средини етаже и повезује се каблом типа N2XH-Ј 1x10mm² са заштитном шином у разводном орману. | ком | 1 |  | 0
05.02 | Испорука, полагање и повезивање кабла типа N2XH-Ј 1x10mm², за повезивање СИП-а са разводним орманом | м | 20 |  | 0
05.03 | Набавка свог потребног материјала и израда инсталације за изједначење потенцијала. Кабал се полаже од сабирнице за изједначење потенцијала СИП до свих електропроводних делова који у нормалном погону нису под напоном и конектора за уземљење опреме. ( разводни ормани, рацк ормани, кабловски регали...)Кабал се полаже у зидовима испод малтера и плафонима, на одстојним обујмицама и кабловским регалима. Комплет са испоруком, уградњом и повезивањем. Обрачун и плаћање по дужном метру положених каблова следећих типова и пресека: N2XH-Ј 1x6mm2 | m | 100 |  | 0
УКУПНО ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА: |  |  |  |  | 0

## 4 UNUTRAŠNJE OSVETLJENJE
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА За реконструкцију и доградњу пријемно тријажне службе Ургентног центра КЦ Србије на КП бр. 1442 КО Савски Венац, у Београду 4. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
1. | УНУТРАШЊИ ЕНЕРГЕТСКИ РАЗВОД
04 | УНУТРАШЊЕ ОСВЕТЉЕЊЕ :
ПОЗИЦИЈЕ ОБУХВАТАЈУ: Набавку монтажу и повезивање светиљки. Обрачун и плаћање по комаду испоручене , и намонтиране светиљке, комплет са изворима светлости, одговарајућим електронским предспојним справама за старт и монтажним прибором.
04.01 | Уградна светиљка са алуминијумским рефлектором. Светиљка са ЛЕД извором снаге 30W, 2350Lm, IP44,830 димензија фи 206х66,7мм. Слична типу Prime K Vossloch Schwabe. | kom. | 18 |  | 0
04.02 | Уградна светиљка од челичног лима дебљине 0,6мм, завршно заштићена епокси- полиестер прахом специјалне беле рефлектујуће боје са опалним дифузором. Светиљка са ЛЕД извором снаге 38W, 3514Lm, IP40, димензија 600х600. Слична типу ARCO CDP2 Buck | kom. | 30 |  | 0
04.03 | Противпанична светиљка, са ЛЕД извором 2.4W, аутономије 3 часа, IP40, са стрелицом за усмеравање или натписом ИЗЛАЗ. | kom. | 13 |  | 0
УКУПНО УНУТРАШЊЕ ОСВЕТЉЕЊЕ : |  |  |  |  | 0

## 3 INST. OSVETLJ. I PRIKLJ.
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА За реконструкцију и доградњу пријемно тријажне службе Ургентног центра КЦ Србије на КП бр. 1442 КО Савски Венац, у Београду 4. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
1. | УНУТРАШЊИ ЕНЕРГЕТСКИ РАЗВОД
03 | ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЈЕ ОСВЕТЉЕЊА И ПРИКЉУЧНИЦА
03.01 | Набавка свог потребног материјала и израда унутрашњих електичних инсталација осветљења , каблом, типа и пресека N2XH-J 2,3 и 4x1.5mm2, положеног у зидовима испод малтера и плафонима, на одстојним обујмицама. Комплет са испоруком, уградњом и повезивањем разводних кутија. | m | 350 |  | 0
03.02 | Набавка свог потребног материјала и израда унутрашњих електичних инсталација за монофазне прикључнице, положеног у зидовима испод малтера и плафонима, на одстојним обујмицама. Комплет са испоруком, уградњом и повезивањем разводних кутија. Обрачун и плаћање по дужном метру положених каблова следећих типова и пресека:
| N2XH-Ј 3x2.5mm2 | m | 1000 |  | 0
Набавка, испорука, монтажа и повезивање инсталационог прибора за суве просторије, за уградњу у зид, предвиђен за ниво заштите IP20 комплет са уградним PVC кутијама монтажним рамовима и заштитним оквирима, сличан типу "Legrand"из производног програма "Mosaic". Oбрачун и плаћање по комаду испорученог, уграђеног и повезаног елемента, како следи:
03.03 | Једнополни инсталациони прекидачи-Обични 10А, 250V. | ком | 16 |  | 0
03.04 | Једнополни инсталациони прекидачи-Наизменични 10А, 250V. | ком | 4 |  | 0
03.05 | Двополни инсталациони прекидачи-кип са сигналном сијалицом 10А, 250V. | ком | 1 |  | 0
УКУПНО ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЈЕ ОСВЕТЉЕЊА И ПРИКЉУЧНИЦА : |  |  |  |  | 0

## 2 RAZVODNI ORMANI
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА За реконструкцију и доградњу пријемно тријажне службе Ургентног центра КЦ Србије на КП бр. 1442 КО Савски Венац, у Београду 4. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
1. | УНУТРАШЊИ ЕНЕРГЕТСКИ РАЗВОД
2 | РАЗВОДНИ ОРМАНИ
02.01 | Разводни орман РТА-1/М Набавка, испорука монтажа и повезивање на месту демонтираног ормана - 1 ком. Разводног ормана, фабричке производње, слободностојећег, направљеног од два пута декапираног челичног лима, димензија 2000х600х300мм следећих карактеристика:
- типски тестиран према стандарду IEC 60439-1
- одговара стандардима : IEC60947 и IEC60439
- номиналне струје oд 40А
- унутрашњи степен заштите мин. IP55
- модуларна изведба кућишта, од префабрикованих монтажних елемената
- префабриковане сабирнице одговарајуће називне струје
- префабриковани носећи елементи опреме
- кућиште израђено од висококвалитетног метала
- ожичење изведено префабрикованим елементима и/или бакарним П проводницима
- флексибилне везе изведене финожичаним проводницима
Увод каблова са горње стране.
еквивалентних карактеристика типу XL3 "Legrand Electric"
- са ревизионим отвором изнад ормана ширине као и сам орман и 30цм висине.
Врсте и количине опреме које се уграђују у разводни орман, са наведеним вредностима за In и Ik приказане су табеларно у оквиру спецификације у овом поглављу.
У отцепну кутију на сабирничком разводу ОК-С3 уградити и повезати:
- 1 ком. Трополни прекидач, називног напона 440VАC, са термичком заштитном јединицом, подешеном на струју 40А,прекидне моћи 25kA. сл.типу или еквивалентних карактеристика DPX, "Legrand Electric",
Према приложеним шемама у орман је уграђена и повезана следећа ел. опрема:
- 12 ком. Једнополни нисконапонски прекидач, за 230V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Б, комбинован са заштитом од диференцијалне струје Ir=30mA, називне струје прекострујног окидача од 10А, граничне моћи прекидања струје кратког споја (Icu) 6kA сл.типу или одговарајуће DX3, Legrand Electric
- 43 ком. Једнополни нисконапонски прекидач, за 230V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Б, комбинован са заштитом од диференцијалне струје Ir=30mA, називне струје прекострујног окидача од 16А, граничне моћи прекидања струје кратког споја (Icu) 6kA сл.типу или одговарајуће DX3, Legrand Electric
- 8 ком.Трополни нисконапонски прекидач, за 440V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, комбинован са заштитом од диференцијалне струје Ir=30mA, називне струје прекострујног окидача до 32А, граничне моћи прекидања струје кратког споја (Icu) 6kA сл.типу или одговарајуће DX3, Legrand Electric
- 10 ком. Једнополни нисконапонски прекидач, за 230V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Б називне струје прекострујног окидача од 6А, граничне моћи прекидања струје кратког споја (Icu) 6kA сл.типу или одговарајуће DX3, Legrand Electric
- 5 ком.Контактор инсталациони за командни напон 230ВАЦ,50Хз, напон прикључења 230V, 20А, AC3,са 4НО помоћним контактом 6А, 230ВАЦ
- 3 ком. Црвена ЛЕД сигнална лампица Ø22mm, са сијалицом и пред-отпором за прикључак на напон 230VAC, сл.типу OSMOZ, Legrand Electric
Све комплет намонтирано повезано испитано и пуштено под напон.
|  | ком. | 1 |  | 0
02.02 | Разводни орман РТА-1/A Набавка, испорука монтажа и повезивање на месту демонтираног ормана - 1 ком. Разводног ормана, фабричке производње, слободностојећег, направљеног од два пута декапираног челичног лима, димензија 2000х600х300мм следећих карактеристика:
- типски тестиран према стандарду IEC 60439-1
- одговара стандардима : IEC60947 и IEC60439
- номиналне струје oд 80А
- унутрашњи степен заштите мин. IP55
- модуларна изведба кућишта, од префабрикованих монтажних елемената
- префабриковане сабирнице одговарајуће називне струје
- префабриковани носећи елементи опреме
- кућиште израђено од висококвалитетног метала
- ожичење изведено префабрикованим елементима и/или бакарним П проводницима
- флексибилне везе изведене финожичаним проводницима
Увод каблова са горње стране.
еквивалентних карактеристика типу XL3 "Legrand Electric"
- са ревизионим отвором изнад ормана ширине као и сам орман и 30цм висине.
Врсте и количине опреме које се уграђују у разводни орман, са наведеним вредностима за In и Ik приказане су табеларно у оквиру спецификације у овом поглављу.
У отцепну кутију на сабирничком разводу ОК-С3 уградити и повезати:
- 1 ком. Трополни прекидач, називног напона 440VАC, са термичком заштитном јединицом, подешеном на струју 80А,прекидне моћи 25kA. сл.типу или еквивалентних карактеристика DPX, "Legrand Electric",
Према приложеним шемама у орман је уграђена и повезана следећа ел. опрема:
- 25 ком. Једнополни нисконапонски прекидач, за 230V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Б, комбинован са заштитом од диференцијалне струје Ir=30mA, називне струје прекострујног окидача од 10А, граничне моћи прекидања струје кратког споја (Icu) 6kA сл.типу или одговарајуће DX3, Legrand Electric
- 50 ком. Једнополни нисконапонски прекидач, за 230V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Б, комбинован са заштитом од диференцијалне струје Ir=30mA, називне струје прекострујног окидача од 16А, граничне моћи прекидања струје кратког споја (Icu) 6kA сл.типу или одговарајуће DX3, Legrand Electric
- 6 ком.Трополни нисконапонски прекидач, за 440V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Ц, комбинован са заштитом од диференцијалне струје Ir=30mA, називне струје прекострујног окидача до 32А, граничне моћи прекидања струје кратког споја (Icu) 6kA сл.типу или одговарајуће DX3, Legrand Electric
- 10 ком. Једнополни нисконапонски прекидач, за 230V, 50Hz, са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), карактеристика Б називне струје прекострујног окидача од 6А, граничне моћи прекидања струје кратког споја (Icu) 6kA сл.типу или одговарајуће DX3, Legrand Electric
- 5 ком.Контактор инсталациони за командни напон 230ВАЦ,50Хз, напон прикључења 230V, 20А, AC3,са 4НО помоћним контактом 6А, 230ВАЦ
- 3 ком. Црвена ЛЕД сигнална лампица Ø22mm, са сијалицом и пред-отпором за прикључак на напон 230VAC, сл.типу OSMOZ, Legrand Electric
Све комплет намонтирано повезано испитано и пуштено под напон.
|  | ком. | 1 |  | 0
УКУПНО РАЗВОДНИ ОРМАНИ |  |  |  |  | 0

## 1 PNK REGALI
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА За реконструкцију и доградњу пријемно тријажне службе Ургентног центра КЦ Србије на КП бр. 1442 КО Савски Венац, у Београду 4. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
1. | УНУТРАШЊИ ЕНЕРГЕТСКИ РАЗВОД
01 | PNK РЕГАЛИ
Набавка, транспорт и монтажа топло цинкованих перфорираних кабловских носача, еквивалентни типу "OBO Bettermann" Београд. Кабловски носачи монтирају на плафонске или зидне конзоле. Конзоле се постављају дуж кабловске трасе и причвршћују се за бетонску конструкцију објекта искључиво помоћу челичних типлова и одговарајућих поцинкованих завртњева. Обрачун и плаћање по метру дужном, испоручених и намонтираних кабловских носача, комплет са монтажним прибором и елементима за хоризонтална и вертикална скретања, следећих димензија и то како следи :
01.01 | PNK -100/60mm | m | 42 |  | 0
01.02 | Набавка, испорука и монтажа обујмица и типлова од хладноцинкованог челика за вођење каблова, који се постављају на одговарајућем међусобном растојању, за вођење до 15 каблова типа 3х1,5mm2, 3х2,5mm2 еквивалентно типу OBO GRIP "OBO Bettermann" Београд. Обрачун и плаћање по комаду намонтиране обујмице са свим неопходним монтажним прибором. | ком. | 200 |  | 0
PNK РЕГАЛИ |  |  |  |  | 0

## РЕКАПИТУЛАЦИЈА
Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
УНУТРАШЊИ ЕНЕРГЕТСКИ РАЗВОД
01 | НАПОЈНИ ВОДОВИ 1 kV | 0
02 | РАЗВОДНИ ОРМАНИ | 0
03 | ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЈЕ ОСВЕТЉЕЊА И ПРИКЉУЧНИЦА | 0
04 | УНУТРАШЊЕ ОСВЕТЉЕЊЕ | 0
05 | ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА | 0
06 | ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ | 0
| УКУПНО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ | 0