## Насловна страна
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ, САНАЦИЈЕ И АДАПТАЦИЈЕ ПОСТОЈЕЋИХ ЛИФТОВА Л1 ДО Л9 ЗГРАДЕ УРГЕНТНОГ ЦЕНТРА КЦ СРБИЈЕ, КП БР.1442 КО САВСКИ ВЕНАЦ , БЕОГРАД 6/1 ПРОЈЕКАТ МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА - ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

## LIFT 1
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
РЕКОНСТРУКЦИЈЕ, САНАЦИЈЕ И АДАПТАЦИЈЕ ПОСТОЈЕЋЕГ ЛИФТА Л1 ЗГРАДЕ УРГЕНТНОГ ЦЕНТРА КЦ СРБИЈЕ, КП БР.1442 КО САВСКИ ВЕНАЦ , БЕОГРАД ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
6/1-Л1.01.00 | ВЕНТИЛАЦИЈА И ХЛАЂЕЊЕ
6/1-Л1.01.01 | Испорука и монтажа зидног аксијалног вентилатора у комплету са заштитном мрежицом.
Производ: Systemair, Шведска или одговарајуће
тип: AW 250 EC sileo
-проток ваздуха: 1100 m³/h
-напор: 70 Pa
-снага: 83 W
-број обртаја: 2330 o/min
-електроприкључак: 230 V, 50 Hz
| -тежина: 3,7 kg | ком | 1 |  | 0
6/1-Л1.01.02 | Испорука и монтажа алуминијумске надпритисне, самоподизне лебдеће жалузине са елементима за монтажу. |  |  |  | 0
| Производ: Systemair, Шведска или одговарајуће |  |  |  | 0
| -тип: VK 25 | ком | 1 |  | 0
6/1-Л1.01.03 | Испорука и монтажа биметалног собног термостата са најмање једним контактом, који укључује и искључује вентилатор на задату температуру. |  |  |  | 0
| Производ: MIKOTERM,Србија или одговарајуће |  |  |  | 0
| -тип: BST-112 | ком | 2 |  | 0
6/1-Л1.01.04 | Испорука и монтажа зидне унутрашње инвертерске јединице и спољашње јединице Digital Inverter уређаја са директном експанзијом, производ TOSHIBA, Јапан или одговарајуће. Јединица мора имати аутоматски рестарт. |  |  |  | 0
| - радни медијум: фреон R410A |  |  |  | 0
| - подручје рада хлађ.: од -15 до 46оС |  |  |  | 0
| - подручје рада греј.: од -15 до 15оС |  |  |  | 0
| - темп. у просторији лети 26-30оС |  |  |  | 0
| - темп. у просторији зими 5оС |  |  |  | 0
0
| Унутрашња јединица: |  |  |  | 0
| - тип RAV-SM566KRT-E, са бежичним контролером |  |  |  | 0
| - капацитет хлађења: 5 kW |  |  |  | 0
| - капацитет грејања: 5,3 kW |  |  |  | 0
| - ангаж. ел. снага: 1,86/2,85 kW |  |  |  | 0
| - димензије 320х1050x228 mm |  |  |  | 0
| - тежина 12 kg | ком | 1 |  | 0
0
| Спољашња јединица: |  |  |  | 0
| - тип RAV-SМ564ATP-E |  |  |  | 0
| - капацитет хлађења: 5 kW |  |  |  | 0
| - капацитет грејања: 5,3 kW |  |  |  | 0
| - димензије 550х780x290 mm |  |  |  | 0
| - тежина 40 kg | ком | 1 |  | 0
6/1-Л1.01.05 | Испорука и монтажа бакарних цеви за дистрибуцију радног медијума (фреон типа R410А) у течној и гасовитој фази између унутрашњe и спољнe јединицe сплит система. У цену је урачунат сав материјал потребан за њихову монтажу. Димензије цеви су следеће: |  |  |  | 0
| Ø6,35 mm | m | 5 |  | 0
| Ø12,7 mm | m | 5 |  | 0
6/1-Л1.01.06 | Испорука и монтажа термичке изолације са парном браном за изоловање бакарне цевне мреже(m>7000; k≤0.041), самогасиве, на бази синтетичког каучука, у цевима дужине 2m и дебљине 9 mm, одвојено изоловати течну и гасну цев, производ "KAIMAN"или одговарајуће следећих димензија: |  |  |  | 0
| Ø6,35 mm | m | 5 |  | 0
| Ø12,7mm | m | 5 |  | 0
6/1-Л1.01.07 | Испорука и монтажа пластичних цеви за одвод кондензата из унутрашњих јединица. |  |  |  | 0
| димензије Ø32 mm | m | 5 |  | 0
6/1-Л1.01.08 | Демонтажа постојећeг вентилатора и решетке и одвожење до уређене депоније или места које одреди Инвеститор. | компл. | 1 |  | 0
УКУПНО ВЕНТИЛАЦИЈА И ХЛАЂЕЊЕ: |  |  |  |  | 0
6/1-Л1.02.00 | ПОДЕШАВАЊА, ИСПИТИВАЊА, МЕРЕЊА И БАЛАНСИРАЊА
6/1-Л1.02.01 | Мерење протока и балансирање инсталације вентилације. | компл. | 1 |  | 0
6/1-Л1.02.02 | Испитивање фреонске инсталације на притисак азотом и исушивање вакумирањем. | компл. | 1 |  | 0
УКУПНО ПОДЕШАВАЊА, ИСПИТИВАЊА, МЕРАЊА И БАЛАНСИРАЊА: |  |  |  |  | 0
6/1-Л1.03.00 | ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ
6/1-Л1.03.01 | Припремни радови: упознавање са објектом, размеравање и обележавање, транспорт алата, ситни грађевински радови, организовање градилишта и упознавање са техничком документацијом. |  | 0.01 | 0 | 0
6/1-Л1.03.02 | Завршни радови: пробна испитивања, регулација, пробни погон инсталације у трајању од 15 (петнаест) дана, израда упутства за руковање и одржавање инсталације у три примерка, обележавање елемената инсталације, рашчишћавање градилишта и примопредаја радова. |  | 0.02 | 0 | 0
УКУПНО ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
6/1-Л1.01.00 | ВЕНТИЛАЦИЈА И ХЛАЂЕЊЕ |  |  |  | 0
6/1-Л1.02.00 | ПОДЕШАВАЊА, ИСПИТИВАЊА, МЕРЕЊА И БАЛАНСИРАЊА |  |  |  | 0
6/1-Л1.03.00 | ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ |  |  |  | 0
УКУПНО (дин):

## LIFT 2
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
РЕКОНСТРУКЦИЈЕ, САНАЦИЈЕ И АДАПТАЦИЈЕ ПОСТОЈЕЋЕГ ЛИФТА Л2 ЗГРАДЕ УРГЕНТНОГ ЦЕНТРА КЦ СРБИЈЕ, КП БР.1442 КО САВСКИ ВЕНАЦ , БЕОГРАД ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
6/1-Л2.01.00 | ВЕНТИЛАЦИЈА И ХЛАЂЕЊЕ
6/1-Л2.01.01 | Испорука и монтажа зидног аксијалног вентилатора у комплету са заштитном мрежицом.
Производ: Systemair, Шведска или одговарајуће
тип: AW 250 EC sileo
-проток ваздуха: 1100 m³/h
-напор: 70 Pa
-снага: 83 W
-број обртаја: 2330 o/min
-електроприкључак: 230 V, 50 Hz
| -тежина: 3,7 kg | ком | 1 |  | 0
6/1-Л2.01.02 | Испорука и монтажа алуминијумске надпритисне, самоподизне лебдеће жалузине са елементима за монтажу. |  |  |  | 0
| Производ: Systemair, Шведска или одговарајуће |  |  |  | 0
| -тип: VK 25 | ком | 1 |  | 0
6/1-Л2.01.03 | Испорука и монтажа биметалног собног термостата са најмање једним контактом, који укључује и искључује вентилатор на задату температуру. |  |  |  | 0
Производ: MIKOTERM,Србија или одговарајуће
| -тип: BST-112 | ком | 2 |  | 0
6/1-Л2.01.04 | Испорука и монтажа зидне унутрашње инвертерске јединице и спољашње јединице Digital Inverter уређаја са директном експанзијом, производ TOSHIBA, Јапан или одговарајуће. Јединица мора имати аутоматски рестарт. |  |  |  | 0
| - радни медијум: фреон R410A |  |  |  | 0
| - подручје рада хлађ.: од -15 до 46оС |  |  |  | 0
| - подручје рада греј.: од -15 до 15оС |  |  |  | 0
| - темп. у просторији лети 26-30оС |  |  |  | 0
| - темп. у просторији зими 5оС |  |  |  | 0
0
| Унутрашња јединица: |  |  |  | 0
| - тип RAV-SM566KRT-E, са бежичним контролером |  |  |  | 0
| - капацитет хлађења: 5 kW |  |  |  | 0
| - капацитет грејања: 5,3 kW |  |  |  | 0
| - ангаж. ел. снага: 1,86/2,85 kW |  |  |  | 0
| - димензије 320х1050x228 mm |  |  |  | 0
| - тежина 12 kg | ком | 1 |  | 0
0
| Спољашња јединица: |  |  |  | 0
| - тип RAV-SМ564ATP-E |  |  |  | 0
| - капацитет хлађења: 5 kW |  |  |  | 0
| - капацитет грејања: 5,3 kW |  |  |  | 0
| - димензије 550х780x290 mm |  |  |  | 0
| - тежина 40 kg | ком | 1 |  | 0
6/1-Л2.01.05 | Испорука и монтажа бакарних цеви за дистрибуцију радног медијума (фреон типа R410А) у течној и гасовитој фази између унутрашњe и спољнe јединицe сплит система. У цену је урачунат сав материјал потребан за њихову монтажу. Димензије цеви су следеће: |  |  |  | 0
| Ø6,35 mm | m | 5 |  | 0
| Ø12,7 mm | m | 5 |  | 0
6/1-Л2.01.06 | Испорука и монтажа термичке изолације са парном браном за изоловање бакарне цевне мреже(m>7000; k≤0.041), самогасиве, на бази синтетичког каучука, у цевима дужине 2m и дебљине 9 mm, одвојено изоловати течну и гасну цев, производ "KAIMAN"или одговарајуће следећих димензија: |  |  |  | 0
| Ø6,35 mm | m | 5 |  | 0
| Ø12,7mm | m | 5 |  | 0
6/1-Л2.01.07 | Испорука и монтажа пластичних цеви за одвод кондензата из унутрашњих јединица. |  |  |  | 0
| димензије Ø32 mm | m | 5 |  | 0
6/1-Л2.01.08 | Демонтажа постојећeг вентилатора, климатизера и решетке и одвожење до уређене депоније или места које одреди Инвеститор. | компл. | 1 |  | 0
УКУПНО ВЕНТИЛАЦИЈА И ХЛАЂЕЊЕ: |  |  |  |  | 0
6/1-Л2.02.00 | ПОДЕШАВАЊА, ИСПИТИВАЊА, МЕРЕЊА И БАЛАНСИРАЊА
6/1-Л2.02.01 | Мерење протока и балансирање инсталације вентилације. | компл. | 1 |  | 0
6/1-Л2.02.02 | Испитивање фреонске инсталације на притисак азотом и исушивање вакумирањем. | компл. | 1 |  | 0
УКУПНО ПОДЕШАВАЊА, ИСПИТИВАЊА, МЕРАЊА И БАЛАНСИРАЊА: |  |  |  |  | 0
6/1-Л2.03.00 | ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ
6/1-Л2.03.01 | Припремни радови: упознавање са објектом, размеравање и обележавање, транспорт алата, ситни грађевински радови, организовање градилишта и упознавање са техничком документацијом. |  | 0.01 | 0 | 0
6/1-Л2.03.02 | Завршни радови: пробна испитивања, регулација, пробни погон инсталације у трајању од 15 (петнаест) дана, израда упутства за руковање и одржавање инсталације у три примерка, обележавање елемената инсталације, рашчишћавање градилишта и примопредаја радова. |  | 0.02 | 0 | 0
УКУПНО ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
6/1-Л2.01.00 | ВЕНТИЛАЦИЈА И ХЛАЂЕЊЕ |  |  |  | 0
6/1-Л2.02.00 | ПОДЕШАВАЊА, ИСПИТИВАЊА, МЕРЕЊА И БАЛАНСИРАЊА |  |  |  | 0
6/1-Л2.03.00 | ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ |  |  |  | 0
|  |  | УКУПНО (дин): |  | 0

## LIFT 3
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
РЕКОНСТРУКЦИЈЕ, САНАЦИЈЕ И АДАПТАЦИЈЕ ПОСТОЈЕЋЕГ ЛИФТА Л3 ЗГРАДЕ УРГЕНТНОГ ЦЕНТРА КЦ СРБИЈЕ, КП БР.1442 КО САВСКИ ВЕНАЦ , БЕОГРАД ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
6/1-Л3.01.00 | ВЕНТИЛАЦИЈА И ХЛАЂЕЊЕ
6/1-Л3.01.01 | Испорука и монтажа зидног аксијалног вентилатора у комплету са заштитном мрежицом.
Производ: Systemair, Шведска или одговарајуће
тип: AW 250 EC sileo
-проток ваздуха: 1320 m³/h
-напор: 70 Pa
-снага: 83 W
-број обртаја: 2330 o/min
-електроприкључак: 230 V, 50 Hz
| -тежина: 3,7 kg | ком | 1 |  | 0
6/1-Л3.01.02 | Испорука и монтажа алуминијумске надпритисне, самоподизне лебдеће жалузине са елементима за монтажу. |  |  |  | 0
| Производ: Systemair, Шведска или одговарајуће |  |  |  | 0
| -тип: VK 25 | ком | 1 |  | 0
6/1-Л3.01.03 | Испорука и монтажа биметалног собног термостата са најмање једним контактом, који укључује и искључује вентилатор на задату температуру. |  |  |  | 0
| Производ: MIKOTERM,Србија или одговарајуће |  |  |  | 0
| -тип: BST-112 | ком | 2 |  | 0
6/1-Л3.01.04 | Испорука и монтажа зидне унутрашње инвертерске јединице и спољашње јединице Digital Inverter уређаја са директном експанзијом, производ TOSHIBA, Јапан или одговарајуће. Јединица мора имати аутоматски рестарт. |  |  |  | 0
| - радни медијум: фреон R410A |  |  |  | 0
| - подручје рада хлађ.: од -15 до 46оС |  |  |  | 0
| - подручје рада греј.: од -15 до 15оС |  |  |  | 0
| - темп. у просторији лети 26-30оС |  |  |  | 0
| - темп. у просторији зими 5оС |  |  |  | 0
0
| Унутрашња јединица: |  |  |  | 0
| - тип RAV-SM566KRT-E, са бежичним контролером |  |  |  | 0
| - капацитет хлађења: 5 kW |  |  |  | 0
| - капацитет грејања: 5,3 kW |  |  |  | 0
| - ангаж. ел. снага: 1,86/2,85 kW |  |  |  | 0
| - димензије 320х1050x228 mm |  |  |  | 0
| - тежина 12 kg | ком | 1 |  | 0
0
| Спољашња јединица: |  |  |  | 0
| - тип RAV-SМ564ATP-E |  |  |  | 0
| - капацитет хлађења: 5 kW |  |  |  | 0
| - капацитет грејања: 5,3 kW |  |  |  | 0
| - димензије 550х780x290 mm |  |  |  | 0
| - тежина 40 kg | ком | 1 |  | 0
6/1-Л3.01.05 | Испорука и монтажа бакарних цеви за дистрибуцију радног медијума (фреон типа R410А) у течној и гасовитој фази између унутрашњe и спољнe јединицe сплит система. У цену је урачунат сав материјал потребан за њихову монтажу. Димензије цеви су следеће: |  |  |  | 0
| Ø6,35 mm | m | 5 |  | 0
| Ø12,7 mm | m | 5 |  | 0
6/1-Л3.01.06 | Испорука и монтажа термичке изолације са парном браном за изоловање бакарне цевне мреже(m>7000; k≤0.041), самогасиве, на бази синтетичког каучука, у цевима дужине 2m и дебљине 9 mm, одвојено изоловати течну и гасну цев, производ "KAIMAN"или одговарајуће следећих димензија: |  |  |  | 0
| Ø6,35 mm | m | 5 |  | 0
| Ø12,7mm | m | 5 |  | 0
6/1-Л3.01.07 | Испорука и монтажа пластичних цеви за одвод кондензата из унутрашњих јединица. |  |  |  | 0
| димензије Ø32 mm | m | 5 |  | 0
6/1-Л3.01.08 | Демонтажа постојећeг вентилатора и решетке и одвожење до уређене депоније или места које одреди Инвеститор. | компл. | 1 |  | 0
УКУПНО ВЕНТИЛАЦИЈА И ХЛАЂЕЊЕ: |  |  |  |  | 0
6/1-Л3.02.00 | ПОДЕШАВАЊА, ИСПИТИВАЊА, МЕРЕЊА И БАЛАНСИРАЊА
6/1-Л3.02.01 | Мерење протока и балансирање инсталације вентилације. | компл. | 1 |  | 0
6/1-Л3.02.02 | Испитивање фреонске инсталације на притисак азотом и исушивање вакумирањем. | компл. | 1 |  | 0
УКУПНО ПОДЕШАВАЊА, ИСПИТИВАЊА, МЕРАЊА И БАЛАНСИРАЊА: |  |  |  |  | 0
6/1-Л3.03.00 | ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ
6/1-Л3.03.01 | Припремни радови: упознавање са објектом, размеравање и обележавање, транспорт алата, ситни грађевински радови, организовање градилишта и упознавање са техничком документацијом. |  | 0.01 | 0 | 0
6/1-Л3.03.02 | Завршни радови: пробна испитивања, регулација, пробни погон инсталације у трајању од 15 (петнаест) дана, израда упутства за руковање и одржавање инсталације у три примерка, обележавање елемената инсталације, рашчишћавање градилишта и примопредаја радова. |  | 0.02 | 0 | 0
УКУПНО ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
6/1-Л3.01.00 | ВЕНТИЛАЦИЈА И ХЛАЂЕЊЕ |  |  |  | 0
6/1-Л3.02.00 | ПОДЕШАВАЊА, ИСПИТИВАЊА, МЕРЕЊА И БАЛАНСИРАЊА |  |  |  | 0
6/1-Л3.03.00 | ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ |  |  |  | 0
|  |  | УКУПНО (дин): |  | 0

## LIFT 4
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
РЕКОНСТРУКЦИЈЕ, САНАЦИЈЕ И АДАПТАЦИЈЕ ПОСТОЈЕЋЕГ ЛИФТА Л4 ЗГРАДЕ УРГЕНТНОГ ЦЕНТРА КЦ СРБИЈЕ, КП БР.1442 КО САВСКИ ВЕНАЦ , БЕОГРАД ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
6/1-Л4.01.00 | ВЕНТИЛАЦИЈА
6/1-Л4.01.01 | Испорука и монтажа in-line каналског вентилатора у комплету са заштитном мрежицом. Уз вентилатор се испоручују и одговарајући носачи за монтажу.
Производ: Systemair, Шведска или одговарајуће
тип: К 315М
-проток ваздуха: 1100 m³/h
-напор: 130 Pa
-снага: 201 W
-број обртаја: 2520 o/min
-електроприкључак: 230 V, 50 Hz
| -тежина: 5,5 kg | ком | 1
6/1-Л4.01.02 | Испорука и монтажа канала од поцинкованог лима кружног попречног пресека, фазонских комада, дебљине лима према пројектној документације и у свему према графичкој документацији, комплет са свим потребним материјалом за вешање, прирубницама, укрућењима и заптивкама. Канале (луле) у спољној средини офарбати у боју отпорну на атмосферске утицаје, по жељи Инвеститора и Аутора пројекта и затворити мрежицом - комарником.
| -дебљина 0,6 mm; Ø315 mm | kg | 30
6/1-Л4.01.03 | Испорука и монтажа атестиране противпожарне изолације за металне канале при проласку кроз друге пожарне секторе, дебљинe 50 mm од камене вуне у облози од AL лима или одговарајуће, ватроотпорности 90 минута, испитаном у складу са СРПС ЕН1366-1. Дебљина лима је 0.55 mm. | m² | 10
6/1-Л4.01.04 | Испорука и монтажа биметалног собног термостата са најмање једним контактом, који укључује и искључује вентилатор на задату температуру.
Производ: MIKOTERM,Србија или одговарајуће
| -тип: BST-112 | ком | 1
6/1-Л4.01.05 | Демонтажа постојећe решетке и одвожење до уређене депоније или места које одреди Инвеститор. | компл. | 1
УКУПНО ВЕНТИЛАЦИЈА: |  |  |  |  | 0
6/1-Л4.02.00 | ПОДЕШАВАЊА, ИСПИТИВАЊА, МЕРЕЊА И БАЛАНСИРАЊА
6/1-Л4.02.01 | Мерење протока и балансирање инсталације вентилације. | компл. | 1 |  | 0
УКУПНО ПОДЕШАВАЊА, ИСПИТИВАЊА, МЕРАЊА И БАЛАНСИРАЊА: |  |  |  |  | 0
6/1-Л4.03.00 | ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ
6/1-Л4.03.01 | Припремни радови: упознавање са објектом, размеравање и обележавање, транспорт алата, ситни грађевински радови, организовање градилишта и упознавање са техничком документацијом. |  | 0.01 | 0 | 0
6/1-Л4.03.02 | Завршни радови: пробна испитивања, регулација, пробни погон инсталације у трајању од 15 (петнаест) дана, израда упутства за руковање и одржавање инсталације у три примерка, обележавање елемената инсталације, рашчишћавање градилишта и примопредаја радова. |  | 0.02 | 0 | 0
УКУПНО ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
6/1-Л4.01.00 | ВЕНТИЛАЦИЈА |  |  |  | 0
6/1-Л4.02.00 | ПОДЕШАВАЊА, ИСПИТИВАЊА, МЕРЕЊА И БАЛАНСИРАЊА |  |  |  | 0
6/1-Л4.03.00 | ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ |  |  |  | 0
|  |  | УКУПНО (дин): |  | 0

## LIFT 5
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
РЕКОНСТРУКЦИЈЕ, САНАЦИЈЕ И АДАПТАЦИЈЕ ПОСТОЈЕЋЕГ ЛИФТА Л5 ЗГРАДЕ УРГЕНТНОГ ЦЕНТРА КЦ СРБИЈЕ, КП БР.1442 КО САВСКИ ВЕНАЦ , БЕОГРАД ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
6/1-Л5.01.00 | ВЕНТИЛАЦИЈА
6/1-Л5.01.01 | Испорука и монтажа in-line каналског вентилатора у комплету са заштитном мрежицом. Уз вентилатор се испоручују и одговарајући носачи за монтажу.
Производ: Systemair, Шведска или одговарајуће
тип: К 315М
-проток ваздуха: 1100 m³/h
-напор: 130 Pa
-снага: 201 W
-број обртаја: 2520 o/min
-електроприкључак: 230 V, 50 Hz
| -тежина: 5,5 kg | ком | 1 |  | 0
6/1-Л5.01.02 | Испорука и монтажа канала од поцинкованог лима кружног попречног пресека, фазонских комада, дебљине лима према пројектној документације и у свему према графичкој документацији, комплет са свим потребним материјалом за вешање, прирубницама, укрућењима и заптивкама. Канале (луле) у спољној средини офарбати у боју отпорну на атмосферске утицаје, по жељи Инвеститора и Аутора пројекта и затворити мрежицом - комарником.
| -дебљина 0,6 mm; Ø315 mm | kg | 30 |  | 0
6/1-Л5.01.03 | Испорука и монтажа атестиране противпожарне изолације за металне канале при проласку кроз друге пожарне секторе, дебљинe 50 mm од камене вуне у облози од AL лима или одговарајуће, ватроотпорности 90 минута, испитаном у складу са СРПС ЕН1366-1. Дебљина лима је 0.55 mm. | m² | 10 |  | 0
6/1-Л5.01.04 | Испорука и монтажа биметалног собног термостата са најмање једним контактом, који укључује и искључује вентилатор на задату температуру.
Производ: MIKOTERM,Србија или одговарајуће
| -тип: BST-112 | ком | 1 |  | 0
6/1-Л5.01.05 | Демонтажа постојећeг вентилатора и решетке и одвожење до уређене депоније или места које одреди Инвеститор. | компл. | 1 |  | 0
УКУПНО ВЕНТИЛАЦИЈА: |  |  |  |  | 0
6/1-Л5.02.00 | ПОДЕШАВАЊА, ИСПИТИВАЊА, МЕРЕЊА И БАЛАНСИРАЊА
6/1-Л5.02.01 | Мерење протока и балансирање инсталације вентилације. | компл. | 1 |  | 0
УКУПНО ПОДЕШАВАЊА, ИСПИТИВАЊА, МЕРАЊА И БАЛАНСИРАЊА: |  |  |  |  | 0
6/1-Л5.03.00 | ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ
6/1-Л5.03.01 | Припремни радови: упознавање са објектом, размеравање и обележавање, транспорт алата, ситни грађевински радови, организовање градилишта и упознавање са техничком документацијом. |  | 0.01 | 0 | 0
6/1-Л5.03.02 | Завршни радови: пробна испитивања, регулација, пробни погон инсталације у трајању од 15 (петнаест) дана, израда упутства за руковање и одржавање инсталације у три примерка, обележавање елемената инсталације, рашчишћавање градилишта и примопредаја радова. |  | 0.02 | 0 | 0
УКУПНО ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
6/1-Л5.01.00 | ВЕНТИЛАЦИЈА |  |  |  | 0
6/1-Л5.02.00 | ПОДЕШАВАЊА, ИСПИТИВАЊА, МЕРЕЊА И БАЛАНСИРАЊА |  |  |  | 0
6/1-Л5.03.00 | ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ |  |  |  | 0
|  |  | УКУПНО (дин): |  | 0

## LIFT 6
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
РЕКОНСТРУКЦИЈЕ, САНАЦИЈЕ И АДАПТАЦИЈЕ ПОСТОЈЕЋЕГ ЛИФТА Л6 ЗГРАДЕ УРГЕНТНОГ ЦЕНТРА КЦ СРБИЈЕ, КП БР.1442 КО САВСКИ ВЕНАЦ , БЕОГРАД ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
6/1-Л6.01.00 | ВЕНТИЛАЦИЈА
6/1-Л6.01.01 | Испорука и монтажа in-line каналског вентилатора у комплету са заштитном мрежицом. Уз вентилатор се испоручују и одговарајући носачи за монтажу.
Производ: Systemair, Шведска или одговарајуће
тип: К 315М
-проток ваздуха: 1100 m³/h
-напор: 130 Pa
-снага: 201 W
-број обртаја: 2520 o/min
-електроприкључак: 230 V, 50 Hz
| -тежина: 5,5 kg | ком | 1 |  | 0
6/1-Л6.01.02 | Испорука и монтажа канала од поцинкованог лима кружног попречног пресека, фазонских комада, дебљине лима према пројектној документације и у свему према графичкој документацији, комплет са свим потребним материјалом за вешање, прирубницама, укрућењима и заптивкама. Канале (луле) у спољној средини офарбати у боју отпорну на атмосферске утицаје, по жељи Инвеститора и Аутора пројекта и затворити мрежицом - комарником.
| -дебљина 0,6 mm; Ø315 mm | kg | 30 |  | 0
6/1-Л6.01.03 | Испорука и монтажа атестиране противпожарне изолације за металне канале при проласку кроз друге пожарне секторе, дебљинe 50 mm од камене вуне у облози од AL лима или одговарајуће, ватроотпорности 90 минута, испитаном у складу са СРПС ЕН1366-1. Дебљина лима је 0.55 mm. | m² | 10 |  | 0
6/1-Л6.01.04 | Испорука и монтажа биметалног собног термостата са најмање једним контактом, који укључује и искључује вентилатор на задату температуру.
Производ: MIKOTERM,Србија или одговарајуће
| -тип: BST-112 | ком | 1 |  | 0
6/1-Л6.01.05 | Демонтажа постојећe решетке и одвожење до уређене депоније или места које одреди Инвеститор. | компл. | 1 |  | 0
УКУПНО ВЕНТИЛАЦИЈА: |  |  |  |  | 0
6/1-Л6.02.00 | ПОДЕШАВАЊА, ИСПИТИВАЊА, МЕРЕЊА И БАЛАНСИРАЊА
6/1-Л6.02.01 | Мерење протока и балансирање инсталације вентилације. | компл. | 1 |  | 0
УКУПНО ПОДЕШАВАЊА, ИСПИТИВАЊА, МЕРАЊА И БАЛАНСИРАЊА: |  |  |  |  | 0
6/1-Л6.03.00 | ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ
6/1-Л6.03.01 | Припремни радови: упознавање са објектом, размеравање и обележавање, транспорт алата, ситни грађевински радови, организовање градилишта и упознавање са техничком документацијом. |  | 0.01 | 0 | 0
6/1-Л6.03.02 |  |  | 0.02 | 0 | 0
УКУПНО ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
6/1-Л6.01.00 | ВЕНТИЛАЦИЈА |  |  |  | 0
6/1-Л6.02.00 | ПОДЕШАВАЊА, ИСПИТИВАЊА, МЕРЕЊА И БАЛАНСИРАЊА |  |  |  | 0
6/1-Л6.03.00 | ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ |  |  |  | 0
|  |  | УКУПНО (дин): |  | 0

## LIFT 7
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
РЕКОНСТРУКЦИЈЕ, САНАЦИЈЕ И АДАПТАЦИЈЕ ПОСТОЈЕЋЕГ ЛИФТА Л7 ЗГРАДЕ УРГЕНТНОГ ЦЕНТРА КЦ СРБИЈЕ, КП БР.1442 КО САВСКИ ВЕНАЦ , БЕОГРАД ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
6/1-Л7.01.00 | ВЕНТИЛАЦИЈА
6/1-Л7.01.01 | Испорука и монтажа in-line каналског вентилатора у комплету са заштитном мрежицом. Уз вентилатор се испоручују и одговарајући носачи за монтажу.
Производ: Systemair, Шведска или одговарајуће
тип: К 200L
-проток ваздуха: 440 m³/h
-напор: 130 Pa
-снага: 106 W
-број обртаја: 2551 o/min
-електроприкључак: 230 V, 50 Hz
| -тежина: 4,2 kg | ком | 1 |  | 0
6/1-Л7.01.02 | Испорука и монтажа канала од поцинкованог лима кружног попречног пресека, фазонских комада, дебљине лима према пројектној документације и у свему према графичкој документацији, комплет са свим потребним материјалом за вешање, прирубницама, укрућењима и заптивкама. Канале (луле) у спољној средини офарбати у боју отпорну на атмосферске утицаје, по жељи Инвеститора и Аутора пројекта и затворити мрежицом - комарником.
| -дебљина 0,6 mm; Ø200 mm | kg | 30 |  | 0
6/1-Л7.01.03 | Испорука и монтажа атестиране противпожарне изолације за металне канале при проласку кроз друге пожарне секторе, дебљинe 50 mm од камене вуне у облози од AL лима или одговарајуће, ватроотпорности 90 минута, испитаном у складу са СРПС ЕН1366-1. Дебљина лима је 0.55 mm. | m² | 10 |  | 0
6/1-Л7.01.04 | Испорука и монтажа биметалног собног термостата са најмање једним контактом, који укључује и искључује вентилатор на задату температуру.
Производ: MIKOTERM,Србија или одговарајуће
| -тип: BST-112 | ком | 1 |  | 0
6/1-Л7.01.05 | Демонтажа постојећe решетке и одвожење до уређене депоније или места које одреди Инвеститор. | компл. | 1 |  | 0
УКУПНО ВЕНТИЛАЦИЈА: |  |  |  |  | 0
6/1-Л7.02.00 | ПОДЕШАВАЊА, ИСПИТИВАЊА, МЕРЕЊА И БАЛАНСИРАЊА
6/1-Л7.02.01 | Мерење протока и балансирање инсталације вентилације. | компл. | 1 |  | 0
УКУПНО ПОДЕШАВАЊА, ИСПИТИВАЊА, МЕРАЊА И БАЛАНСИРАЊА: |  |  |  |  | 0
6/1-Л7.03.00 | ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ
6/1-Л7.03.01 | Припремни радови: упознавање са објектом, размеравање и обележавање, транспорт алата, ситни грађевински радови, организовање градилишта и упознавање са техничком документацијом. |  | 0.01 | 0 | 0
6/1-Л7.03.02 | Завршни радови: пробна испитивања, регулација, пробни погон инсталације у трајању од 15 (петнаест) дана, израда упутства за руковање и одржавање инсталације у три примерка, обележавање елемената инсталације, рашчишћавање градилишта и примопредаја радова. |  | 0.02 | 0 | 0
УКУПНО ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
6/1-Л7.01.00 | ВЕНТИЛАЦИЈА |  |  |  | 0
6/1-Л7.02.00 | ПОДЕШАВАЊА, ИСПИТИВАЊА, МЕРЕЊА И БАЛАНСИРАЊА |  |  |  | 0
6/1-Л7.03.00 | ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ |  |  |  | 0
|  |  | УКУПНО (дин): |  | 0

## LIFT 8
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
РЕКОНСТРУКЦИЈЕ, САНАЦИЈЕ И АДАПТАЦИЈЕ ПОСТОЈЕЋЕГ ЛИФТА Л8 ЗГРАДЕ УРГЕНТНОГ ЦЕНТРА КЦ СРБИЈЕ, КП БР.1442 КО САВСКИ ВЕНАЦ , БЕОГРАД ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
6/1-Л8.01.00 | ВЕНТИЛАЦИЈА
6/1-Л8.01.01 | Испорука и монтажа канала од поцинкованог лима кружног попречног пресека, фазонских комада, дебљине лима према пројектној документације и у свему према графичкој документацији, комплет са свим потребним материјалом за вешање, прирубницама, укрућењима и заптивкама. Канале (луле) у спољној средини офарбати у боју отпорну на атмосферске утицаје, по жељи Инвеститора и Аутора пројекта и затворити мрежицом - комарником са обе стране.
| -дебљина 0,6 mm; Ø100 mm | kg | 30 |  | 0
6/1-Л8.01.02 | Испорука и монтажа атестиране противпожарне изолације за металне канале при проласку кроз друге пожарне секторе, дебљинe 50 mm од камене вуне у облози од AL лима или одговарајуће, ватроотпорности 90 минута, испитаном у складу са СРПС ЕН1366-1. Дебљина лима је 0.55 mm. | m² | 10 |  | 0
УКУПНО ВЕНТИЛАЦИЈА: |  |  |  |  | 0
6/1-Л8.02.00 | ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ
6/1-Л8.02.01 | Припремни радови: упознавање са објектом, размеравање и обележавање, транспорт алата, ситни грађевински радови, организовање градилишта и упознавање са техничком документацијом. |  | 0.01 | 0 | 0
6/1-Л8.02.02 | Завршни радови: пробна испитивања, регулација, пробни погон инсталације у трајању од 15 (петнаест) дана, израда упутства за руковање и одржавање инсталације у три примерка, обележавање елемената инсталације, рашчишћавање градилишта и примопредаја радова. |  | 0.02 | 0 | 0
УКУПНО ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
6/1-Л8.01.00 | ВЕНТИЛАЦИЈА |  |  |  | 0
6/1-Л8.02.00 | ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ |  |  |  | 0
|  |  | УКУПНО (дин): |  | 0

## LIFT 9
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
РЕКОНСТРУКЦИЈЕ, САНАЦИЈЕ И АДАПТАЦИЈЕ ПОСТОЈЕЋЕГ ЛИФТА Л9 ЗГРАДЕ УРГЕНТНОГ ЦЕНТРА КЦ СРБИЈЕ, КП БР.1442 КО САВСКИ ВЕНАЦ , БЕОГРАД ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
Бр. | Опис радова | Јед. мере | Количина | Јединична цена (дин) | Цена (дин)
|  |  | А | Б | АxБ
6/1-Л9.01.00 | ВЕНТИЛАЦИЈА
6/1-Л9.01.01 | Испорука и монтажа канала од поцинкованог лима кружног попречног пресека, фазонских комада, дебљине лима према пројектној документације и у свему према графичкој документацији, комплет са свим потребним материјалом за вешање, прирубницама, укрућењима и заптивкама. Канале (луле) у спољној средини офарбати у боју отпорну на атмосферске утицаје, по жељи Инвеститора и Аутора пројекта и затворити мрежицом - комарником са обе стране.
| -дебљина 0,6 mm; Ø100 mm | kg | 30 |  | 0
6/1-Л9.01.02 | Испорука и монтажа атестиране противпожарне изолације за металне канале при проласку кроз друге пожарне секторе, дебљинe 50 mm од камене вуне у облози од AL лима или одговарајуће, ватроотпорности 90 минута, испитаном у складу са СРПС ЕН1366-1. Дебљина лима је 0.55 mm. | m² | 10 |  | 0
УКУПНО ВЕНТИЛАЦИЈА: |  |  |  |  | 0
6/1-Л9.02.00 | ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ
6/1-Л9.02.01 | Припремни радови: упознавање са објектом, размеравање и обележавање, транспорт алата, ситни грађевински радови, организовање градилишта и упознавање са техничком документацијом. |  | 0.01 | 0 | 0
6/1-Л9.02.02 | Завршни радови: пробна испитивања, регулација, пробни погон инсталације у трајању од 15 (петнаест) дана, израда упутства за руковање и одржавање инсталације у три примерка, обележавање елемената инсталације, рашчишћавање градилишта и примопредаја радова. |  | 0.02 | 0 | 0
УКУПНО ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ: |  |  |  |  | 0
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
6/1-Л9.01.00 | ВЕНТИЛАЦИЈА |  |  |  | 0
6/1-Л9.02.00 | ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ |  |  |  | 0
|  |  | УКУПНО (дин): |  | 0

## Zbirna
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
РЕКОНСТРУКЦИЈЕ, САНАЦИЈЕ И АДАПТАЦИЈЕ ПОСТОЈЕЋИХ ЛИФТОВА Л1 ДО Л9 ЗГРАДЕ УРГЕНТНОГ ЦЕНТРА КЦ СРБИЈЕ, КП БР.1442 КО САВСКИ ВЕНАЦ , БЕОГРАД ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
ЛИФТ 1 |  | 0
ЛИФТ 2 |  | 0
ЛИФТ 3 |  | 0
ЛИФТ 4 |  | 0
ЛИФТ 5 |  | 0
ЛИФТ 6 |  | 0
ЛИФТ7 |  | 0
ЛИФТ8 |  | 0
ЛИФТ9 |  | 0
| УКУПНО (дин): |  | 0