## PREDMER
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА СЕПАРАТ - одељење за хемодијализу Зграда Ургентног центра КЦ Србије, "Клиника за нефрологију" 6/2. ПРОЈЕКАТ МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА - ПРОЈЕКАТ МЕДИЦИНСКИХ ГАСОВА
Р.бр | Опис позиције |  | Јед. мера | Кол. | Јед.цена | Цена
НАПОМЕНА: Сва опрема мора да поседује дозволу од Агенције за лекове и медицинска средства, ознаку "СЕ" и да је медицинско средство усаглашено са директивама 93/42/EEC о медицинским средствима као и са стандардом SRPS EN ISO 7396.
Овим предмером као и пројектом предвиђена је опрема која према проспектима и упутствима произвођача испуњава параметре који су пројектом захтевани. Извођач радова може да угради опрему и других произвођача, под условом да та опрема има исте или боље карактеристике, као и габарите који се у пројектовану инсталацију могу без измена уклопити. Извођач радова код подношења понуда мора сагледати целокупне радове увидом у текстуалну и графичку документацију, како не би касније дошло до неоправданих накнадних радова. У свакој позицији овога предмера и предрачуна, уколико није супротно написано, обухваћени су: - набавка, - транспорт до места уградње, - монтажа и уградња, - израда специфичних склопова, - испорука и монтажа помоћног монтажног и потрошног материјала, - сав потребан алат, скеле и транспорт средстава. Јединичном ценом сваке појединачне позиције обухваћене су и све активности којима се обезбеђује безбедан и здрав рад запослених радника.
За сваку измену пројекта (опреме) потребно је добити сагласност пројектанта.
А | ДЕМОНТАЖА ИНСТАЛАЦИЈЕ МЕДИЦИНСКИХ ГАСОВА
| Радови демонтаже обухватају демонтажу ниже набројаних позиција и одлагање истих према договору са корисником унутар круга КЦ и састављање записника о истом. - инсталација бакарног развода у објекту (оквирно 302m) - зидних прикључница за медицинске гасове (ком.44) |  | пауш. | 1 |  | 0
| УКУПНО А |  |  |  |  | 0
Б | ИСПОРУКА И МОНТАЖА ИНСТАЛАЦИЈЕ МЕДИЦИНСКИХ ГАСОВА
НАПОМЕНА: Испоручилац инсталације и опреме за медицинске гасове је дужан да пре почетка радова провери димензије и позиције опреме на лицу места.
Б1.1 | КОНТРОЛНО ВЕНТИЛСКА КАСЕТА за 2 гаса (КВК2), узидна уградња |  | kom. | 2 |  | 0
Ознака произвођача: VENTUS BASIC 2 valves
Произвођач: GREGGERSEN или еквивалентан
Уграђује се у делу ходника (просторија бр.8) испред просторије бр.9 и 10, у приземљу објекта.
Касета је израђена у потпуности са серијом стандарда DIN EN ISO 7396-1.
Састоји се од:
- основне уградне кутија
- предњег дела са вратанцима и бравом "на избијање"
- вентилске групе за сваки медицински гас где сваки гас има своју улазно-излазну линију, кугласти зауставни вентил, манометар пречника 50mm, за сваки компримовани гас опсег мерења (0-16bar) и вакуума опсега (-1...0bar), даваче контакта за притисак 4-20mA, брзи НИСТ прикључак преко кога се у случају потребе може вршити локално снабдевање потрошача компримованим гасом.
- Интегрисане звучно-визуелне сигнализације стања притисака гаса са трафоом 12V AC и која алармира у случају неауторизованог отварања врата касете као и од пада или пораста притисака гасова у инсталацијама од номиналне вредности и то:
| - O2 | ±20%
| - VAC | -40kPa
ДИМЕНЗИЈЕ (ДxВxШ): 370x450x72mm
Б1.2 | ПЛАФОНСКИ КОНЗОЛНИ КУТИЈАСТИ НОСАЧ |  | компл. | 1 |  | 0
За потребе позиционирања и монтаже зидне инсталационе јединице на делу зида у (просторијама бр.18 и 19) у приземљу објекта, орјентисан ка прозору на фасадном зиду. Испоручити и уградити кутијасти носач димензија кутије 100x100x2,5mm (према графичкој документацији). Кутијасти профил мора бити офарбан и пластифициран.
ДИМЕНЗИЈЕ (ДxВxШ): 100x100x3000mm
МАТЕРИЈАЛ / БОЈА: челик/бела боја РАЛ 9010
Б1.3 | НАТКРЕВЕТНИ ЗИДНИ ИНСТАЛАЦИОНИ КАНАЛ, дужине 1600mm |  | ком | 2 |  | 0
Ознака произвођача: BHU 160 2G 6E
Произвођач: ELEKTRA HELLAS S.A., модел Medlux или еквивалентан
који се састоји:
Четворокоморног АЛУ профилисаног канала за 1 кревет који се уграђује у (просторијaма бр.16 и 17) у приземљу објекта, за смештај прикључница слабе и јаке струје, уградњу директне и индиректне расвете као и прикључница медицинских гасова.
Комплет опремљен са:
ГАСНИ ДЕО ПРОФИЛА:
| - прикључница за кисеоник | ком. 1x1
| - прикључница за вакуум | ком. 1x1
Произвођач: Greggersen Немачка, модел Forano или еквивалентан
ДЕО ПРОФИЛА РАСВЕТЕ:
| - индиректно светло GE LED Т8, l=1200mm, 20W/2050Lum | ком. 1x1
| - директно светло GE LED Т8, l=600mm, 10W/1050Lum | ком. 1x1
| - прекидач за директно и индиректно светло на самом профилу | ком. 1x1
ДЕО ПРОФИЛА - ЈАКЕ СТРУЈЕ:
| - прикључница за ел.струју /бела/ | ком. 2x1
| - прикључница за ел.струју /црвена/ | ком. 4x1
| - ПИН за изједначење потенцијала | ком. 2x1
ДЕО ПРОФИЛА - СЛАБЕ СТРУЈЕ:
| - рачунарска прикључница RJ45 | ком. 2x1
ПРИПРЕМА НА САМОМ ПРОФИЛУ ЗА:
- прикључни терминал са електронским бистабилним прекидачем Болничког
| позивног система за систем позива медицинског особља | ком. 1x1
ДОДАТНА ОПРЕМА:
- Додатна "екстерна" медицинска шина 25x10mm, која се монтира испод наткреветног зидног инсталационог канала на 1400mm од пода, дужине
| као и профил 1600mm | ком. 1x1
ДИМЕНЗИЈЕ (ДxВxШ): 1600x150x170mm
МАТЕРИЈАЛ / БОЈА: елоксирани алуминијум/стандардна
НАПОМЕНА: Прикључни терминали и ручни сетови за паљење/гашење светла и позива дежурног особља је предмет испоруке и реализоваће се кроз пројекат инсталација слабе струје. Извођач је дужан да пре набавке елемената Болничког позивног система и надкреветног инсталационог канала провери међусобну компатибилност, прибави прописану сертификациону документацију и добије сагласнот надзорног органа.
Б1.4 | НАТКРЕВЕТНИ ЗИДНИ ИНСТАЛАЦИОНИ КАНАЛ, дужине 4800mm |  | ком. | 2 |  | 0
Ознака произвођача: BHU 480 6G 18E
Произвођач: ELEKTRA HELLAS S.A., модел Medlux или еквивалентан
који се састоји:
Четворокоморног АЛУ профилисаног канала за 3 кревета који се уграђује у (просторији бр.24) у приземљу објекта, за смештај прикључница слабе и јаке струје, уградњу директне и индиректне расвете као и прикључница медицинских гасова.
Комплет опремљен са:
ГАСНИ ДЕО ПРОФИЛА:
| - прикључница за кисеоник | ком. 1x3
| - прикључница за вакуум | ком. 1x3
Произвођач: Greggersen Немачка, модел Forano или еквивалентан
ДЕО ПРОФИЛА РАСВЕТЕ:
| - индиректно светло GE LED Т8, l=1200mm, 20W/2050Lum | ком. 1x3
| - директно светло GE LED Т8, l=600mm, 10W/1050Lum | ком. 1x3
| - прекидач за директно и индиректно светло на самом профилу | ком. 1x3
ДЕО ПРОФИЛА - ЈАКЕ СТРУЈЕ:
| - прикључница за ел.струју /бела/ | ком. 2x3
| - прикључница за ел.струју /црвена/ | ком. 4x3
| - ПИН за изједначење потенцијала | ком. 2x3
ДЕО ПРОФИЛА - СЛАБЕ СТРУЈЕ:
| - рачунарска прикључница RJ45 | ком. 2x3
ПРИПРЕМА НА САМОМ ПРОФИЛУ ЗА:
- прикључни терминал са електронским бистабилним прекидачем Болничког
| позивног система за систем позива медицинског особља | ком. 1x3
ДОДАТНА ОПРЕМА:
- Додатна "екстерна" медицинска шина 25x10mm, која се монтира испод наткреветног зидног инсталационог канала на 1400mm од пода, дужине
| као и профил 4800mm | ком. 1x1
ДИМЕНЗИЈЕ (ДxВxШ): 4800x150x170mm
МАТЕРИЈАЛ / БОЈА: елоксирани алуминијум/стандардна
НАПОМЕНА: Прикључни терминали и ручни сетови за паљење/гашење светла и позива дежурног особља је предмет испоруке и реализоваће се кроз пројекат инсталација слабе струје. Извођач је дужан да пре набавке елемената Болничког позивног система и надкреветног инсталационог канала провери међусобну компатибилност, прибави прописану сертификациону документацију и добије сагласнот надзорног органа.
Б1.5 | ЗИДНИ ИНСТАЛАЦИОНИ КАНАЛ, дужине 3200mm |  | ком. | 8 |  | 0
Ознака произвођача: ICU 320 4G 12E
Произвођач: ELEKTRA HELLAS S.A., модел Medlux или еквивалентан
који се састоји:
Двокоморног АЛУ профилисаног канала за 2 кревета који се уграђује у (просторијама бр.18 и 19) у приземљу објекта, за смештај прикључница слабе и јаке струје као и прикључница медицинских гасова.
Комплет опремљен са:
ГАСНИ ДЕО ПРОФИЛА:
| - прикључница за кисеоник | ком. 1x2
| - прикључница за вакум | ком. 1x2
Произвођач: Greggersen Немачка, модел Forano или еквивалентан
ДЕО ПРОФИЛА - ЈАКЕ СТРУЈЕ:
| - прикључница за ел.струју /бела/ | ком. 2x2
| - прикључница за ел.струју /црвена/ | ком. 4x2
| - ПИН за изједначење потенцијала | ком. 2x2
ДЕО ПРОФИЛА - СЛАБЕ СТРУЈЕ:
| - рачунарска прикључница RJ45 | ком. 2x2
ПРИПРЕМА НА САМОМ ПРОФИЛУ ЗА:
- прикључни терминал са електронским бистабилним прекидачем Болничког
| позивног система за систем позива медицинског особља | ком. 1x2
ДОДАТНА ОПРЕМА:
| - Интегрисана "горња" и "доња", медицинска шина 25x10 mm, на самом зидном профилу, дужине као и профил 3200mm | ком. 1x1
ДИМЕНЗИЈЕ (ДxВxШ): 3200x190x70mm
МАТЕРИЈАЛ / БОЈА: елоксирани алуминијум/стандардна
НАПОМЕНА: Прикључни терминали и ручни сетови за паљење/гашење светла и позива дежурног особља је предмет испоруке и реализоваће се кроз пројекат инсталација слабе струје. Извођач је дужан да пре набавке елемената Болничког позивног система и надкреветног инсталационог канала провери међусобну компатибилност, прибави прописану сертификациону документацију и добије сагласнот надзорног органа.
Б1.6 | Испорука и монтажа специјалних, атестираних и дезоксидиране бакарних цеви за медицинске гасове, на крајевима затворене пластичним чеповима, тврдоће R290, израђене према SRPS EN 13348:2010, испорука и монтажа (у зидовима са пластичним ,,бужир" цревима израђених од пластичних материјала који у случају пожара не потпомажу сагоревање "самогасиви" и немају штетне продукте приликом сагоревања), следећих димензија:
Б1.6.1 | Ø 35 x 1,5 mm |  | m | 5 |  | 0
Б1.6.2 | Ø 28 x 1,5 mm |  | m | 70 |  | 0
Б1.6.3 | Ø 22 x 1,0 mm |  | m | 105 |  | 0
Б1.6.4 | Ø 15 x 1,0 mm |  | m | 60 |  | 0
Б1.6.5 | Ø 12 x 1,0 mm |  | m | 65 |  | 0
Б1.6.6 | Ø 8 x 1,0 mm |  | m | 65 |  | 0
Б1.7 | Цевни фитинзи, израђени од бакра квалитета као поз. цеви (спојнице, колена, Т-комади, редуцири итд), монтажни материјал за разводне цевоводе: вијци, навртке, подлошке, заптивке, електроде и материјал за спајање и вођење цевовода и остало. Рачуна се 35% (искуствено) од вредности цеви. |  | пауш. | 0.35 |  | 0
| УКУПНО Б |  |  |  |  | 0
Ц | ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ
Ц1.1 | Издувавање инсталације, испитивање исте на чврстоћу, заптивености и функционалност, израда записника о извршеним испитивањима, обележавање цевовода итд. Узима се као 2% (искуствено) од укупне вредности изведених инсталација и уграђене опреме. |  | пауш. | 0.02 |  | 0
Ц1.2 | Испитивање прикључних места за медицинске гасове сагласно стандарду ЕН7396, специјалним апаратурама предвиђеним за таква испитивања. Израда записника о извршеним мерењима на: - притиска - врсту гаса - проток - заптивеност
Ц1.2.1 | прикључница за кисеоник |  | ком. | 19 |  | 0
Ц1.2.2 | прикључница за вакуум |  | ком. | 19 |  | 0
Ц1.3 | Припремо-завршни радови (сагледавање пројекта, анализа стања, довожење-одвожење инсталација и опреме, отварање-затварање градилишта, решавање евентуалних колизија са осталим инсталацијама, припрема и ажурирање атестне документације, обука кадрова за руковање и одржавање и сл.) Узима се као 1% (искуствено) од укупне вредности изведених инсталација и уграђене опреме. |  | пауш. | 0.01 |  | 0
| УКУПНО Ц |  |  |  |  | 0
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
А | ДЕМОНТАЖА ИНСТАЛАЦИЈЕ МЕДИЦИНСКИХ ГАСОВА |  |  |  |  | 0
Б | ИСПОРУКА И МОНТАЖА ИНСТАЛАЦИЈЕ МЕДИЦИНСКИХ ГАСОВА |  |  |  |  | 0
Ц | ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ |  |  |  |  | 0
| УКУПНО А+Б+Ц (без ПДВ): |  |  |  |  | 0