## PREDMER
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ОБЈЕКТА БР.31 И БР. 56 Зграда Ургентног центра КЦ Србије, "Пријемна зграда - Павиљон 2" 6/2. ПРОЈЕКАТ МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА - ПРОЈЕКАТ МЕДИЦИНСКИХ ГАСОВА
Р.бр | Опис позиције |  | Јед. мера | Кол. | Јед.цена | Цена
1 | ИСПОРУКА И МОНТАЖА НОВИХ ИНСТАЛАЦИЈА И ОПРЕМЕ
НАПОМЕНА: Сва опрема мора да поседује дозволу од Агенције за лекове и медицинска средства, ознаку "СЕ" и да је медицинско средство усаглашено са директивама 93/42/EEC о медицинским средствима као и са стандардом SRPS EN ISO 7396.
Овим предмером као и пројектом предвиђена је опрема која према проспектима и упутствима произвођача испуњава параметре који су пројектом захтевани. Извођач радова може да угради опрему и других произвођача, под условом да та опрема има исте или боље карактеристике, као и габарите који се у пројектовану инсталацију могу без измена уклопити. Извођач радова код подношења понуда мора сагледати целокупне радове увидом у текстуалну и графичку документацију, како не би касније дошло до неоправданих накнадних радова. У свакој позицији овога предмера и предрачуна, уколико није супротно написано, обухваћени су: - набавка, - транспорт до места уградње, - монтажа и уградња, - израда специфичних склопова, - испорука и монтажа помоћног монтажног и потрошног материјала, - сав потребан алат, скеле и транспорт средстава. Јединичном ценом сваке појединачне позиције обухваћене су и све активности којима се обезбеђује безбедан и здрав рад запослених радника.
За сваку измену пројекта (опреме) потребно је добити сагласност пројектанта.
А | ДЕМОНТАЖА ИНСТАЛАЦИЈЕ МЕДИЦИНСКИХ ГАСОВА
| Радови демонтаже обухватају демонтажу ниже набројаних позиција и одлагање истих према договору са корисником унутар круга КЦ и састављање записника о истом. - инсталација бакарног развода у објекту (оквирно 100m) - зидних инсталационих алуминијумских сетова (ком.3) |  | пауш. | 1 |  | 0
| УКУПНО А |  |  |  |  | 0
Б | ИСПОРУКА И МОНТАЖА ИНСТАЛАЦИЈЕ МЕДИЦИНСКИХ ГАСОВА
НАПОМЕНА: Испоручилац инсталације и опреме за медицинске гасове је дужан да пре почетка радова провери димензије и позиције опреме на лицу места.
Б1.1 | НАТКРЕВЕТНИ ЗИДНИ ИНСТАЛАЦИОНИ КАНАЛ, дужине 4500mm
Ознака произвођача: BHU-ICU 450 18G 24E
Произвођач: ELEKTRA HELLAS S.A., модел Medlux или еквивалентан
који се састоји:
Четворокоморног АЛУ профилисаног канала за 3 кревета који се уграђује у (просторији бр.11) у приземљу објекта, за смештај прикључница слабе и јаке струје, уградњу директне и индиректне расвете као и прикључница медицинских гасова.
Комплет опремљен са:
ГАСНИ ДЕО ПРОФИЛА:
| - прикључница за кисеоник | ком. 2x3
| - прикључница за комп.ваздух (5 бар) | ком. 2x3
| - прикључница за вакуум | ком. 2x3
Произвођач: Greggersen Немачка, модел Forano или еквивалентан
ДЕО ПРОФИЛА РАСВЕТЕ:
| - индиректно светло GE LED Т8, l=1200mm, 20W | ком. 1x3
| - директно светло GE LED Т8, l=600mm, 10W | ком. 1x3
| - неизменични прекидач за индиректно светло на самом профилу | ком. 2
| - прекидач за директно светло на самом профилу | ком. 1x3
ДЕО ПРОФИЛА - ЈАКЕ СТРУЈЕ:
| - прикључница за ел.струју /бела/ | ком. 4x3
| - прикључница за ел.струју /црвена/ | ком. 4x3
| - ПИН за изједначење потенцијала | ком. 4x3
ДЕО ПРОФИЛА - СЛАБЕ СТРУЈЕ:
| - рачунарска прикључница RJ45 | ком. 2x3
ПРИПРЕМА НА САМОМ ПРОФИЛУ ЗА:
- прикључни терминал са електронским бистабилним прекидачем
| Болничког позивног система за систем позива медицинског особља | ком. 1x3
ДОДАТНА ОПРЕМА:
| - Интегрисана "горња" и "доња" медицинска шина 25x10mm, на самом наткреветном профилу дужине, дужине као и профил 4500mm .................. | ком. 1x1
- Додатна "прљава" медицинска шина 25x10mm, која се монтира испод наткреветног зидног инсталационог канала на 500mm од пода, дужине
| као и профил 4500mm | ком. 1x1
ДИМЕНЗИЈЕ (ДxВxШ): 4500x280x70mm
МАТЕРИЈАЛ / БОЈА: елоксирани алуминијум/стандардна
| НАПОМЕНА: Прикључни терминали и ручни сетови за паљење/гашење светла и позива дежурног особља је предмет испоруке и реализоваће се кроз пројекат инсталација слабе струје. Извођач је дужан да пре набавке елемената Болничког позивног система и надкреветног инсталационог канала провери међусобну компатибилност, прибави прописану сертификациону документацију и добије сагласнот надзорног органа. |  | ком. | 2 |  | 0
Б1.2 | НАТКРЕВЕТНИ ЗИДНИ ИНСТАЛАЦИОНИ КАНАЛ, дужине 5400mm
Ознака произвођача: BHU-ICU 540 18G 24E
Произвођач: ELEKTRA HELLAS S.A., модел Medlux или еквивалентан
који се састоји:
Четворокоморног АЛУ профилисаног канала за 3 кревета који се уграђује у (просторији бр.12) у приземљу објекта, за смештај прикључница слабе и јаке струје, уградњу директне и индиректне расвете као и прикључница медицинских гасова.
Комплет опремљен са:
ГАСНИ ДЕО ПРОФИЛА:
| - прикључница за кисеоник | ком. 2x3
| - прикључница за комп.ваздух (5 бар) | ком. 2x3
| - прикључница за вакуум | ком. 2x3
Произвођач: Greggersen Немачка, модел Forano или еквивалентан
ДЕО ПРОФИЛА РАСВЕТЕ:
| - индиректно светло GE LED Т8, l=1200mm, 20W | ком. 1x3
| - директно светло GE LED Т8, l=600mm, 10W | ком. 1x3
| - неизменични прекидач за индиректно светло на самом профилу | ком. 2
| - прекидач за директно светло на самом профилу | ком. 1x3
ДЕО ПРОФИЛА - ЈАКЕ СТРУЈЕ:
| - прикључница за ел.струју /бела/ | ком. 4x3
| - прикључница за ел.струју /црвена/ | ком. 4x3
| - ПИН за изједначење потенцијала | ком. 4x3
ДЕО ПРОФИЛА - СЛАБЕ СТРУЈЕ:
| - рачунарска прикључница RJ45 | ком. 2x3
ПРИПРЕМА НА САМОМ ПРОФИЛУ ЗА:
- прикључни терминал са електронским бистабилним прекидачем
| Болничког позивног система за систем позива медицинског особља | ком. 1x3
ДОДАТНА ОПРЕМА:
| - Интегрисана "горња" и "доња" медицинска шина 25x10mm, на самом наткреветном профилу дужине, дужине као и профил 4500mm .................. | ком. 1x1
- Додатна "прљава" медицинска шина 25x10mm, која се монтира испод наткреветног зидног инсталационог канала на 500mm од пода, дужине
| као и профил 4500mm | ком. 1x1
ДИМЕНЗИЈЕ (ДxВxШ): 4500x280x70mm
МАТЕРИЈАЛ / БОЈА: елоксирани алуминијум/стандардна
| НАПОМЕНА: Прикључни терминали и ручни сетови за паљење/гашење светла и позива дежурног особља је предмет испоруке и реализоваће се кроз пројекат инсталација слабе струје. Извођач је дужан да пре набавке елемената Болничког позивног система и надкреветног инсталационог канала провери међусобну компатибилност, прибави прописану сертификациону документацију и добије сагласнот надзорног органа. |  | ком. | 2 |  | 0
Б1.3 | Специјални, одмашћени, месингани кугласти вентили за употребу у инсталацијама медицинских гасова (морају да поседују декларацију о конформитету), који се испоручују и уграђују на инсталације путем месинганих растављивих (конусних) веза а за повезивање и одвајање делова тј. линија снабдевања
Б1.3.1 | DN20, PN40 |  | kom. | 3 |  | 0
Б1.3.2 | DN15, PN40 |  | kom. | 6 |  | 0
Б1.4 | Испорука и монтажа специјалних, атестираних и дезоксидиране бакарних цеви за медицинске гасове, на крајевима затворене пластичним чеповима, тврдоће R290, израђене према SRPS EN 13348:2010, испорука и монтажа (у зидовима са пластичним ,,бужир" цревима израђених од пластичних материјала који у случају пожара не потпомажу сагоревање "самогасиви" и немају штетне продукте приликом сагоревања), следећих димензија:
Б1.4.1 | Ø 22 x 1,0 mm |  | m | 60 |  | 0
Б1.4.2 | Ø 15 x 1,0 mm |  | m | 129 |  | 0
Б1.4.3 | Ø 12 x 1,0 mm |  | m | 27 |  | 0
Б1.5 | Цевни фитинзи, израђени од бакра квалитета као поз. цеви (спојнице, колена, Т-комади, редуцири итд), монтажни материјал за разводне цевоводе: вијци, навртке, подлошке, заптивке, електроде и материјал за спајање и вођење цевовода и остало. Рачуна се 35% (искуствено) од вредности цеви. |  | пауш. | 0.35 |  | 0
| УКУПНО Б |  |  |  |  | 0
Ц | ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ
Ц1.1 | Издувавање инсталације, испитивање исте на чврстоћу, заптивености и функционалност, израда записника о извршеним испитивањима, обележавање цевовода итд. Узима се као 2% (искуствено) од укупне вредности изведених инсталација и уграђене опреме. |  | пауш. | 0.02 |  | 0
Ц1.2 | Испитивање прикључних места за медицинске гасове сагласно стандарду ЕН7396, специјалним апаратурама предвиђеним за таква испитивања. Израда записника о извршеним мерењима на: - притиска - врсту гаса - проток - заптивеност
Ц1.2.1 | прикључница за кисеоник |  | ком. | 24 |  | 0
Ц1.2.2 | прикључница за ком.ваздух (5бар) |  | ком. | 24 |  | 0
Ц1.2.3 | прикључница за вакуум |  | ком. | 24 |  | 0
Ц1.3 | Припремо-завршни радови (сагледавање пројекта, анализа стања, довожење-одвожење инсталација и опреме, отварање-затварање градилишта, решавање евентуалних колизија са осталим инсталацијама, припрема и ажурирање атестне документације, обука кадрова за руковање и одржавање и сл.) Узима се као 1% (искуствено) од укупне вредности изведених инсталација и уграђене опреме. |  | пауш. | 0.01 |  | 0
| УКУПНО Ц |  |  |  |  | 0

## rekapitulacija
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
А | ДЕМОНТАЖА ИНСТАЛАЦИЈЕ МЕДИЦИНСКИХ ГАСОВА
Б | ИСПОРУКА И МОНТАЖА ИНСТАЛАЦИЈЕ МЕДИЦИНСКИХ ГАСОВА
Ц | ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ
УКУПНО А+Б+Ц (без ПДВ):